## 概述
中国南方电网有限责任公司 保护类设备检测通用标准
1、总则
为规范中国南方电网有限责任公司（以下简称“公司”）保护类设备检测工作，保证抽检项目的合理性及检测结果判定的准确性、客观性，确保采购的保护产品符合相关标准的要求，特制定本标准。
2、适用范围
2.1 本标准规定了10kV～500kV各类保护设备通用的检测项目和适用的技术标准、技术要求，与各电压等级各品类的保护专用检测标准共同构成该类保护的检测标准。
2.2 本标准适用于进入南方电网运行的各电压等级各类保护装置的检测。
3、规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。
| GB/T 7261-2016 | 继电保护和安全自动装置基本试验方法
| GB/T 14285-2023 | 继电保护和安全自动装置技术规程
| GB/T 14598.2-2025 | 量度继电器和保护装置 第1部分：通用要求
| GB/T 14598.26-2025 | 量度继电器和保护装置 第26部分：电磁兼容要求
| GB/T 14598.27-2025 | 量度继电器和保护装置 第27部分：产品安全要求
| GB/T 17626.9-2011 | 电磁兼容 试验和测量技术 脉冲磁场抗扰度试验
| GB/T 17626.10-2017 | 电磁兼容 试验和测量技术 阻尼振荡磁场抗扰度试验
| GB/T 26864-2011 | 电力系统继电保护产品动模试验
| DL/T 478-2013 | 继电保护和安全自动装置通用技术条件
| Q/CSG 1203005-2015 | 南方电网电力二次装备技术导则
| Q/CSG 1203045-2017 | 南方电网智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范
| Q/CSG 1201029-2020 | 继电保护通用技术规范
| Q/CSG | 南方电网智能变电站二次系统通用设计规范（2018年试行版）
| Q/CSG 1203065-2020 | 变电站IEC61850工程通用应用模型
| 系统〔2017〕71号 | 继电保护远方操作技术应用指导意见
| Q/CSG 1204163-2022 | 继电保护远方操作技术规范（试行）
| Q/CSG | 智能变电站过程层网络测试装置技术规范（试行）
| Q/CSG | 继电保护远方不停电传动检验技术要求（试行）
| / | 南网保护差异讨论会会议纪要
| / | 关于明确保护装置网络通信及身份鉴别要求的函
| / | 关于南网保护信息文件化相关补充要求
| / | 南方电网继电保护装置ICD文件整改要求等反措要求
4、判定准则
4.1 检测结果的评定分关键项目、一般项目分别进行评价，关键项目、一般项目应同时满足评价标准。
4.2 所有关键项目应经检测合格，任一关键项目检测不合格，则检测样品被判定为不合格。
4.3 一般项目采用扣分的方式进行评价，通用标准和专用标准的所有一般项目的总扣分数不超过30分，则检测样品被判定为合格。
4.4 在测试过程中，不允许装置出现“死机”现象，不允许更换样品软硬件（检测机构人为原因和测试方法原因除外），因设备软硬件故障而无法测试的项目累计评价。
4.5 关键项的设置原则
4.5.1 电磁兼容除传导发射限值和辐射发射限值试验项目外，其它电磁兼容试验项目为关键项。
4.5.2 绝缘性能试验除保护联结阻抗试验项目外，其它绝缘性能试验项目为关键项。
4.5.3 机械性能及环境试验项目为关键项。
4.5.4 动模试验项目除时间误差、测距误差、装置告警、距离保护单一元件的选相功能测试（做为考察项）外，其它动模试验项目为关键项。
4.5.5 要求具备不停电传动功能的保护装置，不停电传动涉及传动跳闸和闭锁不停电传动功能的试验项目设置为关键项。
4.5.6 静模试验项目装置的主保护（包括线路后备保护的无延时段）的动作时间、功能要求及关键配置为关键项。
4.5.7 在测试过程中出现单一元件损坏，不应造成装置误动为关键项。
4.6 一般项目的评分原则
4.6.1 在试验过程中每出现一起因装置自身软硬件异常而死机不能自恢复，导致保护功能失效的，扣30分；保护装置保护功能仍正常的（网络攻击期间除外），扣10分；每出现一次重启，扣5分；本条累计扣分。
4.6.2 同一原因导致不满足测试要求的测试项目不累计扣分，按最高扣分原则扣分。
4.6.3 本标准未尽事项，测试结果评价由评价人员根据具体情况和相关标准给予合理的评价。
5、互操作测试要求
在动模系统平台组网测试中不同装置间互操作测试应满足以下要求： 5.1 智能终端至少与三个不同厂商的保护装置进行互操作； 5.2 保护装置应至少与三个不同厂商的保护装置或智能终端进行互操作； 5.3 保护装置、智能终端应至少与三个不同厂商的过程层交换机进行数据交互； 5.4 过程层网络应不少于四个不同厂商的过程层交换机组成； 5.5 过程层交换机（Ⅲ型）应至少与三个不同厂商的过程层交换机通过级联方式进行数据交互； 5.6 过程层交换机应至少与三个不同厂商的保护装置或智能终端进行数据交互； 5.7 智能录波器应至少与三个不同厂商的保护装置或智能终端进行互操作； 5.8 上述组网设备均应满足南方电网相关技术规范。
6、动态模拟测试的建模要求
6.1 针对智能站保护设备，应参照《智能变电站二次系统通用设计规范》各电压等级智能站组网方案（如下图所示），在GOOSE跳闸方式下，进行各类保护设备间虚回路的配合（特别是失灵联跳、闭重等），以及不同厂家保护设备间的互操作性的全站性的测试。 6.2 动模测试平台搭建过程中，过程层交换机应开启流控并依据实际网络和虚端子情况配置并开启CSD功能进行测试。
图1 500kV变电站典型组网方案

## 静态模拟测试
保护类设备检测通用标准-静态模拟测试部分
本部分依据的国家标准、行业标准和南方电网企业标准
序号 | 标准编号 | 引用标准
1 | DL/T 478-2013 | 继电保护和安全自动装置通用技术条件
1 | Q/CSG 1201029-2020 | 继电保护通用技术规范
3 | Q/CSG | 智能变电站二次系统通用设计规范（2018年试行版）
4 | Q/CSG 1203045-2017 | 南方电网智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范
5 | Q/CSG 1204080-2020 | 10 kV～110 kV元件保护技术规范
6 | Q/CSG 1204079-2020 | 10 kV～110 kV线路保护技术规范
7 | Q/CSG 1204163-2022 | 继电保护远方操作技术规范（试行）
8 | 行业标准 | 继电保护和安全自动装置的 DL/T 860 通信测试方案
9 | Q/CSG | 智能变电站过程层网络测试装置技术规范（试行）
10 | / | 南网保护差异讨论会会议纪要
11 | / | 关于明确保护装置网络通信及身份鉴别要求的函
12 | / | 关于南网保护信息文件化相关补充要求
13 | / | 关于一起内存软错误导致保护误动的通报（总调继〔2020〕5 号）等反措要求
序号 | 试验项目 | 试验子项目 | 标准条款（技术要求） | 标准名称 | 标准章节号 | 产品类型 | 测试方法或步骤 | 项目类别 | 评价方法或要求 | 单项分值 | 测试结果（记录） | 评价结果 | 备注
1 | 结构及外观检查 | 机箱尺寸 | 机箱、插件的尺寸应符合GB/T 19520.12的规定。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.13.2 a） | 通用 | 1.用直尺测量机箱的尺寸并记录，检查是否符合GB/T 19520.12的规定； 2.检查装置的表面涂覆颜色是否均匀一致、无明显的色差和眩光，检查装置表面是否无沙粒、趋皱和流痕等缺陷； 3.检查装置中插件是否插拔灵活； 4.检查装置中交流插件空载拔出后，用万用表测试该回路应为接通状态，装置显示的电流值应小于0.05In； 5.检查装置是否具有安全地并标识接地标志。 | 一般项 | 每1处不符合标准要求扣0.5分，累计最多2分。 | 0.5
|  | 表面涂覆 | 装置表面涂覆的颜色应均匀一致，无明显的色差和眩光，表面应无沙粒、趋皱和流痕等缺陷。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.13.2 b） | 通用
|  | 插件的插拔性能 | 插件结构的装置中插件应插拔灵活、互换性好。交流插件拔出后，装置应能通过机械的方式自动短接电流回路。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.13.2 c） | 通用
|  | 外壳 | 应满足装置在变电站基本环境条件下使用、维护和修理的要求； 为满足更高的防护要求，允许在装置原有防护基础上，采取辅助措施，提高防护等级，如置于屏柜之中 。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.13.3 | 通用
|  | 接地 | 装置应有安全地以满足装置安全、电磁兼容等要求。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.13.4 | 通用
2 | 测量误差检验 | 采样要求 | 采用常规互感器和二次电缆实现采样的保护装置的采样回路应使用双A/D结构（公用一个电压或电流源），采样频率不应低于1000 Hz。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.2 a） | 通用 | 1.检查保护装置的采样回路是否采用双A/D采样； 2.检查装置采样频率是否不低于1000Hz。 | 一般项 | 采样频率不符合标准要求扣20分。 | 20
|  |  | 采用常规互感器和二次电缆实现采样的保护装置的采样回路应有防止单一A/D损坏导致保护不正确动作的措施。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.2 a） | 通用 |  | 一般项
|  |  | 保护装置和合并单元的A/D采样环节应有抗频率混叠处理措施。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.2 c） | 通用 |  | 一般项
|  | 交流回路准确度 | 相电压：（0.01～1.5）Un。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.3 a） | 通用 | 1.施加交流电压在（0.01～1.5）Un范围内、同期电压在（0.01～1.8）Un范围内，记录装置显示值并检查是否满足误差要求； 2.施加交流电流在0.05In～20In范围内，记录装置显示值并检查是否满足误差要求； 3.施加交流电流在0.1In～40In范围内，记录装置显示值并检查是否满足误差要求； 4.施加零序电流在0.05In～20In范围内，记录装置显示值并检查是否满足误差要求； 5.施加变压器的零序电压3V～300V范围内，记录装置显示值并检查是否满足误差要求。 | 一般项 | 误差和测量范围每1处不符合标准要求扣15分，累计最高扣45分。 | 15
|  |  | 检同期电压：（0.01～1.8）Un。（Un=57.74V） | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.3 b） | 通用 |  | 一般项
|  |  | 装置中测量元件的准确度要求应满足DL/T 478-2013中4.3的规定。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.3 c） | 通用 |  | 一般项
|  |  | 交流电流回路固有准确度。交流电流：在0.05In～20In范围内，相对误差不大于2.5%或绝对误差不大于0.01In；或者：在0.1In～40In范围内，相对误差不大于2.5%或绝对误差不大于0.02In。 | DL/T 478-2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.3.1 a） | 通用 |  | 一般项
|  |  | 35kV及以下保护装置的零序CT测量范围为0.05～20A。 | Q/CSG 1204080-2020 10 kV～110 kV元件保护技术规范 | 5.2.4 | 通用 |  | 一般项
|  |  | 35kV及以下保护测控集成装置的零序CT测量范围为0.05～20A。 | Q/CSG 1204079-2020 10 kV～110 kV线路保护技术规范 | 5.2.5 | 通用 |  | 一般项
|  |  | 交流电压回路固有准确度。当交流电压：相电压在0.01Un～1.5Un范围内，相对误差不大于2.5%或绝对误差不大于0.002Un。 | DL/T 478-2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.3.1 b） | 通用 |  | 一般项
|  |  | 零序电压、电流回路固有准确度。零序电压、电流回路的准确测量范围和准确度要求由产品标准或制造商产品文件规定。 | DL/T 478-2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.3.1 c） | 通用 |  | 一般项 | 每发现一例不符合标准扣1分，累计不超过10分。 | 1
3 | 直流电源检验 |  | 保护装置应由独立的直流/直流变换器供电。直流电压消失时，装置不应误动。在直流电源恢复（包括缓慢地恢复）到80%Un时，直流逆变电源应能自动起动。拉合直流电源以及插拔熔丝发生重复击穿火花时，保护装置不应误动作。直流电源回路出现各种异常情况（如短路、断线、接地等）时保护装置不应误动作。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.1 i) | 通用 | 1.检查装置是否由独立的直流/直流变换器供电； 2.施加不满足保护动作的交流量，切断装置的直流电源，检查装置是否不误动； 3.缓慢升高装置直流电源至80%Un时，检查装置是否能正常启动； 4.施加不满足保护动作的交流量，拉合装置的直流电源，检查装置是否误动； 5.施加不满足保护动作的交流量，模拟直流电源回路短路、断线、接地等异常情况，检查装置是否误动； 6.装置的电源电压分别施加80%额定值和115%额定值时，检查装置是否能正常启动并测试装置的动作值和动作时间。 | 一般项 | 功能每1处不符合标准要求扣10分，累计最高扣30分。 | 10
|  |  | 允许偏差：-20%～+15%。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.2.1 b） | 通用 |  | 一般项
4 | 功率消耗检验 |  | 装置各回路的功率消耗应符合 DL/T 478-2013中4.7的规定。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.6 | 通用 | 用伏安法测试各回路的功耗： 1.电流回路：将电压表并接在电流回路两端，施加额定电流值，测试各回路两端的电压值； 2.电压回路：将电流表串接在电压回路中，施加额定电压值，测试各回路中的电流值； 3.直流电源回路：将电流表串接在电源回路中，施加额定电压值，使装置处于正常运行状态，测试回路中的电流值；投入保护功能，施加激励量使装置处于动作状态，读取回路中的电流值。 | 一般项 | 交流回路每发现一例不符合标准扣5分。 | 5
|  |  | 交流电流回路：当额定电流为5A时，每相不大于1VA； 当额定电流为1A时，每相不大于0.5VA。 | DL/T 478-2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.7 a） | 通用
|  |  | 交流电压回路：当额定电压时，每相不大于1VA。 | DL/T 478-2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.7 b） | 通用
|  |  | 直流电源回路：由产品标准或制造商产品文件规定。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.6 | 通用 |  | 考察项
5 | 过载能力检验 | 输入激励量的连续耐热极限值及短时耐热极限值 | 交流电流回路：2倍额定电流，长期连续工作；50倍额定电流，允许1 s。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.7 a） | 通用 | 1.装置的保护电流回路施加2倍额定值、电压回路施加1.4倍额定值（或 140V 电压），连续运行2小时，试验过程中，装置应能正常工作； 2.装置的保护电流回路施加50倍额定值，持续 1s，共施加5次，相邻施加间隔时间300s； 3.装置的电压回路施加2倍额定值（或 200V 电压），持续10s，共施加10次，相邻施加间隔时间10s； 4.装置经受电流电压过载后，检查装置是否无绝缘损坏并测试装置的电流、电压动作值。 | 一般项 | 1.出现熔断、烧焦、冒烟等情况且导致保护不能正常工作，扣30分； 2.装置经受电流电压过载后出现绝缘下降或损坏的，扣30分； 3.试验后，测试准确度超出标准要求，每1回路扣5分。 | 30 30 5
|  |  | 交流电压回路： 1) 对于中性点直接接地系统的装置： 1.4倍额定电压，装置长期连续工作； 2倍额定电压，允许10 s。 2) 对于中性点非直接接地系统的装置： 140 V，长期连续工作； 200 V，允许10 s。 3) 零序电压回路的过载能力由产品标准或制造商产品文件规定。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.7 b） | 通用
|  |  | 连续工作制装置的所有输入激励电路激励量的连续耐热极限值，对于电压输入激励电路及交流电流输入激励电路应为1.1倍额定值或由企业标准规定，对于直流电流输入激励电路由企业标准规定。对于具有两个或两个以上激励量的装置，一个输入激励量的连续耐热极限值应当在其他激励量为额定值时给出。特殊要求应在企业产品标准中规定。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.12.2 | 通用
|  |  | 对于连续工作制装置，每个输入电路应当耐受单独施加的响应的输入激励量的极限短时耐受值，其他输入激励量（如果有）应为各自额定值。特殊要求应在企业产品标准中规定。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.12.3 b） | 通用
|  |  | 装置经受电流电压过载后应无绝缘损坏。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.7 c） | 通用
|  | 输入激励量的动稳定极限值 | 装置应耐受其标准规定的激励量的动稳定极限值的输入激励电流，其峰值至少应为输入激励量的短时耐热极限值的2.5倍，持续时间至少为额定频率的半个周波。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.12.4 | 通用 | 装置的保护电流回路施加峰值为250倍额定值，持续10ms，共施加3次，相邻施加间隔时间300s。
|  |  | 装置经受动稳定极限值试验后，应无绝缘损坏、线圈及结构零件无永久变形和损坏，装置的绝缘及有关性能应符合企业产品标准的规定。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.12.5 | 通用
|  |  | 装置经受动稳定极限值试验后，应无绝缘损坏、线圈及结构零件无永久变形和损坏，装置的绝缘及有关性能应符合企业产品标准的规定。 | GB/T 14598.27-2025量度继电器和保护装置 第27部分：产品安全要求 | 9.6.5.3 | 通用
6 | 触点性能检验 |  | 触点性能应符合下列要求： 1）机械耐久性：接通不小于1000次、断开不小于1000次，不带负载触点不小于10000次； 2）接通容量：当L/R=40ms，不小于1000W； 3）通过电流： a）连续：不小于5A； b）短时：持续200ms，不小于30A；短时额定工作周期应为：接通200ms，断开15s； 4）最大断开容量：当L/R=40ms时，不小于30W。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.4 | 常规 | 1.机械寿命：装置触点在空载状态下，动作 10000 次。试验后，检查装置触点是否无损坏； 2.电寿命：施加直流电压为直流额定电压，接通容量：L/R=40ms，容量1000W；断开容量：L/R=40ms，容量30W，装置触点动作 1000次。试验后，检查装置触点是否无损坏； 3.触点电流： a）长期允许闭合电流：使触点闭合后，触点回路施加DC5A，持续2小时。试验后，检查装置触点是否无损坏； b）短时允许闭合电流：使触点闭合后，触点回路施加DC30A，持续200ms，占空比为接通 200ms、断开 15s；试验 5 次。试验后，检查装置触点是否无损坏； 4.试验后，测试装置的动作值和动作时间。 | 一般项 | 试验后出现保护动作值或动作时间超出标准要求，每1处扣5分。试验后出现机械损坏现象扣30分。 | 5
7 | 外壳防护等级检验 |  | 面板：IP40；背板：IP20；侧板、上下底板：IP30。 | DL/T 478-2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.10.2.2 | 通用 | 1.背板IP20：检查直径12mm的铰接试指是否未进入机壳或进入机壳不超过80mm且与危险部件保持足够的安全间隙； 检查直径12.5mm的试球是否不能通过任何开孔进入机壳内； 2.侧板、上下底板IP30：检查直径2.5mm的物体试具是否不能进入机壳内且与危险部件保持足够的安全间隙； 3.面板IP40：检查直径1mm的物体试具是否不能进入机壳内并与危险部件保持足够的安全间隙。 | 一般项 | 每1处不符合扣1分。 | 1
8 | 装置基本信息记录和硬件检查 |  | 装置的插件应支持通过扫码获取插件信息，插件信息宜包含插件型号、序列号、硬件版本号、生产日期（或批次）等相关信息。对于交流插件，宜提供1A/5A等规格信息。插件的硬件版本号应能反映PCB设计、元器件参数变化。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.1 o） | 通用 | 检查装置的插件是否支持通过扫码获取插件信息，信息是否完整。 | 一般项 | 1.未提供扫码功能，扣10分。 2.插件信息每1处不符合扣1分，累计最多扣5分。 | 1
记录保护名称、装置型号、生产厂家、程序信息、工作电源电压、额定电流电压等信息； 记录装置硬件信息，包括插件号或槽号、插件名称或类型、PCB板号、版本号及设计时间等信息，并拍照。
|  |  | 装置扫码信息应全部置于装置外侧，全部插件外侧均可扫码获取信息。 | 南网保护差异讨论会会议纪要 | 1.1.25 |  | 检查装置的扫码信息应全部置于装置外侧，全部插件外侧均可扫码获取信息
9 | 技术资料检查 |  | 应提供保护装置安装调试大纲和装置检验作业模块、正式完整的与现场装置软件版本相对应的技术说明书（包含保护逻辑、定值清单、整定原则、异常告警说明等内容）、软件版本及其发展过程；提供现场安装调试规范和技术支持等售后服务及技术交流培训。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 5.2.6 | 通用 | 检查装置的相关技术资料是否满足要求。 附带打印版说明书及端子接线图（删除相应的商标与型号）各2份，并提供U盘一个,内含WORD版本说明书、端子接线图、一书三册，以及ICD模型文件等，电子版本必须与印刷版一致。 | 一般项 | 每发现一项技术资料的缺失，扣1分。累计扣分不超过5分。 | 1
|  |  | 提供装置关键元器件供应厂家、型号等信息,提供装置使用的操作系统、数据库信息（如使用）。 | / | / | 通用 | 检测机构进行软硬件登记。 | 考察项
|  | 元器件认证报告核查 | 对于安全可控装置，提供装置电子元器件认证报告。 | / | / | 通用 | 对设备的电子元器件认证报告进行审查。 | 关键项
10 | 自检功能检验 |  | a) 装置应具有在线自动检测功能，包括保护硬件损坏、功能失效和二次回路异常运行状态的自动检测。 b) 保护装置应能根据保护被闭锁的情况给出准确的相关报警信息。 c) 自动检测必须是在线自动检测，不应由外部手段起动；并应实现完善的检测，做到只要不告警，装置就处于正常工作状态，但应防止误告警。 d) 除出口继电器外，装置内的任一元件损坏时，自动检测回路应能发出告警或装置异常信号，并给出有关信息指明损坏元件的所在部位，在最不利情况下应能将故障定位至模块（插件）。 e) 光缆跳闸装置应有过程层通信中断、异常等状态的检测、告警或闭锁相关保护功能。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.5 | 通用 | 结合测试全过程的所有项目考核。 | / | 依据具体的测试项目考核。 | /
| 自检功能检验 |  | 电缆跳闸装置中单一电子元件损坏，光缆跳闸装置、相关光纤连接、智能终端、过程层网络交换机等设备中任一元件损坏时，相关设备应告警，除出口继电器外，不应造成装置误动作。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.1 h） | 通用
| 自检功能检验 |  | 装置应设有自复位电路，在正常情况下，装置不应出现程序死循环的情况，在因干扰而造成程序走死时，应能通过自复位电路自动恢复正常工作。复位后仍不能正常工作时，应能发出异常信号或信息，而装置不应误动作。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.1 j） | 通用
11 | 装置接口检验 | 过程层光纤接口检验 | a) 光纤类型：多模光纤； b) 光纤芯径：62.5/125μm（或50/125μm）； c) 光波长：1310nm或850nm； d) 光纤连接器类型：LC或ST接口。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.5.2 a) b) c) e) | 智能 | 1）检查光纤类型为LC或ST接口的多模光纤。 2）将装置光纤接口接至光谱仪，检测光纤接口的光波长为1310nm或850nm。 | 一般项 | 每1处不符标准要求扣5分。 | 5
|  |  | e) 光纤发送功率和接收灵敏度： 1) 1310nm光纤 百兆光纤发送功率范围：-20dBm～-14dBm；光接收灵敏度范围：-31dBm～-14dBm； 千兆光纤发送功率范围：-11.5dBm～-3dBm；光接收灵敏度范围：-19dBm～-3dBm。 2) 850nm光纤 千兆光纤发送功率范围：-9dBm～-2.5dBm；光接收灵敏度范围：-18dBm～-2.5dBm。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.5.2 d) | 智能 | 1）测试光纤接口发送功率，验证发送功率满足标准要求。 2）在装置接收通道串接光衰耗仪，逐步增加光衰耗直至装置接收数据异常，验证装置光接收灵敏度满足标准要求。
|  |  | f)光缆跳闸装置、智能终端、合并单元等装置宜具备光纤接口光强监视及报警功能，实时监视光纤接口接收及发送光信号强度 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.1 q) | 智能 | 1）验证装置具备光纤接口光强监视功能。 2）模拟光纤接收中断或接收功率越下限，检查装置具备光强越限报警功能。 | 一般项 | 每1处不符标准要求扣0.5分。 | 0.5
|  | 对时接口检验 | a) 采用光纤IRIG-B码对时方式时，宜采用ST接口； b) 采用电IRIG-B码对时方式时，采用直流B码，通信介质为屏蔽双绞线。 c) 光纤接收灵敏度 光接收灵敏度范围：-24dBm～-10dBm。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.5.3 | 通用 | 1）检查装置支持接收光或电IRIG-B码对时的功能。 2）在装置接收通道串接光衰耗仪，逐步增加光衰耗直至装置不能正确解析对时报文，验证装置光接收灵敏度满足标准要求。 | 一般项 | 不符标准要求扣1分。 | 1
|  | 打印接口检验 | a) 保护装置应具备RS-232接口能力。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.5.4 a) | 通用 | 1）检查装置是否具备RS-232接口。 | 一般项 | 不具备RS-232接口扣10分。 | 10
|  |  | b) 宜具备网络打印接口。 |  | 6.5.4 b) |  | 2）检查装置是否支持通过以太网直接连接打印机打印功能。 | 考察项
|  | 以太网电接口检验 | a) 传输介质：五类及以上屏蔽双绞线； b) 接口类型：RJ-45电接口； c) 接口数量：保护装置、故障录波装置、行波测距装置3个。（智能站） d) 规约设置：与变电站自动化系统及保信子站设备通信时，各接口应能分别采用103和DL/T 860标准的规约，即支持同时采用103、或同时采用DL/T 860标准的规约，以及一个采用103，另一个采用DL/T 860等多种方式。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.5.5 | 通用 | 1）检查装置具备3个RJ-45接口。 2）检查装置接口同时支持DL/T860通信协议。 3）检查装置接口同时支持103通信协议。 4）检查装置接口支持一个采用103，另一个采用DL/T 860方式。 | 一般项 | 接口数量每缺少1个扣5分，通信协议不符合标准要求每一处扣10分。 | 5
|  | 调试接口检验 | 调试接口应采用以太网接口。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.5.6 | 通用 | 检查装置具备调试接口，接口类型为以太网接口。 | 一般项 | 不符标准要求扣10分。 | 10
12 | 装置重启检验 （在动模系统试验平台考核） | 装置重启后信号记录功能检验 | 装置动作信号在直流电源断开和恢复后仍然可以保持。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.1 k） | 通用 | 模拟保护动作，不复归装置，断电重启，检查装置上电后跳闸灯保持。 | 一般项 | 不符标准要求扣10分。 | 10
|  |  | 装置直流电源消失后，所有记录信息不应丢失，电源恢复正常后，应能重新正确显示并输出。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.7 e) 7) | 通用 | 断电重启装置，检查装置重启后所有记录信息不丢失。 | 关键项
|  | 装置重启后状态正确性检验 | 装置上电、重启过程中，不应发送与外部开入不一致的信息。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.1 s) | 通用 | 1）模拟外部开入状态为分，断电重启装置，检查装置启动完成后发送的开入状态为分。 2）模拟外部开入状态为合，断电重启装置，检查装置启动完成后发送的开入状态为合。 | 一般项 | 每1处不符标准要求扣0.5分。 | 0.5
13 | 日志记录功能检验 | 日志容量检验 | 装置应掉电存储不少于1000条日志记录，超出装置记录容量时，应循环覆盖最早的日志记录。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.7 b） | 通用 | 1）读取装置日志记录，检查装置日志记录容量不少于1000条。 2）断电重启装置，装置启动完成后读取装置日志记录，检查装置掉电存储不少于1000条日志记录。 3）模拟装置日志记录容量达到上限，检查装置能记录新的日志记录并覆盖最早的日志记录。 | 一般项 | 1.日志记录少于1000条扣5分； 2.不能循环覆盖日志记录的扣10分。 | 5
|  | 日志自动使能功能检验 | 装置上电启动时，日志使能LogEna属性应自动设置为True，触发条件TrgOps属性应默认数据变化触发（dchg）。 | Q/CSG 1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 12.2 | 通用 | 断电重启装置，装置启动后通过工具在线获取装置实时模型，检查装置日志控制块状态应自动使能成功，触发条件应默认设置为数据变化。
|  | 日志内容检验 | 装置日志中应包含动作、告警和状态变位等信息。 | Q/CSG 1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 12.1 | 通用 | 模拟保护动作、告警、状态变位等信息，检查装置记录日志内容正确。 | 一般项 | 每1处不符标准要求扣0.5分，累计最多扣5分。 | 0.5
|  | 日志查询功能检验 | 客户端可使用QueryLogByTime（按时间查询日志）或QueryLogAfter（查询某条目以后的日志）服务调取装置日志记录。 | Q/CSG 1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 12.3 | 通用 | 检查装置支持按时间查询日志； 检查装置支持按日志条目查询日志。 | 一般项 | 每1处不符标准要求扣1分。 | 1
14 | 多主站通信功能检验 | 支持主站通信个数检验 | 保护装置应支持不小于16个客户端的TCP/IP访问连接，应支持不小于12个报告实例。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.10 c) | 通用 | 1）检查装置支持与16个客户端建立TCP/IP访问连接。 2）检查装置支持不少于12个报告实例使能。 | 一般项 | 每1处不符标准要求扣1分。 | 1
15 | 与主站通信异常的影响检验 | 通信恢复时录波上送功能检验 | 装置与保信子站通信发生了异常或中断，在重新建立连接后保护装置应能接受保信子站的召唤，将全部历史波形列表上送。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.10 e) | 通用 | 模拟装置与保信子站通信中断，检查装置与保信子站重新建立连接后应能接收子站的召唤，将全部存储的历史波形列表上送。 | 一般项 | 不符标准要求扣1分。 | 1
16 | 远方控制功能检验（在动模系统试验平台考核） | 远方操作软硬压板配合检验 | “远方操作”硬压板与“远方修改定值”、“远方切换定值区”、“远方投退压板”均为“与门”关系；当“远方操作”硬压板投入后，上述三个软压板远方功能才有效。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.11 g) 1） | 通用 | 1）投入远方操作硬压板及远方操作软压板，检查远方操作功能有效。 2）退出远方操作硬压板，投入远方操作软压板，检查远方操作功能无效。 3）投入远方操作硬压板，退出相应远方操作软压板，检查对应远方操作功能无效。 | 一般项 | 除以下情形外，每1处不符合标准要求扣2分，累计最多扣15分：修改定值和切换定值区过程中，1、保护闭锁时间大于1min扣5分，2、装置误动扣35分。 | 2
|  | 远方操作双确认功能检验 | 继电保护装置远方投退软压板、远方切换定值区、远方修改定值应满足双确认要求。 | Q/CSG 1204163-2022 继电保护远方操作技术规范（试行） | 4.1 | 通用 | 1）远方投退软压板，检查装置上送软压板状态和保护功能投退两个信号确认软压板投退成功。 2）远方切换定值区，检查装置上送“当前定值区号”为目标定值区号；检查装置“当前区定值”为目标定值；检查装置上送定值区切换成功（或定值修改）报告。 3）远方修改定值，检查装置上送定值修改报告；生成并读取定值文件，检查装置定值修改成功。
|  | 远方操作建模一致性检验 | 继电保护装置的所有受控软压板、定值名称在装置、远动机和保信子站（或智能远动机的远动和保信模块）及主站应保持一致。 | Q/CSG 1204163-2022 继电保护远方操作技术规范（试行） | 4.4 | 通用 | 检查装置显示的软压板、定值名称与装置模型文件中对应的软压板、定值名称一致。
|  | 定值属性配置检验 | 应采取可靠的技术措施或有效的管理手段，防范部分定值（如时间定值、跳闸矩阵等）因通信传输及转换等因素导致主站与装置显示不一致带来的风险。 | Q/CSG 1204163-2022 继电保护远方操作技术规范（试行） | 4.5 | 通用 | 检查装置与主站的定值应完全一致。
|  |  | 为防止规约传输及转换等因素导致的误整定问题，继电保护装置凡通过DL/T 860规约定值服务上送主站的时间型定值，除量纲为s（秒）的时间型定值外，均按浮点型上送。 | Q/CSG 1204163-2022 继电保护远方操作技术规范（试行） | 4.5.2 | 通用 | 用网络分析仪截取装置上送主站的定值报文，检查装置以整型值上送时间型定值，以浮点值上送其它定值。时间型定值数据类型见各产品标准技术规范及附录。
|  |  | 定值信息描述一般包括保护装置定值项名称、单位、步长、最大值、最小值等项目。 | Q/CSG 1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 6.2.8 | 通用 | 检查保护装置定值项名称、单位、步长、最大值、最小值与装置一致。
|  |  | 客户端显示的定值量纲与精度（小数点位数）应与继电保护装置显示保持一致。 (1) 对于非时间定值或通过浮点型上送的时间定值，客户端通过模型文件中定值步长stepSize属性值确定显示精度（小数点位数），如：stepSize属性值为0.01时，客户端按两位小数显示。 (2) 对于量纲为s的时间定值，继电保护装置以ms（毫秒）为单位上送整型值，客户端以s为单位显示转换后的浮点值，显示精度由stepSize属性值转换为s后确定，如：stepSize属性值为10时，转换为s后为0.01，客户端按两位小数显示。 | Q/CSG 1204163-2022 继电保护远方操作技术规范（试行） | 4.5.3 | 通用 | 1）检查装置的非时间定值精度与定值步长属性一致。 2）检查装置的时间定值在装置界面及客户端以s为单位显示，显示精度与定值步长属性一致。
|  | 远方和就地同时操作检验 | 继电保护装置就地（含调试工具）执行定值区号、定值、软压板及参数的设置操作时应拒绝响应远方客户端的远方操作指令。 | Q/CSG 1204163-2022 继电保护远方操作技术规范（试行） | 7.2.21 | 通用 | 1）退出远方操作硬压板，检查就地操作成功。 2）退出远方操作硬压板，检查远方操作不成功。 3）投入远方操作硬压板，检查远方操作成功。 4）投入远方操作硬压板，检查就地操作成功。 5）投入远方操作硬压板，就地进入操作界面，检查远方操作不成功。 6）投入远方操作硬压板，就地进入操作界面但无操作，检查装置在设置的操作超时时间后自动退出操作界面（超时时间参照定值编辑权限释放时间180s），远方操作成功。
|  |  | 保护装置就地（含调试工具）执行定值区号、定值、软压板及参数的设置操作或不停电传动操作时等应拒绝响应远方客户端的远方操作指令。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.11 h) | 通用
|  | 电网故障时远方控制功能检验 | 继电保护装置处于保护动作状态时应拒绝响应远方客户端的远方操作指令；同时应确保保护动作报告中的定值、压板、参数等内容与动作时刻一致。 | Q/CSG 1204163-2022 继电保护远方操作技术规范（试行） | 7.2.22 | 通用 | 1）模拟保护启动，检查装置不响应远方操作命令。 2）模拟保护动作，检查装置整组复归前不响应远方操作命令，检查保护动作报告中的定值、压板、参数等内容与动作时刻一致。 3）模拟保护动作，检查装置整组复归后响应远方操作命令。 4）远方读取定值、定值区号，施加故障量满足保护动作条件，检查保护功能正常。
|  |  | 保护装置处于保护动作状态时应拒绝响应远方客户端的远方操作指令；同时应确保保护动作报告中的定值、压板、参数等内容与动作时刻一致 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.11 i) | 通用
|  |  | 在读取定值、定值区号的过程中，保护装置的功能应正常运行 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.11 b)5) | 通用
|  | 远方操作正确性检验 | 继电保护远方操作功能投入使用前必须通过远方操作试验验证其正确性，试验内容应涵盖远方操作涉及到的远方投退软压板、远方切换定值区、远方修改定值、远方复归信号等功能。 | Q/CSG 1204163-2022 继电保护远方操作技术规范（试行） | 4.3 | 通用 | 投入远方操作硬压板： 1）远方修改全部定值为最小值、最大值及在当前定值基础上增加/减小1倍最小步长，检查修改定值成功。 2）远方切换保护定值区从1区至最大定值区个数，检查全部定值区可切换，可使用。 3）通过客户端对全部可控软压板进行远方投退，检查全部可控软压板投退成功。 4）通过客户端对装置进行远方复归，检查装置远方复归功能正常。
|  | 远方操作唯一性检验 | 当继电保护装置处于遥控对象被选择状态、远方切换定值区或远方修改定值操作指令未完成状态，均不应响应其它客户端的远方操作指令。确保任一时刻仅有唯一客户端拥有继电保护的远方操作权限。 | Q/CSG 1204163-2022 继电保护远方操作技术规范（试行） | 7.2.18 | 通用 | 1）客户端A进行远方修改定值操作，定值预置成功后，客户端B进行远方修改定值、远方切换定值区、远方投退压板、远方不停电传动等操作，操作应不成功。 2）客户端A进行远方投退压板操作，软压板选择成功后，客户端B进行远方投退压板、修改定值、切换定值区、远方不停电传动等操作，操作应不成功。 3）客户端A进行切换定值区操作，切换命令发出后，客户端B进行远方切换定值区、投退压板、修改定值、远方不停电传动等操作，操作应不成功。 4）客户端A进行远方不停电传动操作，传动过程中，客户端B进行远方修改定值、远方切换定值区、远方投退压板、远方不停电传动等操作，操作应不成功。
| 远方修改定值功能检验（在动模系统试验平台考核） |  | “远方修改定值”软压板只能在装置本地操作。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.11 g) 2) | 通用 | 检查远方修改定值软压板只能在装置本地操作。
|  |  | “远方修改定值”软压板投入时，保护装置应支持远方在线修改装置定值。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 |  | 通用 | 检查远方修改定值软压板投入时，保护装置支持远方修改装置定值。
|  |  | 支持远方召唤任意区定值内容。 | Q/CSG 1204163-2022 继电保护远方操作技术规范（试行） | 7.2.7 | 通用 | 远方召唤任意区定值，检查应召唤成功。
|  | 远方修改定值超时检验 | 支持远方修改非运行定值区内容，不允许远方直接修改运行定值区定值内容。 | Q/CSG 1204163-2022 继电保护远方操作技术规范（试行） | 7.2.8 | 通用 | 1）远方修改非运行区定值，检查应修改成功。 2）远方修改运行区定值，检查应修改不成功。
|  |  | 保护装置应支持远方修改非运行定值区内容，不允许远方直接修改运行定值区定值内容 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.11 b)3) | 通用
|  |  | 支持远方召唤、修改运行定值预备区定值、将该区定值投入实际运行。 | Q/CSG 1204163-2022 继电保护远方操作技术规范（试行） | 7.2.9 | 通用 | 远方修改定值预备区（31区）定值，检查应修改成功，将该区定值投入实际运行，检查应投入成功。
|  |  | 保护装置应支持远方召唤、修改运行定值预备区定值及将该区定值投入实际运行 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.11 b)4) | 通用
|  |  | 继电保护装置任一时刻仅允许唯一客户端具备编辑定值区的操作权限。装置的编辑定值区权限管理机制： (1) 编辑定值区号为0时表示编辑定值区权限未被任何客户端占用； (2) 某一客户端将编辑定值区号写为非0合法值时，该客户端将独占编辑定值区的设置权限； (3) 获得编辑定值区权限的客户端可以对编辑定值区进行相关的读写操作，包括：写编辑定值区号、读编辑定值区定值、写编辑定值区定值、确认执行编辑定值区定值等服务； (4) 编辑定值区权限被某一客户端占用期间，应拒绝其它客户端对编辑定值区的写操作，包括：写编辑定值区号、写编辑定值区定值、确认执行编辑定值区定值等服务； (5) 占用编辑定值区权限的客户端将编辑定值区号写为0，表示释放对该编辑定值区的权限； (6) 占用编辑定值区权限的客户端再次将编辑定值区号写为非0合法值时，权限计时应重新开始； (7) 占用编辑定值区权限的客户端执行完确认执行编辑定值区定值命令（表示控制已经结束），装置将收回该客户端对编辑定值区的权限； (8) 装置超过180s未收到客户端的定值写操作时将收回其编辑定值区权限； (9) 客户端通讯中断时装置自动收回编辑定值区权限； (10) 装置收回编辑定值区权限后，自动将编辑定值区号修改为0。 | Q/CSG 1204163-2022 继电保护远方操作技术规范（试行） | 7.2.19 7.2.4 | 通用 | 1）模拟客户端1写编辑定值区号为非0的合法值，检查编辑定值区权限被占用，其他客户端应编辑不成功。 2）模拟占用编辑定值区权限的用户将编辑定值区号写为0，用其他客户端进行编辑定值区操作应成功。 3）模拟占用编辑定值区权限的用户执行完确认执行编辑定值区定值命令，用其他客户端进行编辑定值区操作应成功。 4）模拟占用编辑定值区权限的用户在180s内未进行编辑定值区操作，用其他客户端进行编辑定值区操作应成功。 5）模拟占用编辑定值区权限的用户与装置间通信中断，用其他客户端进行编辑定值区操作应成功。
|  |  | 保护装置任一时刻仅允许唯一客户端具备编辑定值区的操作权限。装置的编辑定值区权限管理机制： 1) 编辑定值区号为0时表示编辑定值区权限未被任何客户端占用； 2) 某一客户端将编辑定值区号写为非0合法值时，该客户端将独占编辑定值区的设置权限； 3) 获得编辑定值区权限的客户端可以对编辑定值区进行相关的读写操作，包括：写编辑定值区号、读编辑定值区定值、写编辑定值区定值、确认执行编辑定值区定值等服务； 4) 编辑定值区权限被某一客户端占用期间，应拒绝其它客户端对编辑定值区的写操作，包括：写编辑定值区号、写编辑定值区定值、确认执行编辑定值区定值等服务； 5) 占用编辑定值区权限的客户端将编辑定值区号写为0，表示释放对该编辑定值区的权限； 6) 占用编辑定值区权限的客户端再次将编辑定值区号写为非0合法值时，权限计时应重新开始； 7) 占用编辑定值区权限的客户端执行完确认执行编辑定值区定值命令（表示控制已经结束），装置将收回该客户端对编辑定值区的权限； 8) 装置超过180s未收到客户端的定值写操作时将收回其编辑定值区权限； 9) 客户端通讯中断时装置自动收回编辑定值区权限； 10) 装置收回编辑定值区权限后，自动将编辑定值区号修改为0。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.11 c) | 通用
|  |  | 在修改定值的过程中，继电保护装置不应误动，允许装置短时（≤1min）闭锁保护功能。 | Q/CSG 1204163-2022 继电保护远方操作技术规范（试行） | 7.2.16 | 通用 | 远方修改定值过程中模拟电力系统故障，检查保护不误动，允许保护短时闭锁，闭锁时间不应大于1min
| 远方切换定值区检验（在动模系统试验平台考核） |  | “远方切换定值区”软压板只能在装置本地操作。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.11 g) 3) | 通用 | 检查远方切换定值区软压板只能在装置本地操作。
|  |  | “远方切换定值区”软压板投入时，装置定值区可远方切换。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 |  | 通用 | 检查远方切换定值区软压板投入时，保护装置支持远方切换装置定值区。
|  |  | 变电站站控层通讯规约为DL/T 860时，继电保护装置支持定值服务SelectActiveSG进行定值区切换操作。 | Q/CSG 1204163-2022 继电保护远方操作技术规范（试行） | 7.2.5 | 通用 | 客户端使用定值服务SelectActiveSG进行定值区切换操作，检查装置应正确响应定值区切换操作，定值区切换成功。
|  |  | 继电保护装置的运行定值区号由1开始，最大不超过30。 | Q/CSG 1204163-2022 继电保护远方操作技术规范（试行） | 7.2.13 | 通用 | 检查装置的定值区号从1开始，最大不超过30。
|  |  | 继电保护装置支持以遥测形式上送运行定值区号。 | Q/CSG 1204163-2022 继电保护远方操作技术规范（试行） | 7.2.6 | 通用 | 检查装置支持以遥测的形式上送运行定值区号。
|  |  | 保护装置应支持以遥测方式上送运行定值区号 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.11 b)2) | 通用
|  |  | 在切换定值区或修改定值的过程中，继电保护装置不应误动，允许装置短时（≤1min）闭锁保护功能。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.11 b)6) | 通用 | 1）远方切换定值区过程中模拟电力系统故障，检查保护不误动，允许保护短时闭锁，闭锁时间不应大于1min 2）远方修改定值过程中模拟电力系统故障，检查保护不误动，允许保护短时闭锁，闭锁时间不应大于1min
| 远方投退软压板检验（在动模系统试验平台考核） | 遥控操作记录功能检验 | 无论遥控成功与否，遥控记录均应在装置上可记录、查询，遥控记录至少应包括操作时间、操作对象、操作命令来源、操作内容等必要信息。 | Q/CSG 1204163-2022 继电保护远方操作技术规范（试行） | 7.2.1 | 通用 | 1）检查远方遥控成功时，装置记录遥控成功信息。 2）检查远方遥控失败时，装置记录遥控失败信息。 3）检查装置遥控记录，记录内容包括操作时间、操作对象、操作命令来源（至少包括源IP地址）、操作内容等。
|  |  | 1、保护装置软压板远方投退成功时，应返回遥控成功信息；远方投退不成功时，应返回遥控失败信息 2、无论遥控成功与否，遥控记录均应可在装置上记录、查询，遥控记录至少应包括操作时间、操作对象、操作命令来源、操作内容等必要信息； | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.11 a)2) 6.8.11 a)3) | 通用
|  |  | 继电保护装置校核并通过远方投退软压板操作的选择指令后，应返回返校结果。 | Q/CSG 1204163-2022 继电保护远方操作技术规范（试行） | 7.2.2 | 通用 | 1）远方投退软压板，检查装置应返回遥控成功信息。 2）远方选择保护软压板状态与当前状态一致，检查装置应远方投退不成功，返回遥控失败信息。 3）远方选择退出保护软压板，远方执行投入保护软压板，检查装置应远方投退不成功，返回遥控失败信息。 4）远方选择投退保护软压板，等保护软压板选择超时后，远方执行投退保护软压板，检查软压板投退不成功，返回遥控失败信息。 5）退出远方操作压板，远方投退保护软压板，检查软压板投退不成功，返回遥控失败信息。 6）对于具备远方不停电传动功能的装置，检查远方不停电传动的操作记录功能。
|  |  | 保护装置校核并通过远方投退软压板操作的选择指令后，应返回返校结果 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.11 a)4) | 通用
|  | 远方投退软压板功能检验 | 远方投退软压板操作应确保每次只有一个软压板被选择。 | Q/CSG 1204163-2022 继电保护远方操作技术规范（试行） | 7.2.3 | 通用 | 远方选择保护软压板1，在未超时时远方选择保护软压板2 ，检查装置应对保护软压板2的选择否定响应，返回遥控失败信息。
|  |  | “远方投退压板”软压板只能在装置本地操作。 “远方投退压板”软压板投入时，装置功能软压板、GOOSE开入软压板、GOOSE出口软压板方可远方投退。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.11 g) 4） | 通用 | 1）检查远方投退压板软压板只能在装置本地操作。 2）检查“远方投退压板”软压板投入时，装置功能软压板、GOOSE开入软压板、GOOSE出口软压板可远方投退。
|  |  | 保护装置软压板支持以遥控方式进行投入和退出操作，并支持以遥信方式上送软压板状态。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.11 a)1) | 通用 | 投入远方操作硬压板及软压板，检查保护装置支持远方以遥控方式投入和退出保护软压板，并支持以遥信方式上送软压板状态。
|  |  | 在读取或修改软压板的过程中，继电保护装置的功能应正常运行。 | Q/CSG 1204163-2022 继电保护远方操作技术规范（试行） | 7.2.14 | 通用 | 远方读取和修改软压板过程中模拟电力系统故障，检查保护不误动。
|  |  | 在读取或修改软压板过程中，保护装置的功能应正常运行。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.11 a)5) | 通用
|  | 远方复归时发生电网故障检验 | 在复归的过程中，继电保护装置的功能应正确运行，不应影响任何动作、告警逻辑及相应记录。 | Q/CSG 1204163-2022 继电保护远方操作技术规范（试行） | 7.2.17 | 通用 | 远方复归装置时发生电网故障，检查保护动作行为正确，事件记录正确。 投入远方操作硬压板，远方复归装置，检查远方复归成功； 退出远方操作硬压板，远方复归装置，检查远方复归成功。
|  |  | 在复归的过程中，继电保护装置的功能应正确运行，不应影响任何动作、告警逻辑及相应记录。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.11 e) | 通用
|  |  | 远方复归不受远方操作硬压板控制 | 关于南网保护信息文件化相关补充要求 | 二、3 | 通用
17 | 时间同步性能检验 | 对时功能及对时精度检验 | 保护装置和智能终端均能接收IRIG-B码同步对时信号，保护装置、智能终端的对时精度误差应不大于±1ms。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.12 a） | 通用 | 装置接入IRIG-B码对时信号： 1）智能终端通过开入变位打时标的方式验证装置的对时精度是否满足标准要求； 2）保护装置通过开入变位打时标或时间管理的方式验证装置的对时精度是否满足标准要求。 | 一般项 | 每1处不符标准要求扣1分。 | 1
|  | 硬件时钟及守时误差检验 | 装置应装设硬件时钟电路，直流电源消失后，硬件时钟应能正常工作，24小时误差不大于±5秒。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.12 b) | 通用 | 1）断开装置的对时信号，断电重启装置，检查装置运行正常时时间信息正常（未恢复至默认值）； 2）装置接入正确对时信号10min以上，断开对时信号，装置连续运行24h后检查装置的时间与标准时间源的时间差不大于±5秒。 3）装置接入正确对时信号10min以上，断开对时信号，断开装置电源，24h后重启装置，检查装置的时间与标准时间源的时间差不大于±5秒。 | 一般项
|  | 装置失步时的保护功能检验 | 保护装置实现其保护功能不应依赖外部对时系统。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.1 c) | 通用 | 断开装置的对时信号，模拟区内/区外故障，检测保护不误动、不拒动。 | 一般项 | 不符标准要求扣10分。 | 10
18 | 时间同步管理功能检验 | 时间同步管理功能检验 | 保护装置应能通过NTP服务提供装置时钟信息。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.12 c) | 通用 | 检查装置支持通过NTP服务提供装置时钟当前值的功能。 | 一般项 | 每1处不符标准要求扣1分，累计最多扣5分。 | 1
|  |  | 保护装置时钟对时信号异常后，应发相应告警报文。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.12 d) | 通用 | 1）断开装置的对时信号，检查装置应发出对时异常信号。 2）模拟对时信号校验位异常、品质异常、时间跳变等异常状态，检查装置应发出对应告警信号。 | 一般项
|  |  | 保护装置宜支持时间同步管理功能，支持装置时钟可被监测，并能实现对对时信号的监测功能。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.12 e) | 通用 | 检查装置响应主站的时间管理请求。 | 一般项
|  | 事件时标显示检验 | 保护装置上送站控层数据所带的时标，应采用标准零时区，不应采用当地时区，人机界面应采用当地时区。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.12 f) | 通用 | 检查装置上送主站数据的时标信息，应采用标准零时区，人机界面时间应采用当地时区。 | 一般项
19 | 通信配置功能检验 | 通信接口速率检验 | 数据网络应采用100 Mbps接口，过程层交换机之间宜采用1000Mbps的级联口。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.13.2 | 通用 | 1）检查装置站控层网络通信速率为100Mbps。 2）检查装置过程层网络通信速率为100Mbps。 3）检查过程层交换机具备通信速率为1000Mbps的级联口。 | 一般项 | 每1处不符标准要求扣2分，与“GOOSE发送、接收机制检验”累计最多扣10分。 | 2
|  | 通信异常对保护的影响检验 | 保护、就地控制、录波等功能不应受站控层网络失效的影响。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.13.3 | 通用 | 模拟站控层网络通信中断，检查保护功能、就地控制功能、录波功能是否正常。 | 一般项
|  | 收发GOOSE功能检验 | 保护和智能终端等装置应支持GOOSE网络方式传输，传输协议及报文应符合DL/T 860.81的要求。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.13.5 | 智能 | 检查装置应支持以GOOSE方式接收/发送开关量状态。 | 一般项
|  |  | 在过程层网络内，数据发送方按通信配置发送组播报文，不应发送与之无关的报文。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.13.7 | 智能 | 检查装置过程层接口发送的报文与配置一致。 | 一般项
|  |  | 110kV及以上电压等级数据网络单点故障不应影响相应保护控制功能实现。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.13.10 | 智能 | 双网运行时，其中一个网络断开，另外一个网络可以正常运行。 | 一般项
|  |  | 采用GOOSE服务传输温度等模拟量信号时，发送装置应设置变化量门槛，避免模拟量信号频繁变化。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.14.3 | 智能 | 1）检查装置（智能终端等）是否支持以GOOSE方式发送温度等模拟量信号。 2）检查装置（智能终端等）以GOOSE方式上送模拟量信号时变化量门槛可设置。 | 一般项
|  |  | 保护对应一台IED 设备应只接收一个GOOSE发送数据集,该数据集应包含保护所需的所有信息。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.13.12 | 智能 | 检查GOOSE发送数据集包含保护所需的所有信息。 | 一般项
|  |  | 保护装置任意一个过程层光口（业务口）应能够实现所有发布GOOSE报文的发送和所有订阅GOOSE报文的接收，不应与母线支路或者变压器分侧绑定。 | / | / | 智能（母线保护、变压器保护） | 若装置业务口分布在多块板卡上且供应商有规定虚端子与板卡的对应关系，在SCD配置时将虚端子配置到错误板卡的业务口上，生成CID和CCD文件并下装到装置中，检查装置保护功能是否正常；拔下前述端口的光纤，检查GOOSE链路中断告警和GOOSE总告警是否报出。 | 一般项
20 | 雪崩检验 | 变位和动作报告雪崩检验 | 装置不应丢失任一记录的变位或动作事件。 | 继电保护和安全自动装置的 DL/T 860 通信测试方案 | D.7 | 通用 | 将所有状态量输入接口并联，同时断开或闭合，按一定间隔周期变化（变化间隔参考装置消抖时间），连续变化10次（含断开和闭合）。记录客户端界面记录的事件数量。 | 一般项 | 丢失变位和动作报告扣1分，不支持录波文件批量上传扣1分。 | 1
|  | 录波文件批量上传检验 | 装置应支持远方召唤至少最近16次录波报告的功能。 | 继电保护和安全自动装置的 DL/T 860 通信测试方案 | D.7 | 通用 | 模拟8次保护启动、8次保护动作（线路保护需模拟区外故障转换为区内故障，保护跳闸后重合闸，重合闸后再次跳闸），通过主站批量召唤16次保护动作的录波文件，检查召唤文件结果。 | 一般项
21 | 通信接口独立性检验 | 接口独立性检验 | 装置接入不同网络时，应采用相互独立的数据接口控制器。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.13.11 | 通用 | 1）用网络性能测试仪向装置的任意一个网络端口发送1Mbps~99Mbps的广播、组播、单播等各类报文数据,报文的发送间隔应不大于100μs。在此过程中给装置上电并保持运行5分钟然后再掉电重启。全程使用网络记录分析仪监视装置的其他网络端口，应无转出的任何测试仪发送报文（无对应输出）。 2）按1）中方法轮流测试装置的所有网络端口。 | 关键项
|  |  | 双重化配置保护的过程层网络应遵循相互独立的原则，当一个网络异常或退出时不应影响另一个网络的运行。任一装置不应跨接双重化配置的过程层网络。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.13.6 | 通用 | 模拟双重化配置的过程层网络中的一个网络发生异常，检查另一个网络运行正常，保护功能正常。 | 一般项 | 不符标准要求扣10分。 | 10
22 | 通信接口同步性检验 | 通信接口同步性检验 | 保护装置过程层光纤接口发送同一报文的最大时间差不应大于1ms。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.13.13 | 智能 | 1）监视装置多个过程层接口发出的心跳GOOSE报文的时间差不大于1ms。 2）模拟保护动作，监视装置多个过程层接口发出的变化GOOSE报文的时间差不大于1ms。 | 一般项 | 不符标准要求扣1分。 | 1
23 | 网络压力检验 （在动模系统试验平台考核） | 非订阅报文网络压力检验 | 在输入不同大小流量非订阅异常流量报文，并保证异常报文流量不影响相关订阅报文正常传输的情况下，要求装置运行正常，且性能满足指标要求； | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.13.14 a) | 智能 | 在原有网络数据流量的基础上使用网络测试仪通过交换机对组网口分别施加非订阅 GOOSE、ARP 等类型的报文，注入流量为1M～(端口线速-实测基础流量峰值)，网络压力持续时间不小于2min；网络压力持续过程中，模拟区内外故障及与各订阅 GOOSE 控制块报文相关的故障（如断路器失灵、死区故障或手合断路器于故障等），检查保护装置不误动，不拒动。 | 一般项 | 网络压力停止后不能自动恢复与主站通信为一般项，扣5分； 单网网络压力引起保护功能的丧失为关键项； 双网网络压力引起与发生网络压力不同的控制块保护功能丧失为关键项； 双网重复报文网络压力引起保护功能的丧失为一般项，扣10分，网络压力停止后保护功能不能恢复正常为关键项。 | 5
|  | 订阅GOOSE报文网络压力检验 | 在输入不同大小流量订阅GOOSE重复报文，并保证异常报文流量不影响相关订阅报文正常传输的情况下，要求装置运行正常，且性能满足指标要求； | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.13.14 b) | 智能 | 在原有网络数据流量的基础上使用网络测试仪对装置施加单个或多个订阅GOOSE报文（StNum不变，SqNum不变），注入流量为1M～(端口线速-实测基础流量峰值)，网络压力持续时间不小于2min；网络压力持续过程中，模拟区内外故障及与各订阅 GOOSE 控制块报文相关的故障（如断路器失灵、死区故障或手合断路器于故障等），检查保护装置不误动，不拒动。 | 一般项
|  |  | 在输入单个订阅GOOSE正常报文（StNum不变，SqNum递增或StNum递增，SqNum为0，每5/6ms发送1帧），且相关订阅报文正常传输的情况下，要求装置运行正常，且性能满足指标要求。保护装置应能正确接收其他订阅GOOSE控制块报文的状态变位或联闭锁信号并正确动作； | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.13.14 c) | 智能 | 单网网络压力 1)在原有网络数据流量的基础上使用网络测试仪对装置施加单个订阅GOOSE报文（StNum不变，SqNum递增，每0.833ms发送1帧），网络压力持续时间不小于2min，网络压力持续过程中，模拟区内外故障及与各订阅 GOOSE 控制块报文相关的故障（如断路器失灵、死区故障或手合断路器于故障等），检查保护装置不误动，不拒动。 2)在原有网络数据流量的基础上使用网络测试仪对装置施加单个订阅GOOSE报文（StNum递增，SqNum为0，每0.833ms发送1帧），网络压力持续时间不小于2min，网络压力持续过程中，模拟区内外故障及与各订阅 GOOSE 控制块报文相关的故障（如断路器失灵、死区故障或手合断路器于故障等），检查保护装置不误动，不拒动。 双网网络压力 1)在原有网络数据流量的基础上使用网络测试仪对装置施加单个订阅GOOSE报文（StNum不变，SqNum递增，每0.833ms发送1帧），网络压力持续时间不小于2min，网络压力持续过程中，模拟区内外故障及与其它订阅 GOOSE 控制块报文相关的故障（如断路器失灵、死区故障或手合断路器于故障等），检查保护装置不误动，不拒动。 2)在原有网络数据流量的基础上使用网络测试仪对装置施加单个订阅GOOSE报文（StNum递增，SqNum为0，每0.833ms发送1帧），网络压力持续时间不小于2min，网络压力持续过程中，模拟区内外故障及与其它订阅 GOOSE 控制块报文相关的故障（如断路器失灵、死区故障或手合断路器于故障等），检查保护装置不误动，不拒动。 | 一般项
|  |  | 某控制块发生网络雪崩时，应不影响其他控制块，不能引起保护死机、重启、软复位。 | 关于明确保护装置网络通信及身份鉴别要求的函 | 一、3 | 智能 |  | 一般项
|  | 订阅报文过程层网络极限压力检验 | 在输入不同大小流量（最大端口线速）订阅正常报文（StNum不变，SqNum递增或StNum递增，SqNum为0）情况下，要求装置不误动，不出现死机、重启等异常现象，网络压力消失后装置应恢复正常运行； | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.13.14 d) | 智能 | 1）利用网络测试仪同时在过程层双网施加订阅的GOOSE报文（StNum不变，SqNum递增），注入流量为1M～(端口线速-实测基础流量峰值)，检查装置运行正常；网络压力持续2min后停止，模拟区内外故障，检查保护装置不误动、不拒动。 2）利用网络测试仪同时在过程层双网施加订阅的GOOSE报文（StNum递增，SqNum=0），注入流量为1M～(端口线速-实测基础流量峰值)，检查装置运行正常；网络压力持续2min后停止，模拟区内外故障，检查保护装置不误动、不拒动。 | 一般项
|  | 错误帧对保护系统影响检验 | 错误帧不应对保护设备产生影响 | 智能变电站过程层网络测试装置技术规范（试行） | 6.1.5 | 智能 | 1）在原有网络数据流量的基础上使用网络测试仪向装置过程层双网同时同时施加订阅/非订阅goose超短帧报文（数据小于64字节），注入流量为1M～(端口线速-实测基础流量峰值)，模拟区内外故障，检查装置应不受双网错误帧报文的影响； 2）在原有网络数据流量的基础上使用网络测试仪向装置过程层双网同时同时施加订阅/非订阅goose超长帧报文（数据大于1518字节），注入流量为1M～(端口线速-实测基础流量峰值)，模拟区内外故障，检查装置应不受双网错误帧报文的影响； 3）在原有网络数据流量的基础上使用网络测试仪向装置过程层双网同时同时施加编码错误的订阅/非订阅GOOSE报文（帧长度错误、数据类型错误等），注入流量为1M～(端口线速-实测基础流量峰值)，模拟区内外故障，检查装置应不受双网错误帧报文的影响； 4）在原有网络数据流量的基础上使用网络测试仪向装置过程层双网同时同时施加CRC校验错误的订阅/非订阅报文，注入流量为1M～(端口线速-实测基础流量峰值)，模拟区内外故障，检查装置应不受双网错误帧报文的影响； 5）利用网络测试仪在装置单网施加上述错误报文，模拟区内外故障，检查装置应不受单网错误帧报文的影响。 | 一般项
|  |  | 对网络风暴（重复报文）、异常帧、畸形帧等无效报文应该具有识别和抑制的能力，不能引起保护的死机、重启、软复位。单网出现上述异常时不能引起保护功能的丧失。至少能识别以下非法情况：不符合链路层以太网规则的报文；接收方MAC、AppID、GOID、GOCBRef、DataSet、ConfRev等参数不匹配；通道个数及订阅通道的数据集类型不一致。 | 关于明确保护装置网络通信及身份鉴别要求的函 | 一、2 | 智能 |  | 一般项
|  | 站控层网络压力检验 | 保护装置不应受站控层广播重复报文影响，装置运行正常，不误动、不误发报文，不应出现死机、重启等异常现象；装置面板不应有异常告警；网络压力持续过程中，模拟区内外故障及与各订阅GOOSE控制块报文相关的故障，发生区内故障时，保护装置应能可靠动作，发生区外故障时，保护装置不应误动。保护装置应能正确接收订阅GOOSE控制块报文的状态变位或联闭锁信号并正确动作。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 附录E.5.2 | 通用 | 去除站控层交换机广播风暴抑制功能，在原有网络数据流量的基础上使用网络测试仪向交换机端口注入广播报文(ARP、UDP、TCP)，注入流量为1M～(端口线速-实测基础流量峰值)，网络压力持续过程中，模拟区内外故障及与各订阅 GOOSE 控制块报文相关的故障（如断路器失灵、死区故障或手合断路器于故障等），检查保护装置不误动，不拒动。 | 一般项
24 | 网络攻击检验 （在动模系统试验平台考核） | 网络安全检验 | 保护具备抗站控层网络攻击能力，在ARP、DOS等攻击下，装置不死机不重启，保护正常运行不受影响。 保护宜只开放必要的通信端口功能，关闭其他网络通信端口（调试功能除外）。保护宜关闭与监控、远动、保信、智能录波器等装置通信无关的服务端口。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.18.4 6.18.5 | 通用 | 参见以下测试方法。 | 一般项 | 1、 网络攻击过程中装置出现误动、拒动扣30分； 2、 网络攻击过程中装置出现死机：在攻击结束后不能自恢复的扣30分，保护功能仍正常的扣10分； 3、 网络攻击停止后装置不能自动恢复与主站通信扣5分。 4、在试验过程中每出现一次重启，扣5分。 | 5
|  | SYN Flood攻击检验 | 保护装置不应受站控层网络攻击影响，装置运行正常，不误动、不误发报文，不死机、重启。 | 继电保护和安全自动装置的 DL/T 860 通信测试方案 | E.2.1 | 通用 | 1）保持装置和IEC61850仿真客户端正常通信， 在原有网络数据流量的基础上使用网络安全攻击测试仪向装置TCP/IP的102端口发起SYN Flood攻击（SYN高流量攻击），攻击速率为1Mbps~（100Mbps-实测基础流量），持续2分钟； 2）网络攻击持续过程中，模拟区内外与订阅SV报文相关的故障及与各订阅GOOSE控制块报文相关的故障，查看保护装置动作情况和通信情况； 3）网络攻击结束后，检查客户端与装置连接状态，若断开则进行重连并使能报告控制块，观察保护动作信号上送情况。 | 一般项
|  | UDP Flood攻击检验 | 保护装置不应受站控层网络攻击影响，装置运行正常，不误动、不误发报文，不死机、重启。 | 继电保护和安全自动装置的 DL/T 860 通信测试方案 | E.2.2 | 通用 | 1）保持装置和IEC61850仿真客户端正常通信， 在原有网络数据流量的基础上使用网络安全攻击测试仪向装置UDP/IP的102端口发起UDP Flood攻击（UDP高流量攻击），攻击速率为1Mbps~（100Mbps-实测基础流量），持续2分钟； 2）网络攻击持续过程中，模拟区内外与订阅SV报文相关的故障及与各订阅GOOSE控制块报文相关的故障，查看保护装置动作情况和通信情况； 3）网络攻击结束后，检查客户端与装置连接状态，若断开则进行重连并使能报告控制块，观察保护动作信号上送情况。 | 一般项
|  | ICMP Flood攻击检验 | 保护装置不应受站控层网络攻击影响，装置运行正常，不误动、不误发报文，不死机、重启。 | 继电保护和安全自动装置的 DL/T 860 通信测试方案 | E.2.3 | 通用 | 1.保持装置和IEC61850仿真客户端正常通信， 在原有网络数据流量的基础上使用网络安全攻击测试仪向装置IP发起ICMP Flood攻击(多IP高流量的Ping攻击)，攻击速率为1Mbps~（100Mbps-实测基础流量），持续2分钟； 2.网络攻击持续过程中， 模拟区内外与订阅SV报文相关的故障及与各订阅GOOSE控制块报文相关的故障，查看保护装置动作情况和通信情况； 3.网络攻击结束后，检查客户端与装置连接状态，若断开则进行重连并使能报告控制块，观察保护动作信号上送情况。 | 一般项
|  | Smurf攻击检验 | 保护装置不应受站控层网络攻击影响，装置运行正常，不误动、不误发报文，不死机、重启。 | 继电保护和安全自动装置的 DL/T 860 通信测试方案 | E.2.4 | 通用 | 1.保持装置和IEC61850仿真客户端正常通信， 在原有网络数据流量的基础上使用107网络安全攻击测试仪向装置IP发起Smurf攻击(ECHO reply)，攻击速率为1Mbps~ （100Mbps-实测基础流量），持续2分钟； 2.网络攻击持续过程中， 模拟区内外与订阅SV报文相关的故障及与各订阅GOOSE控制块报文相关的故障，查看保护装置动作情况和通信情况； 3.网络攻击结束后，检查客户端与装置连接状态，若断开则进行重连并使能报告控制块，观察保护动作信号上送情况。 | 一般项
|  | Ping of death检验 | 保护装置不应受站控层网络攻击影响，装置运行正常，不误动、不误发报文，不死机、重启。 | 继电保护和安全自动装置的 DL/T 860 通信测试方案 | E.2.5 | 通用 | 1.保持装置和IEC61850仿真客户端正常通信， 在原有网络数据流量的基础上使用网络安全攻击测试仪向装置IP发起Ping of death攻击(大于65535字节的ping ip数据包)，攻击速率为1Mbps~（100Mbps-实测基础流量），持续2分钟； 2.网络攻击持续过程中， 模拟区内外与订阅SV报文相关的故障及与各订阅GOOSE控制块报文相关的故障，查看保护装置动作情况和通信情况； 3.网络攻击结束后，检查客户端与装置连接状态，若断开则进行重连并使能报告控制块，观察保护动作信号上送情况。 | 一般项
|  | ARP缓存攻击检验 | 装置可运行正常，不应出现死机、重启等异常现象；网络攻击结束后，通信可自动恢复正常 | 继电保护和安全自动装置的 DL/T 860 通信测试方案 | E.2.6 | 通用 | 向装置发起ARP缓存攻击， 每次发送ARP应答报文中IP地址及MAC地址均不相同，以填满装置ARP缓存列表空间，攻击速率为1Mbps~（100Mbps-实测基础流量），持续2分钟 | 一般项
|  | TCP攻击检验 | 装置可运行正常，不应出现死机、重启等异常现象；网络攻击结束后，通信可自动恢复正常 | 继电保护和安全自动装置的 DL/T 860 通信测试方案 | E.2.7 | 通用 | 向装置发起TCP攻击，连续向装置发送不同类型的TCP报文，如TCP分段重组报文、TCP关闭接收窗口报文或TCP类型无效报文等，攻击速率为1Mbps~ （100Mbps-实测基础流量），持续2分钟； | 一般项
|  | 异常COTP报文攻击检验 | 装置可运行正常，不应出现死机、重启等异常现象；网络攻击结束后，通信可自动恢复正常 | 继电保护和安全自动装置的 DL/T 860 通信测试方案 | E.2.8 | 通用 | 在与装置建立TCP连接后，将服务器响应客户端的报文方向发送给装置，即向装置发送CC类型的COTP报文给DUT，查看装置是否出现异常； | 一般项
|  | 异常MMS报文攻击检验 | 装置可运行正常，不应出现死机、重启等异常现象；网络攻击结束后，通信可自动恢复正常 | 继电保护和安全自动装置的 DL/T 860 通信测试方案 | E.2.9 | 通用 | 1．修改正常的MMS服务请求报文的TPKT头部中的长度字段，使其与实际长度不一致，发送给被测装置，查看装置是否出现异常现象。 2. 修改正常的MMS服务请求报文的TPDU后附加一个长的随机字符串（保证TPDU长度小于65531），发送给被测装置，查看装置是否出现异常现象。 3. 修改正常的Initiate请求服务报文，将其参数置为空，发送给装置，查看装置是否出现异常现象。 4. 修改正常的MM服务请求报文,包括GetDataSetValues、GetNmaeList、Read、Write 、GetNamedVariableListAttributes 、 GetVariableAccessAttributes 以及Associate服务，将其报文各字段（InvorkeID，ConfirmedRequest等）主体部分修改为空或一个大的随机字符串（保证TPDU长度小于65531字节），发送给被测装置，查看装置是否出现异常现象。 | 一般项
25 | GOOSE发送、接收机制检验 | GOOSE发送计数器检验 | 装置上电时GOCB自动使能，待本装置所有状态确定后，按数据集变位方式发送一次，将自身的GOOSE信息初始状态迅速告知接收方，且第一帧为StNum=1，SqNum=1；stNum取值范围为1~4294967295，状态每改变一次加1，溢出后从1开始；sqNum取值范围0~4294967295，状态不变化时，每发送一次加1，溢出后从1开始，0专为stNum变化时首帧传输保留；装置重启后，stNum和sqNum都从1开始。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.14.4.1 a) | 智能 | 1）装置断电重启，检查装置重启后发出的初始化GOOSE报文StNum=1，SqNum=1。 2）模拟GOOSE状态变位，检查装置发出GOOSE报文的StNum+1，SqNum=0。 3）模拟GOOSE状态不变化，检查装置发出GOOSE报文的StNum不变，SqNum+1 | 一般项 | 每1处不符标准要求扣2分，与“通信配置功能检验”累计最多扣10分。 | 2
|  |  | StNum从4294967295翻转为1时应视为计数器增加 | 南网保护差异讨论会会议纪要 | 1.1.7 | 智能 | 1）模拟StNum从最大值翻转到1，GOOSE状态变化，检查装置应按StNum增大处理 2）模拟SqNum从最大值翻转到1，GOOSE状态不变化，检查装置应按SqNum增大处理 | 一般项
|  | GOOSE发送间隔检验 | GOOSE报文变位后立即补发的时间间隔应为GOOSE网络通信参数中的MinTime参数（即T1）。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.14.4.1 b) | 智能 | 模拟GOOSE状态变化，检查装置发出的SqNum=0和SqNum=1的报文的时间间隔与GOOSE配置T1一致 | 一般项
|  |  | GOOSE报文中“timeAllowedtoLive”参数应为“MaxTime”配置参数的2倍（即2T0）。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.14.4.1 c) | 智能 | 1）检查 GOOSE报文中“timeAllowedtoLive”参数为“MaxTime”配置参数的2倍（即2T0）。 2）检查装置发出两帧GOOSE心跳报文的时间间隔与“MaxTime”配置参数一致 | 一般项
|  |  | 装置应能正确接收并处理TAL等于50ms至10s的GOOSE报文，装置判断GOOSE断链时间应为2TAL。 | 南网保护差异讨论会会议纪要 | 1.1.4 | 智能 | 模拟GOOSE报文中TAL参数为50ms~10000ms，检查装置能正常接收并使用。检查装置判断GOOSE断链的时间为2TAL参数。 | 一般项
|  | 多网口发布同一组GOOSE报文检验 | 采用双重化GOOSE通信方式的两个GOOSE网口报文，除源MAC地址外，报文内容应完全一致，系统配置时不必体现物理网口差异。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.14.4.1 d) | 智能 | 检查装置通过双网发出的同一帧GOOSE报文随源MAC地址之外的所有参数完全一致。 | 一般项
|  |  | 所有GOOSE网口发送同一组报文，除源MAC地址内容不强制完全一致外，报文内容应完全一致，系统配置时不必体现物理网口差异。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.14.4.1 e) | 智能 | 检查装置通过全部网口发出的同一帧GOOSE报文随源MAC地址之外的所有参数完全一致。 | 一般项
|  | 接收GOOSE参数异常检验 | 接收方应严格检查AppID、GOID、GOCBRef、DataSet、ConfRev等参数是否匹配；若不匹配，接收方不应更新数据； | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.14.4.2 a) | 智能 | 分别模拟与装置订阅GOOSE报文的AppID、GOID、GOCBRef、DataSet、ConfRev等参数不一致的变位GOOSE报文，检查装置应不使用参数不一致的GOOSE报文。 | 一般项
|  |  | CONFREV异常或数据集成员个数异常时，装置应瞬时识别并采取措施。 | 南网保护差异讨论会会议纪要 | 1.1.6 | 智能 | 模拟CONFREV异常或数据集成员个数异常，检查装置应瞬时识别并闭锁保护。 | 一般项
|  |  | 订阅通道类型异常，应瞬时告警；非订阅通道类型异常暂时不做要求。 | 南网保护差异讨论会会议纪要 | 1.1.5 | 智能 | 模拟订阅通道类型异常，装置瞬时告警。 | 一般项
|  | 接收GOOSE报文中断检验 | GOOSE报文接收时应考虑通信中断或者发布者装置故障的情况，当GOOSE通信中断或配置版本不一致时，GOOSE接收信息中位置信息宜保持中断前状态；相关开入状态的处理方式应按该开入对保护功能的影响而定。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.14.4.2 b) 6.8.1 m) | 智能 | 模拟GOOSE发送端中断，检查装置使用的GOOSE状态： 1）位置信息应保持中断前的状态； 2）保护开入应按开入对保护功能的影响，按照防止保护误动的原则进行处理。 | 一般项
|  |  | 装置统一采用GOOSE原始开入和保护开入两个菜单分别显示GOOSE原始开入状态和保护逻辑计算使用的开入状态。GOOSE原始开入与GOOSE报文保持一致，断链后保持；保护开入为保护逻辑使用的开入。 | 南网保护差异讨论会会议纪要 | 1.1.1 | 智能 | 1）检查装置采用GOOSE原始开入和保护开入两个菜单分别显示GOOSE原始开入状态和保护逻辑计算使用的开入状态。 2）检查GOOSE原始开入与GOOSE报文保持一致，断链后保持； 3）检查保护开入为保护逻辑使用的开入。 | 一般项
|  |  | 不强制要求GOOSE原始开入状态上送主站，要求保护开入上送主站；GOOSE原始开入上送主站应带_GO后缀。 | 南网保护差异讨论会会议纪要 | 1.1.2 | 智能 | 检查GOOSE保护开入上送主站； 检查GOOSE原始开入上送主站时带_GO后缀。 | 一般项
|  | GOOSE单网接收机制 | 装置的GOOSE接收缓冲区接收到新的GOOSE报文，接收方严格检查GOOSE报文的相关参数： 1）首先比较新接收帧和上一帧GOOSE报文中的StNum（状态号）参数是否相等，若两帧GOOSE报文的StNum相等，继续比较两帧GOOSE报文的SqNum（顺序号）的大小关系，若新接收GOOSE帧的SqNum大于上一帧的SqNum，丢弃此GOOSE报文，否则更新接收方的数据。 2）若两帧GOOSE报文的StNum不相等，更新接收方的数据； | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.14.4.2 c) | 智能 | 修改测试方法： 1）模拟GOOSE报文的StNum变化，通道状态变化，检查保护装置应不告警，使用订阅通道GOOSE状态； 2）模拟GOOSE报文的StNum变化（StNum+1)，通道状态未变化，检查保护装置应告警； 3）模拟GOOSE报文的StNum变化（除StNum+1情况外），通道状态未变化，检查保护装置的告警和GOOSE状态使用情况； 4）模拟GOOSE报文的StNum不变，SqNum增加，通道状态未变化，检查保护装置应不告警，不使用订阅通道GOOSE状态； 5）模拟GOOSE报文的StNum不变，SqNum增加，通道状态变化，检查保护装置应告警，不使用订阅通道GOOSE状态； 以下测试允许厂家采用容错鉴别处理 6）模拟GOOSE报文的StNum不变，SqNum不变，通道状态未变化，检查保护装置应不告警； 7）模拟GOOSE报文的StNum不变，SqNum不变，通道状态变化，检查保护装置应不告警，使用订阅通道GOOSE状态； 8）模拟GOOSE报文的StNum不变，SqNum减小，通道状态未变化，检查保护装置应不告警； 9）模拟GOOSE报文的StNum不变，SqNum减小，通道状态变化，检查保护装置应不告警，使用订阅通道GOOSE状态； | 一般项
|  | GOOSE 双网接收机制 | 装置的GOOSE接收缓冲区接收到新的GOOSE报文，接收方严格检查GOOSE报文的相关参数： 1）首先比较新接收帧和上一帧GOOSE报文中的StNum参数的大小关系，若两帧GOOSE报文的StNum相等，继续比较两帧GOOSE报文的SqNum的大小关系，若新接收GOOSE帧的SqNum大于等于上一帧的SqNum，丢弃此GOOSE报文；若新接收GOOSE帧的SqNum小于上一帧的SqNum，判断出发送方不是重启，则丢弃此报文，否则更新接收方的数据。 2）若新接收GOOSE帧的StNum小于上一帧的StNum，判断出发送方不是重启，则丢弃此报文，否则更新接收方的数据。 3）若新接收GOOSE帧的StNum大于上一帧的StNum，更新接收方的数据。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.14.4.2 d) | 智能 | 双网同步： 1）模拟双网接收GOOSE报文的StNum增加，通道状态变化，检查保护装置应不告警，使用订阅通道GOOSE状态； 2）模拟双网接收GOOSE报文的StNum增加（StNum+1)，通道状态未变化，检查保护装置应告警； 3）模拟双网接收GOOSE报文的StNum增加（除StNum+1情况外)，通道状态未变化，检查保护装置告警情况； 4）模拟双网接收GOOSE报文的StNum不变，SqNum增加，通道状态未变化，检查保护装置应不告警； 5）模拟双网接收GOOSE报文的StNum不变，SqNum增加，通道状态变化，检查保护装置应告警，不使用订阅通道GOOSE状态； 6）模拟双网接收GOOSE报文的StNum不变，SqNum不变，通道状态未变化，检查保护装置的告警情况； 7）模拟双网接收GOOSE报文的StNum不变，SqNum不变，通道状态变化，检查保护装置应告警，不使用订阅通道GOOSE状态； 8）模拟双网接收GOOSE报文的StNum不变，SqNum先减小后递增，通道状态未变化，连续发送多帧（帧数目由设备制造厂家自定），检查保护装置告警情况； 9）模拟双网接收GOOSE报文的StNum不变，SqNum先减小后递增，通道状态变化，连续发送多帧（帧数目由设备制造厂家自定），检查保护装置告警和GOOSE状态使用情况； 10）模拟双网接收GOOSE报文的StNum减小，SqNum逐帧递增，通道状态未变化，连续发送多帧（帧数目由设备制造厂家自定），检查保护装置告警情况； 11）模拟双网接收GOOSE报文的StNum减小，SqNum逐帧递增，通道状态变化，连续发送多帧（帧数目由设备制造厂家自定），检查保护装置告警和GOOSE状态使用情况； 12）模拟双网接收GOOSE报文的StNum=1，SqNum先跳变为1后递增，通道状态未变化，连续发送多帧（帧数目由设备制造厂家自定），检查保护装置告警情况； 13）模拟双网接收GOOSE报文的StNum=1，SqNum先跳变为1后递增，通道状态变化，连续发送多帧（帧数目由设备制造厂家自定），检查保护装置告警和GOOSE状态使用情况。 双网异步（步骤1：双网正常接收报文；步骤2：A网停止发送报文且未报出A网中断（2TAL时间内），B网模拟如下工况） 1）B网接收的GOOSE报文与A网相比StNum增加，通道状态变化，检查保护装置应不告警，使用订阅通道GOOSE状态； 2）B网接收的GOOSE报文与A网相比StNum增加（StNum+1)，通道状态未变化，检查保护装置应告警； 3）B网接收的GOOSE报文与A网相比StNum增加（除StNum+1情况外)，通道状态未变化，检查保护装置告警情况； 4）B网接收的GOOSE报文与A网相比StNum不变，SqNum增加，通道状态未变化，检查保护装置应不告警； 5）B网接收的GOOSE报文与A网相比StNum不变，SqNum增加，通道状态变化，检查保护装置应告警，不使用订阅通道GOOSE状态； 6）B网接收的GOOSE报文与A网相比StNum不变，SqNum不变，通道状态未变化，检查保护装置告情况； 7）B网接收的GOOSE报文与A网相比StNum不变，SqNum不变，通道状态变化，检查保护装置应告警，不使用订阅通道GOOSE状态； 8）B网接收的GOOSE报文与A网相比StNum不变，SqNum先减小后递增，通道状态未变化，连续发送多帧（帧数目由设备制造厂家自定），检查保护装置告警情况； 9）B网接收的GOOSE报文与A网相比StNum不变，SqNum先减小后递增，通道状态变化，连续发送多帧（帧数目由设备制造厂家自定），检查保护装置告警和GOOSE状态使用情况； 10）B网接收的GOOSE报文与A网相比StNum减小，SqNum逐帧递增，通道状态未变化，连续发送多帧（帧数目由设备制造厂家自定），检查保护装置告警情况； 11）B网接收的GOOSE报文与A网相比StNum减小，SqNum逐帧递增，通道状态变化，连续发送多帧（帧数目由设备制造厂家自定），检查保护装置告警和GOOSE状态使用情况； 12）B网接收的GOOSE报文与A网相比StNum减小为1，SqNum先跳变为1后递增，通道状态未变化，连续发送多帧（帧数目由设备制造厂家自定），检查保护装置告警情况； 13）B网接收的GOOSE报文与A网相比StNum减小为1，SqNum先跳变为1后递增，通道状态变化，连续发送多帧（帧数目由设备制造厂家自定），检查保护装置告警和GOOSE状态使用情况。 | 一般项
|  |  | 对于双网接收机制判发送方重启条件（即StNum变小或StNum不变SqNum减小）的单帧突发异常报文，应该具有容错机制 | 关于明确保护装置网络通信及身份鉴别要求的函 | 一、4 | 智能 |  | 一般项
|  |  | 双网接收机制判发送方重启条件（即StNum变小或StNum不变SqNum减小）应充分考虑装置重启、双网间存在较大延时等异常工况，保护装置不应发生误动、拒动。 | 关于明确保护装置网络通信及身份鉴别要求的函 | 一、8 | 智能 |  | 一般项
|  |  | 保护装置接收到GOOSE长期不更新时，应具有告警功能，并能够识别心跳报文防止频繁告警。 | 关于明确保护装置网络通信及身份鉴别要求的函 | 一、6 | 智能 | 1）模拟双网接收的GOOSE长期不更新（StNum减小或StNum不变，SqNum减小且不符合装置判断发送方重启的条件），检查装置应能告警； 2）模拟双网接收正常的心跳报文，检查装置不告警。 | 一般项
|  |  | 当StNum不变时，应对数据区内容进行识别，若数据区变化应告警 | 关于明确保护装置网络通信及身份鉴别要求的函 | 一、7 | 智能 | 模拟装置接收GOOSE的StNum不变，GOOSE通道状态发生变化，检查装置应告警。 | 一般项
|  |  | 当发生单网运行情况时，应能正常使用单网的数据；当断链网络恢复时，保护应经容错鉴别后方使用该网数据，不应发生误动、拒动 | 关于明确保护装置网络通信及身份鉴别要求的函 | 一、5 | 智能 | 1）模拟装置一个网口光纤中断，模拟区内外故障，检查装置应能正确使用单网GOOSE状态； 2）模拟装置一个网口光纤由中断恢复，模拟区内外故障，检查装置应经容错鉴别后使用恢复的数据。 | 一般项
|  |  | 网络异常恢复后装置应恢复正常 | 关于明确保护装置网络通信及身份鉴别要求的函 | 一、9 | 智能 |  | 一般项
|  |  | 同源双网的任一链路故障不影响装置正常运行，不应因双网延迟差异等引起接收信号时序解析错误，装置应能实现对断链链路的准确报警。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.13.15 | 智能 | 模拟装置接收的双网GOOSE报文的任一路中断，检查保护状态 | 一般项
|  |  | 继电保护装置应具有双网数据一致性校验功能，装置接收到双网数据不一致时应告警，不一致现象消失后告警返回。 | 关于明确保护装置网络通信及身份鉴别要求的函 | 一、1 | 智能 | 1）模拟装置双网接收GOOSE报文的StNum不一致，且不满足变化、重启等条件，检查装置应告警； 2）模拟装置双网间隔10ms（时间可自定义）接收GOOSE报文的SqNum不一致，且不满足心跳、重启等条件，检查装置应告警； 3）模拟装置双网接收GOOSE报文的StNum和SqNum均相同，GOOSE通道状态不一致，检查装置应告警： 4）模拟装置双网接收GOOSE报文从上述异常情况恢复为正常（计数器相同，GOOSE通道状态相同），检查装置告警应返回 | 一般项
|  | GOOSE时标检验 | 保护装置发送的GOOSE数据集不宜带时标； | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.14.4.3 a) | 智能 | 检查保护装置的GOOSE发送数据集中的GOOSE状态不带时标信息 | 一般项
|  |  | 智能终端输出的外部采集开关量信号应带UTC时标信息，每个时标应紧跟相应的信号排放；（在智能终端中考核） | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.14.4.3 b) | 智能 | 检查装置接收的智能终端采集开关量信号带UTC时标信息，每个时标应紧跟相应的信号排放 | 一般项
|  |  | 间隔层装置虚端子关联时标时采用GOOSE报文关联的时标，不关联时标时采用本装置时标。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.14.4.3 c) | 智能 | 1）检查间隔层装置虚端子关联GOOSE报文时标时GOOSE变位状态的时间为GOOSE报文的时间。 2）检查间隔层状置虚端子未关联GOOSE报文时标时GOOSE变位状态的时间为装置的时标。 | 一般项
26 | 检修处理机制检验（在动模系统试验平台考核） | 检修压板功能检验 | 检修状态通过装置压板开入实现，检修压板应只能就地操作，当压板投入时，表示装置处于检修状态。装置应通过LED状态灯、液晶显示、告警报文或报警接点提醒运行、检修人员装置处于检修状态，“检修告警”报文放入dsWarning数据集中。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.14.6.1 | 通用 | 1）检查装置检修状态只能通过装置压板开入实现。 2）投入检修状态压板，检查装置可通过LED状态灯、液晶显示、告警报文等方式显示装置处于检修状态。 3）检查“检修告警”信号不触发异常灯。 | 一般项 | 每1处不符标准要求扣1分 | 1
|  |  | 保护装置检修时，检修硬压板、检修灯和检修告警上送主站的报告应不带检修品质。 | 南网保护差异讨论会会议纪要 | 1.1.8 | 通用 | 投入装置检修压板，检查检修硬压板、检修灯、检修告警上送主站的报告不带检修品质。 | 一般项
|  | MMS报文检修处理机制检验 | a) 装置应将检修压板状态上送客户端； b) 当装置检修压板投入时，本装置上送的所有报文中信号的品质q的Test位应置1（对应检修压板的遥信中品质q的“Test位”不应置1）； c) 保护装置检修压板投入时，上送带品质位信息，保护装置应有明显显示（面板指示灯或界面显示）。 参数、配置文件仅在检修压板投入时才可下装； d) 当装置检修压板退出时，经本装置转发的信号应能反映GOOSE信号的原始检修状态； e) 客户端根据上送报文中的品质q的Test位判断报文是否为检修报文并作出相应处理。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.14.6.2 | 通用 | 1）检查装置检修压板状态可通过MMS报文上送客户端 2）装置检修压板投入后，检查装置上送主站的报文中的品质test位置1，检修压板的品质test位不置1 3）装置检修压板投入后，检查装置有明显显示（面板指示灯或界面显示） 4）退出检修压板，检查参数、配置文件不可下装；投入检修压板，检查参数、配置文件可下装。 5）检修压板退出，模拟装置订阅的GOOSE带检修品质，检查装置转发的信息带检修品质。 | 一般项 | 每1处不符标准要求扣1分，累计最多扣2分。 | 1
|  | GOOSE报文检修处理机制检验 | GOOSE报文检修处理机制 a) 当装置检修压板投入时，装置发送的GOOSE报文中的test应置1； b) GOOSE接收端装置应将接收的GOOSE报文中的test位与装置自身的检修压板状态进行比较，只有两者一致时才将信号作为有效进行处理或动作； c) 当发送方GOOSE报文中test置1时发生GOOSE中断，接收装置应报具体的GOOSE中断告警，但不应报“装置告警（异常）”信号，不应点“装置告警（异常）”灯。 d) 当装置检修压板投入时，若接收的数据不带检修位，装置不应点告警灯，不应上送“GOOSE检修不一致”变位信息； e) 当装置检修压板退出时，若接收的数据带检修位，装置不应点告警灯，但应上送“GOOSE检修不一致”变位信息。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.14.6.3 | 智能 | 1）装置检修压板投入，检查装置发出的GOOSE报文中的test置1； 2）模拟装置未检修，订阅GOOSE报文未检修，检查装置使用GOOSE状态； 3）模拟装置未检修，订阅GOOSE报文检修，检查装置不使用GOOSE状态，告警“GOOSE检修不一致”； 4）模拟装置检修，订阅GOOSE报文未检修，检查装置不使用GOOSE状态，不告警“GOOSE检修不一致”； 5）模拟装置检修，订阅GOOSE报文检修，检查装置使用GOOSE状态； 6）模拟订阅GOOSE报文带检修标志且发生中断，检查装置报GOOSE中断告警，不报装置异常告警，不点告警灯。 | 一般项 | 每1处不符标准要求扣0.5分，累计最多扣2分。 | 0.5
[6 empty] | 智能 | （1）所有智能终端不检修，保护不检修； （2）任意一个智能单元检修，保护不检修； （3）所有智能终端检修，保护检修； （4）任意一个智能单元不检修，保护检修； 分别在上述4种情况下，模拟各种故障。 | 关键项
27 | MMS双网冗余机制检验 |  | 采用双重化MMS通信网络的情况下，应遵循如下规范要求： a) 双重化网络的IP地址应分属不同的网段，不同网段IP地址配置采用双访问点描述，第二访问点宜采用“ServerAt”元素引用第一访问点。在站控层通信子网中，对两个访问点分别进行IP地址等参数配置。 b) 冗余连接组等同于IEC 61850标准中的一个连接，服务器端应支持来自冗余连接组的连接； c) 冗余连接组中只有一个网的TCP连接处于工作状态，可以进行应用数据和命令的传输；另一个网的TCP连接应保持在关联状态，只能进行读数据操作； d) 由客户端控制使用冗余连接组中的哪一个连接进行应用数据的传输； e) 来自于冗余连接组的连接应使用同一个报告实例号同一个缓冲区映像进行数据传输； f) 客户端可以通过冗余连接组的任何一个连接对属于本连接组的报告实例进行控制，但在注册报告控制块过程的一系列操作应由同一个连接完成； g) 客户端应通过发送测试报文，如读取某个数据的状态，来监视冗余连接组的两个连接的完好性； h) 客户端检测到处于工作状态的连接断开时，应通过冗余连接组另一个处于关联状态的连接清除本连接组的报告实例的使能位，写入客户端最后收到的本连接组的报告实例的EntryID，然后重新使能本连接组的报告实例的使能位，恢复客户端与服务器的数据传输。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.14.7 | 通用 | 1）检查装置双重化网络的IP地址应分属于不同的网段。 2）检查装置支持冗余连接组的两个连接同时与装置相连。 3）检查装置冗余连接使用同一个报告实例号实例报告控制块，仅有一个连接实例化成功。 4）检查装置冗余连接中未实例报告控制块的连接可进行读数据操作。 5）处于工作状态的连接断开时，冗余连接应自动实例报告控制块，恢复客户端与服务器的数据传输 | 一般项 | 每1处不符标准要求扣1分，累计最多扣2分。 | 1
28 | 链路软压板和虚端子检验 |  | GOOSE虚端子信息包括开关量输入、跳闸出口、信号开出、告警、联闭锁等信息 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.16.1 | 智能 | 检查GOOSE输入/输出虚端子满足保护功能要求。 | 一般项 | 每1处不符标准要求扣0.5分，累计最多扣2分。 | 0.5
|  |  | 为便于系统集成及维护，宜通过中文描述表示装置各GOOSE虚端子的物理含义，虚端子的中文描述应明确无歧义。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.16.2 | 智能 | 检查GOOSE虚端子描述物理含义明确 | 一般项
|  |  | 在满足现场运行需求的前提下，宜简化二次设备之间的GOOSE软压板。保护装置应在发送端设GOOSE出口软压板；接收端除启动失灵/失灵联跳应设置GOOSE开入软压板外，其他开入不设相应GOOSE开入软压板。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.16.3 | 智能 | 1）检查保护装置设置GOOSE出口软压板。 2）检查接收端仅设置启动失灵/失灵联跳开入软压板，其他开入不设开入软压板。 | 一般项
|  |  | 对于同一输入端有连接多个外部端子的需求，同一物理含义的GOOSE开入虚端子应根据现场多数运行需求设置合适个数，该多个输入虚端子的中文描述宜用数字后缀区分。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.16.4 | 智能 | 1）逐条模拟装置订阅GOOSE状态变位，检查装置能正确显示GOOSE状态变位信息。 2）检查装置SCD文件，检查GOOSE输入虚端子应与内部端子一一对应。 | 一般项
|  |  | 智能终端的位置类GOOSE信号（断路器、刀闸等）统一采用双点信号。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.16.5 | 智能 | 检查装置接收智能终端位置类信息采用双点信号。 | 一般项
29 | 动作逻辑独立性检验 |  | 保护各段动作逻辑宜独立。 | 南网保护差异讨论会会议纪要 | 1.2.2. | 通用 | 1）投入所有保护，并有效，施加故障量，检验装置保护各段各时限均可以动作； 2）分别投退各段各时限保护，施加故障量，检验装置保护投入的各段各时限均可以动作，未投入的各段动作逻辑不影响投入各段保护动作逻辑。 | 一般项 | 功能不符合标准要求每1处扣5分。 | 5
30 | 内存异常检测 | 内存异常监视和校验功能 | 1）上电后对内存中不变的数据具备软件或硬件监视和校验功能； 2）继电保护装置应具备内存软错误的防控措施，内存发生单粒子翻转时能够可靠防止装置误动； 3）装置在监视到内存数据异常时，应记录异常,且能够自动恢复，或闭锁装置并告警。 | / | / | 通用 | 1）投入保护，在第三方检测机构见证下，厂家人员通过研发内存修改工具或外挂仿真器，强制修改内存中代码、保护定值、常量、指针等。进行保护动作定值精度测试（若装置重启则等重启完成后进行保护动作定值精度测试），并记录装置动作、自动重启恢复、告警或保护闭锁等现象。 2）保护供应商提供装置芯片厂家的说明文档，具有ECC/EDC功能的应按要求投入。 3）内存异常时，检查装置“运行异常”或“装置故障”接点是否输出，检查装置是否输出“保护内存自检错误”MMS报文。 | 一般项 | 1）不能自动恢复且无告警信号但装置未误动，扣5分； 2）测试过程中模拟内存单一元件故障造成装置误动，扣30分。 | 5
|  | ECC/EDC功能 | 1）采用“保护+保护”双CPU架构的，宜具备并使用内存ECC/EDC校验功能； 2）采用“保护+启动”双CPU架构的，应具备并使用内存ECC/EDC校验功能。 | 关于一起内存软错误导致保护误动的通报（总调继〔2020〕5 号） | / | 通用 |  | 一般项 |  | 5
|  | 接点输出及告警信息 | 1）内存异常时，“运行异常”及“装置故障”硬接点至少有一个输出； 2）内存异常时，MMS报文告警信息为“保护内存自检错误”。 | 2020年南方电网继电保护送样检测整改要求讨论会会议纪要 | / | 通用 |  | 一般项 |  | 5
31 | GOOSE输出帧间隔检验 | / | 保护发送GOOSE块报文帧间隔不小于12字节。 | IEEE802.3 2005- part3： clause 24.2.2.2 | / | 智能 | 针对发布2组及以上GOOSE控制块的装置，将GOOSE发送口接入到网络测试仪，分别模拟以下情况： 1）装置断电重启，利用网络测试仪抓取装置上电过程中发出的GOOSE报文，通过网络测试仪软件查看GOOSE帧间隔字节数； 2）装置正常运行，根据装置发出不同GOOSE报文中的开入信号，随机挑选几组开入，模拟至少2个GOOSE控制块的开入同时发生位置变化，利用网络测试仪抓取装置发出的变位GOOSE报文，通过网络测试仪软件查看GOOSE帧间隔字节数。 | 一般项 | 功能不符合标准要求每1处扣5分。 | 5

## 通信与规约测试
保护类设备检测通用标准-通信与规约测试部分
本部分依据的国家标准、行业标准和南方电网企业标准
序号 | 引用标准
1 | Q/CSG 1201029-2020 | 继电保护通用技术规范
2 | Q/CSG 1203045-2017 | 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范
3 | Q/CSG 1203065-2020 | 变电站IEC61850工程通用应用模型
4 | Q/CSG | 继电保护远方不停电传动检验技术要求（试行）
5 | / | 南网保护差异讨论会议纪要
6 | / | 关于南网保护信息文件化相关补充要求
7 | / | 南方电网继电保护装置ICD文件整改要求
8 | / | 智能站配置文件规范化工作会议纪要
《南方电网智能变电站IEC61850工程通用应用模型》相关技术要求的检测
测试前准备及测试环境搭建 |  | 1.制造商按标准要求提供设备供货供应商应提供ICD文件，完整的装置说明文档，包括模型一致性说明文档、协议一致性说明文档、协议补充信息说明文档等。 2.制造商SCD配置工具、过程层设备、主子站、Shema版本、被测装置物理端口与信号映射关系，通信参数配置等一致性测试的要求，声明文档。 |  | 备注：试验测试前需按照测试环境要求搭建通信规约测试试验环境。
序号 | 试验项目 | 试验子项目 | 标准条款（技术要求） | 标准名称 | 标准章节号 | 产品类型 | 测试方法或步骤 | 项目类别 | 评价方法或要求 | 单项分值 | 测试结果（记录） | 评价结果 | 备注
1 | 文档检查 | 一致性声明文档检查 | g) 继电保护装置应按IEC 61850标准建模，设备供货供应商应提供ICD文件，完整的装置说明文档，包括模型一致性说明文档、协议一致性说明文档、协议补充信息说明文档等。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.10 g） | 通用 | 1．检查制造商提供的的PICS，MICS，PIXIT和TICS 文件与DUT的硬件或软件版本相符： a) PICS b) MICS c) PIXIT d) TICS e) 硬件或软件版本相符 2．检查MICS是否描述了非标准的逻辑节点、数据对象、数据属性和枚举类语义； 3．检查制造商提供的PIXIT文档中包含的条目项来源于PIXIT模版。 | 一般项 | 未提供文档扣2分。 | 2
|  | 其他相关资料检查 | 设备供货供应商应在相关资料中详细描述虚端子与软压板的关系，合成信号的相关逻辑等。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.16.7 | 通用 | 检查制造商应提供文档资料，以详细描述虚端子与软压板的关系，合成信号的相关逻辑等。 | 一般项 | 每发现一例与标准要求不符，扣2分 | 2
2 | ICD文件模型检验 | schema语法及数据类型模板检验 | b) 应符合DL/T 860.6附录中Schema校验规则的SCL语法格式，数据类型模板满足DL/T 860.73、DL/T 860.74的定义； | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 6.2.1.1 b) | 通用 | 1．检查ICD模型文件是否与SCL 文件类型定义(schema version 1.7)一致（DL/T 860.6）； 2．检查每个LN的强制数据对象都存在； 2．检查每个LN的存在条件为TRUE的有条件存在数据对象是否存在； 3．检查每个LN的存在条件为False的有条件存在数据对象是否存在； 4．检查数据模型应按照SCSM相关的命名长度和对象扩展原则进行映射； 5．检查数据模型是否按照SCSM相关的功能组件进行组织； 6．检查数据模型是否按照SCSM相关的控制块和日志命名原则进行映射； 7．检查每个LN的所有数据对象的数据类型（参照DL/T 860.73, DL/T 860.74）； 8．检查装置的数据属性值在规定范围内（可在一致性测试中连续检查）； 9．检查制造商的数据模型扩展是否按照DL/T 860.74 附录A的扩展原则实施（如果进行了扩展）； 10．检查数据对象类型的数据属性是否按照DL/T 860.73排序； 11．检查逻辑节点类型的数据对象是否按照DL/T 860.74排序； 12．检查数据模型中采用61850第一版标准的装置正确实现第二版标准规定的数据模型。 13.ICD文件LN（逻辑节点）的实例化DOI、DAI应与DataTypeTemplates（数据类型模板）中的DOType、DAType、EnumType保持一致，包括大小写一致。 | 一般项 | 每发现一例与标准要求不符扣0.5分，ICD文件模型检验累计最多扣10分。 | 0.5
|  | ICD文件Header要求 | (1)ICD文件Header元素内容根据schema 1.7要求，必须包含id属性和version属性； (2)Header元素id属性值应与IED元素下的type属性值一致；ICD文件IED元素的Type属性值应与ICD文件名中装置型号一致。 (3)Header元素version属性值应与IED元素下的configVersion属性值一致。 | 南方电网继电保护装置ICD文件整改要求 | 1 | 通用 | 检查ICD文件Header元素是否包含id属性和version属性，Header元素id属性值应与IED元素下的type属性值一致，Header元素version属性值应与IED元素下的configVersion属性值一致。 | 一般项 |  | 0.5
|  | ICD文件Communication要求 | 2.1.SubNetWork要求 (1)站控层MMS SubNetwork规定属性值，name=“SubNetwork_Stationbus” type=“8-MMS”； (2)过程层GOOSE SubNetwork规定属性值，name=“SubNetwork_Processbus” type=“8-GOOSE”。 | 南方电网继电保护装置ICD文件整改要求 | 2.1 2.2 | 通用 | 检查站控层MMS SubNetwork规定属性值是否为以下赋值，name=“SubNetwork_Stationbus” type=“8-MMS”； 检查过程层GOOSE SubNetwork规定属性值是否为以下赋值name=“SubNetwork_Processbus” type=“8-GOOSE”。 | 一般项 |  | 0.5
|  | IED属性值检验 | e) 应明确包含制造商（Manufacturer）、型号（Type）、配置版本（ConfigVersion），铭牌（LPHD）等信息，并支持在线读取： i. 制造商（Manufacturer）属性值应使用厂商编码，厂商编码采用厂商设备识别码的字母部分； ii. 型号（Type）应与ICD文件名中装置型号一致； iii. 配置版本（ConfigVersion）应为ICD文件版本号。 iv. “铭牌”信息包括装置设备识别码、装置软硬件版本信息。 | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 6.2.1.1 | 通用 | 检查ICD模型文件IED元素属性， 1. 制造商（Manufacturer）属性值应使用厂商编码，厂商编码采用厂商设备识别码的字母部分； 2. 型号（Type）应与ICD文件名中装置型号一致； 3. 配置版本（ConfigVersion）应为ICD文件版本号,且与ICD文件命名中的版本号一致。 | 一般项 |  | 0.5
|  |  | 4.1.LD0/LPHD1.PhyNam.swRev要求 在线读取时，该属性值按照产品技术规范软件版本构成定义上送管理软件版本。 4.2.PROT/LPHD1.PhyNam.model要求 在线读取时，该属性值上送内容为装置型号。 4.3.PROT/LPHD1.PhyNam.swRev要求 在线读取时，该属性值按照产品技术规范软件版本构成定义上送保护软件版本。对于多CPU保护装置存在多个软件版本的情况，能够上送。 | 南方电网继电保护装置ICD文件整改要求 | 4 | 通用 | 在线读取LD0/LPHD1.PhyNam.swRev、PROT/LPHD1.PhyNam.model、PROT/LPHD1.PhyNam.swRev，检查是否按要求上送软件版本及装置型号。 | 一般项 |  | 0.5
|  | 实例化描述检验 | a) 应包含模型自描述信息。如LD和LN实例应包含中文“desc”属性，实例化的DOI应包含中文“desc”和“dU”赋值； c) 应按照终期工程规划配置实例化的DOI元素。ICD文件中数据对象实例DOI应包含中文的“desc”描述和“dU”属性赋值，两者应一致并能完整表达该数据对象具体意义； | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 6.2.1.1 a), c) | 通用 | 1. 检查ICD模型文件LD的desc属性值不为空； 2. 检查ICD模型文件实例化LN的desc属性值不为空； 3. 检查ICD模型文件实例化DOI的desc属性值和dU属性值均不为空，且desc属性值和dU属性值相等。 | 一般项 |  | 0.5
|  | 定值属性实例化检验 | f) 宜包含定值相关数据属性如“units”、“stepSize”、“minVal”和“maxVal”等配置实例。 | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 6.2.1.1 f) | 通用 | 检查装置ICD文件中设备参数数据集dsParameter和定值数据集dsSetting中的定值成员，若定值成员引用的DOType中包含“units”、“stepSize”、“minVal”和“maxVal”属性，则应该实例化“units”、“stepSize”、“minVal”和“maxVal”属性值。定值属性初始配置值的不要求动态切换。 | 一般项 |  | 0.5
|  | ICD文件命名检验 | ICD文件采用“文件名.icd”的格式，如图2所示。文件名应包含装置型号、装置选配码、ICD文件版本号和ICD文件校验码等四部分，以半角字符中横杠（‘-’）连接，各部分编写规则如下： a) 装置型号应包含保护装置软件版本的硬件平台代码、保护系列代码、保护基础型号代码、保护应用方式等四部分内容，且描述一致； b) ICD文件版本号描述该ICD文件的历史变更情况，应具备唯一性，依据“V1.00”的格式编写，并由制造商顺序编号、管理； c) ICD文件的CRC-32校验码计算序列使用ICD文件的全文内容，校验码计算方法见附录A要求； | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 6.2.1.2 | 通用 | 检查ICD文件命名格式， 1．ICD文件命名中装置型号应满足标准要求，且与文件内容中 IED元素Type属性值保持一致； 2. ICD文件命名中文件版本号应满足标准格式“VX.XX”要求,且与文件内容中IED元素ConfigVersion属性值保持一致； 3. ICD文件校验码应按照标准定义的算法规则对整个文件内容校验。 | 一般项 |  | 0.5
|  |  | ICD文件名应按照标准定义格式命名，文件名中文件版本号应与文件内容中<IED/>元素属性configVersion值一致。 | 南方电网继电保护装置ICD文件整改要求 | 3 | 通用 | 检查文件名中文件版本号字段是否与文件内容中<IED/>元素属性configVersion值一致。 | 一般项 |  | 0.5
|  | 模型扩充原则检验 | d) CDC和DA不允许厂商自行扩充； | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 6.2.1.1 d) | 通用 | 检查ICD模型文件的DOType类型，DOType类型引用的CDC和包含的DA属性应不超出DL/T 860.73和Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 附录D的范围要求。 | 一般项 |  | 0.5
|  |  | 附录D 统一扩充公用数据类 | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 附录D | 通用
|  | 物理设备（IED）建模原则检验 | 一个物理设备，应建模为一个IED对象。该对象是一个容器，包含Server对象。Server对象中至少包含一个LD对象，每个LD对象中至少包含3个LN对象：LLN0、LPHD、其他应用逻辑节点。 装置模型ICD文件中IED名称应为“TEMPLATE”。 | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 7.1.1 | 通用 | 检查ICD模型文件结构， 1. IED元素的name属性值应等于“TEMPLATE”； 2. 每个IED元素下应至少有一个LD； 3. 每个对象中至少包含3个LN对象：LLN0、LPHD、其他应用逻辑节点。 | 一般项 |  | 0.5
|  | 物理端口建模检验 | 装置访问点物理端口描述方法应采用“PhysConn”元素定义，定义示例如下： <PhysConn type=“Connection/RedConn”> <P type=“Cable”>Template1</P> <P type=“Plug”>ST</P> <P type=“Port”>1-A</P> <P type=“Type”>FOC</P> </PhysConn> PhysConn元素的“type”属性值为“Connection”时定义第一个物理网口，“RedConn”为其它冗余物理连接网口定义。当采用冗余连接或多个连接时，PhysConn元素可重复出现，但“type”属性应为“RedConn”。 <P type=“Port”>元素用于端口描述。格式为“板卡编号-端口编号”，标识如1-A，占据多个插槽位置的板卡宜按卡位数计算，板卡编号宜表示起始卡位数。物理端口应由厂商在ICD文件预先描述，ICD文件按访问点预先填写访问点物理端口。如果一个物理端口支持多个访问点，该物理端口描述应出现在多个访问点中。 <P type=“Plug”>元素表明插头类型，标识如ST、SC、LC、FC、MTRJ、RJ45。 <P type=“Type”>元素表明接口类型，标识如FOC、Radio、100BaseT。 <P type=“Cable”>元素表明该物理端口所连接的物理线缆标识。ICD文件中的Cable为模板值，统一赋值为“Template1”。 | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 7.1.2.1 | 通用 | 1. 检查装置的背板的板卡，识别板卡编号、通信端口编号以及各端口的用途； 2. 检查每个通信端口的端口类型和插头类型； 3. 建立板卡编号、端口编号、端口类型、插头类型的对应关系表（厂家应提供相关材料说明）； 4. 检查ICD模型文件中的ConnectedAP元素下的PhysConn元素建模规范性，示例如下， <PhysConn type=“Connection/RedConn”> <P type=“Cable”>Template1</P> <P type=“Plug”>ST</P> <P type=“Port”>1-A</P> <P type=“Type”>FOC</P> </PhysConn> 其中Port为必选元素，Plug、FOC为可选元素。 当ConnectedAP下有多个PhysConn元素时，应只有第一个PhysConn元素的type属性等于“Connection”，其它PhysConn元素的type属性等于“RedConn”。 | 一般项 |  | 0.5
|  |  | PhysConn必须包含Port属性，Port赋值格式为“板卡号+端口号”，板卡号为数字，端口号为大写英文字母，示例为“1-A”。当Port板卡号与实际装置物理板卡号不一致时，应在ICD文件中communication下建立逻辑板卡号与物理板卡的对应关系，描述如下： <Communication> <Private type="portMap"> 13-A;1-A</Private> </Private> </Communication> 其中，分号前为逻辑板卡及其端口，应与PhysConn下的Port属性一致；分号后为实际物理板卡及其端口。 | 南方电网继电保护装置ICD文件整改要求 | 2.2 | 通用 | 1. 当Port板卡号与实际装置物理板卡号不一致时，检查是否对每个过程层端口均建立了逻辑板卡号与物理板卡的对应关系（若厂家Port板卡号与实际装置物理板卡号一致，则不做要求）。 | 一般项 |  | 0.5
|  | 访问点（AccessPoint）建模原则检验 | 服务器描述了一个设备外部可见（可访问）的行为，每个服务器至少应有一个访问点（AccessPoint）。访问点体现通信服务，与具体物理网络无关。一个访问点可以支持多个物理网口。无论物理网口是否合一，过程层GOOSE服务与SV服务应分访问点建模。站控层MMS服务与GOOSE服务（联闭锁）应统一访问点建模。 支持过程层的间隔层设备，对上与站控层设备通信，对下与过程层设备通信，应采用三个不同访问点S1、G1、M1分别与站控层MMS、过程层GOOSE、过程层SV进行通信。所有访问点，应在同一个ICD文件中体现。 若同一类型的访问点超过一个可添加数字尾缀，如G1、G2。 | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 7.1.3.1 | 通用 | 检查被测装置的ICD文件访问点建模： 1.站控层MMS访问点命名为S1； 2.过程层GOOSE访问点命名G1； | 一般项 |  | 0.5
|  | 服务（Services）建模检验 | 装置声明的MMS服务与装置支持的MMS服务要一致。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.15.5 | 通用 | 1.检查ICD模型文件，定值组控制块SettingControl元素numOfSGs属性最大不超过30； 2.比对ICD模型文件numOfSGs与在线获取SGCB NumOfSG属性值一致； 3.可通过GetDataValue（）服务在线读取定值描述、定值单位、定值上限、定值下限、步长等信息。 | 一般项 |  | 0.5
|  |  | a) 数据集的数目不应超过<ConfDataSet>的max的属性值； b) 数据集中配置的FCDA数目不应超过<ConfDataSet>的maxAttributes的属性值； c) 报告控制块的数目不应超过<ConfReportControl>的max的属性值； d) 日志控制块的数目不应超过<ConfLogControl>的max的属性值。 | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 7.1.3.2 | 通用 | 1. 检查被测装置的ICD配置文件中“services”一节是否与IED的实际能力相符合； 2. 检查IED元素下所有LD中预定义的数据集个数总和不应超过<ConfDataSet>的max的属性值； 3. 检查每个数据集成员个数不超过<ConfDataSet>的maxAttributes的属性值； 4. 检查IED元素下所有LD中预定义的报告控制块个数总和不超过<ConfReportControl>的max的属性值； 5. 检查IED元素下所有LD中预定义的日志控制块个数总和不超过<ConfLogControl>的max的属性值。 注意：ICD文件中dsSetting和dsParameter数据集中元素可以超过256个，因此ICD文件 Service 部分ConfDataSet的maxAttributes属性值应不能限制为256个。 | 一般项 |  | 0.5
|  | 逻辑设备（LD）建模检验 | LD建模原则，应把某些具有公用特性的逻辑节点组合成一个逻辑设备。LD不宜划分过多，保护功能宜使用一个LD来表示。SGCB控制的数据对象不应跨LD，数据集包含的数据对象不应跨LD。 LD的划分宜依据功能进行，按以下几种类型进行划分： a) 公用LD，inst名为“LD0”； b) 测量LD，inst名为“MEAS”； c) 保护LD，inst名为“PROT”； d) 控制LD，inst名为“CTRL”； e) 保护GOOSE过程层访问点LD，inst名为“PIGO”； f) 保护SV过程层访问点LD，inst名为“PISV”； g) 智能终端GOOSE过程层访问点LD，inst名为“RPIT”； h) 录波LD，inst名为“RCD”； i) 合并单元GOOSE访问点LD，inst名为“MUGO”； j) 合并单元SV访问点LD，inst名为“MUSV”； k) 交换机LD，inst名为“SWI”； l) 状态监测LD，inst名为“MONT”； m) 计量LD，inst名为“METR”。 若装置中同一类型的LD超过一个可添加两位数字尾缀，如PIGO01、PIGO02。 | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 7.1.4 | 智能 | 1. 检查ICD文件数据模型LD inst属性命名应满足标准要求； 2. 检查同一个类型的LD个数大于1时，应使用两位数字尾缀加以区分，如PIGO01、PIGO02； 3. 模型中LD0, PROT应各只有一个LD。 | 一般项 |  | 0.5
|  |  | ICD文件GSEControl控制块元素的appID属性值中LDname应与GSEControl控制块元素对应的LDevice的inst属性值一致，GSEControl控制块元素的appID属性的格式为“LDName/LNName[.GSEControl控制块的name属性值]”。 | 智能站SCD文件规范化工作会议会议纪要 附件2 | 1. ICD文件要求 | 通用 | 1 检查GSEControl控制块元素的appID属性的格式； 2.LDName/LNName[.GSEControl控制块的name属性值]参引路径中，LDName与所在LDevice的inst属性值一致，LNName与所在得LN属性一致。 | 一般项 |  | 1
|  | 逻辑节点（LN）建模检验 | 需要通信的每个最小功能单元建模为一个LN对象，属于同一功能对象的数据和数据属性应放在同一个LN对象中。LN类的数据对象扩充应遵循DL/T 860系列标准工程实施技术规范。 没有定义或不是IED自身完成的最小功能单元应选用通用LN模型（GGIO或GAPC），或按照本标准的原则扩充，如保护装置的非电量保护信号、安全自动装置等。 | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 7.1.5 | 通用 | 1. 检查ICD模型文件的LNType类型，LNType类型引用的lnClass和包含的DO应满足DL/T 860.74和Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 附录G的要求； 2. 检查按照LNType中DO的排列顺应与DL/T 860.74和附录G一致； 3. 允许厂家自定义LNType类型，LNType id属性值宜增加“厂商名称_装置型号_模版版本_”前缀。 | 一般项 |  | 0.5
|  |  | a) LN 类的数据对象统一扩充，统一扩充的公共逻辑节点类参见附录G,逻辑节点类型中的数据对象排序应与附录G一致； b) 其他逻辑节点类参照DL/T 860.74标准，厂商自行扩充的数据对象宜放到逻辑节点类型的末尾； c) 各制造厂商实例化的自定义逻辑节点类型的名称宜增加“厂商名称_装置型号_模版版本_”前缀，厂商应确保其装置在不同型号、不同时期的模型版本不冲突,逻辑节点命名原则参见附录H,设备逻辑节点前缀参见附录I。 | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 7.1.6 | 通用 |  | 一般项
|  | 数据对象（DO）建模检验 | a) 统一定义的公用数据类见附录D； b) 装置使用的数据对象类型应遵照DL/T 860.73标准，厂商自行扩充的数据属性宜放到数据对象类型的末尾； c) 除GB/T32901、GB/T32890、DL/T 860、DL/T 1146规定的DO命名之外，其余DO命名长度应满足DL/T 860相关要求。 | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 7.1.7 | 通用 | 1. 检查ICD模型文件中DO的命名空间应不超出DL/T 860.74和Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型范围， a.检查各LDName/LLN0.NamPlt.ldNs属性值； b.检查使用制造商自定义lnClass的LnClass/NamPlt.lnNs属性值应不为空； c.检查制造商自定义命名DO的dataNs属性值应不为空； 2. 除GB/T32901、GB/T32890、DL/T 860、DL/T 1146规定的DO命名之外，其余DO命名长度应满足DL/T 860相关要求，不超过12个字符。 | 一般项 |  | 0.5
|  | 数据属性（DA）建模检验 | a) 统一定义的数据类型和数据属性类型见附录E； b) 保护测控功能用的数据属性类型按DL/T 860.73标准，不宜自定义。 | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 7.1.8 | 通用 | 1. 检查ICD模型文件文件DOType应符合Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 附录E的要求； 2. DOType数据属性应符合DL/T 860.73 公共数据类CDC定义，无额外扩充属性（不允许厂家自行扩充CDC数据属性）； 3. 允许厂家自定义DOType类型，DOType id属性值宜增加“厂商名称_装置型号_模版版本_”前缀。 | 一般项 |  | 0.5
|  | SIUnit枚举类型检验 | ICD文件SIUnit枚举类型应按照附录A的要求统一定义。 | 智能站SCD文件规范化工作会议会议纪要 附件2 | 1. ICD文件要求 | 通用 | 检查ICD文件数据类型模板中枚举类型SIUnit的顺序、枚举值是否与智能站SCD文件规范化工作会议会议纪要 附件2 SIUnit枚举类定义一致。 | 一般项 |  | 0.5
|  | 数据集建模检验 | 同一LD下的定值数据集和装置参数数据集不宜拆分，其他类型数据集的成员数目过多时应合理拆分，单一数据集成员数目不应超过256个。 | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 7.2.6 | 通用 | 1. 检查数据集成员不为空； 2. 检查每个数据集成员个数不超过<ConfDataSet>的maxAttributes的属性值； 3. 检查拆分的同类型数据集，带有数字尾缀，尾缀从1开始且连续（dsSetting和dsParameter除外）。 | 一般项 |  | 0.5
|  |  | 遥信信号、保护事件等重要状态信号的数据集应由FCD组成，不需要数据时间以及数据品质的数据集可由FCDA组成。 | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 8.3.1 | 通用 | 检查数据集成员结构, 1. 遥信信号、保护事件等重要状态信号的非GOOSE数据集成员类型为FCD； 2. GOOSE数据集成员类型为FCDA； | 一般项 |  | 0.5
|  |  | 1.1.14. 遥测数据集成员结构类型统一为FCD。 | 南网保护差异讨论会议纪要 | 通用部分1.1.14 | 通用
|  |  | 装置ICD文件中应预先定义统一名称的数据集，并由装置制造厂商预先配置数据集中的数据。若某类数据集内容为空，可不建该数据集。 测控功能预定义下列数据集，前面为数据集描述，括号中为数据集名： a) 遥测（dsAin） b) 遥信（dsDin） c) 故障信号（dsAlarm） d) 告警信号（dsWarning） e) 通信工况（dsCommState） f) 装置参数（dsParameter） g) GOOSE信号（dsGOOSE） h) 联锁状态（dsInterLock） 保护功能预定义下列数据集，前面为数据集描述，括号中为数据集名： a) 保护事件（dsTripInfo） b) 保护遥信（dsRelayDin） c) 保护压板（dsRelayEna） d) 保护录波（dsRelayRec） e) 保护遥测（dsRelayAin） f) 保护功能闭锁（dsRelayBlk） g) 保护功能状态（dsRelayState） h) 装置运行状态（dsDeviceState） i) 远方操作保护功能投退（dsRelayFunEn） j) 定值区号（dsSetGrpNum） k) 故障信号（dsAlarm） l) 告警信号（dsWarning） m) 通信工况（dsCommState） n) 装置参数（dsParameter） o) 保护定值（dsSetting） p) GOOSE信号（dsGOOSE） q) 采样值（dsSV） r) 日志记录（dsLog） s) 不停电传动（dsDriveInfo） t) 内部状态监视（dsAin） u) 跳闸矩阵（dsMatrixSet） v) 文件管理（dsFileState） w) 通信参数（dsComParameter） 注1：保护压板数据集中包含软压板数据。 注2：故障信号数据集中包含所有导致装置闭锁无法正常工作的报警信号。 注3：告警信号数据集中包含所有影响装置部分功能，装置仍然继续运行的告警信号。 注4：通信工况数据集中包含所有装置GOOSE和SV通信链路的告警信息。 注5：装置参数数据集中包含要求用户整定的设备参数，比如定值区号、被保护设备名、保护相关的电压、电流互感器一次和二次额定值，不应包含通信等参数设置。 注6：保护定值数据集中包含的应为支持多个区的保护定值和控制字。 注7：日志记录数据集中可包含事件和模拟量数据。 注8：在数据集过大或信号需要分组的情况下，可将该数据集分成多个以从1开始的数字作为尾缀的数据集，如需要多个GOOSE数据集时，GOOSE数据集名依次为dsGOOSE1、dsGOOSE2、dsGOOSE3。 注9：dsGOOSE 数据集的所有成员都应采用FCDA构成方式，其它数据集成员都应采用FCD构成方式。dsGOOSE 数据集成员总数不应超过256个 。 注10：保护遥信数据集中包含硬压板数据。 注11：保护录波数据集（dsRelayRec）中包含保护装置动作后产生的故障信息数据。 注12：通信参数数据集（dsComParameter）中包含装置的通信参数数据。 | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 8.3.2 | 通用 | 检查ICD模型文件中数据集存在且符合标准名格式， 测控功能预定义下列数据集，前面为数据集描述，括号中为数据集名： a) 遥测（dsAin） b) 遥信（dsDin） c) 故障信号（dsAlarm） d) 告警信号（dsWarning） e) 通信工况（dsCommState） f) 装置参数（dsParameter） g) GOOSE信号（dsGOOSE） h) 联锁状态（dsInterLock） 保护功能预定义下列数据集，前面为数据集描述，括号中为数据集名： a) 保护事件（dsTripInfo） b) 保护遥信（dsRelayDin） c) 保护压板（dsRelayEna） d) 保护录波（dsRelayRec） e) 保护遥测（dsRelayAin） f) 保护功能闭锁（dsRelayBlk） g) 保护功能状态（dsRelayState） h) 装置运行状态（dsDeviceState） i) 远方操作保护功能投退（dsRelayFunEn） j) 定值区号（dsSetGrpNum） k) 故障信号（dsAlarm） l) 告警信号（dsWarning） m) 通信工况（dsCommState） n) 装置参数（dsParameter） o) 保护定值（dsSetting） p) GOOSE信号（dsGOOSE） r) 日志记录（dsLog） s) 不停电传动（dsDriveInfo） t) 内部状态监视（dsAin） u) 跳闸矩阵（dsMatrixSet） v) 文件管理（dsFileState） w) 通信参数（dsComParameter） | 一般项 |  | 0.5
|  | 报告控制块建模检验 | 装置ICD文件应预先配置与预定义的数据集相对应的报告控制块，报告控制块的名称应统一，各装置制造厂商应预先正确配置报告控制块中的参数。遥测类报告控制块使用无缓冲报告控制块类型，报告控制块名称以urcb开头；遥信、告警类报告控制块为有缓冲报告控制块类型，报告控制块名称以brcb开头。若IED中存在多个同类型的报告控制块，报告控制块的命名应加字母后缀区分，如brcbRelayDinA、brcbRelayDinB等。 测控功能预配置下列报告控制块，前面为描述，括号中为名称： a) 遥测（urcbAin） b) 遥信（brcbDin） c) 故障信号（brcbAlarm） d) 告警信号（brcbWarning） e) 通信工况（brcbCommState） 保护功能预定义下列报告控制块，前面为描述，括号中为名称： a) 保护事件（brcbTripInfo） b) 保护压板（brcbRelayEna） c) 保护录波（brcbRelayRec） d) 保护遥测（urcbRelayAin） e) 保护遥信（brcbRelayDin） f) 保护功能闭锁（brcbRelayBlk） g) 保护功能状态（brcbRelayState） h) 装置运行状态（brcbDeviceState） i) 远方操作保护功能投退（brcbRelayFunEn） j) 定值区号（brcbSetGrpNum） k) 故障信号（brcbAlarm） l) 告警信号（brcbWarning） m) 通信工况（brcbCommState） n) 不停电传动（brcbDriveInfo） o) 内部状态监视（urcbAin） p) 文件管理（brcbFileState） | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 8.4.1 | 通用 | 检查ICD模型文件中报告控制块存在且符合标准名格式， 1. 遥测类报告控制块使用无缓冲报告控制块类型，报告控制块名称以urcb开头。 2. 遥信、告警类报告控制块为有缓冲报告控制块类型，报告控制块名称以brcb开头； 3. 测控功能预配置下列报告控制块，前面为描述，括号中为名称： a) 遥测（urcbAin） b) 遥信（brcbDin） c) 故障信号（brcbAlarm） d) 告警信号（brcbWarning） e) 通信工况（brcbCommState） 保护功能预定义下列报告控制块，前面为描述，括号中为名称： a) 保护事件（brcbTripInfo） b) 保护压板（brcbRelayEna） c) 保护录波（brcbRelayRec） d) 保护遥测（urcbRelayAin） e) 保护遥信（brcbRelayDin） f) 保护功能闭锁（brcbRelayBlk） g) 保护功能状态（brcbRelayState） h) 装置运行状态（brcbDeviceState） i) 远方操作保护功能投退（brcbRelayFunEn） j) 定值区号（brcbSetGrpNum） k) 故障信号（brcbAlarm） l) 告警信号（brcbWarning） m) 通信工况（brcbCommState） n) 不停电传动（brcbDriveInfo） o) 内部状态监视（urcbAin） p) 文件管理（brcbFileState） 4. 同一个LD下引用同类型数据集的多个同类型控制块使用大写字母尾缀。 | 一般项 |  | 0.5
3 | 实例化检验 | LN实例化检验 | a) 分相断路器和互感器建模应分相建立不同的实例； b) 同一种保护的不同段分别建立不同实例，如距离保护的I段、II段和III段零序过流保护等； c) 同一种保护的不同测量方式分别建立不同实例，如相过流PTOC和零序过流PTOC，分相电流差动PDIF和零序电流差动PDIF等； d) 涉及多个时限，动作定值相同，且有独立的保护动作信号的保护功能应按照面向对象的概念划分成多个相同类型的逻辑节点，动作定值只在第一个时限的实例中映射； e) 保护模型中对应要跳闸的每个断路器建立一个PTRC实例，例如母差保护按间隔断路器建立PTRC实例，变压器保护每侧断路器建立PTRC实例，3/2接线线路保护则建两个PTRC实例等。这些装置的出口压板应使用相关断路器PTRC的出口压板，而不应另扩充出口压板； f) 保护功能软压板宜在LLN0 中统一加Ena 后缀扩充，具体见附录G，定义功能软压板时，应利用描述desc来区分压板的语义。 g) GOOSE 出口软压板应按跳闸、启动失灵、闭锁重合、合闸、远传等重要信号在PTRC、RREC、PSCH 中统一加Strp 后缀扩充出口软压板，从逻辑上隔离相应的信号输出； i) 站控层和过程层存在相关性的 LN 模型，应在两个访问点中重复出现，且两者的模型和状态应关联一致，如跳闸逻辑模型PTRC、重合闸模型RREC、控制模型CSWI、联闭锁模型CILO； j) 常规交流测量使用MMXU实例，单相测量使用MMXN实例，不平衡测量使用MSQI实例； k) 标准已定义的告警使用模型中的信号，其他的统一在GGIO中扩充；告警信号用GGIO的Alm上送，普通遥信信号用GGIO的Ind上送； l) 过程层用于接收虚端子的LN模型宜采用GGIO描述； m) 宜提供插件级异常告警信息，根据实际插件信息在GGIO逻辑节点实例多个Alm数据对象，并放到告警数据集中； n) 过压保护远跳、500kV断路器失灵远跳等装置中的远方跳闸输出应建立独立的PTRC实例，跳闸出口软压板在PTRC逻辑节点中定义。 | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 7.2.1 a), b), c), d), e), f), g), i), j), k) ,l), m), n) | 通用 | 1. 检查ICD模型文件，LN多实例时使用不同的prifix前缀和inst尾缀，包括， a) 分相断路器和互感器采用不同的实例； b) 同一种保护的不同段分别建立不同实例； c) 同一种保护的不同测量方式分别建立不同实例； d) 保护模型中对应要跳闸的每个断路器建立一个PTRC实例，例如母差保护按间隔断路器建立PTRC实例，变压器保护每侧断路器建立PTRC实例，3/2接线线路保护则建两个PTRC实例等； e) 过压保护远跳、500kV断路器失灵远跳等装置中的远方跳闸输出应建立独立的PTRC实例， 2. 涉及多个时限，动作定值相同，且有独立的保护动作信号的保护功能应按照面向对象的概念划分成多个相同类型的逻辑节点，动作定值只在第一个时限的实例中映射； 3. 出口压板应使用相关出口信号中建模，而不应领扩充出口压板， a) GOOSE 出口软压板应按跳闸、启动失灵、闭锁重合、合闸、远传等重要信号在PTRC、RREC、PSCH 中统一加Strp 后缀扩充出口软压板，从逻辑上隔离相应的信号输出； b) 跳闸出口软压板在PTRC逻辑节点中定义。 4. 保护功能软压板宜在LLN0 中统一加Ena 后缀扩充，具体见附录G，定义功能软压板时，应利用描述desc来区分压板的语义。 5. 站控层和过程层存在相关性的 LN 模型，应在两个访问点中重复出现，且两者的模型和状态应关联一致（使用同一个LNType），如跳闸逻辑模型PTRC、重合闸模型RREC、控制模型CSWI、联闭锁模型CILO； 6. 常规交流测量使用MMXU实例，单相测量使用MMXN实例，不平衡测量使用MSQI实例； 7. 过程层用于接收虚端子的LN模型宜采用GGIO描述； 8. 标准已定义的告警使用模型中的信号，其他的统一在GGIO中扩充；告警信号用GGIO的Alm上送，普通遥信信号用GGIO的Ind上送； 9. 宜提供插件级异常告警信息，根据实际插件信息在GGIO逻辑节点实例多个Alm数据对象，并放到告警数据集中； | 一般项 | 每发现一例与标准要求不符扣0.5分，实例化检验累计最多扣5分。 | 0.5
|  |  | a) 一个LN中的DO如果需要重复使用时，应按增加阿拉伯数字后缀的方式扩充； b) GGIO和GAPC是通用输入输出逻辑节点，扩充DO应按Ind1，Ind2，Ind3…；Alm1，Alm2，Alm3…；SPCSO1，SPCSO2，SPCSO3…的标准方式实现； c) DOI实例配置如遥测系数、遥控超时时间等应支持系统组态配置； d) 突变量保护是普通保护的实例，如突变量差动保护是PDIF的实例、突变量零序差动保护是PTOC的实例、突变量距离保护是PDIS的实例等； e) 比例制动差动保护和差动速断保护应分别建立不同的实例； f) 复压闭锁过流使用PVOC模型； g) 过励磁保护使用PVPH模型； h) 非电量信号宜使用GGIO模型； i) 保护的启动信号建模应遵循如下要求：启动信号Str应包含数据属性“故障方向”，若保护功能无故障方向信息，应填“unknown”值；装置的总启动信号映射到逻辑节点PTRC的启动信号中；DL/T 860标准要求每个保护逻辑节点均应有启动信号，装置实际没有的可填总启动信号，也可不填；对于归并的启动信号，如后备启动，可映射到每个后备保护逻辑节点的启动信号上送，也可放在GGIO中上送； j) 跳闸逻辑节点PTRC的动作信号Op是PTRC产生跳闸信号Tr的条件，保护功能逻辑节点与断路器逻辑节点XCBR之间应有逻辑节点PTRC； k) 保护装置应包含PTRC模型实例，PTRC中的Str为保护启动信号，Op为保护动作信号，Tr为经保护出口软压板后的跳闸出口信号。 l) 应提供定值文件、档案文件、告警文件管理的实例化信息，包括：启动上召备份、上召备份完成、下载备份成功、下载备份失败等。 | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 7.2.2 | 通用 | 检查ICD模型文件，LN实例化方式应正确， 1. 一个LN中的DO如果需要重复使用时，应按增加阿拉伯数字后缀的方式扩充； 2. GGIO和GAPC是通用输入输出逻辑节点，扩充DO应按Ind1，Ind2，Ind3…；Alm1，Alm2，Alm3…；SPCSO1，SPCSO2，SPCSO3…的标准方式实现； 3. DOI实例配置如遥测系数、遥控超时时间等应支持系统组态配置； 4. 突变量保护是普通保护的实例，如突变量差动保护是PDIF的实例、突变量零序差动保护是PTOC的实例、突变量距离保护是PDIS的实例等； 5. 比例制动差动保护和差动速断保护应分别建立不同的实例； 6. 复压闭锁过流使用PVOC模型； 7. 过励磁保护使用PVPH模型； 8. 非电量信号宜使用GGIO模型； 9. 保护的启动信号建模应遵循如下要求：启动信号Str应包含数据属性“故障方向”，若保护功能无故障方向信息，应填“unknown”值；装置的总启动信号映射到逻辑节点PTRC的启动信号中；DL/T 860标准要求每个保护逻辑节点均应有启动信号，装置实际没有的可填总启动信号，也可不填；对于归并的启动信号，如后备启动，可映射到每个后备保护逻辑节点的启动信号上送，也可放在GGIO中上送； 10. 跳闸逻辑节点PTRC的动作信号Op是PTRC产生跳闸信号Tr的条件，保护功能逻辑节点与断路器逻辑节点XCBR之间应有逻辑节点PTRC； 11. 保护装置应包含PTRC模型实例，PTRC中的Str为保护启动信号，Op为保护动作信号，Tr为经保护出口软压板后的跳闸出口信号。 12.应提供定值文件、档案文件、告警文件管理的实例化信息，包括：启动上召备份、上召备份完成、下载备份成功、下载备份失败等。 | 一般项 |  | 0.5
|  | LPHD实例化检验 | a) “保护装置型号版本”应实例化为PROT/LPHD1.PhyNam.model； b) “保护装置软件版本、程序生成时间及校验码”应实例化为PROT/LPHD1.PhyNam.swRev； c) “保护装置管理软件版本、程序生成时间及校验码”应实例化为LD0/LPHD1.PhyNam.swRev； d) “全站SCD文件CRC校验码”应实例化为LD0/LPHD1.SASPinCrc.setVal，使用STG类型建模； e) “保护装置CCD文件校验码”应实例化为LD0/LPHD1.IEDPinCrc.setVal，使用STG类型建模； f) “保护装置CCD文件生成时间”应实例化为LD0/LPHD1.IEDPinTime.setVal，使用STG类型建模； g) “装置唯一性编码”应使用LD0/LPHD1.PhyNam.serNum建模。 | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 7.2.3.1 | 通用 | 检查关键DO的数据引用存在且正确， 1.“保护装置型号版本”应实例化为PROT/LPHD1.PhyNam.model； 2. “保护装置软件版本、程序生成时间及校验码”应实例化为PROT/LPHD1.PhyNam.swRev； 3. “保护装置管理软件版本、程序生成时间及校验码”应实例化为LD0/LPHD1.PhyNam.swRev； 4. “全站SCD文件CRC校验码”应实例化为LD0/LPHD1.SASPinCrc.setVal，使用STG类型建模； 5. “保护装置CCD文件校验码”应实例化为LD0/LPHD1.IEDPinCrc.setVal，使用STG类型建模； 6. “保护装置CCD文件生成时间”应实例化为LD0/LPHD1.IEDPinTime.setVal，使用STG类型建模； 7. “装置唯一性编码”应使用LD0/LPHD1.PhyNam.serNum建模。 | 一般项 |  | 0.5
|  | GOOSE软压板实例化检验 | 在满足现场运行需求的前提下，宜简化二次设备之间的GOOSE软压板。保护装置应在发送端设GOOSE出口软压板；接收端除启动失灵/失灵联跳应设置GOOSE开入软压板外，其他开入不设相应GOOSE开入软压板。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.16.3 | 智能 | 1.检查装置ICD文件中应对GOOSE发送虚端子设置对应的GOOSE发送软压板； 2.检查装置ICD文件中应对“启动失灵/失灵联跳”开入设置GOOSE输入软压板。 | 一般项 |  | 0.5
|  | 站控层与过程层信号关联检验 | 1. 站控层和过程层存在相关性的信号宜采用统一扩展的原则，由制造厂商在IED装置ICD文件中预先定义。信号关联关系通过在“IED”元素下扩充“Private”元素来进行定义，定义示例如下： 示例： <IED name="TEMPLATE" desc="标准装置" type="PCS-9705A"> <Private type="Signal Map"> MEAS/GGIO25.SPCS07.stVal;PIGO/GOINGGIO1.DPCSO1.stVal</Private> …… </IED> <Private type="Signal Map">元素用于描述一对站控层和过程层的信号关联关系，该元素的值为站控层和过程层信号的引用路径，站控层信号引用路径在前，过程层信号引用路径在后，中间用半角分号隔开，站控层信号引用路径按DA建模。过程层信号引用路径按DA建模；站控层信号引用路径宜按DA建模（例如保护跳闸如果用ACT建模，相别是用DA区分的，如PTRC下的Tr）。 该建模仅用于描述站控层信号和过程层虚端子（包括输入虚端子和输出虚端子）的关联关系。该建模不涉及软压板号引用路径在后，中间用半角分号隔开，引用路径按DO建模。 2. 对于可能存在的站控层和过程层的一对多或多对一映射关系，可通过多个<Private type="Signal Map">元素，且将对应站控层或过程层信号引用路径设置为相同来描述。以下示例描述了同一个站控层信号（MEAS/GGIO25.SPCS07）分别与两个不同过程层信号（PIGO/GOINGGIO1.DPCSO1、PIGO/GOINGGIO1.DPCSO2）的映射关系： 示例： <IED name="TEMPLATE" desc="标准装置" type="PCS-9705A"> <Private type="Signal Map"> MEAS/GGIO25.SPCS07.stVal;PIGO/GOINGGIO1.DPCSO1.stVal</Private> <Private type="Signal Map"> MEAS/GGIO25.SPCS07.stVal;PIGO/GOINGGIO1.DPCSO2.stVal</Private> …… </IED> | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 南方电网继电保护装置ICD文件整改要求 | 7.2.3.2 7 | 智能 | 1.检查装置ICD文件中存在站控层信号和过程层输入信号的关联关系，关联关系描述方式与标准一致,是否与南方电网继电保护装置ICD文件整改要求附录A一致； 2.施加被测装置订阅的GOOSE报文，模拟GOOSE通道数据变化，检查被测装置在订阅到GOOSE通道变化后上送关联的站控层信号。 | 一般项 |  | 0.5
|  | 智能终端过程层与过程层信号关联检验 | 信号关联关系通过在“IED”元素下扩充“Private”元素来进行定义，定义示例如下： <Private type="Signal Map"> PIGO/GOOUTGGIO1.DPCSO1.stVal; PIGO/GOINGGIO1.DPCSO1.stVal</Private> <Private type="Signal Map">元素用于描述一对过程层输出信号和过程层输入信号的关联关系，过程层输出信号引用路径在前，过控层输入信号引用路径在后，中间用半角分号隔开，过程层信号引用路径按DA建模。 智能终端GOOSE输出信号和GOOSE输入信号关联关系见“南方电网继电保护装置ICD文件整改要求”附录B。 | 南方电网继电保护装置ICD文件整改要求 | 8 | 智能 | 检查智能终端装置ICD文件中存在过程层信号和过程层输入信号的关联关系，关联关系描述方式是否与南方电网继电保护装置ICD文件整改要求附录B一致； | 一般项 |  | 0.5
|  | 虚端子关联实例化检验 | b) 虚端子与告警关联建模要求 ICD文件GOOSE告警描述的后缀应为 “GOOSE链路中断N”，SCD文件GOOSE告警顺序应按照Inputs元素中接收虚端子的关联顺序，与接收虚端子链路对应。 | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 7.2.3.3 | 智能 | 1. GOOSE链路告警应按照输入虚端子关联顺序建模。 | 一般项 |  | 0.5
|  |  | 5.发送软压板和发送虚端子关联关系整改要求 ICD文件中发送软压板和发送虚端子关联关系描述方式按照最新规范要求执行。补充关联关系描述如下： <Private type="LinkOutRef" csg:softRef="PROT/goPTRC1.TrStrp"/> < csg:linkRef csg:inAddr ="PIGO/goPTRC1.Tr.phsA"/> < csg:linkRef csg:inAddr ="PIGO/goPTRC1.Tr.phsB"/> < csg:linkRef csg:inAddr ="PIGO/goPTRC1.Tr.phsC"/> …… </Private> 注1：softRef表示与inAddr发送虚端子关联的软压板在ICD文件中的路径；inAddr表示GOOSE发送 虚端子在ICD文件中的路径，该路径应到DA。 注2：LinkOutRef只用于描述发送软压板和发送虚端子的关联关系，不描述其他类型的关联关系（如接收软压板和接收虚端子的关联关系、站控层信号和过程层信号的关联关系）。若发送虚端子无对应发送软压板，则无需描述。 注3：发送软压板和发送虚端子关联关系描述内容参见各电压等级保护装置技术规范。 6.接收软压板和接收虚端子关联关系整改要求 接收软压板和接收虚端子关联关系描述方式按照IEC 61850工程应用模型 第 7.2.3.3节 虚端子关联建模要求执行，描述如下所示： <Private type="LinkInRef" csg:softRef="PROT/GGIO25.SPCS07"/> < csg:linkRef csg:inAddr ="PIGO/GOINGGIO1.DPCSO1.stVal"/> < csg:linkRef csg:inAddr ="PIGO/GOINGGIO1.DPCSO2.stVal"/> …… </Private> 注1：softRef表示与inAddr接收虚端子关联的软压板在ICD文件中的路径；inAddr表示GOOSE接收虚端子在ICD文件中的路径，该路径应具体到DA。 注2：LinkInRef 只用于描述接收软压板和接收虚端子的关联关系，不描述其他类型的关联关系（如发送软压板和发送虚端子的关联关系、站控层信号和过程层信号的关联关系）。若接收虚端子无对应接收软压板，则无需描述。 注3：接收软压板和接收虚端子关联关系描述内容参见各电压等级保护装置技术规范。 | 南方电网继电保护装置ICD文件整改要求 | 5、6 | 通用 | 1. 检查ICD模型文件，GOOSE接收虚端子与GOOSE接收软压板之间的对应关系应有描述，描述如下所示： <Private type="LinkInRef" csg:softRef="PROT/GGIO25.SPCS07"/> < csg:linkRef csg:inAddr ="PIGO/GOINGGIO1.DPCSO1.stVal"/> < csg:linkRef csg:inAddr ="PIGO/GOINGGIO1.DPCSO2.stVal"/> …… </Private> softRef表示与inAddr接收虚端子关联的软压板在ICD文件中的路径；inAddr表示GOOSE接收虚端子在ICD文件中的路径，该路径应具体到DA。LinkInRef 只用于描述接收软压板和接收虚端子的关联关系，不描述其他类型的关联关系（如发送软压板和发送虚端子的关联关系、站控层信号和过程层信号的关联关系）。若接收虚端子无对应接收软压板，则无需描述。接收软压板和接收虚端子关联关系描述内容参见各电压等级保护装置技术规范。 2. 检查ICD模型文件，GOOSE接收虚端子与GOOSE接收软压板之间的对应关系应有描述，关联关系描述如下： <Private type="LinkOutRef" csg:softRef="PROT/goPTRC1.TrStrp"/> < csg:linkRef csg:inAddr ="PIGO/goPTRC1.Tr.phsA"/> < csg:linkRef csg:inAddr ="PIGO/goPTRC1.Tr.phsB"/> < csg:linkRef csg:inAddr ="PIGO/goPTRC1.Tr.phsC"/> …… </Private> softRef表示与inAddr发送虚端子关联的软压板在ICD文件中的路径；inAddr表示GOOSE发送 虚端子在ICD文件中的路径，该路径应到DA。LinkOutRef只用于描述发送软压板和发送虚端子的关联关系，不描述其他类型的关联关系（如接收软压板和接收虚端子的关联关系、站控层信号和过程层信号的关联关系）。若发送虚端子无对应发送软压板，则无需描述。发送软压板和发送虚端子关联关系描述内容参见各电压等级保护装置技术规范。
|  | 定值实例化检验 | a) 保护定值应按面向LN对象分散放置，一些多个LN公用的启动定值和功能软压板放在LLN0下； b) 定值单采用装置ICD文件中定义固定名称的定值数据集的方式。装置参数数据集名称为dsParameter，装置参数不受SGCB控制；装置定值数据集名称为dsSetting。客户端根据数据集获得装置定值单进行显示和整定。参数数据集dsParameter和定值数据集dsSetting应由制造厂商根据定值单顺序在ICD文件中给出；定值数据集必须是FC=SG的定值集合；参数数据集必须是FC=SP的定值集合。 | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 7.2.3.4 | 通用 | 1. 检查ICD模型文件中跟设备参数和定值相关的3个数据集： a) dsParameter（不受SGCB控制，数据集成员功能约束FC=SP）； b) dsSetting(受SGCB控制且与SGCB在同一个LD中，数据集成员功能约束FC=SG)； c) dsSetGrpNum(被报告控制块brcbSetGrpNum引用)； 2. 检查装置参数和保护定值成员的排列顺序，应与相应装置规范性附录中保护定值清单顺序一致，定值清单排序的先后顺序为dsParameter、dsSetting、dsMatrixSet(仅限主变保护装置)。 | 一般项 |  | 0.5
|  |  | 继电保护装置定值信息的建模，应包含定值区号（dsSetGrpNum）、装置参数（dsParameter）、保护定值（dsSetting），要求装置参数和保护定值成员的排列顺序，应与相应装置规范性附录中保护定值清单顺序一致。 | Q/CSG 1203045-2017 南方电网智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 6.2.9 | 通用 |  | 一般项 |  | 0.5
|  | 故障录波实例化检验 | a) 故障录波应使用逻辑节点RDRE进行建模。保护装置只包含一个RDRE实例，智能录波器采集单元可包含多个RDRE实例，每个RDRE实例应位于不同的LD中； b) 故障录波逻辑节点RDRE中的数据RcdMade，FltNum应配置到保护录波数据集中，通过报告服务通知客户端； c) 智能录波器建模要求符合《智能录波器技术规范》。 | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 7.2.3.5 | 通用 | 1. 检查ICD模型文件中包含有录波LD inst=“RCD”； 2. 检查录波LD(RCD)下应至少包含3个逻辑节点实例，LLN0、LPHD、RDRE（仅且只有1个）； 3. 检查录波LD(RCD)下存在录波数据集dsRelayRec（被报告控制块brcbRelayRec引用），数据集成员应至少包含RcdMade（录波完成）和FltNum（故障序号）2个数据成员。 | 一般项 |  | 0.5
|  | GOOSE实例化检验 | 9.过程层发送虚端子实例化 (1)发送虚端子实例化DAI应包含desc属性，属性值为虚端子信号描述； (2)若DOI仅存在一个发送虚端子，DAI的desc属性值应与发送虚端子DOI desc属性值一致； (3)若DOI存在多个发送虚端子（分相发送虚端子），DOI的desc属性值应为分相发送虚端子描述去掉相别之后的内容。如以下示例中，实例化DOI Tr下存在3个分相发送虚端子phsA "跳断路器A相"、phsB"跳断路器B相"、phsC"跳断路器C相",因此DOI的desc属性值为"跳断路器"（启动失灵虚端子类似）： <DOI name="Tr" desc="跳断路器"> <DAI name="phsA" desc="跳断路器A相" sAddr="11.81.75.2.1.0" /> <DAI name="phsB" desc="跳断路器B相" sAddr="11.81.75.2.2.0" /> <DAI name="phsC" desc="跳断路器C相" sAddr="11.81.75.2.3.0" /> <DAI name="dU"> <Val>跳断路器</Val> </DAI> </DOI> | 南方电网继电保护装置ICD文件整改要求 | 9 | 智能 | 1. 检查ICD文件中GOOSE发送虚端子实例化DAI是否包含desc属性，属性值是否为虚端子信号描述； 2. 若DOI仅存在一个发送虚端子，检查DAI的desc属性值应与发送虚端子DOI desc属性值是否一致； 3. 若DOI存在多个发送虚端子（分相发送虚端子），检查DOI的desc属性值是否为分相发送虚端子描述去掉相别之后的内容。 | 一般项 |  | 0.5
|  |  | a) ICD文件中应预先定GOOSE控制块，配置工具应确保GOID、APPID参数的唯一性； b) 装置（除测控联闭锁用GOOSE 信号外）应在ICD 文件中预先配置满足工程需要的GOOSE 数据集，数据集应支持在工程中系统配置时修改、删除或增加成员； c) GOOSE输入采用前缀为“GOIN”的GGIO逻辑节点实例建模，包含DPCSO（双点输入）、SPCSO（单点输入）、ISCSO（整形输入）和AnIn（浮点型输入）四类数据对象；应利用DO的“desc”和“dU”明确描述该信号的含义，作为GOOSE连线的依据。装置GOOSE输入进行分组时，可采用不同GGIO实例号来区分； d) 系统配置时相关联逻辑设备下LLN0 逻辑节点中的Inputs 部分定义该设备输入的GOOSE连线，每一个GOOSE 连线包含了该逻辑设备内部输入虚端子信号和外部装置的输出信号信息，虚端子与每个外部输出信号为一一对应关系。ExtRef 中的 intAddr 描述了内部输入信号的引用地址，应填写与之相对应的以“GOIN”为前缀的GGIO 中DA 信号的引用名，引用地址的格式为“LD/LN.DO.DA”； e) 使用GOOSE传输模拟量值时，模拟量数据可以用整形数据表示，也可以用浮点型数据表示； g) 间隔层装置虚端子关联时标时采用GOOSE 报文关联的时标，不关联时标时采用本装置时标。 | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 7.2.4 a),b),c),d),e),g) | 智能 | 1.检查ICD模型文件存在过程层GOOSE访问点“G1”，访问点下存在过程层GOOSE LD（PIGO），PIGO中存在GOCB控制块 引用数据集dsGOOSE； 2. PIGO下 GOOSE输入LN采用前缀为“GOIN”的GGIO逻辑节点实例建模，当GOOSE输入进行分组时，使用不同GGIO实例号来区分； 3. GOINGGIO中可包含DPCSO（双点输入）、SPCSO（单点输入）、ISCSO（整形输入）和AnIn（浮点型输入）四类数据对象。 4. 实例化的数据对象DOI的“desc”和“dU”明确描述该信号的含义。 | 一般项 |  | 0.5
|  | 远方不停电传动建模（适用具备远方不停电传动功能的装置） | 基于GB/T 32890的建模要求，远方不停电传动功能相关建模应满足如下要求： a)“远方不停电传动软压板”信号的逻辑节点应在逻辑设备PROT下采用LLN0建模，应与远方操作类软压板建模位置一致，属性名定义为RemDrvEna，数据集名称为dsRelayEna； b)“不停电传动使能” 控点的逻辑节点应在逻辑设备PROT下采用GGIO建模，逻辑节点“prefix”属性为“drive”，采用增强安全的操作前选择控制模式sbo-with-enhanced-security，数据集名称为dsDrive（中文名称为：不停电传动使能与控制）； c)“不停电传动”控点的逻辑节点应在逻辑设备PROT下采用GGIO建模，逻辑节点“prefix”属性为“online”, 采用增强安全的操作前选择控制模式sbo-with-enhanced-security；采用分相传动的控制信号包含“不停电传动A相”、“不停电传动B相”、“不停电传动C相”；采用三相传动的控制信号为“不停电传动”；远方不停电传动和装置界面不停电传动都应发送上述信号，数据集名称为dsDrive； d)“南网传动动作”信号的逻辑节点应在逻辑设备PROT下采用PTRC建模，逻辑节点“prefix”属性为“drive”；采用分相传动的动作信号包含“南网传动动作跳A相”、“南网传动动作跳B相”、“南网传动动作跳C相”；采用三相传动的动作信号为“南网传动动作”，数据集名称为dsDriveInfo。 | 继电保护远方不停电传动检验技术要求 （试行） | 7.1 | 通用 | 1. 检查“远方不停电传动软压板”属性名定义应为RemDrvEna，应在逻辑设备PROT下采用LLN0建模，应与远方操作类软压板建模位置一致，放在dsRelayEna中； 2. 检查“不停电传动使能”建模、描述、控制模式和所属数据集； 3. 检查“不停电传动”相关信号建模、描述、控制模式和所属数据集； 4. 检查“南网传动动作”相关信号建模，描述和所属数据集； | 一般项 |  | 0.5
4 | 信息规范性检验 | 基本要求检验 | 装置的报文名称、定值命名应统一规范。 | Q/CSG 1203045-2017 南方电网智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 6.1.2 | 通用 | 按照特定装置技术规范的附录定义，检查ICD模型文件中预定义数据集的成员信号名称、定值命名。 | 一般项 | 每发现一例与标准要求不符扣0.5分，信息规范性检验累计最多扣5分。 | 0.5
|  |  | 装置应具有更改GOOSE软压板描述功能。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.16.8 | 智能 | 检查装置能够修改界面显示的GOOSE软压板描述功能。 | 一般项 |  | 0.5
|  |  | 装置输出信息的形式包括信号触点（硬接点）、报文（MMS、GOOSE）、人机界面、日志记录： a) 信号触点是指“装置故障”、“运行异常”的触点； b) 报文是指保护动作信息、告警信息、在线监测信息、状态变位信息、中间节点信息等； c) 人机界面是指保护装置的菜单和面板指示灯，详见附录A、附录B、附录C； d) 日志记录是指日志数据集中的信息，包含保护动作信息、告警信息、状态变位信息等。 | Q/CSG 1203045-2017 南方电网智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 6.2.1 | 通用 | 检查装置具备MMS或GOOSE通信，上送保护动作信息、告警信息、在线监测信息、状态变位信息，记录保护动作信息、告警信息、状态变位日志信息。 | 一般项 |  | 0.5
|  | 保护动作信息规范性检验 | 装置输出的MMS报文分四类（保护动作信息、告警信息、在线监测信息和状态变位信息），与装置ICD文件数据集对应关系如下： a) 保护动作信息：保护事件（dsTripInfo）、保护录波（dsRelayRec）、不停电传动(dsDriveInfo)； | Q/CSG 1203045-2017 南方电网智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 6.2.2 a) | 通用 | 按照各产品技术规范的附录及附件的定义，检查ICD模型文件中预定义保护动作信息数据集的成员信号名称及CDC类型： a）保护事件（dsTripInfo）； b）保护录波（dsRelayRec）； c）不停电传动(dsDriveInfo)； | 一般项 |  | 0.5
|  | 告警信息规范性检验 | b) 告警信息：故障信号（dsAlarm）、告警信号（dsWarning）、通信工况（dsCommState）、保护功能闭锁（dsRelayBlk）； | Q/CSG 1203045-2017 南方电网智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 6.2.2 b) | 智能 | 按照各产品技术规范的附录及附件的定义，检查ICD模型文件中预定义告警信息数据集的成员信号名称及CDC类型： a）故障信号（dsAlarm）； b）告警信号（dsWarning）； c）通信工况（dsCommState）； d）保护功能闭锁（dsRelayBlk）。 | 一般项 |  | 0.5
|  |  | 告警数据集应包含“检修告警”信号。“检修告警”报文放入dsWarning数据集中（对应“检修报警”品质q的“Test位”不应置1）。 | 南方电网继电保护装置ICD文件整改要求 | 15 | 智能 | 检查告警数据集是否包含“检修告警”信号。 | 一般项 |  | 0.5
|  | 在线监测信息规范性检验 | c) 在线监测信息：保护遥测（dsRelayAin）、定值区号（dsSetGrpNum）、装置参数（dsParameter）、保护定值（dsSetting）、内部状态监视（dsAin）； | Q/CSG 1203045-2017 南方电网智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 6.2.2 c) | 通用 | 按照各产品技术规范的附录及附件的定义，检查ICD模型文件中预定义在线监测信息数据集的成员信号名称及CDC类型： a）保护遥测（dsRelayAin）； b）定值区号（dsSetGrpNum）； c）装置参数（dsParameter）； d）保护定值（dsSetting）； e）内部状态监视（dsAin）。 | 一般项 |  | 0.5
|  |  | (4)对于遥测等在线监测数据集中电压、电流、温度、光强等具有实际物理含义的值，需在ICD文件中对应描述单位。 | 南方电网继电保护装置ICD文件整改要求 | 12 | 通用 | 检查遥测等在线监测数据集中电压、电流、温度、光强等具有实际物理含义的值，是否在ICD文件中存在对应描述单位。 | 一般项 |  | 0.5
|  |  | 对于光纤纵联通道延时，MMS上送数据统一为整形，单位统一为μs。 | 南方电网继电保护装置ICD文件整改要求 | 12 | 通用 | 检查光纤纵连通道延时上送数据是否为整形，单位是否为μs。 | 一般项 |  | 0.5
|  |  | 保护装置dsRelayAin遥测信号中三相电压、三相电流、零序电压、零序电流相位的参考基准不确定，需增加参考相位描述。 当测量信号（保护遥测）上送相角时，需用相角DAI实例化 desc属性值表征相角的参考相位，格式为desc="Ang(上送矢量信号描述-基准矢量信号描述)"。实例如下： <SDI name="phsA" desc="保护电压A相"> <SDI name="cVal"> <SDI name="ang"> <DAI name="f" sAddr="MNL:B01.C1R2.Common1.Ua" desc="Ang(保护电压A相-保护电压A相)"/> </SDI> </SDI> </SDI> <SDI name="phsA" desc="保护电流A相"> <SDI name="cVal"> <SDI name="ang"> <DAI name="f" sAddr="MNL:B01.C1R2.Common1.Ia" desc="Ang(保护电流A相-保护电压A相)"/> </SDI> </SDI> | 南方电网继电保护装置ICD文件整改要求 | 10 | 通用 | 检查测量信号（保护遥测）上送相角相角DAI实例化 desc属性值表征相角的参考相位，格式是否为desc="Ang(上送矢量信号描述-基准矢量信号描述)"。 | 一般项 |  | 0.5
|  |  | (1)统一光强在线监测dsAin及光强告警dsWarning数据集描述，示例为“光口1-A发送功率”、“光口1-A接收功率”、“光口1-A发送功率越上限告警”、“光口1-A发送功率越下限告警”、“光口1-A接收功率越下限告警”。 (2)光强在线监测dsAin及光强告警dsWarning数据集对光口的描述应与<PhysConn/>中端口Port描述一致（指逻辑端口，非物理端口映射），如dsAin中为“光口1-A发送功率”，dsWarning中为“光口1-A发送功率越上限告警”。 (3)<PhysConn/>中每一个光口的Port均应在光强在线监测dsAin及光强告警dsWarning数据集中有独立对应信号。 (4)dsWarning光强监测的告警信号发送光强监视上、下限；接收光强可只监视下限处理。 | 南方电网继电保护装置ICD文件整改要求 | 14 | 通用 | 1. 检查光强在线监测dsAin及光强告警dsWarning数据集描述是否为“光口1-A发送功率”、“光口1-A接收功率”、“光口1-A发送功率越上限告警”、“光口1-A发送功率越下限告警”、“光口1-A接收功率越下限告警”。 2. 检查光强在线监测dsAin及光强告警dsWarning数据集对光口的描述应与<PhysConn/>中端口Port描述是否一致（指逻辑端口，非物理端口映射）。 3. 检查每个过程层光口是否都有对应的光强在线检测和光强告警信号。 | 一般项 |  | 0.5
|  | 状态变位信息规范性检验 | d) 状态变位信息：保护遥信（dsRelayDin）、保护压板（dsRelayEna）、保护功能状态（dsRelayState）、装置运行状态（dsDeviceState）、远方操作保护功能投退（dsRelayFunEn）。 | Q/CSG 1203045-2017 南方电网智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 6.2.2 d) | 通用 | 按照各产品技术规范的附录及附件的定义，检查ICD模型文件中预定义状态变位信息数据集的成员信号名称及CDC类型： a）保护遥信（dsRelayDin）； b）保护压板（dsRelayEna）； c）保护功能状态（dsRelayState）； d）装置运行状态（dsDeviceState）； e）远方操作保护功能投退（dsRelayFunEn）。 | 一般项 |  | 0.5
|  | 定值信息规范性检验 | 装置打印信息、装置显示信息描述应保持一致，与后台、远动信息的应用语义应保持一致性。定值输出顺序应与相应装置规范性附录中保护定值清单顺序一致。 | Q/CSG 1203045-2017 南方电网智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 6.1.4 | 通用 | 1.按照各产品技术规范的附录及附件的定义，检查ICD模型文件装置参数和保护定值数据集的成员信号名称及CDC类型： a) 设备参数（dsParameter）； b) 保护定值（dsSetting）。 2.检查数据集成员信号顺序与与标准定义顺序一致。 | 一般项 |  | 0.5
|  |  | (1)ICD文件定值上、下限按1A规格进行实例化，上下限值应与装置技术规范一致（该要求仅针对ICD文件，不针对装置）。 (2)定值实例化：除时间型定值外，ICD文件中定值实例化描述、步长、单位、量纲，包括小数点后位数均与装置液晶显示一致。 (4)定值顺序：dsMatrixSet数据集成员顺序应与标准定义一致。 | 南方电网继电保护装置ICD文件整改要求 | 11 | 通用 | 1. 检查ICD文件定值上、下限是否按1A规格进行实例化，上下限值是否与装置技术规范一致； 2. 检查除时间型定值外，ICD文件中定值实例化描述、步长、单位、量纲，包括小数点后位数均与装置液晶显示一致。 3. 检查dsMatrixSet数据集成员顺序应与装置技术标准定义是否一致。 | 一般项 |  | 0.5
|  | 不停电传动数据集信息规范性校验 | 220kV及以上电压等级线路保护按照分相处理，并统一描述，报文（包括液晶和后台）按照“不停电传动跳A相、不停电传动跳B相、不停电传动跳C相”执行，菜单仍保持“南网传动”不变。 | 南方电网继电保护装置ICD文件整改要求 | 13 | 通用 | 检查220kV及以上电压等级线路保护按照分相处理，报文描述是否为“不停电传动跳A相、不停电传动跳B相、不停电传动跳C相”。 | 一般项 |  | 0.5
|  | 虚端子信息规范性检验 | GOOSE虚端子信息包括开关量输入、跳闸出口、信号开出、告警、联闭锁等信息； | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.16.1 | 智能 | 按照各产品技术规范的附录及附件的定义，检查ICD模型文件GOOSE输入输出虚端子信号名称及CDC类型： a) GOOSE输出虚端子（dsGOOSE）； b) GOOSE输入虚端子（实例化DOI信号描述）。 | 一般项 |  | 0.5
|  |  | 为便于系统集成及维护，宜通过中文描述表示装置各GOOSE虚端子的物理含义，虚端子的中文描述应明确无歧义。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.16.2 | 智能 |  | 一般项
|  |  | 对于同一输入端有连接多个外部端子的需求，同一物理含义的GOOSE开入虚端子应根据现场多数运行需求设置合适个数，该多个输入虚端子的中文描述宜用数字后缀区分。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.16.4 | 智能 |  | 一般项
5 | CCD/CID文件检验 | 动静态模型一致性检验 | g) CID文件的IED名称不应为TEMPLATE，CID文件应保留厂商私有命名空间及其元素，实际工程系统应用中IED名称由系统组态配置。 | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 6.2.1.1 g) | 通用 | 1. 检查CID文件除IEDName，Communication通信参数配置、虚端子关联<inputs>、实例化DOI的desc和dU描述信息允许差异外，CID文件结构、元素数量、属性值内容应与ICD文件保持一致。 2. 检查CID文件内容中IED元素 name属性值不是TEMPLATE,而是工程实例化后的配置值； 3. 检查客户端在线获取装置的动态模型IEDNAME与CID文件中的name属性值一致。 | 一般项 | 每发现一例与标准要求不符，扣0.5分，CCD/CID文件检验累计最多扣2分 | 0.5
|  | 过程层虚端子校验码正确性检验 | CCD文件格式要求: 1) IED元素 2) GOOSEPUB(GOOSE发布）元素 3) GOOSESUB(GOOSE订阅）元素 4) SVPUB(SV发布）元素 5) SVSUB(SV订阅）元素 6) CRC（校验码）元素 | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 附录B.1 | 智能 | 1.投入装置检修压板，从被测装置调试口上召CCD文件，查看保护装置显示的过程层虚端子校验码与CCD文件中校验码应一致； 2.编辑步骤1中上召的CCD文件，修改参与RC计算的元素和属性值，将修改后的CCD文件下装到被测装置，被测装置重启后应闭锁并告警； 3.编辑步骤1中上召的CCD文件，修改不参与CRC计算的属性和内容，将修改后的CCD文件下装到被测装置，被测装置重启后闭锁恢复； 4.编辑步骤1中上召的CCD文件，直接修改CRC校验码，将修改后的CCD文件下装到被测装置，被测装置重启后应闭锁并告警。 5.将步骤1中上召的CCD文件文件下装到被测装置，被测装置重启后闭锁恢复。 | 一般项 |  | 0.5
|  |  | CRC校验码参数: 1）CRC比特数Width：32； 2）生成项Poly：04C11DB7； 3）初始化值Init：FFFFFFFF； 4）待测数据是否颠倒RefIn：True； 5）计算值是否颠倒RefOut：True； 6）输出数据异或项XorOut：FFFFFFFF； 7）字串“123456789abcdef”的校验结果Check：A2B4FD62。 | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 附录A | 智能 |  | 一般项 |  | 0.5
|  |  | a) 对SCD文件的每个IED按附录B要求提取装置过程层虚端子连接信息（包括GOOSEPUB、GOOSESUB、SVPUB、SVSUB元素），剔除下列信息并转换成ASCII码序列后，计算生成CCD文件CRC校验码。剔除信息包括： 1）中文字符、desc属性； 2）IED元素下的desc、manufacturer、type、configVersion属性； 3）GOOSE和SV订阅中FCDA元素中除bType外的属性； 4）元素间及属性间的空格（保留元素值及属性值中的空格）； 5）换行符、回车符、列表符； b) 按IED命名升序排列合成各IED的CCD文件CRC校验码，计算生成全站过程层虚端子校验码。 | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 附录C.1 | 智能 |  | 一般项 |  | 0.5
6 | 站控层通信服务检验 | 基本功能检验 | a) 应采用DL/T 860标准的规约与变电站自动化系统及保信子站设备通信。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.10 a) | 通用 | 检查装置支持的通信规约类型为61850规约。 | 一般项 | 不支持61850规约扣5分。 | 5
|  |  | b) 保护装置等应支持上送采样值、开关量、压板状态、设备参数、定值区号及定值、自检信息、异常告警信息、动作事件及参数、录波报告信息、装置硬件信息、装置软件版本信息、装置日志信息等数据。同时支持远方投退压板、修改定值、切换定值区、远方复归功能，并具备权限管理功能。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.10 b) | 通用 | 1.检查装置各应用数据上送对应的通信服务： a) 采样值（非缓存报告服务）； b) 开关量、压板状态、异常告警信息、动作事件及参数、录波报告信息（缓存报告服务）； c) 设备参数、定值区号及定值（数据集及报告服务）； d) 装置硬件信息、装置软件版本信息(读服务)； e) 装置日志信息（日志服务）； 2.检查装置支持的远方操作功能对应的通信服务： a) 远方投退压板(增强安全的选择控制)； b) 修改定值、切换定值区（定值组控制服务）； c) 远方复归功能 3.装置特殊应用功能： a) 权限管理功能测试内容详见白名单功能测试。 | 一般项 | 任一功能服务不具备扣1分，累计最多扣5分。 | 1
|  |  | f) 保护装置与保信子站通信规约中应具备上送定值、开关量、模拟量、事件、告警、波形文件功能。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.10 f) | 通用 |  | 一般项
|  |  | g) 保护装置通信参数应包含装置本机网络IP地址及白名单IP地址。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.6 g) | 通用 | 1.检查装置数据模型具备通信参数数据集dsComParameter； 2.检查dsComParameter数据集成员CDC类型为STG，包含本机网络IP地址及客户端白名单IP地址，本机IP地址至少3个和白名单IP地址定值数量应与装置可连接客户端能力相符； | 一般项 | 通信参数数据模型每发现一例与标准要求不符，扣0.5分，累计最多扣10分； | 0.5
|  |  | h) 保护定值应支持通过通信方式及定值文件方式读取或修改；设备参数及通信参数中的IP地址等应支持通过通信方式及定值文件方式读取，但不允许远方修改和文件下装。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.6 h) | 通用 | 1.检查保护定值数据集成员支持通过通信方式及定值文件方式读取或修改； 2.检查设备参数数据集dsParameter及通信参数数据集dsComParameter中的成员仅支持通信方式及定值文件方式读取，但不允许远方修改和文件下装； 3.设备参数及通信参数中的IP地址不允许远方修改和文件下装。 | 一般项 | 定值数据集和参数数据集成员的读写属性每发现一例与标准要求不符，扣0.5分，累计最多扣5分； | 0.5
|  |  | h) 保护装置应设置白名单IP地址定值，并仅响应通信白名单IP地址列表内客户端的通信服务请求。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.10 | 通用 | 检查仅在白名单IP存在的客户端才能与被测装置建立通信连接，被测装置拒绝非白名单IP的客户端的通信连接请求。 | 一般项 | 白名单地址限制功能任一处与标准不符，扣0.5分，累计最多扣5分。 | 0.5
|  | 关联服务检验 | a) 使用Associate（关联）、Abort（异常中止）和Release（释放） 服务； b) 支持同时与不少于16个客户端建立连接； c) 当服务器与客户端的通讯意外中断时，服务器通讯故障的检出时间不大于1分钟； d) 客户端应能检测服务器端应用层是否正常运行，如果通讯故障客户端检出时间不大于1分钟； e) 各个客户端使用的报告实例号使用预先分配的方式。 | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 8.1 | 通用 | 1. 建立（Associate）和释放关联（Release）250次，应全部成功； 2. 建立（Associate）和异常中止关联（Abort）250次，应全部成功； 3. 验证被测装置最大支持的MMS PDUSIZE，应不小于64000字节(PIXIT As7)； 4. 检查客户端使用错误的关联参数请求时，被测装置应拒绝关联（DL/T 860.72中的 7.4，PIXIT As5）； 5. 装置最大关联客户端数量≥16个(PIXIT As1)；在装置同时与最多数量的客户端成功建立应用关联时，当至少一个客户端异常终止应用关联后，装置能再次接受客户端建立应用关联的时间不应超过1分钟； 6. 被测装置检测链路中断的时间≤1分钟(PIXIT As3)； 7. 检查装置掉电重启时间应与PIXIT As8描述一致； 8. 检查ICD模型文件中报告控制块<ReportControl/>元素下<RptEnabled/>元素的max属性值与在线获取被测装置动态模型中对应报告控制块的实例化个数应相同。 | 一般项 | 每发现一例与标准要求不符，扣0.5分，累计最多扣5分。 | 0.5
|  | 读写服务检验 | a) 使用GetServerDirectory（读服务器目录）、GetLogicalDeviceDirectory（读逻辑设备目录）、GetLogicalNodeDirectory（读逻辑节点目录）、GetDataDirectory（读数据目录）、GetDataDefinition（读数据定义）、GetDataValues（读数据值）、SetDataValues（设置数据值）、GetDataSetDirectory（读数据集目录）和GetDataSetValues（读数据集值）服务； b) 所有数据和控制块都应支持GetDataDirectory（读数据目录）、GetDataDefinition（读数据定义）和GetDataValues（读数据值）服务； c) 只允许可操作数据SetDataValues（设置数据值），可操作数据包括控制块、遥控、修改定值、取代数据等。 | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 8.2 | 通用 | 1. 客户端下发GetServerDirectory（ LOGICAL-DEVICE）请求并检查被测装置响应（ DL/T 860.72的 6.2.2） 2. 对GetServerDirectory（LOGICAL-DEVICE）响应的每一个LD下发GetLogicalDeviceDirectory请求并检查被测装置响应（DL/T 860.72的 8.2.1） 3. 对GetLogicalDeviceDirectory响应的每一个LN下发GetLogicalNode Directory（DATA）请求并检查被测装置响应（DL/T 860.72的 9.2.2） 4. 对 GetLogicalNodeDirectory(DATA)的响应的每一个DO下发 a) GetDataDirectory请求并检查响应（DL/T 860.72的 10.4.4） b) GetDataDefinition请求并检查响应（DL/T 860.72的 10.4.5） c) GetDataValues请求检查响应（DL/T 860.72的 10.4.2） 5. 客户端下发一个GetDataValues请求，读取最大数目的数据对象值，并读取不同结构复杂程度的数据值，检查被测装置响应。 6. 对GetLogicalDeviceDirectory响应的每一个LN下发GetLogicalNodeDirectory(DATA-SET)请求，检查被测装置响应； 7. 对GetLogicalNodeDirectory (DATA-SET)响应的每一个DataSet，发送请求GetDataSetValues和GetDataSetDirectory请求(DL/T 860.72的 11.3.2、DL/T 860.72的 11.3.6)，检查被测装置响应； 8. 验证GetDataValues数据集成员的值与GetDataSetValues获得的值应一致； | 一般项 |  | 0.5
[7 empty] | 9. 客户端对每个可写 DATA对象下发SetDataValues请求，检查被测装置响应并验证写入值（DL/T 860.72的 10.4.2） 10. 客户端下发一个SetDataValues请求，写入最大数目对象的数据值，检查被测装置响应并验证写入值； 11. 对每个功能约束FC请求GetAllDataValues，并检查被测装置响应（DL/T 860.72的9.2.3) 12. 评估选择的模拟量测量值的语义（电压/电流）： a) 检查模拟量值（正确性检查，不检查精度） b) 检查品质位（强制模拟特定品质位的情况） c) 检查（UTC）时标值和品质（正确性检查，不检查精度） d) 检查比例、量程和单位，改变设置并确认结果 e) 检查死区值，改变死区值并确认结果 f) 检查极限指示 |  |  | 0.5
[7 empty] | 13. 评估选择的状态量的语义： a) 检查状态值 b) 检查品质位，强制模拟特定的品质位情况 c) 检查（UTC）时标值和品质（正确性检查，不检查精度） 14. 下发带有错误参数（对象未知，名称用例不匹配，逻辑设备错误或逻辑节点错误）的下列数据服务请求，检查被测装置服务差错响应的错误类型为“object-non-existent”： a) ServerDirectory（LOGICAL-DEVICE）（DL/T 860.72的 6.2.3） b) GetLogicalDeviceDirectory（DL/T 860.72的 8.2.1） c) GetLogicalNodeDirectory（DATA）（DL/T 860.72的 9.2.2） d) GetAllDataValues（DL/T 860.72的 9.2.3） e) GetDataValues（DL/T 860.72的 10.4.2） f) SetDataValues（DL/T 860.72的 10.4.3） g) GetDataDirectory（DL/T 860.72的 10.4.4） h) GetDataDefinition（DL/T 860.72的 10.4.5） i) GetDataSetValues（DL/T 860.72的11.3.2） J) GetDataSetDirectory（或回复差错类型为“object-undefined”）（DL/T 860.72的 11.3.6） |  |  | 0.5
[7 empty] | 15．下发SetDataValues请求写入超出数值范围的ENUMERATED枚举值，检查被测装置服务差错响应的错误类型为“object-value-invalid”（DL/T 860.72的 10.4.2） 16. 下发SetDataValues请求写入不匹配数据类型（假如 int-float）的数据，检查被测装置服务差错响应的错误类型为“type-inconsistent”（DL/T 860.72的 10.4.2） 17. 下发SetDataValues请求写只读数据，检查被测装置服务差错响应的错误类型为“object-access-denied”（DL/T 860.72的 10.4.） |  |  | 0.5
|  | 报告服务检验 | a) 使用Report（报告）、GetBRCBValues（读缓存报告控制块值）、SetBRCBValues（设置缓存报告控制块值）、GetURCBValues（读非缓存报告控制块值）、SetURCBValues（设置非缓存报告控制块值）服务； b) 支持IntgPd和GI； c) 支持客户端在线设置OptFlds和TrgOps； d) BRCB和URCB均采用多个实例可视方式，报告实例数应不小于12； e) ICD文件中rptID赋值应为“LdName/LNReference$FC$cbName”，例如：“PROT/LLN0$BR$brcbRelayDin”。实际通信时，客户端将rptID属性写为空（长度为0的字符串）时，装置应自动将其改为报告控制块路径。 | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 8.4 | 通用 | 1．客户端下发GetLogicalNodeDirectory（URCB/BRCB）请求，被测装置应能正确响应；对每个响应的报告控制块下发GetURCBValues/GetBRCBValues请求读取属性值，报告控制块初始化触发选项值中总召位应为1； 2．检查报告控制块按照PIXIT描述支持的触发条件正确上送报告， a) 配置和使能 URCB/BRCB具有全部有用的可选域：sequence-number， report-time-stamp，reason-for-inclusion，data-set-name，data-reference,（buffer-overflow，entryID仅对BRCB）(TISSUE #453 Subclause 1.2.3.2.2.1)，并检查报告按照以下触发条件被传送： - 完整性周期 - 数据更新（dupd） - 完整性周期和数据更新 - 数据变化（dchg） - 数据和品质变化 - 带有完整性周期的数据和品质变化 b) 检查报告中ReasonCode应与实际触发条件一致； c) 检查当多个触发条件同时满足时只产生一个报告（(TISSUE #453 Subclause 1.2.3.2.3.2)； d) 检查当RptEna设置为 True时才发送报告(TISSUE #453 Subclause 1.2.2.5)，停止使能报告时，不传送报告； 3．配置报告控制块包含所有可选域的组合：sequence-number，report-time-stamp，reason-for-inclusion，data-set-name，data-reference，（buffer-overflow，和/或entryID仅对BRCB）(TISSUE #453 Subclause 1.2.3.2.2.1)，检查报告控制块上送的报告应包含配置的可选域； 4．设置报告控制块的GI属性启动总召唤过程，报告控制块将发送包含所有数据集成员的当前数据值报告。总召唤启动以后，GI属性复位为 False； | 一般项 |  | 0.5
5．检查如果报告太长不能在一个报文中传送，报告控制块可将报告分成几个子报告上送，发生分段的报告应包含相同的SqNum值、report time stamp值和EntryID值， SubSqNum应从0开始并递增，除了最后一个发送的分段报告中MoreSegmentsFollow=FALSE外，之前发送的分段报告中MoreSegmentsFollow=TRUE 6．检查被测装置重启后，ConfRev 值应返回到当地初始配置或是保留为重启之前的值(PIXIT Rp12)； 7．检查报告控制块能够发送带有数据对象/数据属性的报告（PIXIT Rp9）； 8．检查报告控制块引用DATA-SET同一元素（成员）在bufTm时间内发生第二个内部提示，服务器将： a) 对于状态信息，如同 BufTm已经到一样，立即传输报告，以值 BufTm重新启动定时器，处理第二个提示； b) 对于模拟信息，如同 BufTm已经到一样，立即传输报告，以值 BufTm重新启动定时器，处理第二个提示，或用新值代替挂起报告中的当前值（PIXIT Rp4）； 9．检查报告控制块可在完整性报告前先上送bufTm时间内缓存的所有事件报告； 10．检查报告控制块可在收到总召唤请求时先上送bufTm时间内缓存的所有事件报告再上送总召报告； 11．检查被测装置支持发送数据集中包含不同层级数据结构成员（TISSUE #453 Subclause 1.2.2）；
12．检查BRCB下列行为满足(TISSUE #453 的 1.2.2 图 24) 定义状态机的要求： a) 被测装置与客户端通信连接断开后所有的事件均被缓存，BRCB处于未使能状态、不向外发送报告，BRCB属性EntryID值与通信中断前上送报告中的EntryID不相同； b) 被测装置对客户端下发SetBRCBValues服务写入EntryID值的响应类型分两种：当写入EntryID值在报告队列中存在时回复肯定响应，当写入EntryID值在报告队列中不存在时回复差错响应，错误类型为“object-value-invalid”； c) 被测装置对客户端写入EntryID值回复肯定响应的前提下使能BRCB，BRCB应按照事件发生的正确时间顺序上送写入EntrID值事件后的所有事件报告(TISSUE #453 Subclause1.2.1, TISSUE #453 Subclause 1.2.2.5)； d) 若BRCB在重新使能前先进行清除缓存队列，则通信连接断开过程中产生的事件在BRCB在使能后不上送(TISSUE#453 Subclause 1.2.2.14)； e) 检查通信连接断开过程中产生大量的数据变化直至缓存队列溢出（PIXIT Rp7），则BRCB在使能后按照正确的时间顺序上送事件报告，但只有上送的第一个报告中buffer-overflow=True (TISSUE #453 Subclause 1 2.3.2.2.8)； 13．检查在通信连接恢复后，若客户端不设置EntryID就使能BRCB，则BRCB在使能后按照正确的时间顺序上送缓冲队列中所有已发送过和未发送过的事件报告，且只有上送的第一个报告中buffer-overflow=True，报告上送过程中sqNum不应出现跳变； 14．检查被测装置与客户端通信连接断开后产生的完整性报告应缓存，客户端在使能前写入中断前收到最后一个完整性报告的EntryID值，则被测装置通信中断过程中缓存的完整性周期事件应在BRCB使能后从写入EntryID条目的下一个开始按照正确的时间顺序上送；
15．检查在BRCB下列属性（RptID, BufTm, TrgOps, IntgPd, DatSet）支持通过SetBRCBValues服务可以在线修改的前提下，修改BRCB的RptID, BufTm, TrgOps, IntgPd, DatSet属性起到清除报告缓存队列的效果。修改OptFlds属性不应该清除缓存队列(IEC 61850‐7‐2 表37)； 16．检查写入BRCB的EntryID值未知（不存在）、全0时，被测装置的响应： a) 写入EntryID值未知（不存在）时，被测装置回复差错响应，错误类型为“object-value-invalid”； b) 写入EntryID值全为0时，被测装置回复肯定响应；被测装置响应客户端GetBRCBValues（EntryID）服务为最后一个进入报告缓存队列的EntryID值；BRCB使能后，按照正确的时间顺序上送缓冲队列中所有已发送过和未发送过的事件报告，且只有上送的第一个报告中buffer-overflow=True； 17．检查BRCB属性RptEna=FALSE时，被测装置对客户端GetBRCBValues（EntryID）服务返回的EntryID值应为最后一个进入的报告缓存队列中的条目号值；当RptEna=TRUE时，被测装置对客户端GetBRCBValues（EntryID）服务返回的EntryID值应为队列中刚发送过报告的EntryID值； 18．检查BRCB在使能状态下连续收到多次GI请求上送的多次GI报告，但在BRCB条目队列中却只存有最后一次的GI报告，因此在BRCB设置EntryID值全为0并重新使能后，按照时序上送的所有报告中只包含最后一次GI报告； 19．客户端下发带有错误参数（对象未知，名称用例不匹配，逻辑设备错误或逻辑节点错误）的GetURCBValue/GetBRCBValue请求，检查被测装置服务差错响应的错误类型为“object-non-existent”；
20．检查被测装置不配置任何触发选项，报告控制块使能后即使有事件产生也不发不发送报告； 21．报告控制块完整性周期属性值为 0时，即使触发选项中完整性周期位为1，使能报告控制块也不发送完整性报告； 22．报告控制块仅设置触发选项中总召位为1其他触发选项位为0，使能报告控制块后产生事件不上送任何报告； 23．配置报告控制块属性为错误值，检查被测装置应能按标准正确响应服务差错； 24．配置 URCB并设置 Resv属性并使能它。另一个客户端应不能设置这个 URCB的任何属性，被测装置对另外一个客户端的SetURCBValues请求写可写属性回复否定响应，错误类型为“temporarily-unavailable”；
25．配置并使能BRCB。另一个客户端不能设置这个BRCB的任何属性，被测装置对另外一个客户端的SetURCBValues请求写可写属性回复否定响应，错误类型为“temporarily-unavailable”； 26．检查 a) 客户端使能触发选项中GI位为0的报告控制块，设置属性GI=TRUE进行总召唤，被测装置回复肯定响应但不上送总召报告； b) 客户端停止报告控制块同时置触发选项中GI位为1，设置属性GI=TRUE进行总召唤，被测装置回复否定响应，错误类型为“temporarily unavailable”； c) 客户端使能触发选项中GI位为1的报告控制块，设置属性GI=False，被测装置回复肯定响应但不上送总召报告； d) 客户端使能触发选项中GI位为1的报告控制块，设置属性GI=TRUE，被测装置回复肯定响应并上送总召报告。 27.当通信断开时，通过数据变化产生大量报告使缓存队列溢出，通信连接后请求GetBRCBValues（EntryID）服务返回的EntryID值为最后一个进入报告缓存队列的报告（记为报告A）的EntryID值，此时再通过数据变化产生几条报告，且使报告A仍存在于缓存队列中，写入报告A的EntryID值，装置回复肯定响应，检查使能报告控制块后上送第一条报告的BufOvfl应为false。
|  | 控制服务检验 | a) 使用SelectWithValue（带值的选择）、Cancel（取消）和Operate（操作）服务； b) 断路器隔离开关遥控使用sbo-with-enhanced security方式； c) 装置复归使用direct-control-with-normal-security方式； d) 保护软压板采用sbo-with-enhanced security的控制方式； e) 变压器档位采用sbo-with-enhanced security的控制方式； f) 装置应初始化遥控相关参数（ctlModel、sboTimeout等），若模型文件未设置遥控相关参数的缺省值，装置应支持在线读取； g) SBOw、Oper和Cancel数据应支持GetDataDirectory（读数据目录）、GetDataDefinition（读数据定义）和GetDataValues（读数据值）服务。 | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 8.5 | 通用 | 1. 检查控制对象的控制模式应与PIXIT Ct1声明支持的控制模式一致； 2. 检查客户端下发Test flag=True的遥控命令时，被测装置应按照PIXIT Ct5描述响应； 3. 检查客户端同时选择多个SBO对象，被测装置应按照PIXIT Ct22描述响应： a) 若控制对象为SBOns对象，对于非互锁对象应回复肯定响应，对于互锁对象应回复服务差错； b) 若控制对象为SBOes对象，对于非互锁对象应回复肯定响应，对于互锁对象应回复服务差错且上送错误原因报告中错误原因为“1-of-n-control”； c) 对于已选择的SBO对象，应能被客户端以与选择时相反的顺序取消已选择状态； 4. 客户端直接Operate处于未选择状态的 SBO控制对象，检查被测装置的响应： a) 若控制对象为SBOns对象，被测装置回复服务差错； b) 若控制对象为SBOes对象，对于互锁对象应被测装置回复服务差错且上送错误原因报告中错误原因为“object-not-select”； c) 控制对象的未选择状态仍然保持； | 一般项 |  | 0.5
5. 一个客户端连续对同一SBO控制对象选择两次，检查被测装置的响应： a) 若控制对象为SBOns对象，则对第一次Select请求回复肯定响应，在选择超时前对第二次Select请求回复“Select response-”，同时控制对象的已选择状态在选择超时前保持，可对Operate请求回复肯定响应； b) 若控制对象为SBOes对象，则对第一次SelectWithValue请求回复肯定响应，在选择超时前对第二次Select请求回复“Select response-”并上送附加原因Addcause= “Command-already-in-execution”的信息报告，同时控制对象的已选择状态在选择超时前保持，可对Operate请求回复肯定响应； 6. 客户端下发的遥控命令值与控制对象当前值相同时，检查被测装置的响应： a) 若控制对象为DOns对象，对遥控值与当前值相同的Operate请求按PIXIT Ct15描述回复响应； b) 若控制对象为SBOns对象，对遥控值与当前值相同的Operate请求按PIXIT Ct15描述回复响应； c) 若控制对象为DOes对象，对遥控值与当前值相同的Operate请求按PIXIT Ct15描述回复响应； d) 若控制对象为SBOes对象，对遥控值与当前值相同的SelectWithValue请求按PIXIT Ct15描述回复响应，若响应为肯定类型，对遥控值与当前值相同的Operate请求也按PIXIT Ct15描述回复响应；
7.两个不同的客户端先后选择同一SBO控制对象，检查被测装置的响应： a) 若控制对象为SBOns对象，则对来自客户端1第一次Select请求回复肯定响应，在选择超时前对来自客户端的第二次Select请求回复“Select response-”，同时控制对象的已选择状态在选择超时前保持，可对Operate请求回复肯定响应； b) 若控制对象为SBOes对象，则对来自客户端1的第一次SelectWithValue请求回复肯定响应，在选择超时前对来自客户端2的第二次Select请求回复“Select response-”并上送附加原因Addcause= “Command-already-in-execution”的信息报告，同时控制对象的已选择状态在选择超时前保持，可对Operate请求回复肯定响应； 8.两个不同的客户端先后控制同一个DO对象，检查被测装置的响应： a) 若控制对象为DOns对象，则对来自客户端1的第一次Operate请求回复肯定响应，对来自客户端2的第二次Operate请求按PIXIT Ct16描述回复； b) 若控制对象为DOes对象，则对来自客户端1的第一次Operate请求回复肯定响应并上送遥控成功的CommandTermination+报告，对来自客户端2的第二次Operate请求按PIXIT Ct16描述回复； 9. 在选择超时之前，SBOes对象接收Operate请求中任一参数（Origin、ctlVal、ctlNum, Test、Check）与选择时接收的SelectWithValue请求中参数不同，被测装置回复服务差错响应并上送附加原因Addcause= “Parameter‐change‐in‐execution”的信息报告；
10.检查被测装置处于就地状态时，接收遥控命令时的响应： a) 若控制对象为DOns对象，接收Operat请求时应回复服务差错响应； b) 若控制对象为SBOns对象，接收Select请求时应回复“Select response‐”，同时对象状态应返回至未选择状态； c) 若控制对象为DOes对象，接收Operate请求时应回复服务差错响应同时上错误原因Addcause=“Blocked‐by‐switching‐hierarchy”信息报告； d) 若控制对象为SBOes对象，接收SelectWithValue请求时应回复服务差错响应同时上错误原因Addcause=“Blocked‐by‐switching‐hierarchy”信息报告, 同时对象状态应返回至未选择状态； 11. 客户端下发控制请求中有不当的访问权限参数时（如超范围的orCat），被控对象应以服务差错响应回答： a) 若控制对象为DOns对象，接收Operat请求时应回复服务差错响应； b) 若控制对象为SBOns对象，接收Select请求时应回复“Select response‐”； c) 若控制对象为Does对象，接收Operate请求时应回复服务差错响应同时上错误原因Addcause=“Not-supported”信息报告； d) 若控制对象为SBOes对象，接收SelectWithValue请求时应回复服务差错响应同时上错误原因Addcause=“Select-failed”或是“Not-supported”信息报告, 同时对象状态应返回至未选择状态；
12. 对于增强安全的控制对象，检查Operate遥控命令响应成功后，被测装置应上送遥控命令是否实际执行成功的报告： a) 若控制对象接收返回值与控制请求值相同，被测装置应上送遥控命令执行成功的CommandTermination+； b) 若控制对象接收返回值未发生变化，被测装置应上送遥控命令执行失败的CommandTermination‐,错误原因AddCause为“Invalid position” or “Time‐limit‐over”； c) 对于双点类型的控制对象，若接收返回值为00B或01B，被测装置应上送遥控命令执行失败的CommandTermination‐，错误原因AddCause为“Invalid-position”； 13.检查SBOes控制对象在处于已选择状态后，遇到下列情况将返回到未选择状态： a) 接收到正确的Cancel请求，控制对象应返回到未选择状态； b) 不接收Operate命令等待超时时间到达，控制对象应返回到未选择状态； c) 接收到不正确的Operate命令后，控制对象应返回到未选择状态。； 14.检查DO控制对象在接收到正确的Operate命令后，能正确执行遥控。
|  |  | 1.定值文件的生成及上传操作不受远方修改定值软压板、远方操作硬压板控制。 2.档案文件、告警文件及状态文件的生成及上传操作不受远方操作硬压板控制。 3.远方复归不受远方操作硬压板控制。 | 关于南网保护信息文件化相关补充要求 | 二、装置操作控制 | 通用 | 15.检查直控操作不受装置远方操作硬压板控制。 | 一般项 |  | 0.5
|  | 取代服务检验 | a) 使用SetDataValues服务将subEna置为True时，subVal、subQ应被赋值到相应的数据属性val、q，其品质的第10位（0开始）应该置1，表明取代状态； b) 当subEna置为True时，改变subVal、subQ应直接改变相应的数据属性val、q，无须再次使能subEna； c) 当取代的数据配置在数据集中，subEna置为True时，取代的状态值和实际状态值不同，应上送报告，上送的数据值为取代后的数值，原因码同时置数据变化和品质变化位； d) 客户端除了设置取代值，还要设置 subID。当某个数据对象处于取代状态时，服务器端应禁止subID 不一致的客户端改变取代相关的属性； e) 装置站控层访问点MMS及GOOSE（联锁）应支持取代，过程层GOOSE和SV访问点不应支持取代服务，装置重启后，取代状态不应保持； f) 客户端应支持批量恢复取代信号的功能。 | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 8.6 | 通用 | 1．检查装置取代值的传送由SubEna属性决定。SubEna=False时，设置的 SubVal、SubMag、SubCMag、SubQ取代值不传送；而当 SubEna=True时，取代值应被传送（DL/T 860.72的 12）； 2．检查在装置关联失败情况下，取代值仍然保持； 3．检查装置在重新启动后，取代值是否保持应与PIXIT Sb1描述一致； 4．检查SubEna=True时客户端设置 SubVal、SubCMag、SubQ、SubID，装置应以服务肯定响应回答（DL/T 860.72的 12）。 (subID 排他性功能不做要求) | 一般项 |  | 0.5
|  | 定值服务检验 | a) 使用SelectActiveSG（选择激活定值组）、SelectEditSG（选择编辑定值组）、SetSGValuess（设置定值组值）、ConfirmEditSGValues（确认编辑定值组值）、GetSGValues （读定值组值）和GetSGCBValues（读定值组控制块值）服务； b) 单个保护装置的IED可以有多个LD和SGCB，每个LD只能有一个SGCB实例，不包含分区定值的LD不应包含SGCB实例，保护用的SGCB应在PROT 逻辑设备中建模； c) 运行定值区号应放入定值区号数据集； d) ICD文件中存在定值数据集的逻辑设备应预先设置定值控制块，防止CID文件中缺少定值控制块；对于不存在定值数据集的逻辑设备不应设置定值控制块； e) 应支持客户端在线读取“units”、“stepSize”、“minVal”和“maxVal”等定值的相关数据属性。 | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 8.7 | 通用 | 1.客户端下发GetLogicalNodeDirectory（SGCB）请求，对每个响应的定值组控制块下发GetSGCBValues请求读取属性值，被测装置应能正确响应； 2．按下述步骤检查定值组控制块状态机（DL/T 860.72的13章及图18） a) 使用SelectEditSG选择编辑区，被测装置应能正确响应 b) 对编辑区中每种数据类型的定值使用setSGValues [FC=SE]改变至少一个数据对象的值 c) 使用GetSGValues [FC=SE]检验编辑值写入成功 d) 使用ConfirmEditSGValues确认编辑 站控层设备修改保护定值过程中，装置不应断开与站控层通信连接。 3.下述步骤检查定值组控制块状态机（DL/T 860.72的 13章及图 18）： a) 使用SelectActiveSG切至定值1区，并请求GetSGCBValues获取当前定值区号为1； b) 使用 GetSGValues[FC=SG]检查定值为1区定值； c) 重复所有定值区； 站控层设备切换定值区过程中，装置不应断开与站控层通信连接。 4.检查未确认的编辑区定值在被测装置与客户端连接中断并恢复后，可被SelectEditSg选择的定值区定值覆盖，未确认的已编辑定值不保存（DL/T 860.72的 13.3.3.1）； 5.站控层使用 SetSGValues（设置定值组值）服务，可仅下发修改的定值条目，也可下发全定值条目，装置宜支持两种写定值方式； 6.站控层使用 SetSGValues（设置定值组值） 服务，下发的定值条目的 Reference可到FCD也可到 FCDA层次，装置宜支持两种 Reference； | 一般项 |  | 0.5
7.请求带有错误参数（值超范围或不存在的定值组）的下列定值组服务，并检查响应为服务差错： a) SelectActiveSG选择的定值区号为0或超范围（31区除外）(DL/T 860.72的 13.3.2)； b) SelectEditSG选择的定值区号超范围（31区除外）(DL/T 860.72的13.3.3)； c) SetSGValues设置的定值对象包含错误路径的服务差错类型为“object-non-existent”(DL/T 860.72的 13.3.4)； d) ConfirmEditSGValues设置的对象包含错误路径的服务差错类型为“object-non-existent”(DL/T 860.72的 13.3.5)； e) GetSGValues读取的定值对象包含错误路径的服务差错类型为“object-non-existent”(DL/T 860.72的 13.3.6)； f) GetSGCBValues读取的定值对象包含错误路径的服务差错类型为“object-non-existent”(DL/T 860.72的 13.3.7)； 8.客户端使用SetSGValues服务请求编辑 FC=SG的定值数据对象，被测装置响应为服务差错“object-access-denied”； 9.当EditSG=0时，客户端使用SetSGValues[FC=SE]编辑定值对象，并检查响应为服务差错； 10.检查未确认的编辑区定值可被客户端使用 SelectEditSG刷新覆盖，刷新值为SelectEditSG选择的定值区定值，未确认的已编辑定值不保存（DL/T 860.72的 13.3.3.1）； 11.不允许对运行区定值进行直接编辑并确认。若要编辑运行区定值，需将EdigSG切换至31区，对31区定值进行编辑并确认，确认后将ActSG切换至31区。切区后读取定值区号仍为切区前区号，该定值区定值与31区定值一致。
|  |  | 采用DL/T 860标准时，保护等设备应该支持在线和离线获取模型，离线获取和在线召唤的模型应保持一致。定值模型应包含描述、定值单位、定值上限、定值下限、步长等信息。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.14.1 | 通用 | 1.检查ICD模型文件，定值组控制块SettingControl元素numOfSGs属性最大不超过30； 2.比对ICD模型文件numOfSGs与在线获取SGCB NumOfSG属性值一致； 3.可通过GetDataValue（）服务在线读取定值描述、定值单位、定值上限、定值下限、步长等信息。 | 一般项 |  | 0.5
|  | 文件服务检验 | a) 使用GetFile（读文件）和GetFileAttributeValues（读文件属性值）服务； b) 文件服务的参数应按DL/T 860.81标准中的规定执行； c) FileName 参数不应为空； d) File-Data参数应包含被传输的数据，File-Data的类型为八位位组串； e) 读文件目录时, 参数为目录名，不可使用“*.*”参数； f) 一个客户端一次不应读多个文件。 | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 8.8 | 通用 | 1.用正确参数请求 GetServerDirectory(FILE)，检查被测装置响应（DL/T 860.72 的 6.2.2）： a) 若客户端请求GetServerDirectory请求中参数为空，被测装置应返回根目录下的文件和文件列表(文件及文件目录的定义方式按PIXIT Ft1描述)； b) 对于返回的文件目录，客户端发送GetServerDirectory请求每一个文件目录下的文件列表； 2.对于每个响应文件： a) 用正确参数请求GetFileAttributeValues获取单个文件属性，检查被测装置应以单个文件属性响应（ DL/T 860.72 的 21.4）； b) 用正确参数请求GetFile，检查被测装置回复肯定响应，并能打开文件并返回文件内容（ DL/T 860.72 的 21.1）； c) 用正确参数请求DeleteFile，检查被测装置响应（DL/T 860.72 的 21.3）； 3. 客户端使用SetFile请求重复下装大小不同的同名文件，检查被测装置的响应； 4. 2个不同客户端同时发送GetFile服务获取被测装置中的同一文件，被测装置对客户端1的请求回复肯定响应，并能在文件内容传输过程中对客户端2的GetFile请求回复肯定响应，同时向客户端2传输文件内容（PIXIT Ft8）； 5. 使用下列文件传输服务请求带有错误路径或未知文件名的文件，并检查响应为服务差错，错误类型为“file-non-existent”： a) GetFile (DL/T 860.72 的 21.1) ； b) GetFileAttributeValues(DL/T 860.72 的 21.4) ； c) Delete File(DL/T 860.72 的 21.3) 。 | 一般项 |  | 0.5
|  |  | 应能支持提供定值文件，定值文件的相关技术要求按《南方电网继电保护通用技术规范》执行，且满足以下要求： a） 装置接收到生成定值文件的直控命令后，生成的定值文件应与装置当前定值保持一致，且应包含所有区（含运行定值预区）定值； b） 装置定值发生变化且固化后，应立即自动删除定值文件； c） 装置上电重启时可自动删除定值文件； d） 定值文件的生成及上传操作不受远方修改定值软压板、远方操作硬压板控制； e） 装置应有防止网络异常时频繁生成定值文件的闭锁机制：在不大于3分钟的间隔时间内，装置仅允许执行一次生成定值文件的直控命令，每小时执行不多于20次的生成定值文件直控命令； 装置重启后可重新计时计次； f） 当满足闭锁机制时，装置接收到定值文件生成的直控命令时应拒绝执行，并反馈生成失败报告。 | Q/CSG 1204163-2022 继电保护远方操作技术规范（试行） | 7.2.10 | 通用 | 1. 启动生成定值文件，检查定值文件生成时间为最新； 2. 检查生成的定值文件应与装置当前定值保持一致，且应包含所有区（含运行定值预区）定值； 3. 修改定值成功后，检查装置定值文件自动删除； 4. 启动生成定值文件重启设备，检查定值文件被删除； 5. 检查定值文件的生成及上传操作不受远方修改定值软压板、远方操作硬压板控制； 6. 检查定值文件闭锁机制。 | 一般项
|  | 日志服务检验 | a) 使用GetLCBValues（读日志控制块值）、SetLCBValues（设置日志控制块值）、QueryLogByTime（按时间查询日志）、QueryLogAfter（查询某条目以后的日志）和GetLogStatusValues（读日志状态值）服务； b) 保护装置上电启动时，LogEna属性应自动设置为True； c) 日志条目的DataRef和Value参数分别填充日志数据集成员的引用名和数值。 | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 8.9 | 通用 | 1.客户端发送GetLogicalNodeDirectory（Log）请求，被测装置应回复肯定响应； 2.客户端发送GetLogicalNodeDirectory（LCB）请求，被测装置应回复肯定响应。上电后读取日志控制块，日志使能LogEna属性应自动设置为True，触发条件TrgOps属性应默认数据变化触发（dchg）； 3.客户端发送GetLCBValues（FC=LG）读取LCB属性，检被测装置应回复肯定响应； 4.客户端使用SetLCBValues（FC=LG）设置日志触发选项为数据变化，被测装置回复肯定响应： a) LCB使能后触发数据变化同时等待一段时间，检查日志变化日志应能正确记录，同时日志控制块属性NewEnt和NewEntrTm应更新为最新的日志条目号和条目时间； b) LCB停止使能后，触发数据变化，检查任何日志不应被记录； 5.检查在日志控制块使能条件下，被测装置与客户端的通信连接中断不影响日志的正确记录； 6.配置并使能日志记录，检查被测装置应能按PIXIT Lg5描述支持的日志触发选项正确记录相应日志： a) 完整性周期（integrity） b) 数据刷新（dupd） c) 数据刷新和完整性周期（dupd and integrity） d) 数据变化 (dchg) e) 品质变化 (qchg) f) 数据变化和品质品质（dchg and qchg） g) 数据变化品质变化和完整性周期（dchg and qchg and integrity） 7.客户端发送QueryLogByTime请求，按时间查询日志，检查被测装置以日志条目列表响应； 8.客户端发送QueryLogAfter请求，按时间和条目号组合条件查询日志，检查被测装置响应： a) QueryLogAfter请求参数中EntryID值为无效条目号、RangeStartTime时间小于日志内第一条日志时间，则被测装置返回所有日志条目； b) QueryLogAfter请求参数中EntryID值为无效条目号、RangeStartTime时间大于或等于日志内最后一条日志时间，则被测装置返回空列表； c) QueryLogAfter请求参数中EntryID值为无效条目号、RangeStartTime时间介于日志内第一条日志和最后一条日志之间，则被测装置返回请求时间后的所有日志条目； d) 若日志记录时刻中有某个时刻产生多个日志条目，这些日志条目的条目时间相同但条目号不同。QueryLogAfter请求参数的EntryID值为这些条目中间的某个条目号、RangeStartTime为条目产生时间，则被测装置返RangeStartTime时刻、请求条目号后的所有条目； 9.客户端发送GetLogStatusValues请求，读取日志属性并检查肯定响应，验证返回的日志中最旧和最新的的日志条目正确并可用； 10.检查已存储的日志条目在装置掉电或重启时不丢失； 11.客户端使用下列包含错误参数（日志控制块、日志）的服务来请求并检查否定响应： a) GetLCBValues请求未知的LCB，被测装置回复否定响应为"object-non-existent"； b) QueryLogByTime请求未知的LogRef，被测装置回复否定响应为"object-non-existent"； c) QueryLogAfter请求未知的LogRef，被测装置回复否定响应为"object-non-existent"； d) GetLogStatusValues请求未知的LCB，被测装置回复否定响应为"object-non-existent"； 12.日志控制块的错误配置： a) 检查日志控制块在使能时配置可写属性如“LogRef,、DatSet、TrgOps、IntgPd”，响应为服务差错“temporarily‐unavailable” b) 检查日志控制块在未使能时配置不可写属性如“OldEntrTm,NewEntrTm, OldEnt and NewEnt” 以及模型文件中声明为“fix” or “conf”的属性，响应为服务差错“object-access-denied” c) 检查日志控制块在未使能时配置可写属性但写入的属性值不满足要求时，如DataSet（若DatSet为可写属性时），响应为服务差错“object-value-invalid”。 | 一般项 |  | 0.5
|  |  | 装置日志中应包含动作、告警和状态变位等信息。 | Q/CSG 1203045-2017 南方电网智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 12.1 | 通用 |  | 一般项 |  | 0.5
|  |  | 装置上电启动时，日志使能LogEna属性应自动设置为True，触发条件TrgOps属性应默认数据变化触发（dchg）。 | Q/CSG 1203045-2017 南方电网智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 12.2 | 通用 |  | 一般项 |  | 0.5
|  |  | 客户端可使用QueryLogByTime（按时间查询日志）或QueryLogAfter（查询某条目以后的日志）服务调取装置日志记录。 | Q/CSG 1203045-2017 南方电网智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 12.3 | 通用 |  | 一般项 |  | 0.5
|  | 对时服务检验 | c) 保护装置应能通过NTP服务提供装置时钟信息。 f) 保护装置上送站控层数据所带的时标，应采用标准零时区，不应采用当地时区，人机界面应采用当地时区。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.12 | 通用 | 1. 检查被测装置支持SCSM时间同步（SNTP）, 当对时服务器时间发生变化时，被测装置应能更新装置时间，装置时间与装置所处时区时间一致； 2. 被测装置上送事件报告中数据成员的时标类型为UTC时标；事件条目的时标为6个字节BINARY-TIME时间格式； 3. 检查被测装置配置时区为非0时区时，保存的录波文件记录时标按PIXIT Tm8描述； 4. 检查报告/记录中UTC时标准确度符合PICS文档中标称值，时标品质应与PIXIT Tm1文档中描述一致； 5. 检查被测装置与对时服务器通信中断一定时间之后，被测装置能够检测到时间服务器同步信号丢失并在发生数据变化时置时标品质位ClockNotSynchronized=1； 6. 检查被测装置认为当前采用的时标信息不可信时，能置发生数据变化的数据时标品质位ClockFailure=1。 | 一般项 |  | 0.5
|  |  | 时标TimeStamp在网络上传输时应采用UTC 时间信息格式。EntryTime在网络上传输时应采用6个字节BINARY-TIME时间格式。 | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 8.1 | 通用 |  | 一般项 |  | 0.5
7 | GOOSE发布订阅检验 | 基本要求检验 | 保护和智能终端等装置应支持GOOSE网络方式传输，传输协议及报文应符合DL/T 860.81的要求。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.13.5 | 智能 | A.GOOSE发布检验 1.GOOSE报文定期发送，检查 GOOSE带有配置文件的数据： – gocbRef 与SCL文件一致 – timeAllowedtoLive > 0 并且下一个GOOSE信息在当前GOOSE报文的规定时间值范围内传输 – datSet 与SCL文件一致，包含一个有效的dataset reference – goID 与SCL文件一致 – t 包含状态变化或上电的时间 – sqNum 递增, stNum>0 并且在未变位时不改变 – test 不存在，或存在并具有FALSE值 – confRev与SCL文件一致 – needsCommisioning值为False – numDatSetEntries 与所有数据的条目数目相同 – allData 值与datSet 成员类型匹配 – VLAN ID和VLAN priority与SCL文件一致 – APPID与SCL文件一致 – 以太网帧中的以太网类型为0x8100且VLAN CFI = 0 – GOOSE报文以太网类型为0x88B8 2.检查被测设备重新上电后发送初始的stNum为 1、 sqNum为1； 3.强制GOOSE发送数据集的数据成员值改变，DUT应发送按规定或配置的报文， stNum增加，sqNum = 0； 4.使能test模式，检查GOOSE的test flag是否设置。测试模式下GOOSE信息Test flag=true；非测试模式下GOOSE信息Test flag=false (DL/T 860.72 的 15.2.3.8)； 5.检查装置重启后，Configuration revision不应改变(DL/T 860.72 的 15.2.1.6)； 6.检查被测设备按PIXIT描述支持的数据成员类型发送GOOSE（FCDA或FCD）； 7.配置GSEControl引用DatSet为空，检查被测设备的响应： a) 被测设备拒绝DatSet为空的配置； b) 被测设备接收DatSet为空的配置：若被测设备支持MMS服务获取或修改GoCB属性，则获取GoCB.NdsCom = TRUE同时对客户端SetGoCBValues请求使能GOOSE发布回复否定响应； 若被测设备不支持MMS服务，则不向外发布GOOSE； 8.配置GSEControl引用DatSet为超大数据集（超过最大报文长度），检查被测设备的响应： a) 被测设备拒绝DatSet为超大数据集的配置； b) 被测设备接收DatSet为超大数据集的配置：若被测设备支持MMS服务获取或修改GoCB属性，则获取GoCB.NdsCom = TRUE同时对客户端SetGoCBValues请求使能GOOSE发布回复否定响应； 若被测设备不支持MMS服务，则不向外发布GOOSE。 B.GOOSE订阅检验 1. 向装置施加带VLAN tag和不带VLAN tag的GOOSE报文，被测装置应能正确订阅； 2. 向装置施加NdsCom置true的GOOSE报文，被测装置应不使用GOOSE报文的数据值变化； 3. 向装置施加stNum不变、sqNum达到最大值后翻转的GOOSE报文，被测装置不应误改变GOOSE中的数据状态； 4. 向装置施加stNum递增、sqNum=1（丢失sqNum=0帧）的GOOS报文，被测装置应能正确接受并使用GOOSE中的数据状态。 5. 向装置施加stNum递增、连续两帧sqNum=0的GOOSE报文，被测装置应在接收到第一个stNum变化的GOOSE信息时，应能正确接受并使用GOOSE中的数据状态。 6. 向装置施加stNum递增、sqNum=0的延迟GOOSE报文，被测装置应能正确接受并使用GOOSE中的数据状态。 7. 向装置施加stNum递增、sqNum错序的GOOSE报文，被测装置应能正确接受并使用GOOSE中的数据状态。 8. 被测装置在检测出GOOSE 通信中断时应送出告警信号，设置网络断链告警。在接收报文的允许生存时间（TimeAllowedtoLive）的2倍时间内没有收到下一帧 GOOSE 报文时判断为中断。 9. 检查被测装置应严格判断订阅GOOSE报文的 AppID、 GOID、 GoCBRef、 DataSet、 ConfRev 等参数是否匹配。 | 一般项 | 每发现一例与标准要求不符，扣2分，GOOSE发布订阅检验累计最多扣10分。 | 2
8 | CCD/CID文件上传下装检验 | CCD/CID文件MMS服务上传检验 | 装置宜支持通过文件服务实现CID和CCD文件上传功能。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.17.3 | 通用 | 客户端建立与保护装置的MMS通信连接，设置文件路径，读取/configuration/configured.cid和 /configuration/configured.ccd文件。 | 一般项 | 装置不具备文件上召下装用户名和密码机制扣3分，其他每发现一处与标准不符扣5分，CCD/CID文件上传下装检验累计最多扣10分。 | 5
|  | CCD/CID文件FTP上传下装检验 | a) 装置上电后应计算CCD文件CRC校验码，计算的CRC校验码与CCD文件中的CRC校验码不一致时，应闭锁装置； b) 装置运行后宜通过MMS服务上送CCD文件的CRC校验码和文件生成时间，对不具有MMS服务的装置可通过GOOSE方式上传。 c) 继电保护装置应支持显示CCD文件CRC码。 d) CCD/CID文件装置下装技术要求如下： 1) 装置应在检修状态才开放FTP服务； 2) 装置下装完毕应重启一次后生效； 3) 装置通过装置以太网调试端口（RJ45）上传下装； 4) 装置统一采用FTP协议上传下装； 5) 装置统一上传下装IP地址为“100.100.100.100”，子网掩码为“255.255.255.0”。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.17.2 | 智能 | 1. 检查被测装置调试口为以太网接口，插头类型为RJ45，调试口为独立于通信口的专用接口； 2. 配置IED模型工具IP地址为“100.100.100.xxx”，子网掩码为“255.255.255.0”，文件召唤路径为“/configuration”或“\configuration”，投入被测装置检修压板，连接装置调试口； 3. 检查装置对CCD/CID文件上召下装的FTP服务有用户名和密码的要求，用户名和密码错误时上召下装CCD/CID文件应失败； 4. 退出装置检修压板，使用正确的FTP用户名和密码上召下装CCD/CID文件应失败； 5. 投入装置检修压板，使用正确的FTP用户名和密码上召CCD/CID文件（文件召唤路径为“/configuration”或“\configuration”）应能召唤成功，文件上召成功后备份CCD/CID文件； 6. 投入装置检修压板，使用正确的FTP用户名和密码上召CCD/CID文件（文件召唤路径为其他路径）应召唤失败； 7. 检查CCD文件中的CRC校验码和生成时间与装置显示的工程文件CRC校验码和生成时间一致； 8. 检查MMS客户端通过通信口可以在线获取装置的CRC校验码和生成时间，值与装置显示一致； 9. 修改CCD/CID文件使之包含以下错误，将修改后的CCD/CID文件下装到被测装置，检查装置重启后应告警并闭锁（CID文件可只告警不闭锁）； 1) CID文件模型实例与模版不匹配； 2) CID文件数据集成员不存在； 3）同厂家同类型不同型号的的CID文件； 4) CCD文件中配置参数缺失； 5) CCD文件中配置参数错误； 6) CCD文件中CRC校验码错误； 7）CCD文件IED元素name属性与CID文件不一致； 8）CCD文件IED元素type属性与装置实际型号不一致； 10.下装原始备份的CCD/CID文件，检查装置重启后应恢复正常，闭锁状态消失，装置显示的工程文件CRC校验码和生成时间与步骤7一致。 | 一般项
|  |  | 1.1.9. 下载错误的CID文件，装置应告警；影响保护功能时应闭锁，保护功能不受影响时可以不闭锁。 | 南网保护差异讨论会议纪要 | 1.1.9 | 智能 |  | 一般项
|  |  | 1.1.11. 保护装置校验CCD文件时应防止不同厂商不同类型保护CCD文件下装错误，应至少判name和type两个属性。 | 南网保护差异讨论会议纪要 | 1.1.11 | 智能 |  | 一般项
|  | CCD文件识别检验 | 光缆跳闸装置和智能终端等装置宜具备CCD文件的CRC校验功能，保护装置宜能显示工程文件的CRC校验码和文件生成时间。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.17.1 | 智能 | 1.投入保护装置检修压板； 2.使用系统配置工具下装CCD文件至保护装置，保护装置重启后，检查保护装置显示工程文件CRC校验码和文件生成时间； 3.使用系统配置工具读取保护装置的CCD文件，查看CCD文件中CRC校验码和文件生成时间与界面显示值一致。 | 一般项
9 | 文件规范化检验 | 基本要求检验 | o) 保护装置宜支持通过XML格式形成定值文件、档案文件、状态文件和告警文件，实现定值读写、档案信息上送、保护状态以及告警信息上送等功能； 1) 定值文件应包含定值文件描述、定值分组、更新配置等信息，并应支持通过文件读写实现定值读取及整定； 2) 档案文件应包含装置型号、软件版本、程序生成时间及校验码等装置基本信息，并应支持增加投运时间、插件更换情况等运维信息； 3) 状态文件应包含装置的ICD文件保护遥信（dsRelayDin）、保护遥测（dsRelayAin）等数据集中保护状态量及模拟量信息； 4) 告警文件应包含告警信息原因分类及具体告警原因信息，通过动态文件almDynamicInfo和静态文件almStaticInfo两种方式组合上送。 5) 各类文件的格式要求及示例见附录A、B、C、D。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.1 O) | 通用 | 检查保护装置宜支持通过XML格式形成定值文件、档案文件、状态文件和告警文件，实现定值读写、档案信息上送、保护状态以及告警信息上送等功能。 | 一般项 | 每发现一处与标准不符扣0.5分，文件规范化检验累计最多扣5分。 | 0.5
|  | 保护定值信息文件化规范检验 | 定值文件的详细格式说明 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | A.4 | 通用 | 检查被测装置保护定值信息文件格式及内容满足标准要求。 | 一般项 |  | 0.5
|  |  | 装置接收到生成定值文件的直控命令后，生成的定值文件内容应与装置当前定值保持一致，且应包含所有区（含定值预备区）定值。 | 关于南网保护信息文件化相关补充要求 | 一、文件要求 条款1 | 通用 |  | 一般项 |  | 0.5
|  | 保护档案信息文件化规范检验 | deviceInfo文件格式要求 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | B.3 | 通用 | 检查被测装置保护档案信息文件deviceInfo格式及内容满足标准要求。 | 一般项 |  | 0.5
|  | 保护状态信息文件化规范检验 | statInfo文件格式要求 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | C.3 | 通用 | 检查被测装置保护状态信息文件statInfo格式及内容满足标准要求。 | 一般项 |  | 0.5
|  | 保护告警信息文件化规范检验 | almDynamicInfo文件格式要求（动态文件） | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | D.3 | 通用 | 检查被测装置保护告警信息动态文件almDynamicInfo格式及内容满足标准要求。 | 一般项 |  | 0.5
|  |  | almStaticInfo文件格式要求（静态文件） | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | D.5 | 通用 | 检查被测装置保护告警信息静态文件almStaticInfo格式及内容满足标准要求。 | 一般项 |  | 0.5
10 | 定值文件上召下装检验 | 文件路径检验 | 定值文件下装路径：/csg/settingDown.xml 定值文件上召路径：/csg/settingUp.xml | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | A.2.1 | 通用 | 检查被测装置可以通过MMS文件服务上召、下装定值文件，定值文件下装路径：/csg/settingDown.xml 定值文件上召路径：/csg/settingUp.xml | 一般项 | 每发现一处与标准不符扣0.5分，定值文件上召下装检验、保护档案信息文件上召下装检验、保护状态信息文件上召检验、保护告警信息文件上召检验累计最多扣5分。 | 0.5
|  | 定值文件生成与上召检验 | 1.远方修改定值以通信方式为主（继电保护远方操作技术要求（试行）），通过定值文件校核时，为确保上送为最新定值文件，客户端应先发生成定值文件成功后，客户端再召唤定值文件。 | 关于南网保护信息文件化相关补充要求 | 三、远方修改定值要求 条款1 | 通用 | 1. 主站或工具客户端建立与被测装置的MMS通信连接； 2. 客户端设置触发选项后使能“文件状态报告控制块”； 3. 客户端通过“生成定值文件”的直控点，下发定值文件生成命令，触发装置生成最新的定值文件； 4. 客户端读取被测装置“定值文件生成成功”和“定值文件生成失败”2个信号值均复位为0； 5. 若客户端收到“定值文件生成成功”信号值等于1的变位报告，表明装置定值文件生成成功； 6. 若客户端收到“定值文件生成失败”信号值等于1的变位报告，表明装置定值文件生成失败； 7. 定值文件生成成功后，客户端通过MMS文件服务上召定值文件（文件路径：/csg/settingUp.xml）应能成功，文件属性中的LastModified时标应为最近一次更新的时间，定值文件内容应与装置当前定值保持一致，且应包含所有区（含定值预备区）定值。 8. 重启装置，检查装置内部定值文件应删除，客户端通过MMS文件服务请求/csg/下文件列表应无settingUp.xml文件，上召定值文件（文件路径：/csg/settingUp.xml）应失败。 9. 重复步骤2-7，修改装置定值后检查装置内部定值文件应删除，客户端通过MMS文件服务请求/csg/下文件列表应无settingUp.xml文件，上召定值文件（文件路径：/csg/settingUp.xml）应失败。 10.检查装置定值文件生成的闭锁机制， - 在不大于3分钟的间隔内，装置仅执行一次生成定值文件的直控命令，对第二次超生成定值文件的直控命令回复否定响应，同时上送“定值文件生成失败”报告。过3分钟可以执行下一次生成定值文件的直控命令，同时上送“定值文件生成成功”报告； - 在不大于3分钟的间隔内，装置先执行一次生成定值文件的直控命令，然后重启装置，检查装置可执行第二次生成定值文件的直控命令，同时上送“定值文件生成成功”报告。 | 一般项 |  | 0.5
|  |  | 保护装置仅当存在有效的定值文件模板时才会响应定值文件的上召命令。装置应在ICD模型中提供“生成定值文件”的直控点，直控模型，类型SPC，模型DO名SetInfMade，用来接收控制命令，触发“生成定值文件”。主站或工具客户端通过“生成定值文件”的直控命令（厂家模块扩展定义）通知装置生成最新的定值文件。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | A.2.3.2 | 通用 |  | 一般项 |  | 0.5
|  |  | 状态模型，类型SPS，模型DO名SetMadeSuc，用来表示“定值文件生成成功”，装置开始生成定值文件时将该信号复位为“0”，生成定值文件成功时将该信号置“1”。该信号放置在新增数据集dsFileState。 状态模型，类型SPS，模型DO名SetMadeFal，用来表示“定值文件生成失败”，装置开始生成定值文件时将该信号复位为“0”，生成定值文件失败时将该信号置“1”。该信号放置在新增数据集dsFileState。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | A.2.2 | 通用 |  | 一般项 |  | 0.5
|  |  | 装置设置“定值文件生成成功”和“定值文件生成失败”一组遥信用于通知客户端“生成定值文件”直控命令的处理结果。当客户端收到装置上送的“定值文件生成成功”遥信合位报文时，客户端使用通讯规约的文件服务上召获取最新的定值文件。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | A.2.3.2 | 通用 |  | 一般项 |  | 0.5
|  |  | 装置定值发生变化且固化后，应立即自动删除定值文件。 | 关于南网保护信息文件化相关补充要求 | 一、文件要求 条款3 | 通用 |  | 一般项 |  | 0.5
|  |  | 在不大于3分钟的间隔时间内，装置仅允许执行一次生成定值文件的直控命令，每小时执行不多于20次的生成定值文件直控命令；装置重启后可重新计时计次。 | 关于南网保护信息文件化相关补充要求 | 二、装置操作控制 条款4 2） | 通用 |  | 一般项 |  | 0.5
|  |  | 当满足闭锁机制时，装置接收到相关文件生成的直控命令时应拒绝执行，并反馈该类文件生成失败报告。 | 关于南网保护信息文件化相关补充要求 | 二、装置操作控制 条款4 3） | 通用 |  | 一般项 |  | 0.5
|  | 定值文件下装与解析检验 | 定值文件下载应受远方修改定值软压板和远方操作硬压板控制，不满足远方操作条件时禁止文件下装。 远方操作客户端（主站）或就地操作客户端（调试工具）采用通讯协议的文件服务将准备用于更新的定值文件下发至装置预先保存。装置应在ICD模型中提供“解析定值文件”的直控点,主站或工具客户端通过“解析定值文件”的直控命令（厂家模块扩展定义）通知装置解析下发的定值文件。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | A.2.1, A.2.3.1 | 通用 | 检查装置暂时关闭“解析定值文件”的直控命令的支持功能，建议装置对以下步骤4和步骤5回复否定响应： 1. 主站或工具客户端建立与被测装置的MMS通信连接； 2. 客户端设置触发选项后使能“文件状态报告控制块”； 3. 投入装置远方操作硬压板与远方修改定值软压板； 4. 客户端通过MMS文件服务分别下装以下定值文件应能成功； - 修改settingUp.xml文件定值区定值，保存生成settingDown.xml文件，settingDown.xml文件中定值校验md5码为大写； - 修改settingUp.xml文件定值区定值，保存生成settingDown.xml文件，settingDown.xml文件中定值校验md5码为小写； 5. 客户端通过“解析定值文件”的直控命令触发装解析下装的定值文件； 6. 客户端读取被测装置“定值文件解析成功”和“定值文件解析失败”2个信号值均复位为0； 7. 若客户端收到“定值文件解析成功”信号值等于1的变位信号，表明装置定值文件解析成功； 8. 若客户端收到“定值文件解析失败”信号值等于1的变位信号，表明装置定值文件解析失败； 9. 客户端在线读取装置各定值区定值，应与定值文件中的定值一致。 | 一般项 |  | 0.5
|  |  | 普通直控模型，类型SPC，模型DO名SetInfProc，用来接收控制命令，触发“解析定值文件” ，应受远方修改定值软压板和远方操作硬压板控制，不满足远方操作条件时禁止直控。 状态模型，类型SPS，模型DO名SetProcSuc，用来表示“定值文件解析成功”，装置开始解析定值文件前将该信号复位为“0”，解析定值文件成功时将该信号置“1”。该信号放置在新增数据集dsFileState。 状态模型，类型SPS，模型DO名SetProcFal，用来表示“定值文件解析失败”，装置开始解析定值文件前将该信号复位为“0”，解析定值文件失败时将该信号置“1”。该信号放置在新增数据集dsFileState。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | A.2.2 | 通用 |  | 一般项 |  | 0.5
|  |  | 装置设置“定值文件解析成功”和“定值文件解析失败”一组遥信用于通知客户端“解析定值文件”直控命令的处理结果。当客户端收到装置上送的“定值文件解析成功”遥信合位报文时表示装置成功解析文件并生效定值；当客户端收到装置上送的“定值文件解析失败”遥信合位报文时表示装置本次解析处理过程失败。无论解析成功还是解析失败，装置均会生成相关的处理记录。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | A.2.3.1 | 通用 |  | 一般项 |  | 0.5
|  |  | 1.1.12. MD5值为大写或小写时均应解析成功，输出应为大写。 | 南网保护差异讨论会议纪要 | 通用部分1.1.12 | 通用 |  | 一般项 |  | 0.5
|  |  | 2.暂时关闭“解析定值文件”的直控命令支持功能。 | 关于南网保护信息文件化相关补充要求 | 三、远方修改定值要求 条款2 | 通用 |  | 一般项 |  | 0.5
11 | 保护档案信息文件上召下装检验 | 文件路径检验 | 档案文件上召路径：/csg/deviceInfo.xml； 档案文件下载路径：/configuration/deviceInfo.xml | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | B.2.1 | 通用 | 1.检查被测装置可以通过MMS文件服务上召保护档案信息文件，文件路径：/csg/deviceInfo.xml。 2.检查被测装置可以通过FTP服务下载保护档案信息文件，文件路径：/configuration/deviceInfo.xml。 | 一般项 |  | 0.5
|  | 保护档案信息文件上召检验 | 客户端通过DL/T 860文件传输服务从装置上召档案文件，路径名“/csg/deviceInfo.xml”。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | B.2.3.2 | 通用 |  | 一般项
|  | 保护档案信息文件下装检验 | 运维人员在上召档案文件的基础上修改信息获得更新后的档案文件，通过FTP协议将更新后的档案文件下装到装置，然后重启装置。路径名为/configuration/deviceInfo.xml。 装置重启后，首先校验/configuration/deviceInfo.xml文件内容，如文件校验通过，则新的档案文件生效，并产生“档案文件更新成功”变位信号，上送后台。如档案文件校验失败，则产生“档案文件更新失败”的告警信号，上送后台。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | B.2.3.1 | 通用 | 1.分别修改档案文件固定部分和可变部分下装档案文件，重复以下步骤： 1） 检查被测装置调试口为以太网接口，插头类型为RJ45，调试口为独立于通信口的专用接口； 2） 投入被测装置检修压板， 工具IP地址为“100.100.100.XXX”，子网掩码为“255.255.255.0”，文件路径为“/configuration/deviceInfo.xml”，连接装置调试口； 3） FTP配置工具连接被测装置，检查装置对档案文件下装的FTP服务有用户名和密码的要求，当且仅当用户名和密码均正确的情况下才允许对档案文件下装； 4） 退出装置检修压板，使用正确的用户名和密码，使用正确的文件路径下装保护档案信息文件（文件路径：/configuration/deviceInfo.xml）应失败； 5） 投入装置检修压板，使用正确的用户名和密码，使用正确的文件路径下装档案文件应能成功； 6）档案文件下载成功后重启装置； 2. 装置校验档案文件并加载后，客户端总召唤“文件状态报告”，若装置保护档案信息文件更新成功，被测装置上送“档案文件更新成功”信号等于1；若装置保护档案信息文件更新失败，被测装置上送“档案文件更新失败”信号等于1。 3. 重新通过MMS文件服务上召保护档案信息文件上召档案文件，若档案文件更新成功，检查装置档案文件固定部分内容未发生变化，可变部分内容与下装档案文件内容一致。 | 一般项 |  | 0.5
|  | 保护档案信息文件解析检验 | 新增状态模型，类型为SPS，模型DO名称为DevProcSuc，用来表示“档案文件更新成功”的变位信号，该信号正常输出为“1”，更新开始时为“0”，更新结束的时候成功则置“1”，失败则置“0”。该信号放置在新增数据集dsFileState。 新增状态模型，类型为SPS，模型DO名称为DevProcFal，用来表示“档案文件更新失败”的告警信号，该信号正常输出为“0”，更新开始时为“0”，更新结束的时候成功则置“0”，失败则置“1”。该信号放置在新增数据集dsFileState。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | B.2.2 | 通用 |  | 一般项
12 | 保护状态信息文件上召检验 | 文件路径检验 | 状态文件召唤传输路径：/csg/statInfo.xml | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | C.2.1 | 通用 | 检查被测装置可以通过MMS文件服务上召保护状态信息文件，文件路径：/csg/statInfo.xml。 | 一般项 |  | 0.5
|  | 保护状态信息文件生成与上召检验 | 普通直控模型，类型SPC，模型DO名StaInfMade，用来接收控制命令，触发“生成状态文件”。 状态模型，类型SPS，模型DO名StaMadeSuc，用来表示“状态文件生成成功”，该信号正常输出为“1”，接收到控制命令后为“0”，状态文件生成成功置“1”，失败则置“0”。该信号放置在新增数据集dsFileState。 状态模型，类型SPS，模型DO名StaMadeFal，用来表示“状态文件生成失败”，该信号正常输出为“0”，接收到控制命令后变为“0”，状态文件生成成功为“0”，失败则置“1”。该信号放置在新增数据集dsFileState。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | C.2.2 | 通用 | 1. 主站或工具客户端建立与被测装置的MMS通信连接； 2. 客户端设置触发选项后使能“文件状态报告控制块”； 3. 客户端通过“生成状态文件”的直控命令控制StatInfoProc对象，触发装置生成最新的保护状态信息文件； 4. 客户端读取被测装置“状态文件生成成功”和“状态文件生成失败”2个信号值均复位为0； 5. 若客户端收到“状态文件生成成功”信号值等于1的变位信号，表明装置保护状态信息文件生成成功； 6. 若客户端收到“状态文件生成失败”信号值等于1的变位信号，表明装置保护状态信息文件生成失败； 7. 保护状态信息文件生成后，客户端通过MMS文件服务上召保护状态信息文件（文件路径：/csg/statInfo.xml）应能成功，文件属性中的LastModified时标应为最近一次更新的时间。 8.检查装置状态文件生成的闭锁机制， - 在24小时间隔内，装置仅允许执行3次生成状态文件的直控命令，对第4次生成状态文件的直控命令回复否定响应，同时上送“状态文件生成失败”的报告； - 在24小时间隔内，装置先执行1次生成状态文件的直控命令，然后重启装置，检查装置可执行第2次生成状态文件的直控命令，同时上送“状态文件生成成功”的报告。 | 一般项 |  | 0.5
|  |  | 步骤1：客户端通过DL/T 860控制服务向装置下发直控命令要求装置生成状态文件。 步骤2：装置接收到控制命令后，将“状态文件生成成功”和“状态文件生成失败”均置为0，并开始状态文件生成操作，若文件生成成功，则上送“状态文件生成成功”为1的报告，若文件生成失败，则上送“状态文件生成失败”为1的报告。 步骤3：客户端如接收到“状态文件生成成功”为1的报告，则通过DL/T 860文件传输服务从装置上召状态文件，路径名“/csg/statInfo.xml”。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | C.2.3 | 通用 |  | 一般项 |  | 0.5
|  |  | 状态文件每天仅允许执行3次的生成文件直控命令；装置重启后可重新计时计次。 | 关于南网保护信息文件化相关补充要求 | 二、装置操作控制 条款4 2） | 通用 |  | 一般项 |  | 0.5
|  |  | 当满足闭锁机制时，装置接收到相关文件生成的直控命令时应拒绝执行，并反馈该类文件生成失败报告。 | 关于南网保护信息文件化相关补充要求 | 二、装置操作控制 条款4 3） | 通用 |  | 一般项 |  | 0.5
13 | 保护告警信息文件上召检验 | 文件路径检验 | 告警文件召唤传输路径：/csg/almDynamicInfo.xml和/csg/almStaticInfo.xml | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | D.2.1 | 通用 | 检查被测装置可以通过MMS文件服务上召保护告警文件信息文件，文件路径：/csg/almDynamicInfo.xml和/csg/almStaticInfo.xml | 一般项 |  | 0.5
|  | 保护告警信息文件生成与上召检验 | 普通直控模型，类型SPC，模型DO名AlmInfMade，用来接收控制命令，触发“生成动态告警文件”。 状态模型，类型SPS，模型DO名AlmMadeSuc，用来表示“动态告警文件生成成功”，该信号正常输出为“1”，接收到控制命令后为“0”，动态告警文件生成成功置“1”，失败则置“0”。该信号放置在新增数据集dsFileState。 状态模型，类型SPS，模型DO名AlmMadeFal，用来表示“动态告警文件生成失败”，该信号正常输出为“0”，接收到控制命令后变为“0”，动态告警文件生成成功为“0”，失败则置“1”。该信号放置在新增数据集dsFileState。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | D.2.2 | 通用 | 1. 主站或工具客户端建立与被测装置的MMS通信连接； 2. 客户端设置触发选项后使能“文件状态报告控制块”； 3. 客户端通过“生成动态告警文件”的直控命令控制AlmInfMade对象，触发装置生成最新的动态告警文件生成； 4. 客户端读取被测装置“动态告警文件生成成功”和“动态告警文件生成失败”2个信号值均复位为0； 5. 若客户端收到“动态告警文件生成成功”信号值等于1的变位信号，表明装置动态告警文件生成成功； 6. 若客户端收到“动态告警文件生成失败”信号值等于1的变位信号，表明装置动态告警文件生成失败； 7. 动态告警文件生成后，客户端通过MMS文件服务上召保护状态信息文件（文件路径：/csg/almDynamicInfo.xml）应能成功，文件属性中的LastModified时标为最近一次更新的时间。 8.检查装置动态公告警文件生成的闭锁机制， - 在24小时间隔内，装置仅允许执行3次生成动态告警文件的直控命令，对第4次生成动态告警文件的直控命令回复否定响应，同时上送“动态告警文件生成失败”的报告； - 在24小时间隔内，装置先执行1次生成动态告警文件的直控命令，然后重启装置，检查装置可执行第2次生成动态告警文件的直控命令，同时上送“动态告警文件生成成功”的报告。 | 一般项 |  | 0.5
|  |  | 静态告警文件召唤过程： 客户端可在任意时刻通过DL/T 860文件传输服务从装置上召静态告警文件，路径名“/csg/almStaticInfo.xml”。 动态告警文件召唤过程： 步骤1：客户端通过DL/T 860控制服务向装置下发直控命令要求装置生成动态告警文件。 步骤2：装置接收到控制命令后，将“动态告警文件生成成功”和“动态告警文件生成失败”均置为0，并开始动态告警文件生成操作，若文件生成成功，则上送“动态告警文件生成成功”为1的报告，若文件生成失败，则上送“动态告警文件生成失败”为1的报告。 步骤3：客户端如接收到“动态告警文件生成成功”为1的报告，则通过DL/T 860文件传输服务从装置上召告警文件，路径名“/csg/almDynamicInfo.xml”。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | D.2.3 | 通用 |  | 一般项 |  | 0.5
|  |  | 动态告警文件每天仅允许执行3次的生成文件直控命令；装置重启后可重新计时计次。 | 关于南网保护信息文件化相关补充要求 | 二、装置操作控制 条款4 2） | 通用 |  | 一般项 |  | 0.5
|  |  | 当满足闭锁机制时，装置接收到相关文件生成的直控命令时应拒绝执行，并反馈该类文件生成失败报告。 | 关于南网保护信息文件化相关补充要求 | 二、装置操作控制 条款4 3） | 通用 |  | 一般项 |  | 0.5
14 | 重启自动删除规范化文件检验 | 重启自动删除规范化文件检验 | 装置上电重启时可自动删除动态告警文件、状态文件、定值文件。 | 关于南网保护信息文件化相关补充要求 | 一、文件要求 条款2 | 通用 | 1.客户端直控命令生成动态告警文件、状态文件、定值文件成功后，MMS文件服务读取/csg/下文件列表，获得/csg/almDynamicInfo.xml、/csg/statInfo.xml、/csg/settingUp.xml； 2.重启装置； 3.装置重启成功后，客户端使用MMS文件服务读取/csg/下文件列表，应不存在/csg/almDynamicInfo.xml、/csg/statInfo.xml、/csg/settingUp.xml文件。 | 一般项 | 每发现一处与标准不符扣0.5分， | 0.5
Note on G128: 开普: 常规装置是否适用FTP下装CID文件功能？

## 安全和电磁兼容测试
保护类设备检测通用标准-安全和电磁兼容测试部分
本部分依据的国家标准、行业标准和南方电网企业标准
1 | GB/T 14598.2-2025 | 量度继电器和保护装置 第1部分：通用要求
2 | GB/T 14598.26-2025 | 量度继电器和保护装置 第26部分：电磁兼容要求
3 | GB/T 14598.27-2025 | 量度继电器和保护装置 第27部分：产品安全要求
4 | GB/T 17626.9-2011 | 电磁兼容 试验和测量技术 脉冲磁场抗扰度试验
5 | GB/T 17626.10-2017 | 电磁兼容 试验和测量技术 阻尼振荡磁场抗扰度试验
6 | DL/T 478-2013 | 继电保护和安全自动装置通用技术条件
7 | Q/CSG1201029-2020 | 继电保护通用技术规范
1 电气安全测试项目
序号 | 试验项目 | 试验子项目 | 标准条款（技术要求） | 标准名称 | 标准章节号 | 产品类型 | 测试方法或步骤 | 项目类别 | 评价方法或要求 | 单项分值 | 测试结果（记录） | 评价结果 | 备注
1 | 绝缘电阻检验 |  | 装置的绝缘配合性能应符合DL/T 478-2013中4.9的规定。 | Q/CSG1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.10 | 通用 | 1.试验部位： 1)每个电路和外露导电部分之间（每个独立电路的端子连接在一起）； 2)每个独立电路之间（每个独立电路的端子连接在一起）； 2.用开路电压为500V的测试仪器测定其绝缘电阻值，施加电压时间不小于 5s，读取绝缘电阻值并检查绝缘电阻值是否不小于100MΩ。 3.具体检验回路：辅助电源、交流电压、交流电流、开出、开入（适用时）等电路对机壳之间以及各电路之间进行绝缘电阻测试，对时、通信（含串口和RJ-45网口）电路对机壳之间进行绝缘电阻测试。 | 关键项
|  |  | 装置应能承受DL/T 478—2013中7.7表24 绝缘试验规定的绝缘电阻测量要求。 | DL/T 478—2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.9
2 | 介质强度检验 |  | 装置的绝缘配合性能应符合DL/T 478-2013中4.9的规定。 | Q/CSG1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.10 | 通用 | 1.试验部位： 1)每个电路和外露导电部分之间（每个独立电路的端子连接在一起）； 2)每个独立电路之间（每个独立电路的端子连接在一起）； 3）同一组常开触点之间； 2. 试验电压： 1)0.5kV、50Hz或等效直流电压（额定绝缘电压≤50V时）； 2)0.82kV、50Hz或等效直流电压（50V＜额定绝缘电压≤100V时）； 3)1.35kV、50Hz或等效直流电压（100V＜额定绝缘电压≤150V时）； 4)2.2kV、50Hz或等效直流电压（150V＜额定绝缘电压≤300V时）； 5)1.0kV、50Hz（同一组触点之间）。 也可选择直流电压进行试验，试验电压为交流试验电压的1.4倍； 3.检查装置在试验期间是否未发生击穿或闪络现象，装置元器件是否无损坏。 4.具体检验回路：辅助电源、交流电压、交流电流、开出、开入（适用时）等电路对机壳之间以及各电路之间进行耐压测试，试验电压为AC 2.2kV/0.5kV或DC 3.1kV/0.7kV；对时、通信（含串口和RJ-45网口）电路对机壳之间进行耐压测试，试验电压为AC 0.5kV或DC 0.7kV；同一组常开触点之间进行AC 1.0kV耐压测试。 | 关键项
|  |  | 装置应能承受DL/T 478—2013中7.7表25 各回路试验电压要求规定的介质强度试验要求。 | DL/T 478—2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.9
|  |  | 对开关量输入和输出的要求应符合 DL/T 478-2013中4.5的规定。 | Q/CSG1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.4
|  |  | 装置的介质强度应满足以下要求：同一组触点断开时，能承受工频1000V电压，时间1min。 | DL/T 478-2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.5.3.4
|  |  | 对开关量输入和输出的要求应符合 GB/T 14598.27-2025中9.6.4.3的规定。 | GB/T 14598.27-2025量度继电器和保护装置 第27部分：产品安全要求 | 9.6.4.3
3 | 冲击电压检验 |  | 装置的绝缘配合性能应符合DL/T 478-2013中4.9的规定。 | Q/CSG1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.10 | 通用 | 1.试验部位： 1)每个电路和外露导电部分之间（每个独立电路的端子连接在一起）； 2)每个独立电路之间（每个独立电路的端子连接在一起）； 2.各回路分别施加1.2/50μs的标准雷电波电压（分正、负两个极性），每个极性至少施加五个脉冲，脉冲间隔时间不小于5s。额定绝缘耐压在63V～250V之间试验电压为 5kV，额定绝缘耐压不大于63V试验电压为1kV； 3.检查装置在试验期间是否未出现破坏性放电（火花、闪络 或击穿），装置元器件是否无损坏。试验后，测试装置动作值和动作时间。 4.具体检验回路：辅助电源、交流电压、交流电流、开出、开入（适用时）等电路对机壳之间以及各电路之间进行冲击电压测试，试验电压为5.0kV/1.0kV；对时、通信（含串口和RJ-45网口）电路对机壳之间进行冲击电压测试，试验电压为1.0kV。 | 关键项
|  |  | 装置应能承受DL/T 478—2013中7.7表25 各回路试验电压要求规定的介质强度试验要求。 | DL/T 478—2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.9
4 | 保护联结阻抗检验 |  | 装置的外露可导电部分与保护接地端子或屏柜的接地铜排之间的电阻不应超过0.1Ω。 | DL/T 478—2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.10.3.4 | 通用 | 1.在装置保护导体端子和外露导电部分之间施加DC20A的试验电流，持续时间为60s，用数字多用表读取测得的电压值，用伏安法计算出电阻值； 2.选取外露导电部分上的三个点，原则上选取距离保护导体端子最远的三个点； 3.检查计算出的电阻值是否不超过0.1Ω。 | 一般项 | 每一处不符合标准要求扣5分。 | 5
5 | 电气间隙检验 |  | 电气间隙和爬电距离应按照GB 14598.27-2008的要求设计、选择和确定。 | DL/T 478—2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 6.2.7 | 通用 | 测量并记录装置端子电气间隙。 | 一般项 | 每一处不符合标准要求扣5分。 | 5
6 | 爬电距离检验 |  | 电气间隙和爬电距离应按照GB 14598.27-2008的要求设计、选择和确定。 | DL/T 478—2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 6.2.7 | 通用 | 1.使用漏电起痕试验仪测试装置端子相比漏电起痕指数； 2.使用游标卡尺测量并记录装置端子爬电距离。 | 一般项 | 每一处不符合标准要求扣5分。 | 5
7 | 安全标志检查 |  | 所采用安全标志应符合GB 14598.27-2008中9.1及GB 5465.2的规定。常用安全标志符合见DL/T 478-2013表3。 | DL/T 478—2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 6.6 | 通用 | 检查装置是否具有安全标志。 | 一般项 | 每一处不符合标准要求扣1分。 | 1
8 | 可触及部分检查 |  | 产品正常工作时，可触及部分应能够防止操作人员接近危险带电部分，其对地电压应不超过交流有效值30 V或直流60 V，使用IEC 60990:2016中图4所示的测量电路测量的正弦电流有效值应不大于0.5mA，直流电流应不大于2mA。 | GB/T 14598.27-2025量度继电器和保护装置 第27部分：产品安全要求 | 9.6.2.5 | 通用 | 产品正常工作时，使用电压表测量可触及部分与参考地之间的电压值，使用IEC 60990:2016中图4所示的测量电路测量电流值。 | 关键项
9 | 泄漏电流检查 |  | 产品正常工作时，不应持续出现交流超过有效值3.5mA或直流超过10mA的泄漏电流。 | GB/T 14598.27-2025量度继电器和保护装置 第27部分：产品安全要求 | 4.7 | 通用 | 使用IEC 60990:2016中图4所示的测量电路测量泄漏电流值。 | 关键项
10 | 部件和材料的最高温度检查 |  | 正常使用中元件和材料的最高温度不超过GB/T 14598.27-2025中6.3的要求。 | GB/T 14598.27-2025量度继电器和保护装置 第27部分：产品安全要求 | 9.6.5.1 | 通用 | 环境温度为40℃时，使用热电偶测量正常操作中装置各部位的温度。 | 一般项 | 每一处不符合标准要求扣5分。 | 5
11 | 电源极性反接和电压缓慢变化 |  | 电源电压应至少反向施加1 min，以使所有安全关键元件达到热平衡，不应导致产品损坏；电源电压按GB/T 14598.27-2025中9.6.6中规定的1 V/min斜率上升/下降，不应导致内部温度过高或产品损坏。 | GB/T 14598.27-2025量度继电器和保护装置 第27部分：产品安全要求 | 9.6.6 | 通用 | 1.电源电压至少反向施加1min，检查装置不应损坏。 2.电源电压应根据GB/T 14598.27-2025 图4进行变化，并应监视电源的安全关键元件，以确保在测试期间，在设备的最大额定环境温度下，没有任何安全关键元件的温度超过其额定工作温度。在测试中，被试设备应处于静止状态，有一半的开入/开出被激励，并且连接通信接口（如安装）。电源电压变化应与图4一致，以1 V/min规定的斜率上升/下降。此项试验只适用于直流电源输入的产品。 | 关键项
2 机械环境测试项目
序号 | 试验项目 | 试验子项目 | 标准条款（技术要求） | 标准名称 | 标准章节号 | 产品类型 | 测试方法或步骤 | 项目类别 | 评价方法或要求 | 单项分值 | 测试结果（记录） | 评价结果 | 备注
1 | 振动响应检验 |  | 装置的机械性能应符合DL/T 478-2013中4.10的规定。 | Q/CSG1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.13.1 | 通用 | 1.装置固定在振动台上，施加激励量使装置处于运行状态； 2.振动频率范围：10Hz～150Hz，交越频率：60Hz，扫描速率为1倍频/min，交越频率以下位移幅值为0.035mm，交越频率以上加速度为5m/s2； 3.振动方向：三个轴向，每个轴向扫频循环1次； 4.振动过程中，检查装置是否工作正常。 | 关键项
|  |  | 装置应能耐受实际运输和运行过程中经常出现的机械振动、冲击和碰撞，适于正常运输和运行。为此，应能承受不大于DL/T 478-2013中表22、表23规定的严酷等级Ⅰ级的机械振动、冲击和碰撞。 | DL/T 478-2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.10.4
2 | 振动耐久检验 |  | 装置的机械性能应符合DL/T 478-2013中4.10的规定。 | Q/CSG1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.13.1 | 通用 | 1.装置不上电固定在振动台上； 2.振动频率范围：10Hz～150Hz，加速度为10m/s2； 3.振动方向：三个轴向，每个轴向扫频循环20次； 4.试验结束后，检查装置是否未发生紧固零件松动及机械损伤现象，并上电检查装置是否工作正常。 | 关键项
|  |  | 装置应能耐受实际运输和运行过程中经常出现的机械振动、冲击和碰撞，适于正常运输和运行。为此，应能承受不大于DL/T 478-2013中表22、表23规定的严酷等级Ⅰ级的机械振动、冲击和碰撞。 | DL/T 478-2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.10.4
3 | 冲击响应检验 |  | 装置的机械性能应符合DL/T 478-2013中4.10的规定。 | Q/CSG1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.13.1 | 通用 | 1.装置固定在冲击碰撞台上，施加激励量使装置处于运行状态； 2.加速度为50m/s2，脉冲持续时间为11ms； 3.冲击方向：上、下、左、右、前、后共六个方向； 4.冲击过程中，检查装置是否工作正常。 | 关键项
|  |  | 装置应能耐受实际运输和运行过程中经常出现的机械振动、冲击和碰撞，适于正常运输和运行。为此，应能承受不大于DL/T 478-2013中表22、表23规定的严酷等级Ⅰ级的机械振动、冲击和碰撞。 | DL/T 478-2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.10.4
4 | 冲击耐久检验 |  | 装置的机械性能应符合DL/T 478-2013中4.10的规定。 | Q/CSG1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.13.1 | 通用 | 1.装置不上电固定在冲击碰撞台上； 2.加速度为150m/s2，脉冲持续时间为11ms； 3.冲击方向：上、下、左、右、前、后共六个方向； 4.试验结束后，检查装置是否未发生紧固零件松动及机械损伤现象，并上电检查装置是否工作正常。 | 关键项
|  |  | 装置应能耐受实际运输和运行过程中经常出现的机械振动、冲击和碰撞，适于正常运输和运行。为此，应能承受不大于DL/T 478-2013中表22、表23规定的严酷等级Ⅰ级的机械振动、冲击和碰撞。 | DL/T 478-2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.10.4
5 | 碰撞检验 |  | 装置的机械性能应符合DL/T 478-2013中4.10的规定。 | Q/CSG1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.13.1 | 通用 | 1.装置不上电固定在冲击碰撞台上； 2.加速度为100m/s2，脉冲持续时间为16ms； 3.冲击方向：上、下、左、右、前、后共六个方向； 4.试验结束后，检查装置是否未发生紧固零件松动及机械损伤现象，并上电检查装置是否工作正常。 | 关键项
|  |  | 装置应能耐受实际运输和运行过程中经常出现的机械振动、冲击和碰撞，适于正常运输和运行。为此，应能承受不大于DL/T 478-2013中表22、表23规定的严酷等级Ⅰ级的机械振动、冲击和碰撞。 | DL/T 478-2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.10.4
3 气候环境测试项目
序号 | 试验项目 | 试验子项目 | 标准条款（技术要求） | 标准名称 | 标准章节号 | 产品类型 | 测试方法或步骤 | 项目类别 | 评价方法或要求 | 单项分值 | 测试结果（记录） | 评价结果 | 备注
1 | 高温运行检验 |  | 对安装在户内的二次设备，可选择工作环境温度范围为表1中C1的设备。 | Q/CSG1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.1.1 a） | 通用 | 1.将装置放入高温箱内； 2.将装置通电并施加额定值，以不超过1℃/min的变化率将温度上升至规定温度，持续运行16小时后，装置在试验箱内进行性能测试; 3.关闭产品电源，停止施加激励量。持续2小时后，将装置通电进行性能测试； 4.试验后，装置带电恢复到基准条件。 | 关键项
|  |  | 合并单元、智能终端安装在室外智能控制柜或GIS室内柜时，应选择工作环境温度范围为表1中C2的设备。 | Q/CSG1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.1.1 b）
|  |  | 表1 工作场所环境温度和湿度分级：级别C1环境温度范围－25℃～＋55℃，使用场所室内；级别C2环境温度范围－40℃～＋70℃，使用场所室外。 | Q/CSG1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 表1
|  |  | 按照制造厂规定的最高工作温度，温度值宜从IEC 60068-2-2中选择。 | GB/T 14598.2-2025 量度继电器和保护装置 第 1 部分：通用要求 | 6.12.3.1
2 | 低温运行检验 |  | 对安装在户内的二次设备，可选择工作环境温度范围为表1中C1的设备。 | Q/CSG1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.1.1 a） | 通用 | 1.将装置放入低温箱内； 2.将装置通电并施加额定值，以不超过1℃/min的变化率将温度下降至规定温度，持续运行16小时后，装置在试验箱内进行性能测试; 3.关闭产品电源，停止施加激励量。持续2小时后，将装置通电进行性能测试； 4.试验后，装置带电恢复到基准条件。 | 关键项
|  |  | 合并单元、智能终端安装在室外智能控制柜或GIS室内柜时，应选择工作环境温度范围为表1中C2的设备。 | Q/CSG1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.1.1 b）
|  |  | 表1 工作场所环境温度和湿度分级：级别C1环境温度范围－25℃～＋55℃，使用场所室内；级别C2环境温度范围－40℃～＋70℃，使用场所室外。 | Q/CSG1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 表1
|  |  | 按照制造厂规定的最低工作温度，温度值宜从IEC 60068-2-1中选择。 | GB/T 14598.2-2025 量度继电器和保护装置 第 1 部分：通用要求 | 6.12.3.2
3 | 温度变化检验 |  | 对安装在户内的二次设备，可选择工作环境温度范围为表1中C1的设备。 | Q/CSG1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.1.1 a） | 通用 | 1.将装置放入高低温箱内，装置通电并施加额定值； 2.试验低温和高温温度为规定温度，试验循环中温度渐升/渐降的斜率要求1℃/min； 3.暴露在最高温度和最低温度的时间为3h；试验持续时间：5次循环； 4.试验结束后，在基准条件下带电恢复，在1～2小时之间复检性能。 | 关键项
|  |  | 合并单元、智能终端安装在室外智能控制柜或GIS室内柜时，应选择工作环境温度范围为表1中C2的设备。 | Q/CSG1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.1.1 b）
|  |  | 表1 工作场所环境温度和湿度分级：级别C1环境温度范围－25℃～＋55℃，使用场所室内；级别C2环境温度范围－40℃～＋70℃，使用场所室外。 | Q/CSG1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 表1
4 | 高温贮存检验 |  | 装置在运输中允许的环境温度-40℃～＋70℃，相对湿度不大于85%。 | Q/CSG1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.1.4 a） | 通用 | 1.将装置放入高温箱内，装置处于不通电状态； 2.高温箱以不超过1℃/min的变化率将温度上升至规定温度，然后持续16小时； 3.试验后，装置在基准条件下不带电恢复，在1～2小时之间复检性能。 | 关键项
|  |  | 在贮存中允许的环境温度-25℃～＋55℃，相对湿度不大于85%，在不施加任何激励量的条件下，装置不出现不可逆变化。 | Q/CSG1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.1.4 b）
5 | 低温贮存检验 |  | 装置在运输中允许的环境温度-40℃～＋70℃，相对湿度不大于85%。 | Q/CSG1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.1.4 a） | 通用 | 1.将装置放入低温箱内，装置处于不通电状态； 2.低温箱以不超过1℃/min的变化率将温度下降至规定温度，然后持续16小时； 3.试验后，装置在基准条件下不带电恢复，在1～2小时之间复检性能。 | 关键项
|  |  | 在贮存中允许的环境温度-25℃～＋55℃，相对湿度不大于85%，在不施加任何激励量的条件下，装置不出现不可逆变化。 | Q/CSG1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.1.4 b）
6 | 耐湿热性能检验 |  | 装置的温湿度环境性能应符合DL/T 478-2013中7.3的规定。 | Q/CSG1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.11 | 通用 | 1.交变湿热： 1）将装置放入湿热箱内，装置通电并施加额定值； 2）湿热箱的温湿度按照GB/T 2423.4—2008试验Db的要求，最高温度为40℃（室内）或55℃（室外控制柜、室外），试验六个循环，每个循环24小时（12h+12h）； 3）试验结束后，在基准条件下带电恢复，在1～2小时之间复检绝缘电阻、介质强度、保护功能以及保护联结阻抗等项目。 | 关键项
|  |  | 交变湿热试验检查装置暴露在高湿凝露大气中的承受能力： 温度：低温周期25℃±3℃，高温周期40℃±2℃（户内设备）； 湿度：在较低温度时 97%（-2%～+3%），在较高温度时 93%+3%； 试验持续时间：24h循环，6次。 | DL/T 478-2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 7.3.9
4 EMC电磁兼容测试项目
序号 | 试验项目 | 试验子项目 | 标准条款（技术要求） | 标准名称 | 标准章节号 | 产品类型 | 测试方法或步骤 | 项目类别 | 评价方法或要求 | 单项分值 | 测试结果（记录） | 评价结果 | 备注
1 | 辐射发射限值 |  | 1、测试频率：30MHz-1GHz 2、限值：满足CISPR11要求（I组A类） | Q/CSG1201029-2020南方电网继电保护通用技术规范 | 6.9 | 通用 | 1、 被试设备配置：按照CISPR 11； 2、 试验程序：按照GB/T 14598.26-2025中表10； 3、 测试环境：电波暗室； 4、 测试距离：装置最外边缘至天线基准点距离； 5、 频率范围：30MHz～1GHz； 6、 接收机参数设置： a) 6dB带宽：120kHz； b) 扫频步长：60kHz； c) 测试时间：预测20ms，终测1s； 7、 场地背景噪声：应满足低于限值6dB要求； 8、 辅助设备布置：应放置于暗室外，与被试装置之间通过滤波器或耦合去耦网络连接； 9、 测试端口：外壳端口（整装置置于有效测试空间内）； 10、 安装细节： a) 按照制造商规范，如电缆长度及走线方向； b) 装置放置位置：0.8m高绝缘木桌，装置对地投影靠近转台中心，所有线缆应垂直转台中心接线板接线，线缆暴露长度不宜超过2m，超出部分可捆扎，折叠长度为0.3m～0.4m； 11、 辅助电源输入：DC220V，如辅助电源为DC220V和DC110V，则分别在DC220V和DC110V下进行测试； 12、 装置工作状态： a) 辅助激励量和输入激励量的额定值施加于装置相应回路，装置处于非动作状态和非动作后状态，一半开入量和一半开出继电器被激励。 b) 每种典型端口均应接线，如电源、交流模拟量、开入、开出、通信和光纤接口等。 c) 光通信模块和电通信模块应处于工作状态，如硬件电路一样可选其中一路，以太网通信链接应采用单端接地屏蔽以太网线。 13、 扫频及测试方式：采用峰值检波器预扫和准峰值检波器终测的测试方法，由转台在0o～360o旋转扫描和接收天线1m～4m升降扫描测试装置发出的最大准峰值。 | 一般项 | 不满足要求，扣10分 | 10
|  |  |  | GB/T 14598.26-2025量度继电器和保护装置 第26部分：电磁兼容要求 | 第26部分
|  |  |  | DL/T 478-2013继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.8
2 | 辅助电源端口传导发射发射 |  | 1、测试频率：150kHz-30MHz 2、限值：满足CISPR32要求（A类） | Q/CSG1201029-2020南方电网继电保护通用技术规范 | 6.9 | 通用 | 1、 被试设备配置：按照CISPR 32； 2、 试验程序：按照GB/T 14598.26-2025中表11； 3、 测试环境：屏蔽室； 4、 频率范围：150kHz～30MHz； 5、 接收机参数设置： a) 6dB带宽：9kHz； b) 扫频步长：4kHz； c) 测试时间：预测20ms，终测1s； 6、 测试端口：辅助电源端口； 7、 安装细节： a) 按照制造商规范，LISN至装置之间电缆长度不应超过1m； b) 装置放置位置：0.8m绝缘木桌，与LISN之间距离不应超过0.8m，与其它金属构件距离应大于0.4m； 8、 辅助电源输入：DC220V，如辅助电源为DC220V和DC110V，则分别在DC220V和DC110V下进行测试； 9、 装置工作状态： a) 辅助激励量和输入激励量的额定值施加于装置相应回路，装置处于非动作状态和非动作后状态，一半开入量和一半开出继电器被激励。 b) 光通信模块和电通信模块应处于工作状态，如硬件电路一样可选其中一路。 10、 扫频及测试方式：采用峰值检波器和平均值检波器预扫、准峰值检波器和平均值检波器终测的方法进行测试。当预扫峰值低于平均值限值时，可只采用峰值预扫、准峰值终测的方式测试。 | 一般项 | 不满足要求，扣10分 | 10
|  |  |  | GB/T 14598.26-2025量度继电器和保护装置 第26部分：电磁兼容要求 | 第26部分
|  |  |  | DL/T 478-2013继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.8
3 | 有线网络端口传导发射限值 |  | 1、测试频率：150kHz-30MHz 2、限值：满足CISPR32要求（A类） | GB/T 14598.26-2025量度继电器和保护装置 第26部分：电磁兼容要求 | 第26部分 | 通用 | 1、 被试设备配置：按照CISPR 32； 2、 试验程序：按照GB/T 14598.26-2025中表11； 3、 测试环境：屏蔽室； 4、 频率范围：150kHz～30MHz； 5、 接收机参数设置： a) 6dB带宽：9kHz； b) 扫频步长：4kHz； c) 测试时间：预测20ms，终测1s； 6、 测试端口：有线网络端口； 7、 安装细节： a) 按照制造商规范，AAN、电流探头或电压探头至装置之间电缆长度不应超过1m； b) 装置放置位置：0.8m绝缘木桌，与LISN之间距离不应超过0.8m，与其它金属构件距离应大于0.4m； 8、 辅助电源输入：额定激励量； 9、 装置工作状态： a) 辅助激励量和输入激励量的额定值施加于装置相应回路，装置处于非动作状态和非动作后状态，一半开入量和一半开出继电器被激励。 b) 光通信模块和电通信模块应处于工作状态，如硬件电路一样可选其中一路。 10、 扫频及测试方式：采用峰值检波器和平均值检波器预扫、准峰值检波器和平均值检波器终测的方法进行测试。当预扫峰值低于平均值限值时，可只采用峰值预扫、准峰值终测的方式测试。 | 一般项 | 不满足要求，扣10分 | 10分
4 | 射频电磁场辐射抗扰度 |  | 1、调制前场强： 80MHz-2.7GHz：10V/m； 2.7GHz-6GHz：3V/m； 2、试验频率：80MHz-6GHz 3、验收准则：A | Q/CSG1201029-2020南方电网继电保护通用技术规范 | 6.9 | 通用 | 1、 被试设备配置：按照GB/T 14598.26-2025中第7.3.1.3； 2、 试验程序：按照GB/T 14598.26-2025中表13； 3、 测试环境：校准过的电波暗室； 4、 测试系统设置： a) 扫频测试： 频率范围：80MHz～6GHz； 扫频步长：不大于1%； 驻留时间：1s，如保护动作延时长于1s则应延长驻留时间以覆盖动作延时； b) 点频率测试： 测试频率：409MHz、446MHz、462MHz、710MHz、836MHz、850MHz、1732MHz、1750MHz、1880MHz、1950MHz、2535MHz； c) 驻留时间：10s； 5、 调制方式：1kHz正弦波，80%调幅； 6、 极化方向：垂直、水平； 7、 测试距离：3m； 8、 测试部位：装置前、后、左、右四面。 | 关键项
|  |  |  | GB/T 14598.26-2025量度继电器和保护装置 第26部分：电磁兼容要求 | 第26部分
|  |  |  | DL/T 478-2013继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.8
5 | 静电放电抗扰度 |  | 1、试验电压： 接触放电：2kV,4kV,6kV,8kV 空气放电：2kV,4kV,8kV,15kV 2、验收准则：B | Q/CSG1201029-2020南方电网继电保护通用技术规范 | 6.9 | 通用 | 1、 被试设备配置：按照GB/T 14598.26-2025中第7.3.1.3； 2、 试验程序：按照GB/T 14598.26-2025中表12； 3、 施加方法：直接放电和间接放电； 4、 试验方法：接触放电和空气放电； 5、 脉冲极性：正、负； 6、 放电时间间隔：1s； 7、 放电次数：各极性、各放电部位10次； 8、 测试部位：前面板中操作人员易经常触碰到的部位，如按键、显示屏、指示灯、调试口、面板等，导电部位采用接触放电方式，非导电部位采用空气放电方式；调试通信口（不含背板）加装密封盖时，不去掉密封盖对该口进行测试装置应满足上述验收准则，去掉密封盖对该口进行测试装置不应损坏。 | 关键项
|  |  |  | GB/T 14598.26-2025量度继电器和保护装置 第26部分：电磁兼容要求 | 第26部分
|  |  |  | DL/T 478-2013继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.8
6 | 射频场感应的传导骚扰抗扰度 |  | 1、调制前试验电平：10V 2、试验频率：150kHz-80MHz 3、验收准则：A | Q/CSG1201029-2020南方电网继电保护通用技术规范 | 6.9 | 通用 | 1、 被试设备配置：按照GB/T 14598.26-2025中第7.3.1.3； 2、 试验程序：按照GB/T 14598.26-2025中表18； 3、 测试环境：屏蔽室； 4、 测试系统设置： a) 扫频测试： 频率范围：150kHz～80MHz； 扫频步长：不大于1%； 驻留时间：1s，如保护动作延时长于1s则应延长驻留时间以覆盖动作延时； b) 点频测试： 测试频率：27MHz； 驻留时间：10s； c) 调制方式：1kHz正弦波，80%调幅； 5、 测试回路：辅助电源、电流、电压、开入、开出、有线网络和接地； 6、 耦合方式： a) 辅助电源、电压、电流：CDN； b) 开入、开出、有线网络和接地：电磁耦合钳； 7、 耦合去耦装置至被试装置间距离：0.3m； 8、 通信电缆选用长度：10m。 | 关键项
|  |  |  | GB/T 14598.26-2025量度继电器和保护装置 第26部分：电磁兼容要求 | 第26部分
|  |  |  | DL/T 478-2013继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.8
7 | 电快速瞬变脉冲群抗扰度 |  | 1、电磁环境：A 2、脉冲电压：4kV 3、试验频率:5kHz和100kHz 4、验收准则：B | Q/CSG1201029-2020南方电网继电保护通用技术规范 | 6.9 | 通用 | 1、 被试设备配置：按照GB/T 14598.26-2025中第7.3.1.3； 2、 试验程序：按照GB/T 14598.26-2025中表15； 3、 脉冲频率：5kHz和100kHz； 4、 脉冲极性：正、负； 5、 测试时间：每个极性不小于60s； 6、 耦合方式： a) 辅助电源、电压、电流：CDN； b) 开入、开出、有线网络和接地：容性耦合夹； 7、 测试回路：辅助电源、电流、电压、开入、开出、有线网络和接地； 8、 不适用于连接电缆总长始终小于3 m的功能地端口和通信端口； 9、 被试装置与耦合网络或电容夹之间连线长度应小于1m，通信电缆长度应为10m。 | 关键项
|  |  |  | GB/T 14598.26-2025量度继电器和保护装置 第26部分：电磁兼容要求 | 第26部分
|  |  |  | DL/T 478-2013继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.8
8 | 慢速阻尼振荡波抗扰度 |  | 1、试验电压： 电源、输入/输出：差模1kV，共模2.5kV 有线网络端口：屏蔽层对地1kV 2、试验频率：100kHz和1MHz 3、验收准则：B | Q/CSG1201029-2020南方电网继电保护通用技术规范 | 6.9 | 通用 | 1、 被试设备配置：按照GB/T 14598.26-2025中第7.3.1.3； 2、 试验程序：按照GB/T 14598.26-2025中表16； 3、 干扰方式：共模，差模； 4、 测试频率：1MHz和100kHz； 5、 脉冲重复率：1MHz不小于400次/s，100kHz不小于40次/s； 6、 第一半波极性：正、负； 7、 试验持续时间：最小2s； 8、 试验最小时间间隔：1s； 9、 测试回路：辅助电源、电流、电压、开入、开出、有线网络端口； 10、 不适用于连接电缆总长始终小于3 m的通信端口； 11、 被试装置与耦合网络之间连线长度应小于2m，通信电缆长度应为10m。 | 关键项
|  |  |  | GB/T 14598.26-2025量度继电器和保护装置 第26部分：电磁兼容要求 | 第26部分
|  |  |  | DL/T 478-2013继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.8
9 | 快速阻尼振荡波抗扰度 |  | 1、试验电压：共模2kV 2、试验频率：3MHz、10MHz和30MHz 3、验收准则：B | GB/T 14598.26-2025量度继电器和保护装置 第26部分：电磁兼容要求 | 第26部分 | 通用 | 1、 被试设备配置：按照GB/T 14598.26-2025中第7.3.1.3； 2、 试验程序：按照GB/T 14598.26-2025中表16； 3、 干扰方式：共模； 4、 测试频率：3MHz、10MHz和30MHz； 5、 脉冲重复率：5kHz； 6、 第一半波极性：正、负； 7、 试验持续时间：60s； 8、 测试回路：辅助电源、电流、电压、开入、开出、有线网络端口； 9、 不适用于连接电缆总长始终小于3 m的通信端口； 10、 被试装置与耦合网络之间连线长度应小于2m，通信电缆长度应为10m。 | 关键项
10 | 浪涌抗扰度 |  | 1、电磁环境：A 2、脉冲电压： 电源、输入/输出：线对线0.5kV,1kV,2kV，线对地0.5kV,1kV,2kV,4kV 有线网络端口：屏蔽层对地0.5kV,1kV,2kV,4kV 3、验收准则：B | Q/CSG1201029-2020南方电网继电保护通用技术规范 | 6.9 | 通用 | 1、 被试设备配置：按照GB/T 14598.26-2025中第7.3.1.3； 2、 试验程序：按照GB/T 14598.26-2025中表17； 3、 脉冲极性：正、负； 4、 脉冲时间间隔：不超过60s； 5、 测试回路：辅助电源、电流、电压、开入、开出、有线网络端口； 6、 耦合网络： a) 辅助电源：线-地12Ω/9μF，线－线2Ω/18μF；电流、电压：线-地42Ω/0.5μF，线－线42Ω/0.5μF； b) 开入、开出：线-地42Ω/0.5μF，线－线42Ω/0.5μF； c) 有线网络端口：2Ω直接注入； 7、 测试次数：各被测回路，正、负极性各5次； 8、 被试装置与耦合网络之间连线长度应小于2m，通信电缆长度应为20m。 | 关键项
|  |  |  | GB/T 14598.26-2025量度继电器和保护装置 第26部分：电磁兼容要求 | 第26部分
|  |  |  | DL/T 478-2013继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.8
11 | 工频抗扰度 |  | 1、电磁环境：A 2、试验电压：共模300V，差模150V 3、试验频率：50Hz 4、验收准则：A | Q/CSG1201029-2020南方电网继电保护通用技术规范 | 6.9 | 通用 | 1、 被试设备配置：按照GB/T 14598.26-2025中第7.3.1.3； 2、 试验程序：按照GB/T 14598.26-2025中表20； 3、 施加方式：共模、差模； 4、 测试频率：50Hz； 5、 测试时间：10s； 6、 测试回路：直流开入回路（电口）； 7、 被试装置与耦合网络之间连线长度应小于2m； 8、 各规格开关量均进行测试。 | 关键项
|  |  |  | GB/T 14598.26-2025量度继电器和保护装置 第26部分：电磁兼容要求 | 第26部分
|  |  |  | DL/T 478-2013继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.8
12 | 工频磁场抗扰度 |  | 1、磁场强度：连续磁场100A/m,短时磁场1000A/m 2、磁场频率：50Hz 3、验收准则：连续磁场为A，短时磁场为B | Q/CSG1201029-2020南方电网继电保护通用技术规范 | 6.9 | 通用 | 1、 被试设备配置：按照GB/T 14598.26-2025中第7.3.1.3； 2、 试验程序：按照GB/T 14598.26-2025中表21； 3、 磁场频率：50Hz； 4、 测试时间：连续60s，短时3s； 5、 测试轴向：X、Y、Z； 6、 施加方法：浸入法； 7、 测试部位：外壳。 | 关键项
|  |  |  | GB/T 14598.26-2025量度继电器和保护装置 第26部分：电磁兼容要求 | 第26部分
|  |  |  | DL/T 478-2013继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.8
13 | 脉冲磁场抗扰度 |  | 1、磁场强度：1000A/m 2、验收准则：B | Q/CSG1201029-2020南方电网继电保护通用技术规范 | 6.9 | 通用 | 1、 试验配置及试验程序：按照GB/T 17626.9-2011； 2、 磁场电流波形：6.4/16μs； 3、 磁场脉冲重复率：1次/20s； 4、 脉冲施加次数：正、负极性各五次； 5、 测试轴向：X、Y、Z； 6、 施加方法：浸入法； 7、 测试部位：外壳。 | 关键项
GB/T 17626.9-2011电磁兼容 试验和测量技术 脉冲磁场抗扰度试验
|  |  |  | DL/T 478-2013继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.8
14 | 阻尼振荡磁场抗扰度 |  | 1、磁场强度：100A/m 2、验收准则：B | Q/CSG1201029-2020南方电网继电保护通用技术规范 | 6.9 | 通用 | 1、 试验配置及试验程序：按照GB/T 17626.10-2017； 2、 磁场频率：100kHz，1MHz； 3、 第一半波极性：正、负； 4、 磁场施加时间：2s； 5、 测试次数：正、负极性各五次； 6、 测试轴向：X、Y、Z； 7、 施加方法：浸入法； 8、 测试部位：外壳。 | 关键项
GB/T 17626.10-2017电磁兼容 试验和测量技术 阻尼振荡磁场抗扰度试验
|  |  |  | DL/T 478-2013继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.8
15 | 交流和直流电压暂降抗扰度 |  | 1、持续时间： 暂降至0%UT:10ms-1s 暂降至40%UT:200ms 暂降至70%UT:500ms 2、验收准则： 暂降至0%UT：A 暂降至40%UT和70%UT：C | Q/CSG1201029-2020南方电网继电保护通用技术规范 | 6.9 | 通用 | 1、 被试设备配置：按照GB/T 14598.26-2025中第7.3.1.3； 2、 试验程序：按照GB/T 14598.26-2025中表22； 3、 测试端口：辅助电源端口； 4、 辅助电源输入：DC220V，如辅助电源为DC220V和DC110V，则分别在DC220V和DC110V下进行测试； 5、 试验过程中一半开关量输入和一半输出继电器应被激励。 | 关键项
|  |  |  | GB/T 14598.26-2025量度继电器和保护装置 第26部分：电磁兼容要求 | 第26部分
|  |  |  | DL/T 478-2013继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.8
16 | 交流和直流短时中断抗扰度 |  | 1、持续时间：5s 2、验收准则：C | Q/CSG1201029-2020南方电网继电保护通用技术规范 | 6.9 | 通用 | 1、 被试设备配置：按照GB/T 14598.26-2025中第7.3.1.3； 2、 试验程序：按照GB/T 14598.26-2025中表22； 3、 测试端口：辅助电源端口； 4、 辅助电源输入：DC220V，如辅助电源为DC220V和DC110V，则分别在DC220V和DC110V下进行测试； 5、 试验过程中一半开关量输入和一半输出继电器应被激励。 | 关键项
|  |  |  | GB/T 14598.26-2025量度继电器和保护装置 第26部分：电磁兼容要求 | 第26部分
|  |  |  | DL/T 478-2013继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.8
17 | 直流电源中的交流分量（纹波）抗扰度 |  | 1、纹波幅值：15%UT 2、验收准则：A | Q/CSG1201029-2020南方电网继电保护通用技术规范 | 6.9 | 通用 | 1、 被试设备配置：按照GB/T 14598.26-2025中第7.3.1.3； 2、 试验程序：按照GB/T 14598.26-2025中表23； 3、 测试端口：辅助电源端口； 4、 辅助电源输入：DC220V，如辅助电源为DC220V和DC110V，则分别在DC220V和DC110V下进行测试； 5、 试验过程中一半开关量输入和一半输出继电器应被激励。 | 关键项
|  |  |  | GB/T 14598.26-2025量度继电器和保护装置 第26部分：电磁兼容要求 | 第26部分
|  |  |  | DL/T 478-2013继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.8
18 | 直流电源缓降/缓升抗扰度 |  | 1、缓降60s，持续5min，缓升60s 2、验收准则：C | Q/CSG1201029-2020南方电网继电保护通用技术规范 | 6.9 | 通用 | 1、 被试设备配置：按照GB/T 14598.26-2025中第7.3.1.3； 2、 试验程序：按照GB/T 14598.26-2025中表24； 3、 测试端口：辅助电源端口； 4、 辅助电源输入：DC220V，如辅助电源为DC220V和DC110V，则分别在DC220V和DC110V下进行测试； 5、 试验过程中一半开关量输入和一半输出继电器应被激励。 | 关键项
|  |  |  | GB/T 14598.26-2025量度继电器和保护装置 第26部分：电磁兼容要求 | 第26部分
|  |  |  | DL/T 478-2013继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.8