## 概述
中国南方电网有限责任公司 智能终端检测标准
1、总则
为规范中国南方电网有限责任公司（以下简称“公司”）智能终端的检测工作，保证抽检项目的合理性及检测结果判定的准确性、客观性，确保采购的保护产品符合相关标准的要求，特制定本标准。
2、适用范围
本标准规定了智能终端的检测项目和适用的技术标准、技术要求。
本标准适用于进入南方电网运行的智能终端装置的检测。
3、规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。
GB/T 7261-2016 | 继电保护和安全自动装置基本试验方法
GB/T 14285-2023 | 继电保护和安全自动装置技术规程
GB/T 14598.2-2025 | 量度继电器和保护装置 第1部分：通用要求
GB/T 14598.26-2025 | 量度继电器和保护装置 第26部分：电磁兼容要求
GB/T 14598.27-2025 | 量度继电器和保护装置 第27部分：产品安全要求
GB/T 17626.9-2011 | 电磁兼容 试验和测量技术 脉冲磁场抗扰度试验
GB/T 17626.10-2017 | 电磁兼容 试验和测量技术 阻尼振荡磁场抗扰度试验
GB/T 26864-2011 | 电力系统继电保护产品动模试验
GB/T 29309-2012 | 电工电子产品加速应力试验规程 高加速寿命试验导则
GB/T 34132-2017 | 智能变电站智能终端装置通用技术条件
DL/T 478-2013 | 继电保护和安全自动装置通用技术条件
Q/CSG 1203005-2015 | 电力二次装备技术导则
Q/CSG 1203045-2017 | 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范
Q/CSG 1201029-2020 | 继电保护通用技术规范
Q/CSG | 智能变电站二次系统通用设计规范（报批稿）
Q/CSG1203065-2020 | 变电站IEC61850工程通用应用模型
系统〔2017〕71号 | 继电保护远方操作技术应用指导意见
系统〔2017〕71号 | 继电保护远方操作技术要求 (试行)
Q/CSG 1203073-2020 | 智能终端技术规范
/ | 南方电网继电保护装置ICD文件整改要求
/ | 变电站IEC61850工程通用应用模型
220kV智能站单套智能终端故障导致失灵保护误动风险的解决措施等反措要求
4、判定准则
4.1 检测结果的评定分关键项目和一般项目分别进行评价，两者应同时满足评价标准。
4.2 所有关键项目应经检测合格，任一关键项目检测不合格，则检测样品被判定为不合格。
4.3 一般项目采用扣分的方式进行评价，所有一般项目的总扣分数不超过30分，则检测样品被判定为合格。
5、智能终端测试类型
断路器分相智能终端
本体智能终端II型

## 安全和EMC
智能终端检测标准-安全和电磁兼容测试
本部分依据的国家标准、行业标准和南方电网企业标准
1 | GB/T 14598.26-2025 | 量度继电器和保护装置 第26部分：电磁兼容要求
2 | GB/T 17626.9-2011 | 电磁兼容 试验和测量技术 脉冲磁场抗扰度试验
3 | GB/T 17626.10-2017 | 电磁兼容 试验和测量技术 阻尼振荡磁场抗扰度试验
4 | GB/T 14598.2-2025 | 量度继电器和保护装置 第1部分：通用技术要求
5 | GB/T 14598.27-2025 | 量度继电器和保护装置 第27部分：产品安全要求
6 | DL/T 478-2013 | 继电保护和安全自动装置通用技术条件
7 | Q/CSG 1203073-2020 | 智能终端技术规范
8 | Q/CSG 1201029-2020 | 继电保护通用技术规范(试行)
| / | 南方电网继电保护装置ICD文件整改要求
1 绝缘性能测试项目
序号 | 试验项目 | 试验子项目 | 标准条款（技术要求） | 标准名称 | 标准章节号 | 产品类型 | 测试方法或步骤 | 项目类别 | 评价方法或要求 | 单项分值 | 测试结果（记录） | 评价结果 | 备注
1 | 绝缘电阻检验 |  | 装置的绝缘配合性能应符合DL/T 478-2013中4.9的规定。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.10 | 智能 | 1.试验部位： 1)每个电路和外露导电部分之间（每个独立电路的端子连接在一起）； 2)每个独立电路之间（每个独立电路的端子连接在一起）； 2.用开路电压为500V的测试仪器测定其绝缘电阻值，施加电压时间不小于 5s，读取绝缘电阻值并检查绝缘电阻值是否不小于100MΩ。 | 关键项
|  |  | 装置应能承受DL/T 478—2013中7.7表24 绝缘试验规定的绝缘电阻测量要求。 | DL/T 478—2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.9
2 | 介质强度检验 |  | 装置的绝缘配合性能应符合DL/T 478-2013中4.9的规定。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.10 | 智能 | 1.试验部位： 1)每个电路和外露导电部分之间（每个独立电路的端子连接在一起）； 2)每个独立电路之间（每个独立电路的端子连接在一起）； 3）同一组常开触点之间； 2. 试验电压： 1)0.5kV、50Hz或等效直流电压（额定绝缘电压≤50V时）； 2)0.82kV、50Hz或等效直流电压（50V＜额定绝缘电压≤100V时）； 3)1.35kV、50Hz或等效直流电压（100V＜额定绝缘电压≤150V时）； 4)2.2kV、50Hz或等效直流电压（150V＜额定绝缘电压≤300V时）； 5)1.0kV、50Hz（同一组触点之间）。 也可选择直流电压进行试验，试验电压为交流试验电压的1.4倍； 3.检查装置在试验期间是否未发生击穿或闪络现象，装置元器件是否无损坏。 4.具体检验回路：辅助电源、交流电压、交流电流、开出、开入（适用时）等电路对机壳之间以及各电路之间进行耐压测试，试验电压为AC 2.2kV/0.5kV或DC 3.1kV/0.7kV；对时、通信（含串口和RJ-45网口）电路对机壳之间进行耐压测试，试验电压为AC 0.5kV或DC 0.7kV；同一组常开触点之间进行AC 1.0kV耐压测试。 | 关键项
|  |  | 装置应能承受DL/T 478—2013中7.7表25 各回路试验电压要求规定的介质强度试验要求。 | DL/T 478—2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.9
|  |  | 对开关量输入和输出的要求应符合 DL/T 478-2013中4.5的规定。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.4
|  |  | 装置的介质强度应满足以下要求：（1）同一组触点断开时，能承受工频1000V电压，时间1min。(2) 触点与线圈之间，能承受工频2000 V电压，时间1 min。 | Q/CSG 1203073-2020 智能终端技术规范 | 6.8 d）
|  |  | 对开关量输入和输出的要求应符合 GB/T 14598.27-2025中9.6.4.3的规定。 | GB/T 14598.27-2025量度继电器和保护装置 第27部分：产品安全要求 | 9.6.4.3
3 | 冲击电压检验 |  | 装置的绝缘配合性能应符合DL/T 478-2013中4.9的规定。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.10 | 智能 | 1.试验部位： 1)每个电路和外露导电部分之间（每个独立电路的端子连接在一起）； 2)每个独立电路之间（每个独立电路的端子连接在一起）； 2.各回路分别施加1.2/50μs的标准雷电波电压（分正、负两个极性），每个极性至少施加五个脉冲，脉冲间隔时间至少1s。额定绝缘耐压在63V～250V之间试验电压为 5kV，额定绝缘耐压不大于63V试验电压为1kV； 3.检查装置在试验期间是否未出现破坏性放电（火花、闪络 或击穿），装置元器件是否无损坏。试验后，测试装置动作值和动作时间。 | 关键项
|  |  | 装置应能承受DL/T 478—2013中7.7表25 各回路试验电压要求规定的介质强度试验要求。 | DL/T 478—2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.9
4 | 保护联结阻抗检验 |  | 装置的外露可导电部分与保护接地端子或屏柜的接地铜排之间的电阻不应超过0.1Ω。 | DL/T 478—2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.10.3.4 | 智能 | 1.在装置保护导体端子和外露导电部分之间施加DC20A的试验电流，持续时间为60s，用数字多用表读取测得的电压值，用伏安法计算出电阻值； 2.选取外露导电部分上的三个点，原则上选取距离保护导体端子最远的三个点； 3.检查计算出的电阻值是否不超过0.1Ω。 | 一般项 | 每一处不符合规范要求扣5分。 | 5
5 | 电气间隙检验 |  | 电气间隙和爬电距离应按照GB 14598.27-2008的要求设计、选择和确定。 | DL/T 478—2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 6.2.7 | 通用 | 测量并记录装置端子电气间隙。 | 一般项 | 每一处不符合标准要求扣5分。 | 5
6 | 爬电距离检验 |  | 电气间隙和爬电距离应按照GB 14598.27-2008的要求设计、选择和确定。 | DL/T 478—2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 6.2.7 | 通用 | 1.使用漏电起痕试验仪测试装置端子相比漏电起痕指数； 2.使用游标卡尺测量并记录装置端子爬电距离。 | 一般项 | 每一处不符合标准要求扣5分。 | 5
7 | 安全标志检查 |  | 所采用安全标志应符合GB 14598.27-2008中9.1及GB 5465.2的规定。常用安全标志符合见DL/T 478-2013表3。 | DL/T 478—2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 6.6 | 通用 | 检查装置是否具有安全标志。 | 一般项 | 每一处不符合标准要求扣1分。 | 1
8 | 可触及部分检查 |  | 产品正常工作时，可触及部分应能够防止操作人员接近危险带电部分，其对地电压应不超过交流有效值30 V或直流60 V，使用IEC 60990:2016中图4所示的测量电路测量的正弦电流有效值应不大于0.5mA，直流电流应不大于2mA。 | GB/T 14598.27-2025量度继电器和保护装置 第27部分：产品安全要求 | 9.6.2.5 | 通用 | 产品正常工作时，使用电压表测量可触及部分与参考地之间的电压值，使用IEC 60990:2016中图4所示的测量电路测量电流值。 | 关键项
9 | 泄漏电流检查 |  | 产品正常工作时，不应持续出现交流超过有效值3.5mA或直流超过10mA的泄漏电流。 | GB/T 14598.27-2025量度继电器和保护装置 第27部分：产品安全要求 | 4.7 | 通用 | 使用IEC 60990:2016中图4所示的测量电路测量泄漏电流值。 | 关键项
10 | 部件和材料的最高温度检查 |  | 正常使用中元件和材料的最高温度不超过GB/T 14598.27-2025中6.3的要求。 | GB/T 14598.27-2025量度继电器和保护装置 第27部分：产品安全要求 | 9.6.5.1 | 通用 | 环境温度为40℃时，使用热电偶测量正常操作中装置各部位的温度。 | 关键项
11 | 电源极性反接和电压缓慢变化 |  | 电源电压应至少反向施加1 min，以使所有安全关键元件达到热平衡，不应导致产品损坏；电源电压按GB/T 14598.27-2025中9.6.6中规定的1 V/min斜率上升/下降，不应导致内部温度过高或产品损坏。 | GB/T 14598.27-2025量度继电器和保护装置 第27部分：产品安全要求 | 9.6.6 | 通用 | 1.电源电压至少反向施加1min，检查装置不应损坏。 2.电源电压应根据GB/T 14598.27-2025 图4进行变化，并应监视电源的安全关键元件，以确保在测试期间，在设备的最大额定环境温度下，没有任何安全关键元件的温度超过其额定工作温度。在测试中，被试设备应处于静止状态，有一半的开入/开出被激励，并且连接通信接口（如安装）。电源电压变化应与图4一致，以1 V/min规定的斜率上升/下降。此项试验只适用于直流电源输入的产品。 | 关键项
2 机械测试项目
序号 | 试验项目 | 试验子项目 | 标准条款（技术要求） | 标准名称 | 标准章节号 | 产品类型 | 测试方法或步骤 | 项目类别 | 评价方法或要求 | 单项分值 | 测试结果（记录） | 评价结果 | 备注
1 | 振动响应检验 |  | 装置的机械性能应符合DL/T 478-2013中4.10的规定。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.13.1 | 智能 | 1.装置固定在振动台上，施加激励量使装置处于运行状态； 2.振动频率范围：10Hz～150Hz，交越频率：60Hz，扫描速率为1倍频/min，交越频率以下位移幅值为0.035mm，交越频率以上加速度为5m/s2； 3.振动方向：三个轴向，每个轴向扫频循环1次； 4.振动过程中，检查装置是否工作正常。 | 关键项
|  |  | 装置应能耐受实际运输和运行过程中经常出现的机械振动、冲击和碰撞，适于正常运输和运行。为此，应能承受不大于DL/T 478-2013中表22、表23规定的严酷等级Ⅰ级的机械振动、冲击和碰撞。 | DL/T 478-2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.10.4
2 | 振动耐久检验 |  | 装置的机械性能应符合DL/T 478-2013中4.10的规定。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.13.1 | 智能 | 1.装置不上电固定在振动台上； 2.振动频率范围：10Hz～150Hz，加速度为10m/s2； 3.振动方向：三个轴向，每个轴向扫频循环20次； 4.试验结束后，检查装置是否未发生紧固零件松动及机械损伤现象，并上电检查装置是否工作正常。 | 关键项
|  |  | 装置应能耐受实际运输和运行过程中经常出现的机械振动、冲击和碰撞，适于正常运输和运行。为此，应能承受不大于DL/T 478-2013中表22、表23规定的严酷等级Ⅰ级的机械振动、冲击和碰撞。 | DL/T 478-2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.10.4
3 | 冲击响应检验 |  | 装置的机械性能应符合DL/T 478-2013中4.10的规定。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.13.1 | 智能 | 1.装置固定在冲击碰撞台上，施加激励量使装置处于运行状态； 2.加速度为50m/s2，脉冲持续时间为11ms； 3.冲击方向：上、下、左、右、前、后共六个方向； 4.冲击过程中，检查装置是否工作正常。 | 关键项
|  |  | 装置应能耐受实际运输和运行过程中经常出现的机械振动、冲击和碰撞，适于正常运输和运行。为此，应能承受不大于DL/T 478-2013中表22、表23规定的严酷等级Ⅰ级的机械振动、冲击和碰撞。 | DL/T 478-2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.10.4
4 | 冲击耐久检验 |  | 装置的机械性能应符合DL/T 478-2013中4.10的规定。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.13.1 | 智能 | 1.装置不上电固定在冲击碰撞台上； 2.加速度为150m/s2，脉冲持续时间为11ms； 3.冲击方向：上、下、左、右、前、后共六个方向； 4.试验结束后，检查装置是否未发生紧固零件松动及机械损伤现象，并上电检查装置是否工作正常。 | 关键项
|  |  | 装置应能耐受实际运输和运行过程中经常出现的机械振动、冲击和碰撞，适于正常运输和运行。为此，应能承受不大于DL/T 478-2013中表22、表23规定的严酷等级Ⅰ级的机械振动、冲击和碰撞。 | DL/T 478-2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.10.4
5 | 碰撞检验 |  | 装置的机械性能应符合DL/T 478-2013中4.10的规定。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.13.1 | 智能 | 1.装置不上电固定在冲击碰撞台上； 2.加速度为100m/s2，脉冲持续时间为16ms； 3.冲击方向：上、下、左、右、前、后共六个方向； 4.试验结束后，检查装置是否未发生紧固零件松动及机械损伤现象，并上电检查装置是否工作正常。 | 关键项
|  |  | 装置应能耐受实际运输和运行过程中经常出现的机械振动、冲击和碰撞，适于正常运输和运行。为此，应能承受不大于DL/T 478-2013中表22、表23规定的严酷等级Ⅰ级的机械振动、冲击和碰撞。 | DL/T 478-2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.10.4
3 温度测试项目
序号 | 试验项目 | 试验子项目 | 标准条款（技术要求） | 标准名称 | 标准章节号 | 产品类型 | 测试方法或步骤 | 项目类别 | 评价方法或要求 | 单项分值 | 测试结果（记录） | 评价结果 | 备注
1 | 高温运行检验 |  | 对安装在户内的二次设备，可选择工作环境温度范围为表1中C1的设备。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.1.1 a） | 智能 | 1.将装置放入高温箱内； 2.将装置通电并施加额定值，以不超过1℃/min的变化率将温度上升至规定温度，持续运行16小时后，装置在试验箱内进行性能测试; 3.关闭产品电源，停止施加激励量。持续2小时后，将装置通电进行性能测试； 4.试验后，装置带电恢复到基准条件。 | 关键项
|  |  | 合并单元、智能终端安装在室外智能控制柜或GIS室内柜时，应选择工作环境温度范围为表1中C2的设备。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.1.1 b）
|  |  | 表1 工作场所环境温度和湿度分级：级别C1环境温度范围－25℃～＋55℃，使用场所室内；级别C2环境温度范围－40℃～＋70℃，使用场所室外。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 表1
|  |  | 装置运行允许的环境温度为–40℃～+70℃，相对湿度为5%～100%(产品内部，既不应凝露，也不应结冰) | Q/CSG 1203073-2020 智能终端技术规范 | 4.1 c）
|  |  | 应进行高温运行试验，以检查装置运行时的耐高温能力，并确定由于高温引起的装置性能上的任何变化。 | DL/T 478-2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 7.3.3
|  |  | 按照制造厂规定的最高工作温度，温度值宜从IEC 60068-2-2中选择。 | GB/T 14598.2-2025 量度继电器和保护装置 第 1 部分：通用要求 | 6.12.3.1
2 | 低温运行检验 |  | 对安装在户内的二次设备，可选择工作环境温度范围为表1中C1的设备。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.1.1 a） | 智能 | 1.将装置放入低温箱内； 2.将装置通电并施加额定值，以不超过1℃/min的变化率将温度下降至规定温度，持续运行16小时后，装置在试验箱内进行性能测试; 3.关闭产品电源，停止施加激励量。持续2小时后，将装置通电进行性能测试； 4.试验后，装置带电恢复到基准条件。 | 关键项
|  |  | 合并单元、智能终端安装在室外智能控制柜或GIS室内柜时，应选择工作环境温度范围为表1中C2的设备。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.1.1 b）
|  |  | 表1 工作场所环境温度和湿度分级：级别C1环境温度范围－25℃～＋55℃，使用场所室内；级别C2环境温度范围－40℃～＋70℃，使用场所室外。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 表1
|  |  | 装置运行允许的环境温度为–40℃～+70℃，相对湿度为5%～100%(产品内部，既不应凝露，也不应结冰) | Q/CSG 1203073-2020 智能终端技术规范 | 4.1 c）
|  |  | 应进行低温运行试验，以检查装置运行时的耐低温能力，并确定由于低温引起的装置性能上的任何变化。 | DL/T 478-2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 7.3.4
|  |  | 按照制造厂规定的最低工作温度，温度值宜从IEC 60068-2-1中选择。 | GB/T 14598.2-2025 量度继电器和保护装置 第 1 部分：通用要求 | 6.12.3.2
3 | 温度变化检验 |  | 对安装在户内的二次设备，可选择工作环境温度范围为表1中C1的设备。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.1.1 a） | 智能 | 1.将装置放入高低温箱内，装置通电并施加额定值； 2.试验低温和高温温度为规定温度，试验循环中温度渐升/渐降的斜率要求1℃/min； 3.暴露在最高温度和最低温度的时间为3h；试验持续时间：5次循环； 4.试验结束后，在基准条件下带电恢复，在1～2小时之间复检性能。 | 关键项
|  |  | 合并单元、智能终端安装在室外智能控制柜或GIS室内柜时，应选择工作环境温度范围为表1中C2的设备。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.1.1 b）
|  |  | 表1 工作场所环境温度和湿度分级：级别C1环境温度范围－25℃～＋55℃，使用场所室内；级别C2环境温度范围－40℃～＋70℃，使用场所室外。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 表1
|  |  | 装置运行允许的环境温度为–40℃～+70℃，相对湿度为5%～100%(产品内部，既不应凝露，也不应结冰) | Q/CSG 1203073-2020 智能终端技术规范 | 4.1 c）
|  |  | 应进行温度变化试验，以检查装置运行时对温度快速变化的承受能力。 | DL/T 478-2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 7.3.7
|  |  | 应进行温度变化试验，以证明设备在运行时对剧烈温度变化的承受能力。 | GB/T 14598.2-2011 量度继电器和保护装置 第1部分：通用技术要求 | 6.12.3.5
4 | 高温贮存检验 |  | 装置在运输中允许的环境温度-40℃～＋70℃ | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.1.4 a） | 智能 | 1.将装置放入高温箱内，装置处于不通电状态； 2.高温箱以不超过1℃/min的变化率将温度上升至规定温度，然后持续16小时； 3.试验后，装置在基准条件下不带电恢复，在1～2小时之间复检性能。 | 关键项
|  |  | 在贮存中允许的环境温度-25℃～＋55℃，相对湿度不大于85%，在不施加任何激励量的条件下，装置不出现不可逆变化。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.1.4 b）
|  |  | 装置在运输中允许的环境温度＋85℃，相对湿度不大于95％，在不施加任何激励量的条件下，不出现不可逆变化。 | Q/CSG 1203073-2020 智能终端技术规范 | 4.1 d）
|  |  | 应进行高温贮存试验，以证明设备在贮存时对高温的承受能力。 | GB/T 14598.2-2011 量度继电器和保护装置 第1部分：通用技术要求 | 6.12.3.3
5 | 低温贮存检验 |  | 装置在运输中允许的环境温度-40℃～＋70℃ | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.1.4 a） | 智能 | 1.将装置放入低温箱内，装置处于不通电状态； 2.低温箱以不超过1℃/min的变化率将温度下降至-40℃，然后持续16小时； 3.试验后，装置在基准条件下不带电恢复，在1～2小时之间复检性能。 | 关键项
|  |  | 在贮存中允许的环境温度-25℃～＋55℃，相对湿度不大于85%，在不施加任何激励量的条件下，装置不出现不可逆变化。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.1.4 b）
|  |  | 装置在运输中允许的环境温度-40℃，相对湿度不大于95％，在不施加任何激励量的条件下，不出现不可逆变化。 | Q/CSG 1203073-2020 智能终端技术规范 | 4.1 d）
|  |  | 应进行低温贮存试验，以证明设备在贮存时对低温的承受能力。 | GB/T 14598.2-2011 量度继电器和保护装置 第1部分：通用技术要求 | 6.12.3.4
6 | 耐湿热性能检验 |  | 装置的温湿度环境性能应符合DL/T 478-2013中7.3的规定。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.11 | 智能 | 1.将装置放入湿热箱内，装置通电并施加额定值； 2.湿热箱的温湿度按照GB/T 2423.4—2008试验Db的要求，最高温度为40℃（室内）或55℃（室外控制柜、室外），试验六个循环，每个循环24小时（12h+12h）； 3.试验结束后，在基准条件下带电恢复，在1～2小时之间复检绝缘电阻、介质强度、保护功能以及保护联接阻抗等项目； | 关键项
|  |  | 温度：低温周期25℃±3℃，高温周期40℃±2℃（户内设备）； 湿度：在较低温度时 97%（-2%～+3%），在较低温度时 93%±3%； 试验持续时间：24h（12h+12h）循环，6次。 | DL/T 478-2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 7.3.9
|  |  |  | GB/T 14598.2-2011 量度继电器和保护装置 第1部分：通用技术要求 | 6.12.3.7
|  |  | 交变湿热试验检查装置暴露在高湿凝露大气中的承受能力。 | DL/T 478-2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 7.3.9
|  |  | 应进行交变湿热试验，以证明设备暴露于高湿凝露大气环境时的承受能力。 | GB/T 14598.2-2011 量度继电器和保护装置 第1部分：通用技术要求 | 6.12.3.7
4 EMC电磁兼容测试项目
序号 | 试验项目 | 试验子项目 | 标准条款（技术要求） | 标准名称 | 标准章节号 | 产品类型 | 测试方法或步骤 | 项目类别 | 评价方法或要求 | 单项分值 | 测试结果（记录） | 评价结果 | 备注
1 | 辐射发射限值 |  | 1、测试频率：30MHz-1GHz 2、验收准则：满足GB/T 14598.26-2025中限值要求 | GB/T 14598.26-2025 量度继电器和保护装置 第26部分：电磁兼容要求 | 第26部分 | 智能 | 1、 被试设备配置：按照CISPR 11； 2、 试验程序：按照GB/T 14598.26-2025中表10； 3、 测试环境：电波暗室； 4、 测试距离：装置最外边缘至天线基准点距离； 5、 频率范围：30MHz～1GHz； 6、 接收机参数设置： a) 6dB带宽：120kHz； b) 扫频步长：60kHz； c) 测试时间：预测20ms，终测1s； 7、 场地背景噪声：应满足低于限值6dB要求； 8、 辅助设备布置：应放置于暗室外，与被试装置之间通过滤波器或耦合去耦网络连接； 9、 测试端口：外壳端口（整装置置于有效测试空间内）； 10、 安装细节： a) 按照制造商规范，如电缆长度及走线方向； b) 装置放置位置：0.8m高绝缘木桌，装置对地投影靠近转台中心，所有线缆应垂直转台中心接线板接线，线缆暴露长度不宜超过2m，超出部分可捆扎，折叠长度为0.3m～0.4m； 11、 辅助电源输入：DC220V，如辅助电源为DC220V和DC110V，则分别在DC220V和DC110V下进行测试； 12、 装置工作状态： a) 辅助激励量和输入激励量的额定值施加于装置相应回路，装置处于非动作状态和非动作后状态，一半开入量和一半开出继电器被激励。 b) 每种典型端口均应接线，如电源、交流模拟量、开入、开出、通信和光纤接口等。 c) 光通信模块和电通信模块应处于工作状态，如硬件电路一样可选其中一路，以太网通信链接应采用单端接地屏蔽以太网线。 13、 扫频及测试方式：采用峰值检波器预扫和准峰值检波器终测的测试方法，由转台在0°～360°旋转扫描和接收天线1m～4m升降扫描测试装置发出的最大准峰值。 | 一般项 | 不满足要求，扣10分 | 10
2 | 辅助电源端口传导发射限值 |  | 1、测试频率：150kHz-30MHz 2、验收准则：满足GB/T 14598.26-2025中限值要求 | GB/T 14598.26-2025量度继电器和保护装置 第26部分：电磁兼容要求 | 第26部分 | 智能 | 1、 被试设备配置：按照CISPR 32； 2、 试验程序：按照GB/T 14598.26-2025中表11； 3、 测试环境：屏蔽室； 4、 频率范围：150kHz～30MHz； 5、 接收机参数设置： a) 6dB带宽：9kHz； b) 扫频步长：4kHz； c) 测试时间：预测20ms，终测1s； 6、 测试端口：辅助电源端口； 7、 安装细节： a) 按照制造商规范，LISN至装置之间电缆长度不应超过1m； b) 装置放置位置：0.8m绝缘木桌，与LISN之间距离不应超过0.8m，与其它金属构件距离应大于0.4m； 8、 辅助电源输入：DC220V，如辅助电源为DC220V和DC110V，则分别在DC220V和DC110V下进行测试； 9、 装置工作状态： a) 辅助激励量和输入激励量的额定值施加于装置相应回路，装置处于非动作状态和非动作后状态，一半开入量和一半开出继电器被激励。 b) 光通信模块和电通信模块应处于工作状态，如硬件电路一样可选其中一路。 10、 扫频及测试方式：采用峰值检波器和平均值检波器预扫、准峰值检波器和平均值检波器终测的方法进行测试。当预扫峰值低于平均值限值时，可只采用峰值预扫、准峰值终测的方式测试。 | 一般项 | 不满足要求，扣10分 | 10
3 | 有线网络端口传导发射限值 |  | 1、测试频率：150kHz-30MHz 2、限值：满足GB/T 14598.26-2025中限值要求 | GB/T 14598.26-2025量度继电器和保护装置 第26部分：电磁兼容要求 | 第26部分 | 智能 | 1、 被试设备配置：按照CISPR 32； 2、 试验程序：按照GB/T 14598.26-2025中表11； 3、 测试环境：屏蔽室； 4、 频率范围：150kHz～30MHz； 5、 接收机参数设置： a) 6dB带宽：9kHz； b) 扫频步长：4kHz； c) 测试时间：预测20ms，终测1s； 6、 测试端口：有线网络端口； 7、 安装细节： a) 按照制造商规范，AAN、电流探头或电压探头至装置之间电缆长度不应超过1m； b) 装置放置位置：0.8m绝缘木桌，与LISN之间距离不应超过0.8m，与其它金属构件距离应大于0.4m； 8、 辅助电源输入：额定激励量； 9、 装置工作状态： a) 辅助激励量和输入激励量的额定值施加于装置相应回路，装置处于非动作状态和非动作后状态，一半开入量和一半开出继电器被激励。 b) 光通信模块和电通信模块应处于工作状态，如硬件电路一样可选其中一路。 10、 扫频及测试方式：采用峰值检波器和平均值检波器预扫、准峰值检波器和平均值检波器终测的方法进行测试。当预扫峰值低于平均值限值时，可只采用峰值预扫、准峰值终测的方式测试。 | 一般项 | 不满足要求，扣10分 | 10分
4 | 射频电磁场辐射抗扰度 |  | 1、调制前场强： 80MHz-2.7GHz：10V/m； 2.7GHz-6GHz：3V/m； 2、试验频率：80MHz-6GHz； 3、验收准则： 试验过程中及试验结束后，智能终端跳闸回路动作时间应 ≤ 7ms ，开入回路动作时间应≤ 10ms。通过数字化继电保护试验装置监视智能终端的GOOSE网络输出口，不应有误动或误发信号产生；监视跳闸出口、合闸出口不应误动。直流模拟量回路精度误差不大于1%；监测通信应正常连接，指示灯应正常显示。 | GB/T 14598.26-2025量度继电器和保护装置 第26部分：电磁兼容要求 | 第26部分 | 智能 | 1、 被试设备配置：按照GB/T 14598.26-2025中第7.3.1.3； 2、 试验程序：按照GB/T 14598.26-2025中表13； 3、 测试环境：校准过的电波暗室； 4、 测试系统设置： a) 扫频测试： 频率范围：80MHz～6GHz； 扫频步长：不大于1%； 驻留时间：1s，如保护动作延时长于1s则应延长驻留时间以覆盖动作延时； b) 点频率测试： 测试频率：409MHz、446MHz、462MHz、710MHz、836MHz、850MHz、1732MHz、1750MHz、1880MHz、1950MHz、2535MHz； c) 驻留时间：10s； 5、 调制方式：1kHz正弦波，80%调幅； 6、 极化方向：垂直、水平； 7、 测试距离：3m； 8、 测试部位：装置前、后、左、右四面。 | 关键项
Q/CSG 1203073-2020 智能终端技术规范
5 | 静电放电抗扰度 |  | 1、试验电压： 接触放电：2kV,4kV,6kV,8kV 空气放电：2kV,4kV,8kV,15kV 2、验收准则： 1）试验过程中： 智能终端跳闸回路动作时间应 ≤ 7ms ，开入回路动作时间应≤ 10ms。通过数字化继电保护试验装置监视智能终端的GOOSE网络输出口，不应有误动或误发信号产生；监视跳闸出口、合闸出口不应误动。 2）试验结束后： 直流模拟量回路精度误差不大于1%；监测通信应正常连接，指示灯应正常显示 | GB/T 14598.26-2025量度继电器和保护装置 第26部分：电磁兼容要求 | 第26部分 | 智能 | 1、 被试设备配置：按照GB/T 14598.26-2025中第7.3.1.3； 2、 试验程序：按照GB/T 14598.26-2025中表12； 3、 施加方法：直接放电和间接放电； 4、 试验方法：接触放电和空气放电； 5、 脉冲极性：正、负； 6、 放电时间间隔：1s； 7、 放电次数：各极性、各放电部位10次； 8、 测试部位：前面板中操作人员易经常触碰到的部位，如按键、显示屏、指示灯、调试口、面板等，导电部位采用接触放电方式，非导电部位采用空气放电方式；调试通信口（不含背板）加装密封盖时，不去掉密封盖对该口进行测试装置应满足上述验收准则，去掉密封盖对该口进行测试装置不应损坏。 | 关键项
Q/CSG 1203073-2020 智能终端技术规范
6 | 射频场感应的传导骚扰抗扰度 |  | 1、调制前试验电平：10V 2、试验频率：150kHz-80MHz 3、验收准则： 试验过程中及试验结束后，智能终端跳闸回路动作时间应 ≤ 7ms ，开入回路动作时间应≤ 10ms。通过数字化继电保护试验装置监视智能终端的GOOSE网络输出口，不应有误动或误发信号产生；监视跳闸出口、合闸出口不应误动。直流模拟量回路精度误差不大于1%；监测通信应正常连接，指示灯应正常显示。 | GB/T 14598.26-2025量度继电器和保护装置 第26部分：电磁兼容要求 | 第26部分 | 智能 | 1、 被试设备配置：按照GB/T 14598.26-2025中第7.3.1.3； 2、 试验程序：按照GB/T 14598.26-2025中表18； 3、 测试环境：屏蔽室； 4、 测试系统设置： a) 扫频测试： 频率范围：150kHz～80MHz； 扫频步长：不大于1%； 驻留时间：1s，如保护动作延时长于1s则应延长驻留时间以覆盖动作延时； b) 点频测试： 测试频率：27MHz； 驻留时间：10s； c) 调制方式：1kHz正弦波，80%调幅； 5、 测试回路：辅助电源、开入、开出、直流模拟量、有线网络和接地； 6、 耦合方式： a) 辅助电源：CDN； b) 直流模拟量、开入、开出、有线网络和接地：电磁耦合钳； 7、 耦合去耦装置至被试装置间距离：0.3m； 8、 通信电缆选用长度：10m。 | 关键项
Q/CSG 1203073-2020 智能终端技术规范
7 | 电快速瞬变脉冲群抗扰度 |  | 1、电磁环境：A 2、脉冲电压：4kV 3、试验频率:5kHz和100kHz 4、验收准则： 1）试验过程中： 智能终端跳闸回路动作时间应 ≤ 7ms ，开入回路动作时间应≤ 10ms。通过数字化继电保护试验装置监视智能终端的GOOSE网络输出口，不应有误动或误发信号产生；监视跳闸出口、合闸出口不应误动。 2）试验结束后： 直流模拟量回路精度误差不大于1%；监测通信应正常连接，指示灯应正常显示 | GB/T 14598.26-2025量度继电器和保护装置 第26部分：电磁兼容要求 | 第26部分 | 智能 | 1、 被试设备配置：按照GB/T 14598.26-2025中第7.3.1.3； 2、 试验程序：按照GB/T 14598.26-2025中表15； 3、 脉冲频率：5kHz和100kHz； 4、 脉冲极性：正、负； 5、 测试时间：每个极性不小于60s； 6、 耦合方式： a) 辅助电源、开入、开出：CDN； b) 直流模拟量、有线网络和接地：容性耦合夹； 7、 测试回路：辅助电源、开入、开出、有线网络和接地； 8、 不适用于连接电缆总长始终小于3 m的功能地端口和通信端口； 9、 被试装置与耦合网络或电容夹之间连线长度应小于1m，通信电缆长度应为10m。 | 关键项
Q/CSG 1203073-2020 智能终端技术规范
8 | 慢速阻尼振荡波抗扰度 |  | 1、试验电压： 辅助电源、开出、开入：差模1kV，共模2.5kV 直流模拟量、有线网络端口屏蔽层对地：1kV 2、试验频率：100kHz和1MHz 3、验收准则： 1）试验过程中： 智能终端跳闸回路动作时间应 ≤ 7ms ，开入回路动作时间应≤ 10ms。通过数字化继电保护试验装置监视智能终端的GOOSE网络输出口，不应有误动或误发信号产生；监视跳闸出口、合闸出口不应误动。 2）试验结束后： 直流模拟量回路精度误差不大于1%；监测通信应正常连接，指示灯应正常显示。 | GB/T 14598.26-2025量度继电器和保护装置 第26部分：电磁兼容要求 | 第26部分 | 智能 | 1、 被试设备配置：按照GB/T 14598.26-2025中第7.3.1.3； 2、 试验程序：按照GB/T 14598.26-2025中表16； 3、 干扰方式：共模，差模； 4、 测试频率：1MHz和100kHz； 5、 脉冲重复率：1MHz不小于400次/s，100kHz不小于40次/s； 6、 第一半波极性：正、负； 7、 试验持续时间：最小2s； 8、 试验最小时间间隔：1s； 9、 测试回路：辅助电源、开入、开出、直流模拟量、有线网络端口； 10、 不适用于连接电缆总长始终小于3 m的通信端口； 11、 被试装置与耦合网络之间连线长度应小于2m，通信电缆长度应为10m。 | 关键项
Q/CSG 1203073-2020 智能终端技术规范
9 | 快速阻尼振荡波抗扰度 |  | 1、试验电压：共模2kV 2、试验频率：3MHz、10MHz和30MHz 3、验收准则： 1）试验过程中： 智能终端跳闸回路动作时间应 ≤ 7ms ，开入回路动作时间应≤ 10ms。通过数字化继电保护试验装置监视智能终端的GOOSE网络输出口，不应有误动或误发信号产生；监视跳闸出口、合闸出口不应误动。 2）试验结束后： 直流模拟量回路精度误差不大于1%；监测通信应正常连接，指示灯应正常显示。 | GB/T 14598.26-2025量度继电器和保护装置 第26部分：电磁兼容要求 | 第26部分 | 智能 | 1、 被试设备配置：按照GB/T 14598.26-2025中第7.3.1.3； 2、 试验程序：按照GB/T 14598.26-2025中表16； 3、 干扰方式：共模； 4、 测试频率：3MHz、10MHz和30MHz； 5、 脉冲重复率：5kHz； 6、 第一半波极性：正、负； 7、 试验持续时间：60s； 8、 测试回路：辅助电源、开入、开出、直流模拟量、有线网络端口； 9、 不适用于连接电缆总长始终小于3 m的通信端口； 10、 被试装置与耦合网络之间连线长度应小于2m，通信电缆长度应为10m。 | 关键项
10 | 浪涌抗扰度 |  | 1、电磁环境：A 2、脉冲电压： 电源、开入、开出：线对线0.5kV,1kV,2kV，线对地0.5kV,1kV,2kV,4kV 直流模拟量、有线网络端口屏蔽层对地0.5kV,1kV,2kV,4kV 3、验收准则： 1）试验过程中： 智能终端跳闸回路动作时间应 ≤ 7ms ，开入回路动作时间应≤ 10ms。通过数字化继电保护试验装置监视智能终端的GOOSE网络输出口，不应有误动或误发信号产生；监视跳闸出口、合闸出口不应误动。 2）试验结束后： 直流模拟量回路精度误差不大于1%；监测通信应正常连接，指示灯应正常显示。 | GB/T 14598.26-2025量度继电器和保护装置 第26部分：电磁兼容要求 | 第26部分 | 智能 | 1、 被试设备配置：按照GB/T 14598.26-2025中第7.3.1.3； 2、 试验程序：按照GB/T 14598.26-2025中表17； 3、 脉冲极性：正、负； 4、 脉冲时间间隔：不超过60s； 5、 测试回路：辅助电源、开入、开出、直流模拟量、有线网络端口； 6、 耦合网络： a) 辅助电源：线-地10+2 Ω/9μF，线－线2Ω/18μF；电流、电压：线-地42Ω/0.5μF，线－线42Ω/0.5μF； b) 开入、开出：线-地42Ω/0.5μF，线－线42Ω/0.5μF； c) 直流模拟量、有线网络端口屏蔽层对地：2Ω直接注入； 7、 测试次数：各被测回路，正、负极性各5次； 8、 被试装置与耦合网络之间连线长度应小于2m，通信电缆长度应为20m。 | 关键项
Q/CSG 1203073-2020 智能终端技术规范
11 | 工频抗扰度 |  | 1、电磁环境：A 2、试验电压：共模300V，差模150V 3、试验频率：50Hz 4、验收准则：A | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.9 | 智能 | 1、 被试设备配置：按照GB/T 14598.26-2025中第7.3.1.3； 2、 试验程序：按照GB/T 14598.26-2025中表20； 3、 施加方式：共模、差模； 4、 测试频率：50Hz； 5、 测试时间：10s； 6、 测试回路：直流开入回路（电口）； 7、 被试装置与耦合网络之间连线长度应小于2m； 8、 各规格开关量均进行测试。 | 关键项
|  |  |  | GB/T 14598.26-2025量度继电器和保护装置 第26部分：电磁兼容要求 | 第26部分
|  |  |  | DL/T 478-2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.8
12 | 工频磁场抗扰度 |  | 1、磁场强度：连续磁场100A/m,短时磁场1000A/m 2、磁场频率：50Hz 3、验收准则： 1）试验过程中： 智能终端跳闸回路动作时间应 ≤ 7ms ，开入回路动作时间应≤ 10ms。通过数字化继电保护试验装置监视智能终端的GOOSE网络输出口，不应有误动或误发信号产生；监视跳闸出口、合闸出口不应误动。 2）连续磁场试验过程中及试验结束后： 直流模拟量回路精度误差不大于1%；监测通信应正常连接，指示灯应正常显示。 | GB/T 14598.26-2025量度继电器和保护装置 第26部分：电磁兼容要求 | 第26部分 | 智能 | 1、 被试设备配置：按照GB/T 14598.26-2025中第7.3.1.3； 2、 试验程序：按照GB/T 14598.26-2025中表21； 3、 磁场频率：50Hz； 4、 测试时间：连续60s，短时3s； 5、 测试轴向：X、Y、Z； 6、 施加方法：浸入法； 7、 测试部位：外壳。 | 关键项
Q/CSG 1203073-2020 智能终端技术规范
13 | 脉冲磁场抗扰度 |  | 1、磁场强度：1000A/m 2、验收准则： 1）试验过程中： 智能终端跳闸回路动作时间应 ≤ 7ms ，开入回路动作时间应≤ 10ms。通过数字化继电保护试验装置监视智能终端的GOOSE网络输出口，不应有误动或误发信号产生；监视跳闸出口、合闸出口不应误动。 2）试验结束后： 直流模拟量回路精度误差不大于1%；监测通信应正常连接，指示灯应正常显示。 | GB/T 17626.9-2011电磁兼容 试验和测量技术 脉冲磁场抗扰度试验 |  | 智能 | 1、 试验配置及试验程序：按照GB/T 17626.9-2011； 2、 磁场电流波形：6.4/16μs； 3、 磁场脉冲重复率：1次/20s； 4、 脉冲施加次数：正、负极性各五次； 5、 测试轴向：X、Y、Z； 6、 施加方法：浸入法； 7、 测试部位：外壳。 | 关键项
Q/CSG 1203073-2020 智能终端技术规范
14 | 阻尼振荡磁场抗扰度 |  | 1、磁场强度：100A/m 2、验收准则： 1）试验过程中： 智能终端跳闸回路动作时间应 ≤ 7ms ，开入回路动作时间应≤ 10ms。通过数字化继电保护试验装置监视智能终端的GOOSE网络输出口，不应有误动或误发信号产生；监视跳闸出口、合闸出口不应误动。 2）试验结束后： 直流模拟量回路精度误差不大于1%；监测通信应正常连接，指示灯应正常显示。 | GB/T 17626.10-2017电磁兼容 试验和测量技术 阻尼振荡磁场抗扰度试验 |  | 智能 | 1、 试验配置及试验程序：按照GB/T 17626.10-2017； 2、 磁场频率：100kHz，1MHz； 3、 第一半波极性：正、负； 4、 磁场施加时间：2s； 5、 测试次数：正、负极性各五次； 6、 测试轴向：X、Y、Z； 7、 施加方法：浸入法； 8、 测试部位：外壳。 | 关键项
Q/CSG 1203073-2020 智能终端技术规范
15 | 交流和直流电压暂降抗扰度 |  | 1、持续时间： 暂降至0%UT:10ms-1s 暂降至40%UT:200ms 暂降至70%UT:500ms 2、验收准则： 暂降至0%UT： 智能终端不应掉电，试验过程中及试验结束后，智能终端跳闸回路动作时间应 ≤ 7ms ，开入回路动作时间应≤ 10ms。通过数字化继电保护试验装置监视智能终端的GOOSE网络输出口，不应有误动或误发信号产生；监视跳闸出口、合闸出口不应误动。直流模拟量回路精度误差不大于1%；监测通信应正常连接，指示灯应正常显示。 暂降至40%UT和70%UT： 智能终端掉电后应自动或人为干预恢复，试验结束后，智能终端跳闸回路动作时间应 ≤ 7ms ，开入回路动作时间应≤ 10ms。通过数字化继电保护试验装置监视智能终端的GOOSE网络输出口，不应有误动或误发信号产生；监视跳闸出口、合闸出口不应误动。直流模拟量回路精度误差不大于1%；监测通信应正常连接，指示灯应正常显示。 | GB/T 14598.26-2025量度继电器和保护装置 第26部分：电磁兼容要求 | 第26部分 | 智能 | 1、 被试设备配置：按照GB/T 14598.26-2025中第7.3.1.3； 2、 试验程序：按照GB/T 14598.26-2025中表22； 3、 测试端口：辅助电源端口； 4、 辅助电源输入：DC220V，如辅助电源为DC220V和DC110V，则分别在DC220V和DC110V下进行测试； 5、 试验过程中一半开关量输入和一半输出继电器应被激励。 | 关键项
Q/CSG 1203073-2020 智能终端技术规范
16 | 交流和直流短时中断抗扰度 |  | 1、持续时间：5s 2、验收准则： 智能终端掉电后应自动或人为干预恢复，试验结束后，智能终端跳闸回路动作时间应 ≤ 7ms ，开入回路动作时间应≤ 10ms。通过数字化继电保护试验装置监视智能终端的GOOSE网络输出口，不应有误动或误发信号产生；监视跳闸出口、合闸出口不应误动。直流模拟量回路精度误差不大于1%；监测通信应正常连接，指示灯应正常显示。 | GB/T 14598.26-2025量度继电器和保护装置 第26部分：电磁兼容要求 | 第26部分 | 智能 | 1、 被试设备配置：按照GB/T 14598.26-2025中第7.3.1.3； 2、 试验程序：按照GB/T 14598.26-2025中表22； 3、 测试端口：辅助电源端口； 4、 辅助电源输入：DC220V，如辅助电源为DC220V和DC110V，则分别在DC220V和DC110V下进行测试； 5、 试验过程中一半开关量输入和一半输出继电器应被激励。 | 关键项
Q/CSG 1203073-2020 智能终端技术规范
17 | 直流电源中的交流分量（纹波）抗扰度 |  | 1、纹波幅值：15%UT 2、验收准则： 智能终端不应掉电，试验过程中及试验结束后，智能终端跳闸回路动作时间应 ≤ 7ms ，开入回路动作时间应≤ 10ms。通过数字化继电保护试验装置监视智能终端的GOOSE网络输出口，不应有误动或误发信号产生；监视跳闸出口、合闸出口不应误动。直流模拟量回路精度误差不大于1%；监测通信应正常连接，指示灯应正常显示。 | GB/T 14598.26-2025量度继电器和保护装置 第26部分：电磁兼容要求 | 第26部分 | 智能 | 1、 被试设备配置：按照GB/T 14598.26-2025中第7.3.1.3； 2、 试验程序：按照GB/T 14598.26-2025中表23； 3、 测试端口：辅助电源端口； 4、 辅助电源输入：DC220V，如辅助电源为DC220V和DC110V，则分别在DC220V和DC110V下进行测试； 5、 试验过程中一半开关量输入和一半输出继电器应被激励。 | 关键项
Q/CSG 1203073-2020 智能终端技术规范
18 | 直流电源缓降/缓升抗扰度 |  | 1、缓降60s，持续5min，缓升60s 2、验收准则： 试验结束后，智能终端跳闸回路动作时间应 ≤ 7ms ，开入回路动作时间应≤ 10ms。通过数字化继电保护试验装置监视智能终端的GOOSE网络输出口，不应有误动或误发信号产生；监视跳闸出口、合闸出口不应误动。直流模拟量回路精度误差不大于1%；监测通信应正常连接，指示灯应正常显示。 | GB/T 14598.26-2025量度继电器和保护装置 第26部分：电磁兼容要求 | 第26部分 | 智能 | 1、 被试设备配置：按照GB/T 14598.26-2025中第7.3.1.3； 2、 试验程序：按照GB/T 14598.26-2025中表24； 3、 测试端口：辅助电源端口； 4、 辅助电源输入：DC220V，如辅助电源为DC220V和DC110V，则分别在DC220V和DC110V下进行测试； 5、 试验过程中一半开关量输入和一半输出继电器应被激励。 | 关键项
Q/CSG 1203073-2020 智能终端技术规范
5 可靠性测试项目
序号 | 试验项目 | 试验子项目 | 标准条款（技术要求） | 标准名称 | 标准章节号 | 产品类型 | 测试方法或步骤 | 项目类别 | 评价方法或要求 | 单项分值 | 测试结果（记录） | 评价结果 | 备注
1 | 低温步进应力检验 |  | 国际发布的HALT试验产品规格等级： 1）产品标准规定0～40℃，HALT试验要求-30～80℃； 2）产品标准规定0～50℃，HALT试验要求-30～100℃； 3）产品标准规定-10～50℃，HALT试验要求-40～110℃； 4）产品标准规定-20～50℃，HALT试验要求-50～110℃； 5）产品标准规定-25～65℃，HALT试验要求-50～110℃； 6）产品标准规定-40～85℃，HALT试验要求-65～110℃。 取所有样本操作极限试验结果70%的置信下限作为同类产品的操作极限最低要求。 Lower Bound=(Xbar)-S/√3*0.617 式中： Lower Bound表示操作极限下限值； Xbar表示HALT试验得到的操作极限平均值； S表示HALT试验时的应力步进值。 | GB/T 29309-2012 电工电子产品加速应力试验规程 高加速寿命试验导则 | 6.7 | 智能 | 1) 试验从试品的产品规范规定的低温工作温度开始； 2) 以10℃的温度步进对试品进行降温； 3) 试品在各温度点驻留时间设定为20分钟，试验中检查装置运行和各项性能指标是否正常； 4) 重复步骤 2)和 3)，直至试品出现失效，停止步进试验； 5) 在试品出现失效后，将温度应力降低至操作极限值，检查试品能否恢复正常运行； 6) 若能恢复正常运行则重复步骤 2)和 3)，若不能恢复正常则将该温度记为试品低温破坏极限温度。 | 一般项 | 1、MTBF＜30000小时不加分； 3、30000小时≤MTBF＜40000小时，加2分； 4、40000小时≤MTBF＜50000小时，加2分； 5、MTBF≥50000小时，加6分； | 2
|  |  | a) 应具备高可靠性，平均故障间隔时间应不小于30000小时，使用寿命宜大于10年； | Q/CSG 1203073-2020 智能终端技术规范 | 4.1 a）
2 | 高温步进应力检验 |  | 国际发布的HALT试验产品规格等级： 1）产品标准规定0～40℃，HALT试验要求-30～80℃； 2）产品标准规定0～50℃，HALT试验要求-30～100℃； 3）产品标准规定-10～50℃，HALT试验要求-40～110℃； 4）产品标准规定-20～50℃，HALT试验要求-50～80℃； 5）产品标准规定-25～65℃，HALT试验要求-50～80℃； 6）产品标准规定-40～85℃，HALT试验要求-65～110℃。 取所有样本操作极限试验结果70%的置信下限作为同类产品的操作极限最低要求。 Lower Bound=(Xbar)-S/√3*0.617 式中： Lower Bound表示操作极限下限值； Xbar表示HALT试验得到的操作极限平均值； S表示HALT试验时的应力步进值。 | GB/T 29309-2012 电工电子产品加速应力试验规程 高加速寿命试验导则 | 6.8，4.1 | 智能 | 1) 试验从试品的产品规范规定的低温工作温度开始开始； 2) 以10℃的温度步进对试品进行升温； 3) 试品在各温度点驻留时间设定为20分钟，试验中检查装置运行和各项性能指标是否正常； 4) 重复步骤 2)和 3)，直至试品出现失效； 5) 在试品出现失效后，将温度应力降低至操作极限值，检查试品能否恢复正常运行； 6) 若能恢复正常运行则重复步骤 2)和 3)，若不能恢复正常则将该温度记为试品高温破坏极限温度。
|  |  | a) 应具备高可靠性，平均故障间隔时间应不小于30000小时，使用寿命宜大于10年； | Q/CSG 1203073-2020 智能终端技术规范 | 4.1 a）
3 | 振动步进应力检验 |  | 取所有样本操作极限试验结果70%的置信下限作为同类产品的操作极限最低要求。 Lower Bound=(Xbar)-S/√3*0.617 式中： Lower Bound表示操作极限下限值； Xbar表示HALT试验得到的操作极限平均值； S表示HALT试验时的应力步进值。 | GB/T 29309-2012 电工电子产品加速应力试验规程 高加速寿命试验导则 | 6.9 | 智能 | 1) 试验初始振动量级为 10Grms（推荐10Gms），频率在10Hz～500Hz 之间。在每个振动量级驻留以及试品功能测试完成后，再以10Grms的振动量级递增进行试验； 2) 试验在每个振动量级的驻留时间应设定为20分钟，然后再对试品进行基本功能和性能测试，检查装置运行和各项性能指标是否正常； 3) 直至找到试品的操作极限，可以停止试验； 4) 确定试品的操作极限后，振动步进试验应该继续进行，振动应力步进等级按照上面的等级设置，直至确认试品的振动破坏极限。
|  |  | a) 应具备高可靠性，平均故障间隔时间应不小于30000小时，使用寿命宜大于10年； | Q/CSG 1203073-2020 智能终端技术规范 | 4.1 a）
4 | 快速温变循环检验 |  | 试验执行5个循环周期，装置不应出现失效或破坏现象。 | GB/T 29309-2012 电工电子产品加速应力试验规程 高加速寿命试验导则 | 6.10 | 智能 | 1) 设定低温极应力值=低温操作极限温度+5℃； 2) 设定高温极应力值=高温操作极限温度-5℃； 3) 以60℃/分钟的温度变化速率进行高低温循环试验； 4) 试品在各温度极值点的驻留时间设定为20分钟，试验中检查装置运行和各项性能指标是否正常； 5) 试验执行5个循环周期。
|  |  | a) 应具备高可靠性，平均故障间隔时间应不小于30000小时，使用寿命宜大于10年； | Q/CSG 1203073-2020 智能终端技术规范 | 4.1 a）
5 | 综合应力检验 |  | 试验执行5个循环周期，装置不应出现失效或破坏现象。 | GB/T 29309-2012 电工电子产品加速应力试验规程 高加速寿命试验导则 | 6.11 | 智能 | 1) 温度和振动组合试验执行5个循环； 2) 试验中设置的温度循环曲线的极值应在试品的操作极限上、下限值之内，试品在每个温度极值点驻留时间为20 分钟； 3) 组合试验中的初始振动量级是振动步进试验中的破坏极限的 1/5，此后每个循环中振动量级递增，递增量为初始振动量级； 4) 在每个试验量级驻留一段时间后，都应对被测物进行功能/性能测试。 5) 试验执行5个循环周期。
|  |  | a) 应具备高可靠性，平均故障间隔时间应不小于30000小时，使用寿命宜大于10年； | Q/CSG 1203073-2020 智能终端技术规范 | 4.1 a）
6 | 稳定现场MTBF评估检验 |  | a) 应具备高可靠性，MTBF平均故障间隔时间应不小于30000小时。 | GB/T 29309-2012 电工电子产品加速应力试验规程 高加速寿命试验导则 Q/CSG 1203073-2020 智能终端技术规范 | 6.7，6.8,6,9,6.10,6.11,4.1 a） | 智能 | 利用高加速寿命的试验结果、产品规格等级、样本数量等对MTBF和失效率进行评估。

## 静态模拟测试
智能终端检测标准-静态模拟测试
本部分依据的国家标准、行业标准和南方电网企业标准
序号 | 标准编号 | 引用标准
1 | DL/T 478-2013 | 继电保护和安全自动装置通用技术条件
| GB/T 34132-2017 | 智能变电站智能终端装置通用技术条件
2 | Q/CSG 1201029-2020 | 继电保护通用技术规范(试行)
3 | Q/CSG | 智能变电站二次系统通用设计规范（报批稿）
4 | Q/CSG 1203065-2020 | 变电站IEC61850工程通用应用模型
5 | Q/CSG 1203045-2017 | 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范
6 | 系统〔2017〕71号 | 继电保护远方操作技术应用指导意见
7 | 系统〔2017〕71号 | 继电保护远方操作技术要求 (试行)
8 | Q/CSG 1203073-2020 | 智能终端技术规范
9 |  | 220kV智能站单套智能终端故障导致失灵保护误动风险的解决措施等反措要求
序号 | 试验项目 | 试验子项目 | 标准条款（技术要求） | 标准名称 | 标准章节号 | 产品类型 | 测试方法或步骤 | 项目类别 | 评价方法或要求 | 单项分值 | 测试结果（记录） | 评价结果 | 备注
1 | 结构及外观检查 | 机箱尺寸 | 机箱、插件的尺寸应符合GB/T 19520.12的规定。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.13.2 a） | 智能 | 1.用直尺测量机箱的尺寸并记录，检查是否符合GB/T 19520.12的规定； 2.检查装置的表面涂覆颜色是否均匀一致、无明显的色差和眩光，检查装置表面是否无沙粒、趋皱和流痕等缺陷； 3.检查装置是否具有安全地并标识接地标志。 | 一般项 | 不符合标准要求每1处扣0.5分，累计最多2分。 | 0.5
|  | 表面涂覆 | 装置表面涂覆的颜色应均匀一致，无明显的色差和眩光，表面应无沙粒、趋皱和流痕等缺陷。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.13.2 b） | 智能
|  | 外壳 | 应满足装置在变电站基本环境条件下使用、维护和修理的要求； 为满足更高的防护要求，允许在装置原有防护基础上，采取辅助措施，提高防护等级，如置于屏柜之中 。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.13.3 a） | 智能
|  | 接地 | 装置应有安全地以满足装置安全、电磁兼容等要求。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.13.4 | 智能
装置的安全性能应满足DL/T 478-2013中6的要求。
2 | 直流电源检验 |  | 装置应由独立的直流/直流变换器供电。直流电压消失时，装置不应误动。在直流电源恢复（包括缓慢地恢复）到80%UN时，直流逆变电源应能自动起动。拉合直流电源以及插拔熔丝发生重复击穿火花时，保护装置不应误动作。直流电源回路出现各种异常情况（如短路、断线、接地等）时保护装置不应误动作。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.1 i) | 智能 | 1.检查装置是否由独立的直流/直流变换器供电； 2.切断装置的直流电源，检查装置是否不误动； 3.缓慢升高装置直流电源至80%UN时，检查装置是否能正常启动； 4.拉合装置的直流电源，检查装置是否不误动； 5.模拟直流电源回路短路、断线、接地等异常情况，检查装置是否不误动； 6.装置的电源电压分别施加80%额定值和115%额定值时，检查装置是否能正常启动并测试装置的性能。 | 一般项 | 功能不符合标准要求每1处扣10分，累计最高扣30分。 | 10
|  |  | 允许偏差：-20%～+15%。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.2.1 b） | 智能 |  | 一般项
| 功率消耗检验 |  | 直流电源回路：装置光以太网口小于8个的情况下，正常运行时功耗不应大于40W，动作时最大功耗不应大于65W。 | GB/T 34132-2017 智能变电站智能终端装置通用技术条件 | 3.3 | 智能 | 用伏安法测试各回路的功耗： 直流电源回路：将电流表串接在电源回路中，施加额定电压值，使装置处于正常运行状态，测试回路中的电流值。 | 一般项 | 直流回路每发现一例不符合标准扣3分，累计不超过5分。 | 3
4 | 触点性能检验 |  | 对开关量输入和输出的要求应符合 DL/T 478-2013中4.5的规定。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.4 | 常规 | 1.机械寿命：装置触点在空载状态下，动作 10000 次。试验后，检查装置触点是否无损坏； 2.电寿命：施加直流电压为直流额定电压，接通容量：L/R=40ms，容量1000W；断开容量：L/R=40ms，容量30W，装置触点动作 1000次。试验后，检查装置触点是否无损坏； 3.触点电流： a）长期允许闭合电流：使触点闭合后，触点回路施加DC5A，持续2小时。试验后，检查装置触点是否无损坏； b）短时允许闭合电流：使触点闭合后，触点回路施加DC30A，持续200ms，占空比为接通 200ms、断开 15s；试验5次。试验后，检查装置触点是否无损坏； 4.试验后，测试装置的性能。 | 一般项 | 性能指标超出标准要求，每1处扣5分。试验后出现机械损坏现象扣30分。 | 5
|  |  | 触点性能应符合下列要求： 1）机械耐久性：接通不小于1000次、断开不小于1000次，不带负载触点不小于10000次； 2）接通容量：当L/R=40ms，不小于1000W； 3）通过电流： a）连续：不小于5A； b）短时：持续200ms，不小于30A；短时额定工作周期应为：接通200ms，断开15s； 4）最大断开容量：当L/R=40ms时，不小于30W。 | DL/T 478-2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.5.3.3 | 常规
5 | 外壳防护等级检验 |  | 面板：IP40；背板：IP20；侧板、上下底板：IP30。 | DL/T 478-2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.10.2.2 | 通用 | 1.背板IP20：检查直径12mm的铰接试指是否未进入机壳或进入机壳不超过80mm且与危险部件保持足够的安全间隙； 检查直径12.5mm的试球是否不能通过任何开孔进入机壳内； 2.侧板、上下底板IP30：检查直径2.5mm的物体试具是否不能进入机壳内且与危险部件保持足够的安全间隙； 3.面板IP40：检查直径1mm的物体试具是否不能进入机壳内并与危险部件保持足够的安全间隙。 | 一般项 | 每1处不符合扣1分。 | 1
6 | 装置基本信息记录和硬件检查 | 装置型号规范及软件版本检查 | 装置型号及软件版本应符合以下要求： a) 装置型号由图1中①、②、③、④部分的信息组成，装置面板应能显示装置型号； b) 版本信息由图1中⑥、⑦、⑧部分的信息组成； c) 装置软件版本由装置型号、版本信息组成，装置软件版本描述方法如图1及表1所示。 | Q/CSG 1203073-2020 智能终端技术规范 | 4.4 | 智能 | 记录装置的型号及软件版本。 | 一般项 | 不符合标准要求每1处扣0.5分，累计最高5分。 | 0.5 |  |  | 需要调试工具。调取版本
|  |  | 适用范围:表1规定的装置型号适用范围如下： a) 三相智能终端适用于三相机构控制断路器，也可用于控制母线刀闸；三相智能终端用于控制母线刀闸时可以称为母线智能终端； b) 分相智能终端适用于分相机构控制断路器； c) 本体智能终端Ⅰ型适用于三相主变和分相主变的单相，含非电量保护； d) 本体智能终端Ⅱ型适用于分相主变的三相合一装置，含非电量保护； e) 本体智能终端Ⅲ型适用于分相主变的三相合一装置，不含非电量保护。 |  | 4.5 | 智能
|  |  |  | Q/CSG 1203073-2020 智能终端技术规范 | 4.1 a） | 智能 | 记录装置硬件信息，包括插件号或槽号、插件名称或类型、PCB板号、版本号及设计时间等信息，并拍照。
|  | 面板指示灯检验 | B.1 三相式智能终端面板指示灯规范见表B.1。 | Q/CSG 1203073-2020 智能终端技术规范 | 附 录B | 智能 | 依据Q/CSG 1203073-2020 智能终端技术规范附录B指示灯规范表B.1、B.2、B.3、B.4、B.5检查装置的运行、告警、检修、GOOSE异常、控制回路断线、直跳、对时异常、检修等指示灯的正确性。 | 一般项 | 工作状态、颜色、灯的数量不符合标准要求每1处扣10分，累计最高扣30分。 | 10
|  |  | B.2 分相式智能终端面板指示灯规范见表B.2。 | Q/CSG 1203073-2020 智能终端技术规范 | 附 录B | 智能
|  |  | B.3 本体智能终端I型面板指示灯规范见表B.3。 | Q/CSG 1203073-2020 智能终端技术规范 | 附 录B | 智能
|  |  | B.4 本体智能终端II型面板指示灯规范见表B.4。 | Q/CSG 1203073-2020 智能终端技术规范 | 附 录B | 智能
|  |  | B.5 本体智能终端III型面板指示灯规范见表B.5。 | Q/CSG 1203073-2020 智能终端技术规范 | 附 录B | 智能
7 | 启动功率检验 |  | 非电量跳闸的大功率继电器启动功率应不小于5W。 | Q/CSG 1203073-2020 智能终端技术规范 | 6.6 | 智能 | 对回路施加低于启动值的电压Ur,如110V电源施加40V；220V电源施加80V。同时读取对应的回路电流Ir,获得回路稳态直阻：Rz=Ur/Ir。注：器件的启动与返回时间可以根据需要取舍。 在已获取了启动电压的条件下根据回路稳态电阻Rz，通过简单的算式：方便获取启动功率Pqd=Uqd2/Rz。 依次记录直跳（TJR、TJF）、非电量跳闸回路的启动电，根据回路阻值计算启动功率。 STJ、SHJ不做要求。 | 关键项
|  |  | 断路器智能终端非电量跳闸采用重动继电器的情况下，应满足大功率启动并具备抗交流串扰能力。 | Q/CSG 1203073-2020 智能终端技术规范 | 5.7 c） |  |  | 关键项
|  |  | 出口类中间继电器回路的启动功率应不小于5W。 | 南方电网220kV及以上断路器操作箱性能检验检测方案(2013年版) | 4.2.9.2 |  |  | 关键项
8 | 抗交流串扰检验 |  | a) 主变本体智能终端的直跳继电器应满足大功率启动并具备抗交流串扰能力； b) 断路器智能终端非电量跳闸采用重动继电器的情况下，应满足大功率启动并具备抗交流串扰能力。 c) 非电量跳闸的大功率继电器当直接施加220V工频电压的时候，不应该动作。 | Q/CSG 1203073-2020 智能终端技术规范 | 6.7,5.7 b) c) | 智能 | 将交流电源接入直跳回路继电器两端，并逐步增加交流电压幅值到220VAC，通过示波器检测装置输出继电器的动作情况。 | 关键项
2 | 功能要求
序号 | 试验项目 | 试验子项目 | 标准条款（技术要求） | 标准名称 | 标准章节号 | 产品类型 | 测试方法或步骤 | 项目类别 | 评价方法或要求 | 单项分值 | 测试结果（记录） | 评价结果 | 备注
1 | 硬件资源检查 |  | a) 装置应至少具有四个数据控制器独立的GOOSE光纤通信端口，光纤接口采用LC或ST接口； b) 具有开关量采集功能，输入量点数可根据工程需要灵活配置，其中分相智能终端备用开入数量不少于40个，三相智能终端备用开入数量不少于20个，本体智能终端备用开入数量不少于10个；开关量输入采用110V或220V直流方式采集； c）应具备电气隔离功能； d) 应具备温度、湿度等直流量信号测量功能，直流量信号测量接口应支持0～5V、4～20mA两种方式。 e) 应具备开关量（DO）输出功能，用于控制隔离刀闸等设备，输出量点数可根据工程需要灵活配置，继电器输出接点容量应满足现场实际需要； f）智能终端应具有与外部标准授时源的对时接口，对时方式宜采用光纤IRIG-B对时。 | Q/CSG 1203073-2020 智能终端技术规范 | 5.1 a）c），5.2,5.3 b),5.14.1 a)，5.13 | 智能 | 1）检查智能终端的数据控制器独立的GOOSE光纤通信端口是否满足要求，光纤接口是否是LC或ST接口； 2）检查智能终端是否具备开关量采集功能，备用开入数量是否满足标准要求； 3）检查智能终端开关量输入是否采用110V或220V直流方式采集； 4）检查智能终端是否具备电气隔离功能； 5）检查智能终端是否具备温度、湿度等直流量信号测量功能； 6）检查智能终端是否具备开关量输出功能，同时记录开关量输出个数； 7）检查智能终端是否具备对时接口，同时记录对时方式。 | 一般项 | 不符合标准要求每1处扣5分。 | 5
2 | 人机接口检查 |  | a) 应具有显示运行、告警、跳闸、GOOSE通信中断、对时状态等工况的LED； b) 应具有显示断路器、刀闸位置的LED； c) 应具有友好的虚拟人机界面，包含查阅变位报告、自检报告、运行报告、开关量状态、告警状态、整定定值、软件版本等功能； d) 本体智能终端应具有显示非电量开入状态的LED。 | Q/CSG 1203073-2020 智能终端技术规范 | 5.12 | 智能 | a) 检查智能终端是否具备运行、告警、跳闸、GOOSE通信中断、对时状态等工况的LED； b) 检查智能终端是否具备断路器、刀闸位置的LED； c) 检查智能终端是否具备虚拟人机界面，记录人机界面的名称和版本信息。通过调取菜单检查虚拟人机界面是否具备阅变位报告、自检报告、运行报告、开关量状态、告警状态、整定定值、软件版本等功能； d) 检查本体智能终端是否具备非电量开入状态的LED。 | 一般项 | 不符合标准要求每1处扣5分。 | 5 |  |  | 需要调试工具。C条需要使用
5 | GOOSE输入功能检验 |  | 应支持接收来自二次设备的GOOSE下行控制命令，实现对一次设备的实时控制功能； | Q/CSG 1203073-2020 智能终端技术规范 | 5.4 a) | 智能 | 1）断路器智能终端：利用数字式继电保护测试仪给智能终端发送开关、刀闸合（分）等命令，检查智能终端是否正确动作。 2）本体智能终端：利用数字式继电保护测试仪给智能终端发送刀闸合（分）、升档（降档、急停）、闭锁调压和启动风冷等命令，检查智能终端是否正确动作。 | 一般项 | 不符合标准要求每1处扣1分。 | 1
6 | GOOSE输出功能检验 |  | 支持以GOOSE方式上传一次设备状态、装置自检、告警等信息，以上信息宜分为如下四类通过不同的GOOSE控制块分别上送，其中断路器、刀闸位置信号均采用双点传送，普通遥信和告警信号均采用单点传送： 1) 保护类信息至少包括装置的跳闸信息、合闸信息、闭锁信息、告警信息、开关及刀闸状态信息等； 2) 测控类信息至少包括断路器和隔离刀闸以外的其他开入状态、档位信息、智能终端自诊断信息等，档位信息应采用整形档位值上送，不应采用档位遥信和BCD码上送，断路器、隔离刀闸等位置GOOSE信号应带UTC时标信息，每个时标应紧跟相应的信号排放； 3) 温湿度信息； 4) 跳合闸、遥分、遥合命令回采信息。 | Q/CSG 1203073-2020 智能终端技术规范 | 5.4 b) | 智能 | a）给被测装置施加满足跳闸、合闸、闭锁、告警、开关及刀闸状态等变化的试验条件，检查装置是否通过GOOSE上送以上保护类信息； b）在装置开入接点上加上直流220V（110V），查看GOOSE报文是否有相关开入变位信息；同时记录和检查对应信号的GOOSE数据格式的正确性； c）利用数字式继电保护测试仪给智能终端发送保护跳合闸命令，查看GOOSE报文是否有回采命令发出； d）模拟温湿度变化，查看装置输出GOOSE报文中的温湿度信息是否发生变化。 e)检查智能终端发送的GOOSE开关量信号带UTC时标信息，每个时标应紧跟相应的信号排放。 | 一般项 | 不符合标准要求每1处扣1分。 | 1
|  |  | 智能终端输出的外部采集开关量信号应带UTC时标信息，每个时标应紧跟相应的信号排放； | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.14.4.3 b) | 智能 |  | 一般项 |  |  |  |  | 移到智能终端测试规范中
7 | 检修功能检验 |  | 装置应支持检修硬压板输入，当检修投入时，装置面板应具备明显指示表明装置处于检修，并在报文中置检修位。当智能终端的检修状态与发送方的检修状态不一致时，智能终端应不动作；一致时，智能终端应能正确动作。 | Q/CSG 1203073-2020 智能终端技术规范 | 5.5 | 智能 | a) 将智能终端检修压板投入后，智能终端发送的GOOSE报文应带检修位； b) 用数字式继电保护测试仪模拟保护和测控给智能终端发送带检修位的GOOSE报文时发生GOOSE中断，智能终端上送具体的GOOSE中断告警信号，点亮GOOSE异常灯，不上送“装置告警（异常）”信号，不点亮“装置告警（异常）”灯； c) 投入装置检修压板，用数字式继电保护测试仪给装置发送带检修位的GOOSE报文，智能终端正确响应该GOOSE报文中的数据，装置不点亮告警灯和检修不一致灯，不上送“GOOSE检修不一致”变位信息；用数字式继电保护测试仪给装置发送不带检修位的GOOSE报文，智能终端不响应该GOOSE报文中的数据，装置点亮检修不一致灯，不点亮告警灯，上送“GOOSE检修不一致”变位信息； d) 退出装置检修压板，用数字式继电保护测试仪给装置发送不带检修位的GOOSE报文，智能终端正确响应该GOOSE报文中的数据，装置不点亮告警灯和检修不一致灯，不上送“GOOSE检修不一致”变位信息；用数字式继电保护测试仪给装置发送带检修位的GOOSE报文，智能终端不响应该GOOSE报文中的数据，装置点亮检修不一致灯，不点亮告警灯，上送“GOOSE检修不一致”变位信息。 | 一般项 | 不符合标准要求每1处扣1分。 | 1
8 | 跳（合）闸命令监测功能检验 |  | 装置应以虚遥信点方式发送收到及输出跳合闸命令的反馈。 | Q/CSG 1203073-2020 智能终端技术规范 | 5.6 | 智能 | 通过数字式继电保护测试仪给智能终端发送保护跳（合）闸和测控跳（合）闸的GOOSE报文，同时监视智能终端的GOOSE组网口是否上送收到跳（合）闸命令报文。 | 一般项 | 不符合标准要求每1处扣1分。 | 1
10 | 断路器智能终端检验 |  | a) 断路器分合闸控制； b) 隔离开关、接地刀闸的分合控制； c) 就地手合、手分断路器功能； d) 提供断路器、刀闸控制回路闭锁输出接点； e) 操作电源掉电监视功能； f) 合后监视功能； g) 手合、手跳监视功能； h) 电缆TJR、电缆非电量直跳TJF跳闸及信号记录功能； i) 事故总信号功能； j) 控制回路断线监视功能； k) 当双重化配置时，应具备手合接点输出功能，用于双套智能终端之间的配合； l) 重合闸压力低采集功能； m) 断路器智能终端宜具备闭锁重合闸输出组合逻辑： (1) 当发生遥合（/手合）、遥跳（/手跳）、 三跳启失灵不启重合、三跳不启失灵不启重合、闭重开入、本智能终端上电的事件时，应输出闭锁重合闸信号给本套保护； (2) 双重化配置智能终端时，应具有输出至另一套智能终端的闭重接点。当发生遥合（/手合）、遥跳/（手跳）、GOOSE闭重开入、三跳启失灵不启重合、三跳不启失灵不启重合的事件时，应输出闭锁重合闸信号给另一套智能终端。 | Q/CSG 1203073-2020 智能终端技术规范 | 5.8 | 智能 | 智能终端的操作回路与模拟断路器正常连接配合，设置模拟断路器跳闸时间为20ms、合闸时间为30ms、跳合闸电流为0.5A（全范围自适应插件）或根据操作插件参数配合调整。 1）断路器分合闸控制： a.模拟断路器处于合位，模拟测控跳闸/手跳：检查模拟断路器应由合到分，合位灯灭、跳位灯亮；检查智能终端断路器位置输出应为跳位，遥控分闸输出接点应闭合/STJ信号应动作，KKJ合后应返回；检查智能终端面板合位指示灯应熄灭，跳位指示灯应点亮。 b.模拟断路器处于分位，模拟测控合闸/手合：检查模拟断路器应由分到合，合位灯亮、跳位灯灭；检查智能终端断路器位置输出应为合位，遥控合闸输出接点应闭合/手合输出接点应闭合、SHJ信号应动作，KKJ合后应动作；检查智能终端面板合位指示灯应点亮，跳位指示灯应熄灭。 c..模拟断路器处于合位，模拟保护跳闸：检查模拟断路器应由合到分，合位灯灭、跳位灯亮；检查智能终端断路器位置输出应为跳位，保护跳闸输出接点应闭合；检查智能终端面板合位指示灯应熄灭，跳位指示灯应点亮，保护跳闸指示灯应点亮。 d.模拟断路器处于分位，模拟保护合闸：检查模拟断路器应由分到合，合位灯亮、跳位灯灭；检查智能终端断路器位置输出应为合位，保护合闸输出接点应闭合；检查智能终端面板合位指示灯应点亮，跳位指示灯应熄灭，保护合闸指示灯应点亮。 2）向智能终端发送分/合刀闸GOOSE命令，检查智能终端相应刀闸分/合闸输出接点应闭合。 3）向智能终端发送解闭锁GOOSE命令，检查智能终端相应刀闸解闭锁输出接点应闭合。 4）投入刀闸分位/合位开入，检查智能终端相应刀闸位置输出应为跳位/合位；检查智能终端面板刀闸分位/合位指示灯应点亮。 5）断开操作正/负电源，检查智能终端操作电源掉电监视应输出。 6）模拟断路器处于分位/合位，断开智能终端与模拟断路器合闸线圈/跳闸线圈的连线，检查智能终端控制回路断线信号应输出。 7）手合操作后模拟保护跳闸，检查智能终端事故总信号应输出。 8）模拟断路器处于合位，投入TJF/TJR跳闸信号开入：检查模拟断路器应由合到分，合位灯灭、跳位灯亮；检查智能终端断路器位置输出应为跳位，电缆直跳信号TJF输出，检查智能终端面板合位指示灯应熄灭，跳位指示灯应点亮，非电量直跳指示灯应点亮；电缆TJR跳闸信号应输出，检查智能终端面板合位指示灯应熄灭，跳位指示灯应点亮，面板应有明确指示灯点亮。 9）模拟断路器处于合位，向智能终端发送保护永跳GOOSE命令：检查模拟断路器应由合到分，合位灯灭、跳位灯亮；检查智能终端断路器位置输出应为跳位；检查智能终端面板合位指示灯应熄灭，跳位指示灯应点亮。 10）投入压力低闭重开入，检查智能终端压力低闭重开入应输出GOOSE信号。 11) a.当发生遥合（/手合）、遥跳（/手跳）、 三跳启失灵不启重合、三跳不启失灵不启重合、闭重开入、本智能终端上电的事件时，应输出闭锁重合闸信号给本套保护； b.双重化配置智能终端时，应具有输出至另一套智能终端的闭重接点。当发生遥合（/手合）、遥跳/（手跳）、GOOSE闭重开入、三跳启失灵不启重合、三跳不启失灵不启重合的事件时，应输出闭锁重合闸信号给另一套智能终端。 12）模拟断路器三相位置不一致（非三相跳位/非三相合位），检查智能终端应发三相不一致GOOSE信号。 | 关键项
|  |  | 断路器智能终端应具备电缆TJR跳闸功能，并支持GOOSE方式转发TJR信号。 | Q/CSG 1203073-2020 智能终端技术规范 | 5.3 d）
|  |  | 智能终端应保留防跳功能，并可以方便取消防跳功能。 | Q/CSG 1203073-2020 智能终端技术规范 | 5.3 e） | 智能 | 1）模拟断路器处于合位，模拟手合接点粘连；然后向智能终端发送保护跳闸GOOSE命令，观察模拟断路器应立即跳闸，不进行合闸，应无断路器跳-合跳跃现象； 2）检查智能终端操作回路的防跳功能应能取消。 | 关键项
|  |  | 防跳功能 | 南方电网220kV及以上断路器操作箱性能检验检测方案(2013年版) | 4.2.5
|  |  | 降压操作：电源电压在80%额定操作电压的条件下，操作插件的功能及开出接点逻辑应正确。 | 南方电网220kV及以上断路器操作箱性能检验检测方案(2013年版) | 4.2.13 | 智能 | 施加控制电源电压为80%额定操作电源电压，重复上述断路器智能终端检查，检查智能终端的操作回路功能及开出逻辑应正确。 | 关键项
11 | 主变本体智能终端功能检验 |  | a）应提供完整的本体信息交互功能（非电量动作报文、调档及测温等）； b) 应提供隔离开关、接地刀闸的分合控制； c) 应提供刀闸控制回路闭锁输出接点； d) 宜提供用于闭锁调压、启动风冷等出口接点； e) 宜具备就地非电量保护功能。 | Q/CSG 1203073-2020 智能终端技术规范 | 5.9 | 智能 | a) 检查智能终端是否可提供本体重瓦斯、非电量延时动作等非电量出口，同时检查GOOSE报文是否有相应的信号输出； b) 检查无延时的非电量保护逻辑是否正确；检查无延时的非电量保护逻辑否正确。 c）模拟冷却器全停故障，是否发“非电量延时动作信号开入（GOOSE）”，经过延时，是否发“非电量延时动作信号出口（GOOSE）”。 d) 通过数字式继电保护测试仪给智能终端发送合（分）刀闸，升档（降档、急停），闭锁调压，启动风冷等GOOSE报文，检查智能终端是否正确动作。 e) 通过数字化继电保护试验装置给智能终端发送刀闸的解闭锁GOOSE命令，智能终端的相应刀闸控制回路闭锁输出接点应正常动作。 | 一般项 | 功能每1处不满足标准要求扣5分，累计最高扣10分。 | 5
|  |  | 主变本体智能终端的非电量保护跳闸通过控制电缆以直跳方式和断路器智能终端接口； | Q/CSG 1203073-2020 智能终端技术规范 | 5.7 a) | 智能 | 检查本体智能终端是否具备非电量保护跳闸功能，检查非电量保护跳闸是否通过直跳方式输出。 | 关键项
12 | 日志记录功能检验 |  | a) 装置应具备日志功能，装置应以时间顺序记录运行过程中的重要信息，如收到GOOSE命令的时刻、GOOSE命令的来源、开入变位时刻、开入变位内容、装置自检信息、装置告警信息、参数修改、配置下装、装置重启等，记录条数不少于1000条。 b) 装置所有记录的信息在失去电源的情况下不能丢失，在电源恢复正常后应能重新正确显示并输出；所有记录的信息按时间循环覆盖，装置操作记录不可人为清除。 | Q/CSG 1203073-2020 智能终端技术规范 | 5.10 | 智能 | a）通过数字化继电保护试验装置模拟GOOSE变位信息； b）通过数字化继电保护试验装置硬接点开出至智能终端； c）修改智能终端配置； d）重启智能终端，通过调试软件查看智能终端是否对上述操作都进行了记录。即：接收GOOSE报文的时刻、来源；开入的时刻、变位通道；修改配置的时刻；重启时刻等信息进行了记录。 e)配置下装检验：下载有变动且正确的CCD文件，重启后装置能够自己对比CCD文件的变化，且日志中有相应的记录。 | 一般项 | 不符合标准要求每1处扣5分。 | 5 |  |  | 需要调试工具
13 | 告警功能检验 |  | a）装置应具有完善的自诊断功能，并能输出装置本身的自检信息，自检项目可包括：出口继电器线圈自检、定值自检、程序CRC自检等； b) 装置应有完善的告警：包括控制回路断线、电源中断、GOOSE通信异常、装置内部异常、对时异常、遥信电源失电、检修状态不一致等信号； c) 应具备装置运行异常、装置故障输出硬接点； d) 宜具备装置内部温度及工作电压测量功能。 | Q/CSG 1203073-2020 智能终端技术规范 | 5.11 | 智能 | a） 修改智能终端定值、下载配置等操作，通过调试软件查看智能终端是否对上述操作进行了记录； b） 模拟智能终端异常告警，通过GOOSE报文查看智能终端是否输出异常告警信息； c） 模拟智能终端运行异常，查看智能终端硬接点输出情况； d） 通过调试软件或GOOSE报文查看智能终端内部温度及工作电压运行情况。 | 一般项 | 不符合标准要求每1处扣1分。 | 1
14 | 调试功能检验 |  | 装置应具有独立的调试通信接口对设备进行维护，调试接口采用以太网接口。 | Q/CSG 1203073-2020 智能终端技术规范 | 5.14.2 | 智能 | 通过调试口对智能终端进行在线调试，查看当前装置运行情况，对装置进行配置。 | 关键项
15 | 开入接点的防抖功能检验 |  | 应具有开关量输入防抖功能，断路器位置、刀闸位置防抖时间宜统一设定为5ms，开入时标应是防抖前的时标。 | Q/CSG 1203073-2020 智能终端技术规范 | 5.1 d） | 智能 | 用继电保护测试仪开出硬接点遥信，持续时间小于防抖时间，检查智能终端发出的GOOSE报文；用继电保护测试仪开出硬接点遥信，持续时间大于防抖时间，检查智能终端发出的GOOSE报文。 | 一般项 | 不符合标准要求每1处扣1分。 | 1
| 操作回路继电器参数检验 |  | 电流型（跳、合闸保持）继电器参数检验：启动电流不应大于50%的额定操作电流；返回电流不应小于10%的额定操作电流；回路压降应小于额定操作电源电压的5%。 | 南方电网220kV及以上断路器操作箱性能检验检测方案(2013年版) | 4.2.9.1 | 智能 | 1）启动电流值：突加电流至继电器动作，该电流值即为继电器的启动电流； 2）返回电流：施加额定操作电流（如果是自适应原理施加5A电流）缓慢减小电流至继电器返回，该电流即为继电器的返回电流； 3）回路压降：施加额定操作电流，如果是自适应原理施加5A电流，记录回路消耗的总压降。 | 关键项
|  |  | 普通中间继电器回路特性测试 1）启动电压值：应在30%～70%额定操作电源电压范围内； 2）返回电压值：应大于10%额定操作电源电压。 （SHJ、STJ） | 南方电网220kV及以上断路器操作箱性能检验检测方案(2013年版) | 4.2.9.1 | 智能 | 1）启动电压：突加电压至继电器动作，该电压值即为继电器的启动电压； 2）返回电压：施加额定操作电源电压缓慢减小电压至继电器返回，该电压即为继电器的返回电压。 | 关键项
|  |  | 出口类继电器参数检验：电压启动值应控制在55%～70%Uh范围内，对返回电压的要求同普通型继电器。 操作回路中的出口类继电器有：永跳继电器TJR、直跳TJF。 | 南方电网220kV及以上断路器操作箱性能检验检测方案(2013年版) | 4.2.9.2 | 智能 | 1）启动电压：突加电压至继电器动作，该电压值即为继电器的启动电压； 2）返回电压：施加额定操作电源电压缓慢减小电压至继电器返回，该电压即为继电器的返回电压。 | 关键项
15 | 操作回路失电监视功能 |  | 针对第一套智能终端操作电源失电时不闭锁第二套线路保护重合闸，造成单相瞬时性故障时开关单跳不重合引发非全相运行的风险，智能终端应满足以下要求： 第一套智能终端应具备操作电源失电监视硬接点，输出2组常闭接点： 第1组接入本装置的闭锁重合闸硬开入，用于启动本装置的闭锁重合闸逻辑，输出闭锁重合闸GOOSE信号给第一套线路保护装置； 第2组通过复用闭锁重合闸电缆接入另外一套智能终端的闭锁重合闸硬开入，用于启动B套智能终端的闭锁重合闸逻辑，输出闭锁重合闸GOOSE信号给B套线路保护装置。 第二套智能终端不使用或不配置该操作电源失电监视硬接点输出回路，禁止使用操作电源失电监视硬接点向第一套发闭重，并禁止在操作电源失电时向本套发闭重GOOSE信号。 | 220kV智能站单套智能终端故障导致失灵保护误动风险的解决措施 |  |  | 检查分相智能终端应具备操作电源失电监视硬接点，输出2组常闭接点。 | 关键项
3 | 性能要求
序号 | 试验项目 | 试验子项目 | 标准条款（技术要求） | 标准名称 | 标准章节号 | 产品类型 | 测试方法或步骤 | 项目类别 | 评价方法或要求 | 单项分值 | 测试结果（记录） | 评价结果 | 备注
1 | 对时精度检验 |  | 装置的对时精度误差应不大于±1ms。 | Q/CSG 1203073-2020 智能终端技术规范 | 6.3 | 智能 | 通过对时装置同步时钟测试仪和智能终端，设定时钟测试仪在整秒（分）时刻开出硬接点给智能终端，检查智能终端发出的GOOSE中携带的时标。 | 一般项 | 不符合标准要求每1处扣1分。 | 1
2 | GOOSE订阅数量检查 |  | 断路器智能终端订阅GOOSE控制块数量应不少于15个，本体智能终端订阅GOOSE控制块数量应不少于5个。 | Q/CSG 1203073-2020 智能终端技术规范 | 6.5 | 智能 | 通过数字化继电保护试验装置给断路器智能终端发出15个GOOSE数据集，检查断路器智能终端GOOSE订阅支持的数据集不应少于15个；通过数字化继电保护试验装置给本体智能终端发出5个GOOSE数据集，检查本体智能终端GOOSE订阅支持的数据集不应少于5个。 | 一般项 | 不符合标准要求每1处扣1分。 | 1
3 | GOOSE接口分辨率检验 |  | SOE分辨率应不大于1ms。 | Q/CSG 1203073-2020 智能终端技术规范 | 6.4 | 智能 | 通过数字化继电保护试验装置间隔不同的时间给智能终端多个GOOSE接口同时开入不同的GOOSE跳（合）闸信号多次，查看GOOSE开入的变化情况并用调试软件检查智能终端的SOE时间。 | 一般项 | 不符合标准要求每1处扣1分。 | 1 |  |  | 需要调试工具
4 | GOOSE接口独立性检查 |  | 装置接入不同网络时，应采用相互独立的数据接口控制器。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.13.11 | 通用 | 用网络性能测试仪向装置的任意一个网络端口发送1Mbps~99Mbps的广播、组播、单播等各类报文数据，报文的发送间隔应不大于100μs。在此过程中给装置上电并保持运行5分钟然后再掉电重启。全程使用网络记录分析仪监视装置的其他网络端口，应无转出的任何测试仪发送报文（无对应输出）。 | 关键项
5 | 开入接点分辨率检验 |  | 具备事件顺序记录（SOE）功能，SOE分辨率应不大于1ms。 | Q/CSG 1203073-2020 智能终端技术规范 | 5.1 b）,6.4 | 智能 | 通过数字化继电保护试验装置间隔不同的时间同时给智能终端开入多个不同的开关量信号，持续时间 大于防抖时间。查看各个开关量的变化情况并用GOOSE报文检查智能终端的SOE时间。 | 一般项 | 不符合标准要求每1处扣1分。 | 1
6 | 直流模拟量采样精度检验 |  | 装置采集的温湿度模拟量精度误差在检验基准条件下应不大于额定值的1％，其他条件下精度误差应不大于额定值的2％。 | Q/CSG 1203073-2020 智能终端技术规范 | 6.12 | 智能 | 采用标准4mA ～ 20mA表（或标准小信号源）输出4mA ～ 20mA和0V ～ 5V信号到智能终端，检查智能终端的测量结果。 | 一般项 | 不符合标准要求每1处扣1分。 | 1
7 | 跳合闸响应时间检验 |  | 装置从接收到保护跳闸、合闸GOOSE命令到装置跳闸、合闸继电器接点出口的动作时间应不大于7ms。 | Q/CSG 1203073-2020 智能终端技术规范 | 6.1 | 智能 | 用数字化继电保护试验装置给智能终端发送跳闸GOOSE命令，测量智能终端收到GOOSE报文与硬接点开出的时间差。 | 一般项 | 不符合标准要求每1处扣1分。 | 1
8 | 开入响应时间检验 |  | 从开入变位到相应GOOSE信号发出（不含防抖时间）的时间延时应不大于5ms。 | Q/CSG 1203073-2020 智能终端技术规范 | 6.2 | 智能 | 用继电保护测试仪给智能终端开入遥信，测量智能终端收到硬接点开入与发出GOOSE报文的时间差。 | 一般项 | 不符合标准要求每1处扣1分。 | 1
9 | 开入动作电压检验 |  | 强电开入回路或直跳回路的启动电压值不应大于0.7倍额定电压值，且不应小于0.55倍额定电压值。 | Q/CSG 1203073-2020 智能终端技术规范 | 6.1 | 智能 | 验证开入动作电压在额定直流电源电压的55%～70%范围内时，开入是否有效。 | 一般项 | 每1出不符合标准要求扣10分。 | 10
10 | 无效报文背景流量压力检验 |  | 当背景流量为装置非订阅报文（MAC地址或APPID为非订阅）时，任何背景流量下，装置性能应满足要求。 | Q/CSG 1203073-2020 智能终端技术规范 | 6.11.2 | 智能 | 使用网络测试仪对智能终端装置施加无效报文背景流量，施加端口分为单个直连口、双组网口、单个组网口和单个直连口三种情况，每个端口注入报文总流量为99M，各种类型报文的比例在1% ～ 99%中变化，网络压力持续时间不小于2min。在网络压力持续过程中，对智能终端装置直连口施加另一个已订阅的每秒一次，每次一帧的GOOSE跳合闸命令；在网络压力持续过程中，对智能终端装置施加每秒一次的硬开入变位信号。 | 一般项 | 不符合标准要求每1处扣5分。 | 5
11 | 有效报文背景流量压力检验 |  | 当装置的任意一个端口发生网络风暴（即重复性GOOSE报文）时,装置的其他端口依然能够正常接收GOOSE报文信息而不丢失，装置性能应满足要求。 | Q/CSG 1203073-2020 智能终端技术规范 | 6.11.1 | 智能 | 1)使用网络测试仪对智能终端装置施加已订阅GOOSE报文（StNum不变，SqNum不变）的有效报文背景流量。施加端口分为单个直连口、双组网口、单个组网口和单个直连口三种情况，每个端口注入报文总流量为1M ～ 99M，网络压力持续时间不小于2min。在网络压力持续过程中，对智能终端装置直连口施加另一个已订阅的每秒一次，每次一帧的GOOSE跳合闸命令；在网络压力持续过程中，对智能终端装置施加每秒一次的硬开入变位信号。 2)使用网络测试仪对智能终端装置施加已订阅GOOSE报文（StNum不变，SqNum递增）的有效报文背景流量。施加端口分为单个直连口、双组网口、单个组网口和单个直连口三种情况，每个端口注入每0.833ms发送一帧SqNum递增的GOOSE报文，网络压力持续时间不小于2min。在网络压力持续过程中，对智能终端装置直连口施加另一个已订阅的每秒一次，每次一帧的GOOSE跳合闸命令；在网络压力持续过程中，对智能终端装置施加每秒一次的硬开入变位信号。 3)使用网络测试仪对智能终端装置施加已订阅GOOSE报文（StNum递增，SqNum为0）的有效报文背景流量。施加端口分为单个直连口、双组网口、单个组网口和单个直连口三种情况，每个端口注入每0.833ms 发送一帧有变位信息的GOOSE报文，网络压力持续时间不小于2min。在网络压力持续过程中，对智能终端装置直连口施加另一个已订阅的每秒一次，每次一帧的GOOSE跳合闸命令；在网络压力持续过程中，对智能终端装置施加每秒一次的硬开入变位信号。 | 一般项 | 不符合标准要求每1处扣5分。 | 5
12 | 有效报文压力极限检验 |  | 当装置的任意一个端口发生网络风暴（即重复性GOOSE报文）时,装置的其他端口依然能够正常接收GOOSE报文信息而不丢失，装置性能应满足要求。 | Q/CSG 1203073-2020 智能终端技术规范 | 6.11.1 | 智能 | 1)使用网络测试仪对智能终端装置施加已订阅GOOSE报文（StNum不变，SqNum递增）的有效报文背景流量。施加端口分为单个直连口、双组网口、单个组网口和单个直连口三种情况，每个端口注入报文总流量为1M ～ 99M，网络压力持续时间不小于2min。在网络压力消失后，使用数字化继电保护试验装置对智能终端装置直连口、组网口分别施加已订阅的GOOSE跳合闸命令和硬开入变位信号。 2)使用网络测试仪对智能终端装置施加已订阅GOOSE报文（StNum递增，SqNum为0）的有效报文背景流量。施加端口分为单个直连口、双组网口、单个组网口和单个直连口三种情况，每个端口注入报文总流量为1M ～ 99M，网络压力持续时间不小于2min。在网络压力消失后，使用数字化继电保护试验装置对智能终端装置直连口、组网口分别施加已订阅的GOOSE跳合闸命令和硬开入变位信号。 | 一般项 | 不符合标准要求每1处扣5分。 | 5

## 通信与规约测试
智能终端检测标准-通信与规约测试部分
本部分依据的国家标准、行业标准和南方电网企业标准
序号 | 引用标准
1 | Q/CSG 1201029-2020 | 继电保护通用技术规范
2 | Q/CSG 1203045-2017 | 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范
3 | Q/CSG 1203073-2020 | 智能终端技术规范
4 | Q/CSG 1203065-2020 | 变电站IEC61850工程通用应用模型
5 | / | 南方电网继电保护装置ICD文件整改要求
《南方电网智能变电站IEC61850工程通用应用模型》相关技术要求的检测
测试前准备及测试环境搭建 |  | 1.制造商按标准要求提供设备供货供应商应提供ICD文件，完整的装置说明文档，包括模型一致性说明文档、协议一致性说明文档、协议补充信息说明文档等。 2.制造商SCD配置工具、过程层设备、主子站、Shema版本、被测装置物理端口与信号映射关系，通信参数配置等一致性测试的要求，声明文档。 |  | 备注：试验测试前需按照测试环境要求搭建通信规约测试试验环境。
序号 | 试验项目 | 试验子项目 | 标准条款（技术要求） | 标准名称 | 标准章节号 | 产品类型 | 测试方法或步骤 | 项目类别 | 评价方法或要求 | 单项分值 | 测试结果（记录） | 评价结果 | 备注
1 | 文档检查 | 一致性声明文档检查 | g) 继电保护装置应按IEC 61850标准建模，设备供货供应商应提供ICD文件，完整的装置说明文档，包括模型一致性说明文档、协议一致性说明文档、协议补充信息说明文档等。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.10 g） | 智能 | 1．检查制造商提供的的PICS，MICS，PIXIT和TICS 文件与DUT的硬件或软件版本相符： a) PICS b) MICS c) PIXIT d) TICS e) 硬件或软件版本相符 2．检查MICS是否描述了非标准的逻辑节点、数据对象、数据属性和枚举类语义； 3．检查制造商提供的PIXIT文档中包含的条目项来源于PIXIT模版。 | 一般项 | 未提供文档扣2分。 | 2
2 | ICD文件模型检验 | schema语法及数据类型模板检验 | b) 应符合DL/T 860.6附录中Schema校验规则的SCL语法格式，数据类型模板满足DL/T 860.73、DL/T 860.74的定义； | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 6.2.1.1 b) | 智能 | 1．检查ICD模型文件是否与SCL 文件类型定义(schema version 1.7)一致（DL/T 860.6）； 2．检查每个LN的强制数据对象都存在； 2．检查每个LN的存在条件为TRUE的有条件存在数据对象是否存在； 3．检查每个LN的存在条件为False的有条件存在数据对象是否存在； 4．检查数据模型应按照SCSM相关的命名长度和对象扩展原则进行映射； 5．检查数据模型是否按照SCSM相关的功能组件进行组织； 6．检查数据模型是否按照SCSM相关的控制块和日志命名原则进行映射； 7．检查每个LN的所有数据对象的数据类型（参照DL/T 860.73, DL/T 860.74）； 8．检查装置的数据属性值在规定范围内（可在一致性测试中连续检查）； 9．检查制造商的数据模型扩展是否按照DL/T 860.74 附录A的扩展原则实施（如果进行了扩展）； 10．检查数据对象类型的数据属性是否按照DL/T 860.73排序； 11．检查逻辑节点类型的数据对象是否按照DL/T 860.74排序； 12．检查数据模型中采用61850第一版标准的装置正确实现第二版标准规定的数据模型。 13.ICD文件LN（逻辑节点）的实例化DOI、DAI应与DataTypeTemplates（数据类型模板）中的DOType、DAType、EnumType保持一致，包括大小写一致。 | 一般项 | 每发现一例与标准要求不符扣0.5分，ICD文件模型检验累计最多扣10分。 | 0.5
|  | ICD文件Header要求 | (1)ICD文件Header元素内容根据schema 1.7要求，必须包含id属性和version属性； (2)Header元素id属性值应与IED元素下的type属性值一致；ICD文件IED元素的Type属性值应与ICD文件名中装置型号一致。 (3)Header元素version属性值应与IED元素下的configVersion属性值一致。 | 南方电网继电保护装置ICD文件整改要求 | 1 | 通用 | 检查ICD文件Header元素是否包含id属性和version属性，Header元素id属性值应与IED元素下的type属性值一致，Header元素version属性值应与IED元素下的configVersion属性值一致。
|  | ICD文件Communication要求 | 2.1.SubNetWork要求 (1)站控层MMS SubNetwork规定属性值，name=“SubNetwork_Stationbus” type=“8-MMS”； (2)过程层GOOSE SubNetwork规定属性值，name=“SubNetwork_Processbus” type=“8-GOOSE”。 | 南方电网继电保护装置ICD文件整改要求 | 2.1 2.2 | 通用 | 检查站控层MMS SubNetwork规定属性值是否为以下赋值，name=“SubNetwork_Stationbus” type=“8-MMS”； 检查过程层GOOSE SubNetwork规定属性值是否为以下赋值name=“SubNetwork_Processbus” type=“8-GOOSE”。 检查PhysConn下Type、Cable、Plug、Port属性是否跟要求一致； 当Port板卡号与实际装置物理板卡号不一致时，检查是否对每个过程层端口均建立了逻辑板卡号与物理板卡的对应关系（若厂家Port板卡号与实际装置物理板卡号一致，则不做要求）。 注：当Port板卡号与实际装置物理板卡号不一致时，应在ICD文件中communication下建立逻辑板卡号与物理板卡的对应关系，描述如下： <Communication> <Private type="portMap"> 13-A;1-A</Private> </Communication> 其中，分号前为逻辑板卡及其端口，应与PhysConn下的Port属性一致；分号后为实际物理板卡及其端口。
|  | IED属性值检验 | e) 应明确包含制造商（Manufacturer）、型号（Type）、配置版本（ConfigVersion），铭牌（LPHD）等信息，并支持在线读取： i. 制造商（Manufacturer）属性值应使用厂商编码，厂商编码采用厂商设备识别码的字母部分； ii. 型号（Type）应与ICD文件名中装置型号一致； iii. 配置版本（ConfigVersion）应为ICD文件版本号。 iv. “铭牌”信息包括装置设备识别码、装置软硬件版本信息。 | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 6.2.1.1 | 智能 | 检查ICD模型文件IED元素属性， 1. 制造商（Manufacturer）属性值应使用厂商编码，厂商编码采用厂商设备识别码的字母部分； 2. 型号（Type）应与ICD文件名中装置型号一致； 3. 配置版本（ConfigVersion）应为ICD文件版本号,且与ICD文件命名中的版本号一致。
|  |  | 4.1.LD0/LPHD1.PhyNam.swRev要求 在线读取时，该属性值按照产品技术规范软件版本构成定义上送管理软件版本。 4.2.PROT/LPHD1.PhyNam.model要求 在线读取时，该属性值上送内容为装置型号。 4.3.PROT/LPHD1.PhyNam.swRev要求 在线读取时，该属性值按照产品技术规范软件版本构成定义上送保护软件版本。对于多CPU保护装置存在多个软件版本的情况，能够上送。 | 南方电网继电保护装置ICD文件整改要求 | 4 | 通用 | 在线读取LD0/LPHD1.PhyNam.swRev、PROT/LPHD1.PhyNam.model、PROT/LPHD1.PhyNam.swRev，检查是否按要求上送软件版本及装置型号。
|  | 实例化描述检验 | a) 应包含模型自描述信息。如LD和LN实例应包含中文“desc”属性，实例化的DOI应包含中文“desc”和“dU”赋值； c) 应按照终期工程规划配置实例化的DOI元素。ICD文件中数据对象实例DOI应包含中文的“desc”描述和“dU”属性赋值，两者应一致并能完整表达该数据对象具体意义； | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 6.2.1.1 a), c) | 智能 | 1. 检查ICD模型文件LD的desc属性值不为空； 2. 检查ICD模型文件实例化LN的desc属性值不为空； 3. 检查ICD模型文件实例化DOI的desc属性值和dU属性值均不为空，且desc属性值和dU属性值相等。
|  | ICD文件命名检验 | ICD文件采用“文件名.icd”的格式，如图2所示。文件名应包含装置型号、装置选配码、ICD文件版本号和ICD文件校验码等四部分，以半角字符中横杠（‘-’）连接，各部分编写规则如下： a) 装置型号应包含保护装置软件版本的硬件平台代码、保护系列代码、保护基础型号代码、保护应用方式等四部分内容，且描述一致； b) ICD文件版本号描述该ICD文件的历史变更情况，应具备唯一性，依据“V1.00”的格式编写，并由制造商顺序编号、管理； c) ICD文件的CRC-32校验码计算序列使用ICD文件的全文内容，校验码计算方法见附录A要求； | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 6.2.1.2 | 智能 | 检查ICD文件命名格式， 1．ICD文件命名中装置型号应满足标准要求，且与文件内容中 IED元素Type属性值保持一致； 2. ICD文件命名中文件版本号应满足标准格式“VX.XX”要求,且与文件内容中IED元素ConfigVersion属性值保持一致； 3. ICD文件校验码应按照标准定义的算法规则对整个文件内容校验。
|  |  | ICD文件名应按照标准定义格式命名，文件名中文件版本号应与文件内容中<IED/>元素属性configVersion值一致。 | 南方电网继电保护装置ICD文件整改要求 | 3 | 通用 | 检查文件名中文件版本号字段是否与文件内容中<IED/>元素属性configVersion值一致。 | 一般项
3 |  | 模型扩充原则检验 | d) CDC和DA不允许厂商自行扩充； | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 6.2.1.1 d) | 智能 | 检查ICD模型文件的DOType类型，DOType类型引用的CDC和包含的DA属性应不超出DL/T 860.73和Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 附录D的范围要求。 | 一般项
|  |  | 附录D 统一扩充公用数据类 | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 附录D | 智能
|  | 物理设备（IED）建模原则检验 | 一个物理设备，应建模为一个IED对象。该对象是一个容器，包含Server对象。Server对象中至少包含一个LD对象，每个LD对象中至少包含3个LN对象：LLN0、LPHD、其他应用逻辑节点。 装置模型ICD文件中IED名称应为“TEMPLATE”。 | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 7.1.1 | 智能 | 检查ICD模型文件结构， 1. IED元素的name属性值应等于“TEMPLATE”； 2. 每个IED元素下应至少有一个LD； 3. 每个对象中至少包含3个LN对象：LLN0、LPHD、其他应用逻辑节点。 | 一般项
|  | 物理端口建模检验 | 装置访问点物理端口描述方法应采用“PhysConn”元素定义，定义示例如下： <PhysConn type=“Connection/RedConn”> <P type=“Cable”>D1</P> <P type=“Plug”>ST</P> <P type=“Port”>1-A</P> <P type=“Type”>FOC</P> </PhysConn> PhysConn元素的“type”属性值为“Connection”时定义第一个物理网口，“RedConn”为其它冗余物理连接网口定义。当采用冗余连接或多个连接时，PhysConn元素可重复出现，但“type”属性应为“RedConn”。 <P type=“Port”>元素用于端口描述。格式为“板卡编号-端口编号”，标识如1-A，占据多个插槽位置的板卡宜按卡位数计算，板卡编号宜表示起始卡位数。物理端口应由厂商在ICD文件预先描述，ICD文件按访问点预先填写访问点物理端口。如果一个物理端口支持多个访问点，该物理端口描述应出现在多个访问点中。 <P type=“Plug”>元素表明插头类型，标识如ST、SC、LC、FC、MTRJ、RJ45。 <P type=“Type”>元素表明接口类型，标识如FOC、Radio、100BaseT。 <P type=“Cable”>元素表明该物理端口所连接的物理线缆标识。格式为“字母+数字”，利用此元素描述物理设备之间的关联，标识如D1。 | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 7.1.2.1 | 智能 | 1. 检查装置的背板的板卡，识别板卡编号、通信端口编号以及各端口的用途； 2. 检查每个通信端口的端口类型和插头类型； 3. 建立板卡编号、端口编号、端口类型、插头类型的对应关系表（厂家应提供相关材料说明）； 4. 检查ICD模型文件中的ConnectedAP元素下的PhysConn元素建模规范性，示例如下， <PhysConn type=“Connection/RedConn”> <P type=“Cable”>D1</P> <P type=“Plug”>ST</P> <P type=“Port”>1-A</P> <P type=“Type”>FOC</P> </PhysConn> 其中Port为必选元素，Plug、FOC为可选元素。 当ConnectedAP下有多个PhysConn元素时，应只有第一个PhysConn元素的type属性等于“Connection”，其它PhysConn元素的type属性等于“RedConn”。 | 一般项
|  |  | PhysConn必须包含Port属性，Port赋值格式为“板卡号+端口号”，板卡号为数字，端口号为大写英文字母，示例为“1-A”。当Port板卡号与实际装置物理板卡号不一致时，应在ICD文件中communication下建立逻辑板卡号与物理板卡的对应关系，描述如下： <Communication> <Private type="portMap"> 13-A;1-A</Private> </Private> </Communication> 其中，分号前为逻辑板卡及其端口，应与PhysConn下的Port属性一致；分号后为实际物理板卡及其端口。 | 南方电网继电保护装置ICD文件整改要求 | 2.2 | 通用 | 1. 当Port板卡号与实际装置物理板卡号不一致时，检查是否对每个过程层端口均建立了逻辑板卡号与物理板卡的对应关系（若厂家Port板卡号与实际装置物理板卡号一致，则不做要求）。 | 一般项
|  | 智能终端过程层与过程层信号关联检验 | 信号关联关系通过在“IED”元素下扩充“Private”元素来进行定义，定义示例如下： <Private type="Signal Map"> PIGO/GOOUTGGIO1.DPCSO1.stVal; PIGO/GOINGGIO1.DPCSO1.stVal</Private> <Private type="Signal Map">元素用于描述一对过程层输出信号和过程层输入信号的关联关系，过程层输出信号引用路径在前，过控层输入信号引用路径在后，中间用半角分号隔开，过程层信号引用路径按DA建模。 智能终端GOOSE输出信号和GOOSE输入信号关联关系见“南方电网继电保护装置ICD文件整改要求”附录B。 | 南方电网继电保护装置ICD文件整改要求 | 8 | 智能 | 检查智能终端装置ICD文件中存在过程层信号和过程层输入信号的关联关系，关联关系描述方式是否与南方电网继电保护装置ICD文件整改要求附录B一致； | 一般项
|  | 访问点（AccessPoint）建模原则检验 | 服务器描述了一个设备外部可见（可访问）的行为，每个服务器至少应有一个访问点（AccessPoint）。访问点体现通信服务，与具体物理网络无关。一个访问点可以支持多个物理网口。无论物理网口是否合一，过程层GOOSE服务与SV服务应分访问点建模。站控层MMS服务与GOOSE服务（联闭锁）应统一访问点建模。 支持过程层的间隔层设备，对上与站控层设备通信，对下与过程层设备通信，应采用三个不同访问点S1、G1、M1分别与站控层MMS、过程层GOOSE、过程层SV进行通信。所有访问点，应在同一个ICD文件中体现。 若同一类型的访问点超过一个可添加数字尾缀，如G1、G2。 | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 7.1.3.1 | 智能 | 检查被测装置的ICD文件访问点建模： 1.过程层GOOSE访问点命名G1； | 一般项
|  | 服务（Services）建模检验 | a) 数据集的数目不应超过<ConfDataSet>的max的属性值； b) 数据集中配置的FCDA数目不应超过<ConfDataSet>的maxAttributes的属性值； c) 报告控制块的数目不应超过<ConfReportControl>的max的属性值； d) 日志控制块的数目不应超过<ConfLogControl>的max的属性值。 | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 7.1.3.2 | 智能 | 1. 检查被测装置的ICD配置文件中“services”一节是否与IED的实际能力相符合； 2. 检查IED元素下所有LD中预定义的数据集个数总和不应超过<ConfDataSet>的max的属性值； 3. 检查每个数据集成员个数不超过<ConfDataSet>的maxAttributes的属性值； 4. 检查IED元素下所有LD中预定义的报告控制块个数总和不超过<ConfReportControl>的max的属性值； | 一般项
|  | 逻辑设备（LD）建模检验 | LD建模原则，应把某些具有公用特性的逻辑节点组合成一个逻辑设备。LD不宜划分过多，保护功能宜使用一个LD来表示。SGCB控制的数据对象不应跨LD，数据集包含的数据对象不应跨LD。 LD的划分宜依据功能进行，按以下几种类型进行划分： a) 公用LD，inst名为“LD0”； b) 测量LD，inst名为“MEAS”； c) 保护LD，inst名为“PROT”； d) 控制LD，inst名为“CTRL”； e) 保护GOOSE过程层访问点LD，inst名为“PIGO”； f) 保护SV过程层访问点LD，inst名为“PISV”； g) 智能终端GOOSE过程层访问点LD，inst名为“RPIT”； h) 录波LD，inst名为“RCD”； i) 合并单元GOOSE访问点LD，inst名为“MUGO”； j) 合并单元SV访问点LD，inst名为“MUSV”； k) 交换机LD，inst名为“SWI”； l) 状态监测LD，inst名为“MONT”； m) 计量LD，inst名为“METR”。 若装置中同一类型的LD超过一个可添加两位数字尾缀，如PIGO01、PIGO02。 | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 7.1.4 | 智能 | 1. 检查ICD文件数据模型LD inst属性命名应满足标准要求。智能终端GOOSE过程层访问点LD，inst名为“RPIT”； 2. 检查同一个类型的LD个数大于1时，应使用两位数字尾缀加以区分，如RPIT01、RPIT02； | 一般项
|  |  | ICD文件GSEControl控制块元素的appID属性值中LDname应与GSEControl控制块元素对应的LDevice的inst属性值一致，GSEControl控制块元素的appID属性的格式为“LDName/LNName[.GSEControl控制块的name属性值]”。 | 智能站SCD文件规范化工作会议会议纪要 附件2 | 1. ICD文件要求 | 通用 | 1 检查GSEControl控制块元素的appID属性的格式； 2.LDName/LNName[.GSEControl控制块的name属性值]参引路径中，LDName与所在LDevice的inst属性值一致，LNName与所在得LN属性一致。 | 一般项
|  | 逻辑节点（LN）建模检验 | 需要通信的每个最小功能单元建模为一个LN对象，属于同一功能对象的数据和数据属性应放在同一个LN对象中。LN类的数据对象扩充应遵循DL/T 860系列标准工程实施技术规范。 没有定义或不是IED自身完成的最小功能单元应选用通用LN模型（GGIO或GAPC），或按照本标准的原则扩充，如保护装置的非电量保护信号、安全自动装置等。 | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 7.1.5 | 智能 | 1. 检查ICD模型文件的LNType类型，LNType类型引用的lnClass和包含的DO应满足DL/T 860.74和Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 附录G的要求； 2. 检查按照LNType中DO的排列顺应与DL/T 860.74和附录G一致； 3. 允许厂家自定义LNType类型，LNType id属性值宜增加“厂商名称_装置型号_模版版本_”前缀。 | 一般项
|  |  | a) LN 类的数据对象统一扩充，统一扩充的公共逻辑节点类参见附录G,逻辑节点类型中的数据对象排序应与附录G一致； b) 其他逻辑节点类参照DL/T 860.74标准，厂商自行扩充的数据对象宜放到逻辑节点类型的末尾； c) 各制造厂商实例化的自定义逻辑节点类型的名称宜增加“厂商名称_装置型号_模版版本_”前缀，厂商应确保其装置在不同型号、不同时期的模型版本不冲突,逻辑节点命名原则参见附录H,设备逻辑节点前缀参见附录I。 | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 7.1.6 | 智能 |  | 一般项
|  |  | 智能终端应包含下列逻辑节点，其中标注M的为必选、标注O的为根据需要可选。见表C.1智能终端逻辑节点列表 | Q/CSG 1203073-2020 智能终端技术规范 | 附录C.1 | 智能 |  | 一般项
|  | 数据对象（DO）建模检验 | a) 统一定义的公用数据类见附录D； b) 装置使用的数据对象类型应遵照DL/T 860.73标准，厂商自行扩充的数据属性宜放到数据对象类型的末尾； c) 除GB/T32901、GB/T32890、DL/T 860、DL/T 1146规定的DO命名之外，其余DO命名长度应满足DL/T 860相关要求。 | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 7.1.7 | 智能 | 1. 检查ICD模型文件中DO的命名空间应不超出DL/T 860.74和Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型范围， a.检查各LDName/LLN0.NamPlt.ldNs属性值； b.检查使用制造商自定义lnClass的LnClass/NamPlt.lnNs属性值应不为空； c.检查制造商自定义命名DO的dataNs属性值应不为空； 2. 除GB/T32901、GB/T32890、DL/T 860、DL/T 1146规定的DO命名之外，其余DO命名长度应满足DL/T 860相关要求，不超过12个字符。 | 一般项
|  |  | 本附录列出了统一扩充逻辑节点类的定义，其它逻辑节点类和数据类应符合DL/T 860.74要求；扩充信号和定值的命名空间为“CN MODEL: 2016”，在装置的ICD模型的dataNs中应标明；统一扩充的数据用E表示，EO为各厂商统一规范的自定义数据。 | Q/CSG 1203073-2020 智能终端技术规范 | 附录C.2 | 智能
|  | 数据属性（DA）建模检验 | a) 统一定义的数据类型和数据属性类型见附录E； b) 保护测控功能用的数据属性类型按DL/T 860.73标准，不宜自定义。 | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 7.1.8 | 智能 | 1. 检查ICD模型文件文件DOType应符合Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 附录E的要求； 2. DOType数据属性应符合DL/T 860.73 公共数据类CDC定义，无额外扩充属性（不允许厂家自行扩充CDC数据属性）； 3. 允许厂家自定义DOType类型，DOType id属性值宜增加“厂商名称_装置型号_模版版本_”前缀。 | 一般项
|  | SIUnit枚举类型检验 | ICD文件SIUnit枚举类型应按照附录A的要求统一定义。 | 智能站SCD文件规范化工作会议会议纪要 附件3 | 1. ICD文件要求 | 通用 | 检查ICD文件数据类型模板中枚举类型SIUnit的顺序、枚举值是否与以下一致。 <EnumType id="SIUnit"> <EnumVal ord="-101">hour</EnumVal> <EnumVal ord="-100">min</EnumVal> <EnumVal ord="1"/> <EnumVal ord="2">m</EnumVal> <EnumVal ord="3">kg</EnumVal> <EnumVal ord="4">s</EnumVal> <EnumVal ord="5">A</EnumVal> <EnumVal ord="6">K</EnumVal> <EnumVal ord="7">mol</EnumVal> <EnumVal ord="8">cd</EnumVal> <EnumVal ord="9">deg</EnumVal> <EnumVal ord="10">rad</EnumVal> <EnumVal ord="11">sr</EnumVal> <EnumVal ord="21">Gy</EnumVal> <EnumVal ord="22">q</EnumVal> <EnumVal ord="23">°C</EnumVal> <EnumVal ord="24">Sv</EnumVal> <EnumVal ord="25">F</EnumVal> <EnumVal ord="26">C</EnumVal> <EnumVal ord="27">S</EnumVal> <EnumVal ord="28">H</EnumVal> <EnumVal ord="29">V</EnumVal> <EnumVal ord="30">ohm</EnumVal> <EnumVal ord="31">J</EnumVal> <EnumVal ord="32">N</EnumVal> <EnumVal ord="33">Hz</EnumVal> <EnumVal ord="34">lx</EnumVal> <EnumVal ord="35">Lm</EnumVal> <EnumVal ord="36">Wb</EnumVal> <EnumVal ord="37">T</EnumVal> <EnumVal ord="38">W</EnumVal> <EnumVal ord="39">Pa</EnumVal> <EnumVal ord="41">m2</EnumVal> <EnumVal ord="42">m3</EnumVal> <EnumVal ord="43">m/s</EnumVal> <EnumVal ord="44">m/s2</EnumVal> <EnumVal ord="45">m3/s </EnumVal> <EnumVal ord="46">m/m3</EnumVal> <EnumVal ord="47">M</EnumVal> <EnumVal ord="48">kg/m3</EnumVal> <EnumVal ord="49">m2/s</EnumVal> <EnumVal ord="50">W/m K</EnumVal> <EnumVal ord="51">J/K</EnumVal> <EnumVal ord="52">ppm</EnumVal> <EnumVal ord="53">1/s</EnumVal> <EnumVal ord="54">rad/s</EnumVal> <EnumVal ord="55">W/m²</EnumVal> <EnumVal ord="56">J/m²</EnumVal> <EnumVal ord="57">S/m</EnumVal> <EnumVal ord="58">K/s</EnumVal> <EnumVal ord="59">Pa/s</EnumVal> <EnumVal ord="60">J/kg K</EnumVal> <EnumVal ord="61">VA</EnumVal> <EnumVal ord="62">Watts</EnumVal> <EnumVal ord="63">VAr</EnumVal> <EnumVal ord="64">phi</EnumVal> <EnumVal ord="65">cos(phi)</EnumVal> <EnumVal ord="66">Vs</EnumVal> <EnumVal ord="67">V2</EnumVal> <EnumVal ord="68">As</EnumVal> <EnumVal ord="69">A2</EnumVal> <EnumVal ord="70">A2 t</EnumVal> <EnumVal ord="71">VAh</EnumVal> <EnumVal ord="72">Wh</EnumVal> <EnumVal ord="73">VArh</EnumVal> <EnumVal ord="74">V/Hz</EnumVal> <EnumVal ord="75">Hz/s</EnumVal> <EnumVal ord="76">char</EnumVal> <EnumVal ord="77">char/s</EnumVal> <EnumVal ord="78">kgm2</EnumVal> <EnumVal ord="79">dB</EnumVal> <EnumVal ord="80">J/Wh</EnumVal> <EnumVal ord="81">W/s</EnumVal> <EnumVal ord="82">L/s</EnumVal> <EnumVal ord="83">dBm</EnumVal> </EnumType> | 一般项
|  | 数据集建模检验 | 同一LD下的定值数据集和装置参数数据集不宜拆分，其他类型数据集的成员数目过多时应合理拆分，单一数据集成员数目不应超过256个。 | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 7.2.6 | 智能 | 1. 检查数据集成员不为空； 2. 检查每个数据集成员个数不超过<ConfDataSet>的maxAttributes的属性值且不超过256个； 3. 检查拆分的同类型数据集，带有数字尾缀，尾缀从1开始且连续。 | 一般项
|  |  | 遥信信号、保护事件等重要状态信号的数据集应由FCD组成，不需要数据时间以及数据品质的数据集可由FCDA组成。 | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 8.3.1 | 智能 | 检查数据集成员结构,GOOSE数据集成员类型为FCDA； | 一般项
|  |  | 装置ICD文件中应预先定义统一名称的数据集，并由装置制造厂商预先配置数据集中的数据。若某类数据集内容为空，可不建该数据集。 预定义下列数据集，前面为数据集描述，括号中为数据集名： g) GOOSE信号（dsGOOSE） 注8：在数据集过大或信号需要分组的情况下，可将该数据集分成多个以从1开始的数字作为尾缀的数据集，如需要多个GOOSE数据集时，GOOSE数据集名依次为dsGOOSE1、dsGOOSE2、dsGOOSE3。 注9：dsGOOSE 数据集的所有成员都应采用FCDA构成方式，其它数据集成员都应采用FCD构成方式。dsGOOSE 数据集成员总数不应超过256个 | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 8.3.2 | 智能 | 检查ICD模型文件中数据集存在且符合标准名格式，预定义下列数据集，前面为数据集描述，括号中为数据集名： g) GOOSE信号（dsGOOSE） | 一般项
4 | CCD文件检验 | 过程层虚端子校验码正确性检验 | 除CCD文件格式中规定的IED描述、FCDA描述、intAddr描述外，SCD文件中其余描述性属性desc、dU元素不提取到CCD文件中。所有提取元素的子元素应与SCD文件中的顺序一致；所有提取元素的属性按字母顺序从a-z的顺序排列；没有子元素和赋值的元素应采用“/>”结尾。 | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 6.2.4.1 | 智能 | 1.投入装置检修压板，从被测装置调试口上召CCD文件； 2.编辑步骤1中上召的CCD文件，修改参与RC计算的元素和属性值，将修改后的CCD文件下装到被测装置，被测装置重启后应闭锁并告警； 3.编辑步骤1中上召的CCD文件，修改不参与CRC计算的属性和内容，将修改后的CCD文件下装到被测装置，被测装置重启后闭锁恢复； 4.编辑步骤1中上召的CCD文件，直接修改CRC校验码，将修改后的CCD文件下装到被测装置，被测装置重启后应闭锁并告警。 5.将步骤1中上召的CCD文件文件下装到被测装置，被测装置重启后闭锁恢复。 | 一般项 | 每发现一例与标准要求不符扣0.5分，CCD文件检验累计最多扣2分。 | 0.5
|  |  | CCD文件格式要求: 1) IED元素 2) GOOSEPUB(GOOSE发布）元素 3) GOOSESUB(GOOSE订阅）元素 4) SVPUB(SV发布）元素 5) SVSUB(SV订阅）元素 6) CRC（校验码）元素 | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 附录B.1 | 智能
|  |  | CRC校验码参数: 1）CRC比特数Width：32； 2）生成项Poly：04C11DB7； 3）初始化值Init：FFFFFFFF； 4）待测数据是否颠倒RefIn：True； 5）计算值是否颠倒RefOut：True； 6）输出数据异或项XorOut：FFFFFFFF； 7）字串“123456789abcdef”的校验结果Check：A2B4FD62。 | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 附录A | 智能
|  |  | a) 对SCD文件的每个IED按附录B要求提取装置过程层虚端子连接信息（包括GOOSEPUB、GOOSESUB、SVPUB、SVSUB元素），剔除下列信息并转换成ASCII码序列后，计算生成CCD文件CRC校验码。剔除信息包括： 1）中文字符、desc属性； 2）IED元素下的desc、manufacturer、type、configVersion属性； 3）GOOSE和SV订阅中FCDA元素中除bType外的属性； 4）元素间及属性间的空格（保留元素值及属性值中的空格）； 5）换行符、回车符、列表符； b) 按IED命名升序排列合成各IED的CCD文件CRC校验码，计算生成全站过程层虚端子校验码。 | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 附录C.1 | 智能
5 | 实例化检验 | LN实例化检验 | a) 分相断路器和互感器建模应分相建立不同的实例； k) 标准已定义的告警使用模型中的信号，其他的统一在GGIO中扩充；告警信号用GGIO的Alm上送，普通遥信信号用GGIO的Ind上送； l) 过程层用于接收虚端子的LN模型宜采用GGIO描述； m) 宜提供插件级异常告警信息，根据实际插件信息在GGIO逻辑节点实例多个Alm数据对象，并放到告警数据集中； | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 7.2.1 a), k) ,l), m) | 智能 | 1. 检查ICD模型文件，LN多实例时使用不同的prifix前缀和inst尾缀，包括， a) 分相断路器和互感器采用不同的实例； 2. 过程层用于接收虚端子的LN模型宜采用GGIO描述； 3. 标准已定义的告警使用模型中的信号，其他的统一在GGIO中扩充；告警信号用GGIO的Alm上送，普通遥信信号用GGIO的Ind上送； 4. 宜提供插件级异常告警信息，根据实际插件信息在GGIO逻辑节点实例多个Alm数据对象，并放到告警数据集中； | 一般项 | 每发现一例与标准要求不符扣0.5分，实例化检验累计最多扣5分。 | 0.5
|  |  | a) 一个LN中的DO如果需要重复使用时，应按增加阿拉伯数字后缀的方式扩充； b) GGIO和GAPC是通用输入输出逻辑节点，扩充DO应按Ind1，Ind2，Ind3…；Alm1，Alm2，Alm3…；SPCSO1，SPCSO2，SPCSO3…的标准方式实现； | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 7.2.2 | 智能 | 检查ICD模型文件，LN实例化方式应正确， 1. 一个LN中的DO如果需要重复使用时，应按增加阿拉伯数字后缀的方式扩充； 2. GGIO和GAPC是通用输入输出逻辑节点，扩充DO应按Ind1，Ind2，Ind3…；Alm1，Alm2，Alm3…；SPCSO1，SPCSO2，SPCSO3…的标准方式实现； | 一般项
|  | GOOSE实例化检验 | 9.过程层发送虚端子实例化 (1)发送虚端子实例化DAI应包含desc属性，属性值为虚端子信号描述； (2)若DOI仅存在一个发送虚端子，DAI的desc属性值应与发送虚端子DOI desc属性值一致； (3)若DOI存在多个发送虚端子（分相发送虚端子），DOI的desc属性值应为分相发送虚端子描述去掉相别之后的内容。如以下示例中，实例化DOI Tr下存在3个分相发送虚端子phsA "跳断路器A相"、phsB"跳断路器B相"、phsC"跳断路器C相",因此DOI的desc属性值为"跳断路器"（启动失灵虚端子类似）： <DOI name="Tr" desc="跳断路器"> <DAI name="phsA" desc="跳断路器A相" sAddr="11.81.75.2.1.0" /> <DAI name="phsB" desc="跳断路器B相" sAddr="11.81.75.2.2.0" /> <DAI name="phsC" desc="跳断路器C相" sAddr="11.81.75.2.3.0" /> <DAI name="dU"> <Val>跳断路器</Val> </DAI> </DOI> | 南方电网继电保护装置ICD文件整改要求 | 9 | 智能 | 1. 检查ICD文件中GOOSE发送虚端子实例化DAI是否包含desc属性，属性值是否为虚端子信号描述； 2. 若DOI仅存在一个发送虚端子，检查DAI的desc属性值应与发送虚端子DOI desc属性值是否一致； 3. 若DOI存在多个发送虚端子（分相发送虚端子），检查DOI的desc属性值是否为分相发送虚端子描述去掉相别之后的内容。 | 一般项
|  |  | a) ICD文件中应预先定GOOSE控制块，配置工具应确保GOID、APPID参数的唯一性； b) 装置（除测控联闭锁用GOOSE 信号外）应在ICD 文件中预先配置满足工程需要的GOOSE 数据集，数据集应支持在工程中系统配置时修改、删除或增加成员； c) GOOSE输入采用前缀为“GOIN”的GGIO逻辑节点实例建模，包含DPCSO（双点输入）、SPCSO（单点输入）、ISCSO（整形输入）和AnIn（浮点型输入）四类数据对象；应利用DO的“desc”和“dU”明确描述该信号的含义，作为GOOSE连线的依据。装置GOOSE输入进行分组时，可采用不同GGIO实例号来区分； d) 系统配置时相关联逻辑设备下LLN0 逻辑节点中的Inputs 部分定义该设备输入的GOOSE连线，每一个GOOSE 连线包含了该逻辑设备内部输入虚端子信号和外部装置的输出信号信息，虚端子与每个外部输出信号为一一对应关系。ExtRef 中的 intAddr 描述了内部输入信号的引用地址，应填写与之相对应的以“GOIN”为前缀的GGIO 中DA 信号的引用名，引用地址的格式为“LD/LN.DO.DA”； e) 使用GOOSE传输模拟量值时，模拟量数据可以用整形数据表示，也可以用浮点型数据表示； f) 智能终端输出的信号宜带UTC 时标信息，每个时标应紧跟相应的信号排列； | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 7.2.4 a),b),c),d),e),f) | 智能 | 1.检查ICD模型文件存在过程层GOOSE访问点“G1”，访问点下存在过程层GOOSE LD（RPIT），RPIT中存在GOCB控制块 引用数据集dsGOOSE； 2.dsGOOSE数据集中数据成员采用FCDA，每个信号后跟随信号时标； 2. RPIT下 GOOSE输入LN采用前缀为“GOIN”的GGIO逻辑节点实例建模，当GOOSE输入进行分组时，使用不同GGIO实例号来区分； 3. GOINGGIO中可包含DPCSO（双点输入）、SPCSO（单点输入）、ISCSO（整形输入）和AnIn（浮点型输入）四类数据对象。 4. 实例化的数据对象DOI的“desc”和“dU”明确描述该信号的含义。 | 一般项
6 | 信息规范性检验 | 虚端子信息规范性检验 | GOOSE虚端子信息包括开关量输入、跳闸出口、信号开出、告警、联闭锁等信息； | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.16.1 | 智能 | 按照特定装置技术规范的附录定义，检查ICD模型文件GOOSE输入输出虚端子信号名称： a) GOOSE输出虚端子（dsGOOSE）； b) GOOSE输入虚端子（实例化DOI信号描述）。 | 一般项 | 每发现一例与标准要求不符扣0.5分，信息规范性检验累计最多扣5分。 | 0.5
|  |  | 为便于系统集成及维护，宜通过中文描述表示装置各GOOSE虚端子的物理含义，虚端子的中文描述应明确无歧义。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.16.2 | 智能 |  | 一般项
|  |  | 对于同一输入端有连接多个外部端子的需求，同一物理含义的GOOSE开入虚端子应根据现场多数运行需求设置合适个数，该多个输入虚端子的中文描述宜用数字后缀区分。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.16.4 | 智能 |  | 一般项
|  |  | 智能终端接口和虚端子满足《中国南方电网有限责任公司保护类设备检测标准-智能终端附件》的要求。 | Q/CSG 1203073-2020 智能终端技术规范 | 附录A | 智能 |  | 一般项
|  |  | 智能终端dsGOOSE4数据集中光强在线监测信号由可选[O]修改为强制[M]。 dsGOOSE4数据集信号“装置配置文件的CRC”、“装置软件版本号”、“装置软件生成时间”、“装置软件版本校验码”由可选[O]修改为强制[M]。 | 南方电网继电保护装置ICD文件整改要求 | 14，16 | 智能 |  | 一般项
7 | GOOSE发布订阅检验 | 基本要求检验 | 保护和智能终端等装置应支持GOOSE网络方式传输，传输协议及报文应符合DL/T 860.81的要求。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.13.5 | 智能 | A.GOOSE发布检验 1.GOOSE报文定期发送，检查 GOOSE带有配置文件的数据： – gocbRef 与SCL文件一致 – timeAllowedtoLive > 0 并且下一个GOOSE信息在当前GOOSE报文的规定时间值范围内传输 – datSet 与SCL文件一致，包含一个有效的dataset reference – goID 与SCL文件一致 – t 包含状态变化或上电的时间 – sqNum 递增, stNum>0 并且在未变位时不改变 – test 不存在，或存在并具有FALSE值 – confRev与SCL文件一致 – needsCommisioning值为False – numDatSetEntries 与所有数据的条目数目相同 – allData 值与datSet 成员类型匹配 – VLAN ID和VLAN priority与SCL文件一致 – APPID与SCL文件一致 – 以太网帧中的以太网类型为0x8100且VLAN CFI = 0 – GOOSE报文以太网类型为0x88B8 2.检查被测设备重新上电后发送初始的stNum为 1、 sqNum为1； SetGoCBValues请求使能GOOSE发布回复否定响应； 若被测设备不支持MMS服务，则不向外发布GOOSE。 | 一般项 | 每发现一例与标准要求不符，扣2分，GOOSE发布订阅检验累计最多扣10分。 | 2
3.强制GOOSE发送数据集的数据成员值改变，DUT应发送按规定或配置的报文， stNum增加，sqNum = 0； 4.使能test模式，检查GOOSE的test flag是否设置。测试模式下GOOSE信息Test flag=true；非测试模式下GOOSE信息Test flag=false (DL/T 860.72 的 15.2.3.8)； 5.检查装置重启后，Configuration revision不应改变(DL/T 860.72 的 15.2.1.6)； 6.检查被测设备按PIXIT描述支持的数据成员类型发送GOOSE（FCDA或FCD）； 7.配置GSEControl引用DatSet为空，检查被测设备的响应： a) 被测设备拒绝DatSet为空的配置； b) 被测设备接收DatSet为空的配置：若被测设备支持MMS服务获取或修改GoCB属性，则获取GoCB.NdsCom = TRUE同时对客户端SetGoCBValues请求使能GOOSE发布回复否定响应； 若被测设备不支持MMS服务，则不向外发布GOOSE； 8.配置GSEControl引用DatSet为超大数据集（超过最大报文长度），检查被测设备的响应： a) 被测设备拒绝DatSet为超大数据集的配置； b) 被测设备接收DatSet为超大数据集的配置：若被测设备支持MMS服务获取或修改GoCB属性，则获取GoCB.NdsCom = TRUE同时对客户端。 B.GOOSE订阅检验
1. 向装置施加带VLAN tag和不带VLAN tag的GOOSE报文，被测装置应能正确订阅； 2. 向装置施加NdsCom置true的GOOSE报文，被测装置应不使用GOOSE报文的数据值变化； 3. 向装置施加stNum不变、sqNum达到最大值后翻转的GOOSE报文，被测装置不应误改变GOOSE中的数据状态； 4. 向装置施加stNum递增、sqNum=1（丢失sqNum=0帧）的GOOS报文，被测装置应能正确接受并使用GOOSE中的数据状态。 5. 向装置施加stNum递增、连续两帧sqNum=0的GOOSE报文，被测装置应在接收到第一个stNum变化的GOOSE信息时，应能正确接受并使用GOOSE中的数据状态。 6. 向装置施加stNum递增、sqNum=0的延迟GOOSE报文，被测装置应能正确接受并使用GOOSE中的数据状态。 7. 向装置施加stNum递增、sqNum错序的GOOSE报文，被测装置应能正确接受并使用GOOSE中的数据状态。 8. 被测装置在检测出GOOSE 通信中断时应送出告警信号，设置网络断链告警。在接收报文的允许生存时间（TimeAllowedtoLive）的2倍时间内没有收到下一帧 GOOSE 报文时判断为中断。 9. 检查被测装置应严格判断订阅GOOSE报文的 AppID、 GOID、 GoCBRef、 DataSet、 ConfRev 等参数是否匹配。
8 | CCD文件上传下装检验 | CCD文件识别检验 | 光缆跳闸装置和智能终端等装置宜具备CCD文件的CRC校验功能，保护装置宜能显示工程文件的CRC校验码和文件生成时间。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.17.1 | 智能 | 1. 检查被测装置调试口为以太网接口，插头类型为RJ45，调试口为独立于通信口的专用接口； 2. 投入被测装置检修压板， 配置IED模型工具IP地址为“100.100.100.xxx”，子网掩码为“255.255.255.0”，连接装置调试口； 3. IED模型配置工具使用FTP服务连接被测装置，检查装置对CCD文件上召下装的FTP服务有用户名和密码的要求，当且仅当用户名和密码均正确的情况下才允许对CCD文件上召下装， 4. 召唤CCD文件，文件召唤路径为“/configuration”或“\configuration”，CCD文件应能召唤成功，召唤成功后备份CCD文件； 5. 修改CCD文件包含步骤9出现的错误，将修改后的CCD文件下装到被测装置应能成功，检查重启后装置应闭锁； 6. 退出被测装置检修压板，IED模型配置工具连接配测装置使用FTP服务上召内部CCD文件和下装CCD文件应失败； 7. 投入被测装置检修压板，IED模型配置工具连接配测装置使用FTP服务上召内部CCD文件应成功，内容与第5步修改的CCD文件一致； 8. IED配置工具下装第4步备份的CCD文件至被测装置应成功，重启后装置闭锁状态消失； 9. 退出被测装置检修压板，IED模型配置工具连接配测装置使用FTP服务上召内部CCD文件和下装CCD文件均应失败。 10.装置应具备的一定容错性，当下装的文件存在以下错误时，装置重启后应闭锁并告警： 1) CCD文件中配置参数缺失； 2) CCD文件中配置参数错误； 3) CCD文件中CRC校验码错误。 | 一般项 | 装置不具备文件上召下装用户名和密码机制扣3分，其他每发现一处与标准不符扣5分，CCD文件上传下装检验累计最多扣10分。 | 5
|  | CCD上传下装检验 | a) 装置上电后应计算CCD文件CRC校验码，计算的CRC校验码与CCD文件中的CRC校验码不一致时，应闭锁装置； b) 装置运行后宜通过MMS服务上送CCD文件的CRC校验码和文件生成时间，对不具有MMS服务的装置可通过GOOSE方式上传。 c) 继电保护装置应支持显示CCD文件CRC码。 d) CCD文件装置下装技术要求如下： 1) 装置应在检修状态才开放FTP服务； 2) 装置下装完毕应重启一次后生效； 3) 装置通过装置以太网调试端口（RJ45）上传下装； 4) 装置统一采用FTP协议上传下装；补充核实 5) 装置统一上传下装IP地址为“100.100.100.100”，子网掩码为“255.255.255.0”。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.17.2 | 智能