## 概述
中国南方电网有限责任公司 110kV线路保护检测专用标准
1、总则
为规范中国南方电网有限责任公司（以下简称“公司”）110kV 线路保护的检测工作，保证抽检项目的合理性及检测结果判定的准确性、客观性，确保采购的保护产品符合相关标准的要求，特制定本标准。
2、适用范围
本标准与《南方电网保护类设备检测通用标准》一起，规定了110kV线路保护检测的检测项目和适用的技术标准、技术要求。
本标准适用于进入南方电网运行的110kV 线路保护装置的检测。
3、规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。
GB/T 7261-2016 | 继电保护和安全自动装置基本试验方法
GB/T 14598.2-2011 | 量度继电器和保护装置 第1部分：通用要求
GB/T 14285-2023 | 继电保护和安全自动装置技术规程
GB/T 15145-2017 | 输电线路保护装置通用技术条件
GB/T 26864-2011 | 电力系统继电保护产品动模试验
DL/T 478-2013 | 继电保护和安全自动装置通用技术条件
Q/CSG 1203005-2015 | 南方电网电力二次装备技术导则
Q/CSG 1203045-2017 | 南方电网智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范
Q/CSG 1201029-2020 | 继电保护通用技术规范
南方电网智能变电站二次系统通用设计规范（2018年试行版）
Q/CSG 1203065-2020 | 变电站IEC61850工程通用应用模型(试行)
系统〔2017〕71号 | 继电保护远方操作技术应用指导意见
系统〔2017〕71号 | 继电保护远方操作技术要求 (试行)
Q/CSG1204079-2020 | 10kV～110kV线路保护技术规范
Q/CSG | 继电保护远方不停电传动检验技术要求（试行）
中国南方电网继电保护装置与通信同步数字体系设备互连光接口技术标准
\ | 南网保护差异讨论会会议纪要
110kV线路保护过流功能优化技术方案（发布稿）等反措要求
关于明确保护装置不停电传动功能要求的会议纪要
4、判定准则
4.1 检测结果的评定分关键项目和一般项目分别进行评价，两者应同时满足评价标准。
4.2 所有关键项目应经检测合格，任一关键项目检测不合格，则检测样品被判定为不合格。
4.3 一般项目采用扣分的方式进行评价，通用标准和专用标准的所有一般项目的总扣分数不超过30分，则检测样品被判定为合格。

## 静态模拟测试
110kV线路保护检测专用标准-静态模拟测试
本部分依据的国家标准、行业标准和南方电网企业标准
1 | DL/T 478-2013 | 继电保护和安全自动装置通用技术条件
2 | Q/CSG 1201029-2020 | 继电保护通用技术规范
3 | Q/CSG 1203045-2017 | 南方电网智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范
4 | GB/T 15145-2017 | 输电线路保护装置通用技术条件
5 | Q/CSG 1204079-2020 | 10kV～110kV线路保护技术规范
6 |  | 中国南方电网继电保护装置与通信同步数字体系设备互连光接口技术标准
7 | \ | 南网保护差异讨论会会议纪要
8 |  | 110kV线路保护过流功能优化技术方案（发布稿）等反措要求
序号 | 试验项目 | 试验子项目 | 标准条款（技术要求） | 标准名称 | 标准章节号 | 产品类型 | 测试方法或步骤 | 项目类别 | 评价方法或要求 | 单项分值 | 测试结果（记录） | 评价结果 | 备注
1 | 装置性能检验 | 纵联电流差动保护 | 电流整定值误差：不大于±5%或±0.02In。 | DL/T 478-2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.3.4 | 通用 | 1）差动动作电流：在标准规定的定值范围内选取3个定值，施加差动电流递变增大至保护动作； 2）CT断线后分相差动动作电流：在标准规定的定值范围内选取3个定值，模拟对侧CT断线后，施加差动电流递变增大至保护动作。 | 一般项 | 动作定值准确度不符合标准要求每1处扣2分。 | 2
|  |  | 动作时间不大于40ms。 | GB/T 15145-2017 输电线路保护装置通用技术条件 | 3.6.2 d） | 通用 | 施加2倍差动动作电流定值（整定为0.1In），测试差动动作时间。（自环下测试） | 关键项
|  |  | 差动保护只有在两侧差动功能都处于投入状态时才能动作，两侧功能投退状态不一致时应发告警信号。（在动模系统试验平台考核） | Q/CSG1204079-2020 10kV～110kV线路保护技术规范 | 6.2.1 a） | 通用 | 详见动模测试 | 详见动模测试 | 详见动模测试 | 详见动模测试
|  |  | 纵联电流差动保护启动元件和本侧差动元件同时动作才允许差动保护出口。应考虑线路一侧断路器处于跳闸位置时，差动保护应能可靠动作。线路两侧的纵联电流差动保护装置均应设置本侧独立的电流启动元件，必要时可用交流电压量等作为辅助启动元件，但应考虑在PT断线时对辅助启动元件的影响。差动电流不能独立作为装置的启动元件。（在动模系统试验平台考核） | Q/CSG1204079-2020 10kV～110kV线路保护技术规范 | 6.2.1 b）
|  |  | CT断线时，应退出零差及断线相差动功能，同时断线相自动投入CT断线差动保护，CT断线差流定值可整定。未断线相的相电流差动功能正常投入。（在动模系统试验平台考核） | Q/CSG1204079-2020 10kV～110kV线路保护技术规范 | 6.2.1 c）
|  |  | 应允许线路两侧采用变比不同的电流互感器。（在动模系统试验平台考核） | Q/CSG1204079-2020 10kV～110kV线路保护技术规范 | 6.2.1 d）
|  |  | 线路两侧纵联电流差动保护装置应互相传输可供用户整定的地址码，并对地址码进行校验，校验出错时告警并闭锁差动保护。 | Q/CSG1204079-2020 10kV～110kV线路保护技术规范 | 6.2.1 e） | 通用 | 1）将本侧和对侧装置整定为正确的识别码，差动保护动作行为不受影响； 2）将两侧装置识别码改为不一致，装置应告警，模拟故障，差动保护应可靠不动作。 | 关键项（告警信息除外） | 告警信息不符合标准要求每1处扣0.5分。 | 0.5
|  |  | 具有通道监视和误码检测功能，通道故障时，应能发出告警信号，必要时闭锁差动保护。 | Q/CSG1204079-2020 10kV～110kV线路保护技术规范 | 6.2.1 f） | 通用 | 1）检测装置应具有通道监视和误码检测功能； 2）模拟装置通道中断或误码率过高，检测装置应发告警信号，差动保护应可靠不动作。
|  |  | 远方跳闸可经控制字选择是否经本侧启动判据闭锁。 | Q/CSG1204079-2020 10kV～110kV线路保护技术规范 | 6.2.1 g） | 通用 | 检测装置应具有“远跳经启动闭锁”控制字，当该控制字投入时，远方跳闸应经本地启动判据闭锁。 | 一般项 | 功能不符合标准要求每1处扣5分。 | 5
|  |  | 差动保护应能适应过渡电阻缓慢变化的高阻接地故障。（在动模系统试验平台考核） | Q/CSG1204079-2020 10kV～110kV线路保护技术规范 | 6.2.1 h） | 通用 | 详见动模测试 | 详见动模测试 | 详见动模测试 | 详见动模测试
|  |  | 线路保护装置应具备与SDH设备2M光口直连通信的功能。保护装置应能支持2M光口直连、2M电口连接方式。 | / | / | 通用 | 1）纵联电流差动保护投入。 2）将装置的通道2M光口直连或2M电口连接，差动保护应正确动作。 | 考察项
|  |  | 纵联电流差动保护采用比率制动特性。 | / | / | 通用 | 比率制动曲线横坐标（制动电流）上选取三点以上（保持制动电流不变），模拟故障分别测试各点的差动动作值，满足电流误差要求。 | 考察项
|  |  | 纵联电流差动保护应具有CRC检测、固定码位检测和帧检测功能。 | / | / | 通用 | 检测装置是否具有CRC检测、固定码位检测和帧检测功能。 | 考察项
|  |  | 纵联电流差动保护装置宜具有监视光纤接口接收信号强度功能。 | / | / | 通用 | 检测装置菜单宜有光纤接口接收信号强度监视功能。 | 考察项
|  | 相间和接地距离保护（3段） | 距离保护定值误差：不大于±5%或±0.05Ω。 | DL/T 478-2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.3.4 | 通用 | 在标准规定的定值范围内选取3个定值，施加故障阻抗为0.95倍整定值或（整定值-0.05）Ω，测试保护应可靠动作；施加故障阻抗为1.05倍整定值或（整定值+0.05）Ω，测试保护应可靠不动作。 | 一般项 | 动作定值准确度不符合标准要求每1处扣2分。 | 2
|  |  | 精确工作电压：（0.01-1.1）UN； 精确工作电流：（0.05-20）IN或（0.1-40）IN； 误差：±5%或±0.02IN。 | GB/T 15145-2017 输电线路保护装置通用技术条件 | 3.6.3 e） | 通用 | 1.施加交流电压在（0.01～1.1）Un范围内，记录装置显示值并检查是否满足误差要求； 2.施加交流电流在0.05In～20In或0.1In～40In范围内，记录装置显示值并检查是否满足误差要求。 | 一般项
|  |  | 阻抗特性：阻抗定值误差不大于±5%或±0.05Ω。 | / | / | 通用 | 按照技术说明书的描述，进行阻抗特性试验，检测装置的阻抗特性。 | 一般项
|  |  | 距离Ⅰ段时间定值整定为0时的动作时间在0.7倍整定值下不大于30ms；距离Ⅰ段时间定值整定不为0及其它段延时时间误差为：±1%或±40ms。 | DL/T 478-2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.3.3 | 通用 | 1）施加故障阻抗为0.7倍整定值，测试保护动作时间。 2）延时时间：在标准规定的定值范围内选取3个定值，施加故障阻抗为0.7倍整定值，测试保护延时时间。 | 关键项（延时时间除外） | 延时时间误差不符合标准要求每1处扣1分。 | 1
|  |  |  | GB/T 15145-2017 输电线路保护装置通用技术条件 | 3.6.3 b) | 通用
|  |  | 设置三段相间距离和三段接地距离保护，各段可分别投退，各段定值和时间可独立整定。 | Q/CSG1204079-2020 10kV～110kV线路保护技术规范 | 6.2.2 a） | 通用 | 检查装置应设置三段相间距离和三段接地距离保护，各段可分别投退，各段定值和时间可独立整定。 | 一般项 | 功能不符合标准要求每1处扣5分。 | 5
|  |  | 远后备段保护，应采取措施解决中长线路躲负荷阻抗和灵敏度要求之间的矛盾。（在动模系统试验平台考核） | Q/CSG1204079-2020 10kV～110kV线路保护技术规范 | 6.2.2 b） | 通用 | 详见动模测试 | 详见动模测试 | 详见动模测试 | 详见动模测试
|  |  | 距离保护I、II段是否经振荡闭锁受“振荡闭锁元件”控制字控制；距离III段固定不经振荡闭锁。（在动模系统试验平台考核） | Q/CSG1204079-2020 10kV～110kV线路保护技术规范 | 6.2.2 c） | 通用
|  |  | 相间及接地距离III段动作固定闭锁重合闸；相间及接地距离II段动作可经控制字选择是否闭锁重合闸。（在动模系统试验平台考核） | Q/CSG1204079-2020 10kV～110kV线路保护技术规范 | 6.2.2 f） | 通用
|  | 距离加速保护 | 距离保护定值误差：不大于±5%或±0.05Ω。 | DL/T 478-2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.3.4 | 通用 | 在标准规定的定值范围内选取3个定值，施加故障阻抗为0.95倍整定值或（整定值-0.05）Ω，测试保护应可靠动作；施加故障阻抗为1.05倍整定值或（整定值+0.05）Ω，测试保护应可靠不动作。 | 一般项 | 动作定值准确度不符合标准要求每1处扣2分。 | 2
|  |  | 距离加速延时时间：误差不超过±1%或±40ms。 | DL/T 478-2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.3.3 | 通用 | 施加故障阻抗为0.7倍整定值，测试保护延时时间。 | 一般项 | 延时时间误差不符合标准要求每1处扣1分。 | 1
|  |  | 重合闸后加速距离保护固定加速距离II段，是否经振荡闭锁受“振荡闭锁元件”控制字控制。（在动模系统试验平台考核） | Q/CSG1204079-2020 10kV～110kV线路保护技术规范 | 6.2.2 d） | 通用 | 详见动模测试 | 详见动模测试 | 详见动模测试 | 详见动模测试
|  |  | 手动合闸固定加速相间距离和接地距离保护Ⅲ段，应考虑措施防止手合于空载变压器时保护误动。（在动模系统试验平台考核） | Q/CSG1204079-2020 10kV～110kV线路保护技术规范 | 6.2.2 e） | 通用
|  |  | 在“后加速状态”判断逻辑中的“保护DSP启动”条件中引入“重合闸启动条件”。在“保护DSP启动->保护动作->重合闸动作->重合于故障”过程中新的启动元件不会出现复归，当重合于故障时，后加速动作条件满足。 | 总调继〔2024〕12 号 关于防范国电南瑞 110kV 及以下线路后加速保护拒动风险的通知 | 附件1 | 通用 | 装置重合闸时间定值整定为保护启动时长，模拟重合于故障，重合闸动作且跳位消失后，延时40ms～60ms将断路器合位置1，距离加速保护应正确动作。 | 一般项 | 功能不符合标准要求每1处扣5分。 | 5
|  | 零序过流保护（4段） | 电流整定值误差：不大于±5%或±0.02In。 | DL/T 478-2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.3.4 | 通用 | 在标准规定的定值范围内选取3个定值，施加零序电流递变增大至保护动作。 | 一般项 | 动作定值准确度不符合标准要求每1处扣2分。 | 2
|  |  | 方向元件误差。 | / | / | 通用 | 方向元件误差：不大于±3°。 施加零序电压和零序电流，测试方向元件的动作区及动作边界。 | 一般项 | 动作定值准确度不符合标准要求每1处扣2分。 | 2
|  |  | 延时时间：误差不超过±1%或±40ms。 | DL/T 478-2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.3.3 | 通用 | 在标准规定的定值范围内选取3个定值，施加1.2倍电流定值，测试延时时间。 | 一般项 | 延时时间误差不符合标准要求每1处扣1分。 | 1
|  |  | 设置四段定时限零序过流保护。各段是否带方向经控制字选择，PT断线时带方向的段自动退出方向。 | Q/CSG1204079-2020 10kV～110kV线路保护技术规范 | 6.2.3 a) | 通用 | 1）检查装置应配置四段零序过流保护； 2）检查零序过流保护应带方向，方向可通过控制字投退； 3）模拟装置PT断线故障，零序过流保护应自动退出方向。 | 一般项 | 功能不符合标准要求每1处扣5分。 | 5
|  |  | 零序功率方向元件，应采用自产零序电压和自产零序电流。在零序电压二次值3U0不小于1V的情况下，应保证零序方向元件的正确性。 | Q/CSG1204079-2020 10kV～110kV线路保护技术规范 | 6.2.3 b) | 通用 | 施加零序电流满足动作条件，自产零序电压1.2V、角度为方向元件的灵敏角，测试零序过流保护应可靠动作。 | 一般项 | 功能不符合标准要求每1处扣5分。 | 5
|  |  | 零序Ⅲ、Ⅳ段动作经控制字选择是否闭锁重合闸。 | Q/CSG1204079-2020 10kV～110kV线路保护技术规范 | 6.2.3 d) | 通用 | 检查装置零序Ⅲ、Ⅳ段动作应可经控制字选择闭锁重合闸。 | 一般项 | 功能不符合标准要求每1处扣5分。 | 5
|  | 零序过流加速保护 | 电流整定值误差：不大于±5%或±0.02In。 | DL/T 478-2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.3.4 | 通用 | 在标准规定的定值范围内选取3个定值，施加零序电流为1.05倍整定值或（整定值+0.02In），测试保护应可靠动作；施加零序电流为0.95倍整定值或（整定值-0.02In），测试保护应可靠不动作。 | 一般项 | 动作定值准确度不符合标准要求每1处扣2分。 | 2
|  |  | 延时时间：误差不超过±1%或±40ms。 | DL/T 478-2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.3.3 | 通用 | 施加零序电流为1.2倍整定值，测试延时时间。 | 一般项 | 延时时间误差不符合标准要求每1处扣1分。 | 1
|  |  | 设置不小于100 ms短延时的零序后加速段保护，在手动合闸或自动重合时投入使用。 | Q/CSG1204079-2020 10kV～110kV线路保护技术规范 | 6.2.3 c) | 通用 | 1)模拟故障，零序过流加速延保护延时应不小于100ms； 2）模拟手动合闸或自动合闸于故障，零序后加速保护应能动作。 | 一般项 | 功能不符合标准要求每1处扣5分。 | 5
|  |  | 在“后加速状态”判断逻辑中的“保护DSP启动”条件中引入“重合闸启动条件”。在“保护DSP启动->保护动作->重合闸动作->重合于故障”过程中新的启动元件不会出现复归，当重合于故障时，后加速动作条件满足。 | 总调继〔2024〕12 号 关于防范国电南瑞 110kV 及以下线路后加速保护拒动风险的通知 | 附件1 | 通用 | 装置重合闸时间定值整定为保护启动时长，模拟重合于故障，重合闸动作且跳位消失后，延时40ms～60ms将断路器合位置1，零序过流加速保护应正确动作。 | 一般项 | 功能不符合标准要求每1处扣5分。 | 5
|  | 过流保护检验 | 电流整定值误差：不大于±5%或±0.02In。 | DL/T 478-2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.3.4 | 通用 | 检验方法：在标准规定的定值范围内选取3个定值，施加相电流递变增大至保护动作。 | 一般项 | 动作定值准确度不符合标准要求每1处扣2分。 | 2
|  |  | 延时时间：误差不超过±1%或±40ms。 | DL/T 478-2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.3.3 | 通用 | 在标准规定的定值范围内选取3个定值，施加1.2倍电流定值，测试延时时间。 | 一般项 | 延时时间误差不符合标准要求每1处扣1分。 | 1
|  |  | 各段过流保护不经方向元件控制。 | 110kV线路保护过流功能优化技术方案（发布稿） | 4.2（3） | 通用 | 1）检查装置配置的过流保护无方向控制字；2）模拟正方向及反方向过流保护均能正确动作。 | 一般项 | 功能不符合标准要求每1处扣5分。 | 5
|  |  | 各段过流保护不经CT断线闭锁。 | 110kV线路保护过流功能优化技术方案（发布稿） | 4.2（4） | 通用 | 模拟对侧装置CT断线，施加本侧过流故障值大于定值，装置正确动作。 | 一般项 | 功能不符合标准要求每1处扣5分。 | 5
|  |  | 各段过流保护不经电压闭锁。 | 110kV线路保护过流功能优化技术方案（发布稿） | 4.2（5） | 通用 | 1）检查装置配置的过流保护无电压控制字；2）模拟装置AB相无压，施加故障电流，过流保护能正确动作。 | 一般项 | 功能不符合标准要求每1处扣5分。 | 5
|  |  | 各段过流保护不经加速逻辑，即不经手合加速和重合加速。 | 110kV线路保护过流功能优化技术方案（发布稿） | 4.2（6） | 通用 | 1）模拟手合于故障，无过流加速动作及报文；2）模拟永久性故障，保护重合于故障，无过流加速动作及报文。 | 一般项 | 功能不符合标准要求每1处扣5分。 | 5
|  |  | 过流保护动作跳闸并闭锁重合闸。 | 110kV线路保护过流功能优化技术方案（发布稿） | 4.2（7） | 通用 | 1）重合闸充满电。2）施加故障电流，过流保护动作且满足重合闸条件，重合闸放电，重合闸未动作。3）电缆装置的闭重硬接点应闭合，光缆跳闸装置的闭锁重合闸GOOSE（或永跳GOOSE）输出应为1。 | 一般项 | 功能不符合标准要求每1处扣5分。 | 5
|  | PT断线过流保护（2段） | 电流整定值误差：不大于±5%或±0.02In。 | DL/T 478-2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.3.4 | 通用 | 在标准规定的定值范围内选取3个定值，模拟PT断线，施加相电流递变增大至保护动作。 | 一般项 | 动作定值准确度不符合标准要求每1处扣2分。 | 2
|  |  | 延时时间：误差不超过±1%或±40ms。 | DL/T 478-2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.3.3 | 通用 | 模拟PT断线，施加相电流为1.2倍电流定值，测试延时时间。 | 一般项 | 延时时间误差不符合标准要求每1处扣1分。 | 1
|  |  | PT断线自动退出距离保护，自动投入PT断线过电流保护。 | Q/CSG1204079-2020 10kV～110kV线路保护技术规范 | 6.2.5 a） | 通用 | 1）投入距离保护； 2）施加故障量满足距离定值及PT断线过流定值，距离保护不应动作，PT断线过流应动作。 | 详见动模测试 | 详见动模测试 | 详见动模测试
|  |  | 当距离保护和零序过流保护投入压板均退出时，PT断线过电流保护退出。 | Q/CSG1204079-2020 10kV～110kV线路保护技术规范 | 6.2.5 b） | 通用 | 1）退出距离保护及零序保护。 2）施加故障量满足“PT断线过流定值”，PT断线过流保护应不动作。 | 一般项 | 功能不符合标准要求每1处扣5分。 | 5
|  |  | PT断线过电流保护设两段，每段一时限。 | Q/CSG1204079-2020 10kV～110kV线路保护技术规范 | 6.2.5 c） | 通用 | 检查装置应配置两段PT断线过流保护，且每段一时限。
|  |  | 系统电压恢复过程中，正序电压大于0.5UN时，PT断线元件延时500ms返回，恢复正常逻辑。（在动模系统试验平台考核） | Q/CSG1204079-2020 10kV～110kV线路保护技术规范 | 6.2.5 d） | 通用 | 详见动模测试 | 详见动模测试 | 详见动模测试 | 详见动模测试
|  | 重合闸 | 重合闸时间误差不大于±1%或±40ms。 | DL/T 478-2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.3.3 | 通用 | 在标准规定的定值范围内选取3个定值，重合闸检同期控制字整定为“1”，重合闸充电完成后，模拟故障，装置动作后切除故障，然后施加母线电压与线路抽取电压同相位满足同期条件，测试重合闸延时时间。 | 一般项 | 延时时间误差不符合标准要求每1处扣1分。 | 1
|  |  | 同期合闸角。 | / | / | 通用 | 同期合闸角误差不大于±3°。 在标准规定的定值范围内选取3个定值，重合闸检同期控制字整定为“1”。模拟故障，装置动作后切除故障，然后施加母线电压与线路抽取电压，按照误差要求分别施加可靠动作值/可靠不动作值，检查装置应可靠动作/可靠不动作。 | 一般项 | 动作定值准确度不符合标准要求每1处扣2分。 | 2
|  |  | 有压、无压值误差：不大于±5%或±0.01Un。 | DL/T 478-2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.3.4 | 通用 | 模拟故障，装置动作后切除故障，然后施加同期电压/母线电压，按照误差要求分别施加可靠动作值/可靠不动作值，检查装置应可靠动作/可靠不动作。 | 一般项 | 动作定值准确度不符合标准要求每1处扣2分。 | 2
|  |  | 当重合闸采用检母无压方式或非同期方式时，Ux断线不应报警，不闭锁重合闸。采用其它重合闸方式时，Ux断线应告警并闭锁重合闸。 | Q/CSG1204079-2020 10kV～110kV线路保护技术规范 | 6.2.6 a） | 通用 | 1）重合闸采用检母无压方式或非同期方式时，模拟Ux断线，检测装置应无Ux断线告警信息，不闭锁重合闸； 2）重合闸采用其他重合闸方式时，模拟Ux断线，检测装置应有Ux断线告警信息，闭锁重合闸。 | 关键项（告警信息除外） | 告警信息不符合标准要求每1处扣0.5分。 | 0.5
|  |  | 当重合闸采用检线无压方式或非检同期方式时，母线PT断线不闭锁重合闸。采用其它重合闸方式时，母线PT断线固定闭锁重合闸。 | Q/CSG1204079-2020 10kV～110kV线路保护技术规范 | 6.2.6 b） | 通用 | 1）重合闸采用检线无压方式或非同期方式时，模拟母线PT断线，不闭锁重合闸； 2）重合闸采用其他重合闸方式时，模拟母线PT断线，闭锁重合闸。 | 关键项（告警信息除外） | 告警信息不符合标准要求每1处扣0.5分。 | 0.5
|  |  | 检同期重合闸所采用的线路电压应该是自适应的，装置可接入任意相间或相电压。 | Q/CSG1204079-2020 10kV～110kV线路保护技术规范 | 6.2.6 c） | 通用 | 1）重合闸采用检同期方式。 2）分别施加线路抽取电压的角度与母线相电压和母线相间电压的角度相同，检测重合闸应可靠动作。 | 一般项 | 功能不符合标准要求每1处扣5分。 | 5
|  |  | 设置“停用重合闸”功能压板。 | Q/CSG1204079-2020 10kV～110kV线路保护技术规范 | 6.2.6 d） | 通用 | 检查相关软压板。投入该功能压板，重合闸放电（闭锁）。 | 一般项
|  |  | 应具有检母线无压线路有压方式、检母线有压线路无压方式、检母线无压线路无压方式和检同期方式，四种方式可组合使用，检无压方式在有压后自动转为检同期方式。重合闸启动后，应能满足最长等待时间10 min的要求。 | Q/CSG1204079-2020 10kV～110kV线路保护技术规范 | 6.2.6 e） | 通用 | 1）检查装置应具有检母线无压线路有压方式、检母线有压线路无压方式、检母线无压线路无压方式和检同期方式，且四种方式可组合使用，检无压方式在有压后自动转为检同期方式。 2）重合闸采用检同期方式， 故障切除后不同期状态持续时间606s后，满足重合条件，重合闸应可靠不动作； 故障切除后不同期状态持续时间594s时，满足重合条件，重合闸应可靠动作。 | 一般项
|  |  | 具有保护启动以及断路器位置不对应启动重合闸功能，分别设立“保护启动重合闸”和“TWJ启动重合闸”控制字来投退对应功能，“保护启动重合闸”控制字退出时，保护动作应闭锁重合闸。 | Q/CSG1204079-2020 10kV～110kV线路保护技术规范 | 6.2.6 f） | 通用 | 1）保护启动重合闸控制字整定为“1”，模拟故障保护跳闸后满足重合闸检定条件，测试重合闸应可靠动作； 2）TWJ启动重合闸控制字整定为“1”，模拟断路器位置不对应启动并满足重合闸检定条件，测试重合闸应可靠动作； 3) 保护启动重合闸控制字整定为“0”，模拟故障保护跳闸后满足重合闸检定条件，测试重合闸应可靠不动作。 | 一般项
|  |  | 后加速保护、远跳保护动作出口的同时，应闭锁重合闸。（在动模系统试验平台考核） | Q/CSG1204079-2020 10kV～110kV线路保护技术规范 | 6.2.6 g） | 通用 | 详见动模测试 | 详见动模测试 | 详见动模测试 | 详见动模测试
|  |  | 应具有外部开入闭锁重合闸功能，任何时候收到该信号，重合闸立即放电。 | Q/CSG1204079-2020 10kV～110kV线路保护技术规范 | 6.2.6 h） | 常规 | 1）重合闸采用无检定方式； 2）重合闸充电完成后，模拟单相接地故障，重合闸启动前施加“闭锁重合闸”开入，检测装置重合闸应立即放电、重合闸应可靠不动作； 3）重合闸充电完成后，模拟单相接地故障，故障切除后进入重合状态，在此期间施加“闭锁重合闸”开入，检测装置重合闸放电、重合闸应可靠不动作。 | 一般项 | 功能不符合标准要求每1处扣5分。 | 5
|  |  | 重合闸启动前，收到压力低闭锁重合闸信号，经延时放电；重合闸启动后，收到压力低闭锁重合闸信号，不放电。 | Q/CSG1204079-2020 10kV～110kV线路保护技术规范 | 6.2.6 i） | 通用 | 1）重合闸采用无检定方式； 2）重合闸充电完成后，模拟单相接地故障，重合闸启动前施加“压力低闭锁重合闸”开入，检测装置重合闸应延时放电、重合闸应可靠不动作。 3）重合闸充电完成后，模拟单相接地故障，故障切除后进入重合状态，在此期间施加“压力低闭锁重合闸”开入，检测装置重合闸不应放电、重合闸应可靠动作。 | 一般项
|  |  | 控制回路断线告警延时应大于开关正常分合闸时辅助接点切换时间，控制回路断线告警应闭锁重合闸。 | Q/CSG1204079-2020 10kV～110kV线路保护技术规范 | 6.2.6 j） | 通用 | 满足重合闸条件，模拟控制回路断线，当控制回路断线不大于告警延时时，控制回路断线不告警，重合闸应可靠动作；当控制回路断线大于告警延时时，控制回路断线告警，重合闸应可靠不动作。 | 一般项
|  |  | 重合于发展性或转换性故障时，保护应正确动作。（在动模系统试验平台考核） | Q/CSG1204079-2020 10kV～110kV线路保护技术规范 | 6.2.6 k） | 通用 | 详见动模测试 | 详见动模测试 | 详见动模测试 | 详见动模测试
|  |  | 重合闸的合闸脉冲宽度应不小于100ms，以保证可靠合闸。 | / | / | 通用 | 1）重合闸采用无检定方式。 2）重合闸充电完成后，模拟单相接地故障，故障切除后进入重合状态，检测装置重合闸应动作（合闸脉冲宽度不小于100ms）。 | 考察项
|  |  | 重合闸充电时间10s。 | / | / | 通用 | 1）重合闸采用无检定方式。 2）施加正序额定电压，检测重合闸充电时间为10s，误差不超过±1%。 | 考察项
|  |  | 重合闸装置动作后，应能经设定的时间后自动复归。 | / | / | 通用 | 重合闸装置动作后，应能经延时（装置固定）自动复归。 | 考察项
|  | 过负荷保护 | 电流整定值误差：不大于±5%或±0.02In。 | DL/T 478-2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.3.4 | 通用 | 在标准规定的定值范围内选取3个定值，施加相电流递变增大至保护动作。 | 一般项 | 动作定值准确度不符合标准要求每1处扣2分。 | 2
|  |  | 延时时间：误差不超过±1%或±40ms。 | DL/T 478-2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.3.3 | 通用 | 在标准规定的定值范围内选取3个定值，施加1.2倍电流定值，测试延时时间。 | 一般项 | 延时时间误差不符合标准要求每1处扣1分。 | 1
|  |  | 过负荷告警，设一段一时限。 | Q/CSG1204079-2020 10kV～110kV线路保护技术规范 | 6.2.7 | 通用 | 检查装置应配置一段一时限保护 | 一般项 | 功能不符合标准要求每1处扣2分。 | 2
|  | CT断线处理原则 | CT断线处理原则： 1）距离保护：不闭锁距离I段，距离II段，距离III段； 2）纵联差动保护：闭锁零差，断线相差动门槛抬高至“CT断线后分相差动定值”； 3）非断线侧告警：长期有差流、对侧CT断线； 4）差流越限告警后：CT断线导致的差流越限，处理同CT断线； 5）CT断线逻辑：自动复归； 6）CT断线后分相差定值：固定定值（非自定义定值） 7）零序保护：不闭锁零序I段，零序II段，零序III段、零序IV段； 8）过流保护：不闭锁过流保护I段，过流保护II段。 | Q/CSG1204079-2020 10kV～110kV线路保护技术规范 110kV线路保护过流功能优化技术方案（发布稿） | 6.2.4 附件1 | 通用 | 模拟CT单相断线，及断线后故障，检查保护动作行为应满足要求。 | 一般项 | 功能不符合标准要求每1处扣5分。 | 5
|  |  | CT断线处理原则：1)CT断线判别后不闭锁零序电流启动与动作元件。 | 总调继〔2021〕25号_附件1：110kV-500kV系统高阻故障继电保护风险防控技术方案 | / | 通用
|  |  | CT断线时，应退出零差功能，同时断线相自动投入CT断线差动保护，CT断线差流定值可整定。未断线相的相电流差动功能正常投入 | Q/CSG1204079-2020 10kV～110kV线路保护技术规范 | 6.2.1 c) | 通用
|  | 故障测距 | 1）允许偏差：不大于±2.5%。 2) 测试条件：单侧电源、金属性三相短路。 | Q/CSG1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.8 a ) | 通用 | 1）距离保护Ⅰ段投入。 2）模拟线路金属性三相短路故障，检测装置报文，记录测距报文。 | 一般项 | 测距误差不符合标准要求每1处扣2分。 | 2
2 | 操作插件检查 | 操作插件功能检验 | 操作插件与模拟断路器正常连接配合，设置模拟断路器跳闸时间为20ms、合闸时间为30ms。 |  |  |  |  | / | / | /
|  |  | 手动操作。 | 南方电网110kV及以下系统断路器操作插件性能检验检测方案(2013年版) | 1.1.1 | 常规 | 进行手合、手跳操作： 进行手合操作，模拟断路器应由分到合，合位灯亮、跳位灯灭，操作插件HWJ、KKJ输出接点应闭合；TWJ输出接点应断开； 进行手分操作，模拟断路器应由合到分，合位灯灭、跳位灯亮，操作插件TWJ输出接点应闭合；HWJ输出接点应断开；KKJ输出接点应断开（或STJ输出接点应短时闭合）。 | 关键项
|  |  | 操作箱（插件）应具备以下功能：1） 手合、手跳回路。 | Q/CSG1204079-2020 10kV～110kV线路保护技术规范 | 5.4.2 e） | 常规
|  |  | 保护跳闸及重合闸。 | 南方电网110kV及以下系统断路器操作插件性能检验检测方案(2013年版) | 1.1.2 | 常规 | 进行手合操作，使模拟断路器处于合位；线路保护装置充电完成的情况下， 模拟保护跳闸： 检测模拟断路器应由合到分，跳位灯亮、合位灯灭，操作插件事故总信号接点应闭合；HWJ输出接点应断开；TWJ输出接点应闭合；KKJ输出接点（若有）应闭合。 线路保护装置重合闸应动作： 检测模拟断路器应由分到合，跳位灯灭、合位灯亮，操作插件事故总信号接点应断开；HWJ输出接点应闭合；TWJ输出接点应断开；KKJ输出接点（若有）应闭合。 | 关键项
|  |  | 操作箱（插件）应具备以下功能：2）保护跳闸回路（启动重合闸）。 | Q/CSG1204079-2020 10kV～110kV线路保护技术规范 | 5.4.2 e） | 常规
|  |  | 永跳功能。 | 南方电网110kV及以下系统断路器操作插件性能检验检测方案(2013年版) | 1.1.3 | 常规 | 进行手合操作，使模拟断路器处于合位；线路保护装置充电完成的情况下， 模拟通过永跳TJR入口进行跳闸： 检测模拟断路器应由合到分，跳位灯亮、合位灯灭，操作插件事故总信号接点应闭合；HWJ输出接点应断开；TWJ输出接点应闭合；TJR输出接点（若有）应短时闭合；KKJ输出接点（若有）应闭合。线路保护装置重合闸应不动作。 进行手分操作： 检测操作插件事故总信号接点应断开。 | 关键项
|  |  | 防跳功能。 | 南方电网110kV及以下系统断路器操作插件性能检验检测方案(2013年版) | 1.1.4 | 常规 | 1.模拟断路器合位，模拟手合接点粘连；然后短接保护跳闸接点，检测模拟断路器应立即跳闸，不进行合闸，应无断路器跳-合跳跃现象； 2.检查操作插件的防跳功能应能选择投入或取消。 | 关键项
|  |  | 操作箱（插件）的防跳功能应方便取消。 | Q/CSG1204079-2020 10kV～110kV线路保护技术规范 | 5.4.2 a） | 常规
|  |  | 操作箱（插件）应具备以下功能：4） 断路器防跳回路。 | Q/CSG1204079-2020 10kV～110kV线路保护技术规范 | 5.4.2 e） | 常规
|  |  | 压力闭锁功能。 | 南方电网110kV及以下系统断路器操作插件性能检验检测方案(2013年版) | 1.1.5 | 常规 | 1.短接来自断路器的压力低闭锁合闸接点：进行跳、合闸操作，检测合闸操作应失效，跳闸操作应成功； 2.短接来自断路器的压力低闭锁跳闸接点：进行跳、合闸操作，检测合闸操作应成功，跳闸操作应失效； 3.短接来自断路器的压力低禁止操作接点：：进行跳、合闸操作，检测合闸操作、跳闸操作均应失效； 4.检查操作插件中的跳、合闸压力闭锁接点前后均应引到端子，压力闭锁功能应能取消。 | 关键项
|  |  | 操作箱（插件）中具备断路器跳、合闸压力闭锁功能时应能方便取消。 | Q/CSG1204079-2020 10kV～110kV线路保护技术规范 | 5.4.2 b） | 常规
|  |  | 操作箱（插件）应具备以下功能：3） 断路器压力闭锁回路；（仅用于110kV操作箱）。 | Q/CSG1204079-2020 10kV～110kV线路保护技术规范 | 5.4.2 e） | 常规
|  |  | 开出接点的逻辑正确性检查。 | 南方电网110kV及以下系统断路器操作插件性能检验检测方案(2013年版) | 1.1.6 | 常规 | 检查TWJ、HWJ、KKJ（或STJ）、TJR（若有）开出接点及控制回路断线信号、事故总信号的动作行为应正确。 | 关键项
|  |  | 操作箱（插件）应具备以下功能：5） 与相关保护配合的断路器位置；7） 控制回路断线信号（含直流电源监视功能）；8） 事故总信号。 | Q/CSG1204079-2020 10kV～110kV线路保护技术规范 | 5.4.2 e） | 常规
|  |  | 操作箱（插件） 1）事故总信号：合后位置与跳闸位置同时为1时输出事故总信号接点； 2）控制回路断线信号：断路器既不在合闸位置也不在跳闸位置时输出控制回路断线信号接点。 | Q/CSG1204079-2020 10kV～110kV线路保护技术规范 | 5.3.2 | 常规
|  |  | 操作箱（插件）应具备以下功能：6） 跳闸及合闸位置监视回路。 | Q/CSG1204079-2020 10kV～110kV线路保护技术规范 | 5.4.2 e） | 常规 | 1.检查操作插件应具备跳合闸位置监视回路； 2.检查跳闸位置监视与合闸回路的连接应能断开； 3.检查跳闸回路与合闸位置监视应在外部固定连接。 | 关键项
|  |  | 跳闸位置监视与合闸回路的连接应便于断开；跳闸回路与合闸位置监视应方便在外部固定连接。 | Q/CSG1204079-2020 10kV～110kV线路保护技术规范 | 5.4.2 a） | 常规
|  |  | 降压操作检验：电源电压在80%额定操作电压的条件下，操作插件的功能及开出接点逻辑应正确。 | 南方电网110kV及以下系统断路器操作插件性能检验检测方案(2013年版) | 1.5 | 常规 | 施加控制电源电压为80%额定操作电源电压，重复上述操作插件功能检验，检查操作插件的功能及开出接点逻辑应正确。
|  | 操作插件参数检验 | 电流式应用继电器（TBJ、HBJ）测试 1）启动电流； 2）返回电流：应不低于器件额定（可以取整定值，自适应原理取最低配合值）电流的10%； 3）回路压降：将电流升至需设定的额定操作电流，如果是自适应原理电流应升至5A，录取回路额定电流下的消耗总压降，应小于额定操作电源电压的5%。 | 南方电网110kV及以下系统断路器操作插件性能检验检测方案(2013年版) | 1.4.1 | 常规 | 1.启动电流值（不大于50%跳合闸回路整定值）：突加电流至继电器动作，该电流值即为继电器的启动电流； 2.返回电流：施加额定操作电流（如果是自适应原理施加5A电流）缓慢减小电流至继电器返回，该电流即为继电器的返回电流； 3）回路压降：施加额定操作电流，如果是自适应原理施加5A电流，记录回路消耗的总压降。 | 关键项
|  |  | 普通中间继电器回路特性测试 1）启动电压值：应在30%～70%额定操作电源电压范围内； 2）返回电压值：应大于10%额定操作电源电压。 | 南方电网110kV及以下系统断路器操作插件性能检验检测方案(2013年版) | 1.4.2 | 常规 | 1.启动电压：突加电压至继电器动作，该电压值即为继电器的启动电压； 2.返回电压：施加额定操作电源电压缓慢减小电压至继电器返回，该电压即为继电器的返回电压。 | 关键项
|  |  | 出口类继电器回路特性及启动功率测试 1）启动电压值：应在55%～70%额定操作电源电压范围内； 2）返回电压值：应大于10%额定操作电源电压。 3）启动功率：应不小于5W。 4）操作插件中的出口类继电器有： a.永跳继电器TJR； b.手动跳闸继电器STJ，如不用于远端控制可以不落实5W的措施； c.手动合闸继电器SHJ，如不用于远端控制可以不落实5W的措施。 | 南方电网110kV及以下系统断路器操作插件性能检验检测方案(2013年版) | 1.4.2 | 常规 | 1.启动电压：突加电压至继电器动作，该电压值即为继电器的启动电压； 2.返回电压：施加额定操作电源电压缓慢减小电压至继电器返回，该电压即为继电器的返回电压； 3.启动功率：继电器动作回路施加低于启动值的直流电压Ur,如110V电源施加40V；220V电源施加80V。同时读取该回路的电流Ir,获得回路稳态电阻：Rz=Ur/Ir；由公式Pqd=Udz2/Rz计算出启动功率（其中Udz为启动电压）。 （永跳经重动开入作用于跳闸回路，需要满足5W的要求；永跳不经重动作用于跳闸回路，不执行5W的要求） | 关键项
3 | 电压切换插件检查 |  | 电压切换箱（插件）设计要求 1）隔离刀闸辅助接点采用双位置输入方式； 2）电压切换回路采用保持继电器的接点； 3）切换继电器同时动作信号，应采用保持继电器接点；切换继电器回路断线或直流消失信号，应采用隔离刀闸常开接点启动的不保持继电器接点。 | Q/CSG1204079-2020 10kV～110kV线路保护技术规范 | 5.4.3 | 常规 | 1.检查隔离刀闸辅助接点应采用双位置输入方式； 2.检查电压切换回路应采用保持继电器接点； 3.检查切换继电器同时动作信号应采用保持继电器接点； 4.检查切换继电器回路断线或直流消失信号，应采用隔离刀闸常开接点启动的不保持继电器接点； 5.模拟间隔隔离刀闸辅助接点的各种状态及转换过程，监视电压切换输出接点、信号输出接点应正确。 | 关键项
4 | 软件版本检查 | 软件版本构成方案 | 装置软件版本构成方案 1) 基础软件由：“基础型号功能”和“选配功能”组成。 2) 基础软件版本含有所有选配功能，不随“选配功能”不同而改变。 3) 基础软件版本描述由：基础软件版本号、基础软件生成日期、程序校验码（位数由厂家自定义）组成。 4) 装置软件版本描述方法应符合Q/CSG1201029-2020 继电保护通用技术规范中图1软件版本描述示意图的要求。 | Q/CSG1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.1 t） | 通用 | 1.查看装置显示及通讯输出相关版本和校验码（包括保护装置型号版本，保护装置硬件版本，保护软件版本、程序生成时间及校验码，管理软件版本、程序生成时间及校验码，全站SCD文件CRC校验码，保护装置CCD文件校验码、生成时间）等信息，检查软件版本构成及输出路径是否符合相关技术规范的要求。 2.检查装置液晶是否显示管理软件程序生成时间信息，是否可通过通信方式输出该信息。 | 一般项 | 不符合标准要求每1处扣0.5分，累计最高5分。 | 0.5
|  |  | 保护装置的校验码应由保护装置根据软、硬件实际情况自动生成，与软件版本号一一对应。装置软件版本构成方案如下： 1) 装置型号由厂家硬件平台（2~5个数字或字符）、厂家系列代码（2~5个数字或字符）、“基础型号”代码（1个字符）构成。 2) 基础软件版本含有“基础型号功能”。 3) 基础软件版本描述由基础软件版本号、基础软件生成日期、程序校验码（位数由厂家自定义）组成。 4) 保护装置软件版本描述方法应符合《Q/CSG1204079-2020 10kV～110kV线路保护技术规范》中图1软件版本描述示意图的要求。 | Q/CSG1204079-2020 10kV～110kV线路保护技术规范 | 5.2.1 |  |  | 一般项
|  | 软件版本输出 | 装置应输出装置软件版本、IED二次回路实例配置文件CRC码。 | QCSG1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 6.1.8 | 通用 |  | 一般项
|  |  | 装置液晶显示管理软件程序生成时间信息，并可通过通信方式输出该信息。 | 南网保护差异讨论会会议纪要 | 1.1.22 |  |  | 一般项
|  |  | 保护装置软件版本、程序生成时间及校验码”应实例化为PROT/LPHD1.PhyNam.swRev。 | Q/CSG1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型(试行) | 7.2.3.1 b） |  |  | 一般项
|  |  | “保护装置型号版本”应实例化为PROT/LPHD1.PhyNam.model。 | Q/CSG1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型(试行) | 7.2.3.1 a） |  |  | 一般项
|  |  | “保护装置硬件版本”应实例化为PROT/LPHD1.PhyNam.hwRev。 | Q/CSG1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型(试行) | 7.2.3.1 d） |  |  | 一般项
|  |  | “保护装置管理软件版本、程序生成时间及校验码”应实例化为LD0/LPHD1.PhyNam.swRev。 | Q/CSG1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型(试行) | 7.2.3.1 c） |  |  | 一般项
|  |  | “全站SCD文件CRC校验码”应实例化为LD0/LPHD1.SASPinCrc.setVal，使用STG类型建模。 | Q/CSG1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型(试行) | 7.2.3.1 e） | 智能 |  | 一般项
|  |  | “保护装置CCD文件校验码”应实例化为LD0/LPHD1.IEDPinCrc.setVal，使用STG类型建模。 | Q/CSG1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型(试行) | 7.2.3.1 f） |  |  | 一般项
|  |  | “保护装置CCD文件生成时间”应实例化为LD0/LPHD1.IEDPinTime.setVal，使用STG类型建模。 | Q/CSG1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型(试行) | 7.2.3.1 g） |  |  | 一般项
5 | 设备识别代码检查 |  | 保护装置应提供设备识别代码作为设备的唯一身份标识，设备识别代码信息应能通过装置液晶面板查看，应能按Q/CSG 1203045-2017的建模方式输出设备识别代码。 | Q/CSG1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.1 n） | 通用 | 查看装置显示及通讯输出设备识别代码信息，检查设备识别代码组成及输出路径应符合《Q/CSG1201029-2020 继电保护通用技术规范》、《QCSG1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范》的要求。 | 一般项 | 不符合标准要求每1处扣0.5分。 | 0.5
3 |  |  | 设备识别代码由制造厂家代码和装置序列号两项信息按顺序拼接组成。制造厂家代码固定占4位，格式为大写字母，原则上根据制造厂家简称的4位头字母产生。保护设备序列号不超过40位，格式为十六进制码，长度由制造厂家确定。设备序列号原则上可参照或沿用各设备制造厂家的生产线序列号。 | QCSG1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 6.2.7
|  |  | 装置应输出设备识别代码。 | QCSG1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 6.1.8
3 |  |  | 设备识别代码建模方式：在公共逻辑设备LD0的LPHD逻辑节点的扩展DO，名称为PhyNam，其中定义序列号serNum，在serNum中填写保护设备识别代码，字母和数字均采用8位ASCII字符存储。 “设备识别代码”应使用LD0/LPHD1.PhyNam.serNum建模。 | QCSG1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型(试行) | 6.2.6 7.2.3.1 h）
6 | 软硬压板检查 |  | 压板开入量采用正逻辑，即压板合上为“1”，表示投入该压板所对应的功能，压板打开为“0”，表示退出该压板所对应的功能。 | Q/CSG1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.4 a） | 通用 | 1.检查装置软硬压板应采用正逻辑：合上压板，检查该压板所对应的功能应投入。打开压板，检查该压板所对应的功能应退出。 2.检查装置软压板应可查看及通过通信上送，装置断电重启后，检查装置软压板投退状态应未发生改变。 3.光缆跳闸装置： 1）检查应只设置“远方操作”和“保护检修状态”硬压板； 2）检查其他压板（包括保护功能投退压板）应均采用软压板。 3）检查GOOSE软压板应符合技术规范的要求。 4.电缆跳闸装置： 1）检查应配置功能硬压板。 2）检查保护检修状态开入应仅配置硬压板。 3）检查应配置停用重合闸软压板。 4）检查重合闸转换开关的“停用重合闸”与停用重合闸软压板应采用“或”门关系：投入重合闸转换开关的“停用重合闸”或投入停用重合闸软压板，检查重合闸应停用。 5）检查其余软硬压板应采用“与”门关系：仅投入软压板或硬压板，检查该压板所对应的功能应未投入。 | 一般项 | 压板名称不符合标准要求每1处扣1分，压板数量每少1处不符合标准要求扣10分，累计最高扣30分。 | 1
|  |  | 装置应保存软压板投退状态，并掉电不丢失，可查看或通过通信上送。 | Q/CSG1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.4 b）
|  |  | 110kV线路保护装置保护功能软硬压板配置及格式应符合《Q/CSG1204079-2020 10kV～110kV线路保护技术规范》附录A保护功能软硬压板配置表及附录A定值清单及软压板标准格式的要求，应符合“110kV线路保护过流功能优化技术方案（发布稿）”附件1的要求。 | Q/CSG1204079-2020 10kV～110kV线路保护技术规范 110kV线路保护过流功能优化技术方案（发布稿） | 附录A.1、A.2 附件1
|  |  | “远方操作”压板只设硬压板。“远方投退压板”、“远方切换定值区”和“远方修改定值”只设软压板，只能在装置本地操作，三者功能相互独立，分别与“远方操作”硬压板采用“与门”逻辑。当“远方操作”硬压板投入后，上述三个软压板远方功能才有效； | Q/CSG1204079-2020 10kV～110kV线路保护技术规范 | 5.2.2 b） 5.2.4 a） | 通用
|  |  | 检修状态压板：只设硬压板。对于采用DL/T 860标准时，当“检修状态”硬压板投入，保护装置报文上送带品质位信息。“检修状态”硬压板遥信不置检修标志。 | Q/CSG1204079-2020 10kV～110kV线路保护技术规范 | 5.2.2 c） 5.2.4 b） | 通用
|  |  | 保护功能压板菜单的硬压板部分应与规范附录中保护屏压板配置示意图保持一致，软压板部分与规范附录中继电保护信息的dsRelayEna数据集保持一致。 保护功能菜单的软硬压板部分参考附录保护功能软硬压板配置表及附录保护屏压板配置示意图。 | 南网保护差异讨论会会议纪要 | 1.1.21 | 通用
|  |  | 光缆跳闸装置只设“远方操作”和“保护检修状态”硬压板，其他压板（包括保护功能投退压板）应采用软压板。 | Q/CSG1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.4 c） | 智能
|  |  | 宜简化保护装置之间、保护装置和智能终端之间的GOOSE软压板； | Q/CSG1204079-2020 10kV～110kV线路保护技术规范 | 5.2.6 a) | 智能
|  |  | 保护装置应在发送端设置GOOSE输出软压板。 | Q/CSG1204079-2020 10kV～110kV线路保护技术规范 | 5.2.6 b) | 智能 | [6 empty] | 条款太笼统，不具有操作性。
|  |  | 线路保护及辅助装置不设GOOSE接收软压板。 | Q/CSG1204079-2020 10kV～110kV线路保护技术规范 | 5.2.6 c) | 智能
|  |  | 电缆跳闸装置应配置功能硬压板。保护检修（检修状态下闭锁后台通信）状态开入仅设置硬压板，不设软压板。“停用重合闸”与停用重合闸软压板逻辑关系采用“或”门关系外，其余软硬压板逻辑关系均采用 “与”门关系。 | Q/CSG1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.4 d） | 常规
|  |  | 保护功能压板：软、硬压板应一一对应，采用“与门”逻辑。但线路保护的“停用重合闸”采用控制字、软压板和硬压板三者为“或门”逻辑； | Q/CSG1204079-2020 10kV～110kV线路保护技术规范 | 5.2.2 a） | 常规
7 | 定值、控制字及打印检查 |  | 定值输出顺序应与相应装置规范性附录中保护定值清单顺序一致。 | QCSG1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 6.1.4 | 通用 | 1.检查装置显示及输出定值的形式、内容及顺序应符合Q/CSG1204079-2020 10kV～110kV线路保护技术规范的要求。 2.检查设备参数定值中“一次设备名称”是否满足16个汉字长度。 3.检查设备参数定值中是否包含“厂站名称”。 4.检查装置应具备定值切换功能。施加不满足保护动作的交流量，进行定值切换，检查装置应不误动。 5.检查装置应可通过面板和调试软件进行定值整定，应具备远方修改定值功能。检查定值清单应能打印并通过通信口输出。 6.投退控制字、软压板及硬压板，检查装置显示及输出定值名称应未发生改变。 7.检查装置电流定值下限应不大于0.05In，线路距离保护定值下限应不大于0.05/In。 8.检查装置每种功能的每个分项功能应均设置一个控制字。 9.装置功能控制字整定为“1”，检查该控制字所对应的功能应投入。装置功能控制字整定为“0”，检查该控制字所对应的功能应退出。 10.检查装置定值区应不少于30个，定值区号应从1开始，且有31区用于远方修改定值。 | 一般项 | 不符合标准要求每1处扣0.5分，累计最高5分。 | 0.5
|  |  | 设备参数定值中“一次设备名称”应满足16个汉字长度。 | 南网保护差异讨论会会议纪要 | 1.1.18
|  |  | 定值应便于管理和整定。具备定值切换功能。可以通过调试软件或装置面板进行定值整定，并具备远方修改定值功能。正常运行状态下，定值切换过程中保护不应误动。定值清单应能打印，并能通过通信口输出。 | Q/CSG1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.6 a）
|  |  | 定值形式及内容 1) 保护装置定值采用二次值。 2) 保护装置定值名称不应随控制字或压板的投退而改变。 3) 保护装置的定值清单应按以下顺序排列： ① 参数（装置参数、设备参数）。 ② 保护装置数值型定值部分。 ③ 保护装置控制字定值部分。 | Q/CSG1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.6 b）
|  |  |  | Q/CSG1204079-2020 10kV～110kV线路保护技术规范 | 5.2.7 c）
|  |  | 保护装置电流定值下限应不大于0.05In，线路距离保护定值下限应不大于0.05/In。 | Q/CSG1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.6 c）
|  |  | 控制字设置遵循功能投退灵活的原则，每种功能的每个分项功能宜设置一个控制字。 | Q/CSG1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.6 d）
|  |  |  | Q/CSG1204079-2020 10kV～110kV线路保护技术规范 | 5.2.7 d）
|  |  | 保护总体功能投/退，如“距离保护”，可由运行人员就地投/退硬压板或远方操作投/退软压板实现。 | Q/CSG1204079-2020 10kV～110kV线路保护技术规范 | 5.2.7 e）
|  |  | 保护装置功能控制字“1”和“0”的定义统一规范为： 1) “1”肯定所表述的功能。 2) “0”否定所表述的功能。或根据需要另行定义。 3) 不应改变定值清单和装置液晶屏显示的“功能表述”。 | Q/CSG1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.6 e）
|  |  | 110kV线路保护应有不少于三十组可切换的定值区。定值区号从1开始。 | Q/CSG1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.6 f）
|  |  | 110kV线路保护装置定值清单应符合Q《/CSG1204079-2020 10kV～110kV线路保护技术规范》中附录A定值清单及软压板标准格式的要求，应符合“110kV线路保护过流功能优化技术方案（发布稿）”附件1的要求。 | Q/CSG1204079-2020 10kV～110kV线路保护技术规范 110kV线路保护过流功能优化技术方案（发布稿） | 5.2.7 b）附录A.1、A.2 附件1
|  |  | 保护装置的定值范围应包含附录A中规定的上下限。 | Q/CSG1204079-2020 10kV～110kV线路保护技术规范 | 5.2.7 f）
|  |  | 保护测控集成装置中，测控相关参数本规范不做规定。 | Q/CSG1204079-2020 10kV～110kV线路保护技术规范 | 5.2.7 a）
8 | 模拟量输入检验 |  | 电流：Ia、Ib、Ic、3I0 （可选） | Q/CSG1204079-2020 10kV～110kV线路保护技术规范 | 6.3.2 a） | 通用 | 检查装置的模拟量输入应符合《Q/CSG1204079-2020 10kV～110kV线路保护技术规范》的要求。 | 关键项
|  |  | 电压：Ua、Ub、Uc、Ux | Q/CSG1204079-2020 10kV～110kV线路保护技术规范 | 6.3.2 b）
9 | 开关量输入检验 |  | 保护装置开关量输入定义采用正逻辑，即接点闭合为“1”，接点断开为“0”。开关量输入“1”和“0”的定义统一规范为： 1) “1”肯定所表述的功能； 2) “0”否定所表述的功能。 | Q/CSG1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.3 a） | 通用 | 1.检查装置需从高压开关场取开关量的开入应采用110V（或220V）强电平； 2.检查开关量输入定义应采用正逻辑：检查接点闭合时，对应的开关量输入应显示为“1”；接点断开时，对应的开关量输入应显示为“0”； 3.检查强电开入回路的直流电源应与装置内部电源隔离； 4.装置强电开入回路施加0.55倍额定电压值，检查装置强电开入应不变位；.装置强电开入回路施加0.7倍额定电压值，检查装置强电开入应变位； 5.检查装置开关量输入的配置及格式应符合Q/CSG1204079-2020 10kV～110kV线路保护技术规范（试行）的要求； 6.检查装置统一采用GOOSE原始开入和保护开入两个菜单分别显示GOOSE原始开入状态和保护逻辑计算使用的开入状态。GOOSE原始开入与GOOSE报文保持一致，断链后保持；保护开入为保护逻辑使用的开入； 7.检查装置的保护开入上送主站；GOOSE原始开入上送主站应带_GO后缀； 8.检查装置界面显示的GOOSE原始开入是否显示GOOSE报文状态（即是否包括链路、检修状态）；检查保护开入上送主站时检修品质是否跟随保护装置的检修压板状态。 | 一般项 | 开关量输入功能不符合标准要求每1处扣5分，开入数量每1处少于标准要求扣10分，累计最高扣30分。 | 5
|  |  | 保护装置需从高压开关场取开关量的开入应采用110V（或220V）强电平。 | Q/CSG1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.3 b）
|  |  | 开关量输入应符合《Q/CSG1204079-2020 10kV～110kV线路保护技术规范》中6.3.3.1的要求，应符合“110kV线路保护过流功能优化技术方案（发布稿）”附件1的要求。 | Q/CSG1204079-2020 10kV～110kV线路保护技术规范 110kV线路保护过流功能优化技术方案（发布稿） | 6.3.3.1 附件1 | 常规
|  |  | 操作箱（插件）开关量接口应符合《Q/CSG1204079-2020 10kV～110kV线路保护技术规范》中6.5的要求。 | Q/CSG1204079-2020 10kV～110kV线路保护技术规范 | 6.5 | 常规
|  |  | 电压切换（插件）开关量接口应符合《Q/CSG1204079-2020 10kV～110kV线路保护技术规范》中6.6的要求。 | Q/CSG1204079-2020 10kV～110kV线路保护技术规范 | 6.6 | 常规
|  |  | 开关量输入应符合《Q/CSG1204079-2020 10kV～110kV线路保护技术规范》中6.3.3.2的要求。 | Q/CSG1204079-2020 10kV～110kV线路保护技术规范 | 6.3.3.2 | 智能
|  |  | 开关量输入应符合《Q/CSG1204079-2020 10kV～110kV线路保护技术规范》中附录B表B.1.2 线路保护装置GOOSE输入虚端子表的要求。 | Q/CSG1204079-2020 10kV～110kV线路保护技术规范 | 附录B表B.1.2 | 智能
|  |  | 对开关量输入和输出的要求应符合 DL/T 478-2013中4.5的规定。 | Q/CSG1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.4 | 通用
|  |  | 装置中所有开入回路的直流电源应与装置内部电源隔离； | DL/T 478-2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.5.1 a） | 通用
|  |  | 强电开入回路的启动电压值不应大于0.7倍额定电压值，且不应小于0.55倍额定电压值； | DL/T 478-2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.5.1 b） | 通用
|  |  | 装置统一采用GOOSE原始开入和保护开入两个菜单分别显示GOOSE原始开入状态和保护逻辑计算使用的开入状态。GOOSE原始开入与GOOSE报文保持一致，断链后保持；保护开入为保护逻辑使用的开入。 | 南网保护差异讨论会会议纪要 | 1.1.1 | 通用
|  |  | 不强制要求GOOSE原始开入状态上送主站，要求保护开入上送主站；GOOSE原始开入上送主站应带_GO后缀。 | 南网保护差异讨论会会议纪要 | 1.1.2 | 通用
|  |  | 装置界面显示GOOSE原始开入应显示GOOSE报文状态（至少包括链路、检修状态），保护开入上送主站时检修品质应跟随保护装置的检修压板状态。 | 南网保护差异讨论会会议纪要 | 1.1.3 | 通用
10 | 开关量输出检验 |  | 保护装置应输出足够的接点，分别用于跳合闸、录波、遥信及与其他保护和安全自动装置配合，并留有备用接点。 | Q/CSG1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.3 c） | 通用 | 1.检查装置动作信号在直流电源断开和恢复后应可以保持； 2.模拟保护动作或开出传动，检查装置的开出接点应能可靠保持、返回，接触良好不抖动； 3.检查装置保护动作信号、运行异常告警信号及装置故障告警信号动作逻辑应正确； 4.检查装置开关量输出的配置及格式应符合Q/CSG1204079-2020 10kV～110kV线路保护技术规范的要求。 | 一般项 | 开关量输出功能不符合标准要求每1处扣5分，接点数量每1处少于标准要求扣10分，累计最高扣30分。 | 5
|  |  | 装置动作信号在直流电源断开和恢复后仍然可以保持。 | Q/CSG1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.1 k） | 常规
|  |  | 开关量输出应符合《Q/CSG1204079-2020 10kV～110kV线路保护技术规范》中6.3.4.1的要求，应符合“110kV线路保护过流功能优化技术方案（发布稿）”附件1的要求。 | Q/CSG1204079-2020 10kV～110kV线路保护技术规范 110kV线路保护过流功能优化技术方案（发布稿） | 6.3.4.1 附件1
5 |  |  | 开关量输出应符合《Q/CSG1204079-2020 10kV～110kV线路保护技术规范》中6.3.4.2的要求。 | Q/CSG1204079-2020 10kV～110kV线路保护技术规范 | 6.3.4.2 | 智能
|  |  | 开关量输出应符合《Q/CSG1204079-2020 10kV～110kV线路保护技术规范》中附录B表B.1.3线路保护装置虚端子的要求。 | Q/CSG1204079-2020 10kV～110kV线路保护技术规范 | 附录B表B.1.3
11 | 操作插件开关量接口检验 |  | 操作插件开关量接口应符合《Q/CSG1204079-2020 10kV～110kV线路保护技术规范》中6.5操作插件开关量接口的要求。 | Q/CSG1204079-2020 10kV～110kV线路保护技术规范 | 6.5 | 通用 | 检查装置操作箱（插件）开关量接口的配置及格式应符合《Q/CSG1204079-2020 10kV～110kV线路保护技术规范》的要求。 | 关键项
12 | 电压切换箱（插件）开关量接口检验 |  | 电压切换箱（插件）开关量接口应符合《Q/CSG1204079-2020 10kV～110kV线路保护技术规范》中6.6操作插件开关量接口的要求。 | Q/CSG1204079-2020 10kV～110kV线路保护技术规范 | 6.6 | 通用 | 检查装置电压切换箱（插件）开关量接口的配置及格式应符合《Q/CSG1204079-2020 10kV～110kV线路保护技术规范》的要求。 | 关键项
13 | 事件记录检验 | 事件记录功能 | 保护装置应具有事件记录功能，应以时间顺序记录的方式记录正常运行的操作信息，如保护动作元件、开关变位、开入量输入变位、压板切换、定值修改、定值区切换、装置复位、装置告警、装置异常等，事件记录时间分辨率不大于1ms。 | Q/CSG1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.7 a） | 通用 | 1）模拟保护动作、开关变位、开入量输入变位、压板切换、定值修改、定值区切换等，检查装置应以时间顺序对上述操作信息生成事件记录。 | 一般项 | 不符合标准要求每1处扣5分，累计最高扣30分。 | 5
14 | 故障录波检验 |  | 保护装置应至少具备动作录波文件和启动录波文件各8次的记录能力，记录保护动作和保护启动全过程的所有信息，其中线路保护至少具备16次动作录波能力，为分析保护动作行为提供详细、全面的数据信息： | Q/CSG1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.7 e） | 通用 | 1）检查装置应记录16次动作、8次启动、8次检修录波的能力。_f、_s、_m录波共计不少于32条。 2）检查装置不同类型的录波文件不能循环覆盖，同类型的录波可以循环覆盖。 | 一般项 | 录波文件存储条数不符合标准要求每一处扣5分，循环覆盖不符合标准要求每一处扣10分。 | 5
|  |  |  | Q/CSG1204079-2020 10kV～110kV线路保护技术规范 | 5.2.13
|  |  | 1) 故障简报：故障相别、最大故障相电流、动作元件、动作时间等。 2) 保护启动、跳闸、重合闸出口等全过程录波，录波中应记录电流、电压等模拟量和断路器位置信息、外部保护动作输入信息、各保护内部动作信息等开关量。故障录波应详细记录保护启动、跳闸或重合闸出口前2个周波及后6个周波。 3) 具有图形或数字打印输出功能。 4) 记录时间分辨率不小于20点/周波。 5) 记录的所有数据应能转换为IEEE Std C37.111-1999（COMTRADE99）格式输出，并上送给站内继电保护信息系统子站（以下简称“保信子站”）。 6) 装置发生故障时不应丢失故障记录信息。 7) 装置直流电源消失后，所有记录信息不应丢失，电源恢复正常后，应能重新正确显示并输出。 8) 保护打印的故障录波文件，模拟量的标尺应与故障电流的大小相适应，通常标尺的大小不应超过故障量的2倍。 | Q/CSG1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.7 e） |  | 1.检查装置是否具备区分保护动作触发和保护启动触发记录故障录波的能力。 2.检查录波文件是否按保护动作时间先后顺序排列。 3.检查录波文件命名是否满足相关技术规范要求。 4.检查录波文件的格式、记录信息及数据是否详细、全面，是否符合相关技术规范的要求。 5.检查录波文件有效段录波时标应正确。 6.检查录波文件des文件内容是否与《智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范》附录E.5.2（自描述文件（des）数据格式举例）的要求严格匹配。 7.检查录波文件通道命名是否与各产品标准遥测及在线监测信息严格匹配。 8.检查录波文件有效段录波时标应与加量试验波形的时标一致。 9.检查压缩段之后的有效段录波时标应正确，与实际故障过程一致。 | 一般项 | 不符合标准要求每1处扣1分。 | 1
|  |  |  | Q/CSG1204079-2020 10kV～110kV线路保护技术规范 | 5.2.13
|  |  | 保护装置应具备区分保护动作触发和保护启动触发记录故障录波的能力，分别存放动作录波、启动录波文件，避免互相影响，确保启动录波不会覆盖动作录波。 | Q/CSG1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.7 d）
|  |  | 保护装置故障录波文件的后缀为_f，启动录波文件的后缀为_s，装置处于检修状态时的故障或启动录波文件的后缀为_m。 | Q/CSG1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.7 c）
|  |  | 应包括间隔名称、启动时间、动作信息、故障前后的模拟量信息（含接入的电压、电流量）、开关量信息等。 | QCSG1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 7.2.1
|  |  | 录波文件应按保护动作时间先后顺序排列。 | QCSG1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 7.2.2
|  |  | 录波文件名称：“IED名_逻辑设备名_故障序号_故障时间_s /_f” , “s”表示启动、“f”表示故障。 | QCSG1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 7.2.3
|  |  | 保护事件、动作时序、故障相电压和电流幅值、功能压板投退状态、开关量变位状态、保护全部定值、故障测距等信息均应包含在.hdr文件当中。保护录波格式应符合QCSG1203045-2017中附录E保护录波的格式范例的要求。 | QCSG1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 7.2.4
|  |  | 保护装置故障简报功能通过上送录波头文件实现，保护整组动作并完成录波后，通过报告上送故障序号FltNum和录波完成信号RcdMade，录波头文件放置于装置的\COMTRADE目录下，文件名按录波文件名要求实现，客户端通过文件读取服务获得录波头文件，解析出故障简报信息。录波头文件统一采用XML文件格式，文件格式应符合QCSG1203045-2017中附录F继电保护装置故障报告文件格式的要求。 | QCSG1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 7.3
|  |  | 录波文件有效段录波时标要正确。 | 南网保护差异讨论会会议纪要 | 1.1.15
|  |  | 录波文件des文件内容与《智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范》附录E.5.2（自描述文件（des）数据格式举例）的要求严格匹配。 | 南网保护差异讨论会会议纪要 | 1.1.16
|  |  | 录波文件通道命名应与各产品标准遥测及在线监测信息严格匹配。 | 南网保护差异讨论会会议纪要 | 1.1.17
15 | 报告信息格式检查 |  | 保护动作信息报告应为中文简述，应包括保护启动及动作过程中各相关元件动作行为、动作时序、故障相电压和电流幅值、功能压板投退状态、开关量变位状态、保护相关定值等动作信息，保护动作信息报告打印格式详见附录D。 | QCSG1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 7.1.1 | 通用 | 1.检查装置显示及打印动作报告格式、内容等应符合《QCSG1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范》、Q/CSG1204079-2020 10kV～110kV线路保护技术规范的要求。 2.检查打印动作行为报告中，是否包含全部设备参数信息、是否包含开关量输出的变位信息及GOOSE软压板信息、是否包含所有的硬开入状态信息。 | 一般项 | 不符合标准要求每1处扣1分。 | 1
|  |  | 线路保护的动作报告应含：选相相别、跳闸相别、故障测距结果、距离保护动作时的阻抗值（可选）。纵联电流差动保护动作时的故障相差动电流。纵联距离（方向）保护应输出收发信（允许式为发信）和动作信息。距离保护应区分接地距离或相间距离动作信息、各段距离信息。线路保护还宜包含后加速、测距结果等信息。 | QCSG1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 7.1.2
|  |  | 保护动作信息与保护段相关序号以罗马数字显示，与保护时限相关序号以阿拉伯数字显示。 | QCSG1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 7.1.5
|  |  | 保护装置打印报告应符合QCSG1203045-2017中附录D的要求。 | QCSG1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 附录D
|  |  | 110kV线路保护装置保护输出（打印出）报告应符合《Q/CSG1204079-2020 10kV～110kV线路保护技术规范》中附录D保护输出报告标准格式的要求。 | Q/CSG1204079-2020 10kV～110kV线路保护技术规范 | 5.2.11 附录D
|  |  | 打印动作行为报告中应包含全部设备参数信息、包含开关量输出的变位信息及GOOSE软压板信息、包含所有的硬开入状态信息。 | 南网保护差异讨论会会议纪要 | 1.1.23
16 | 保护功能配置检验 |  | 装置应采用不同的CPU实现保护功能和人机接口功能。 | Q/CSG1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.18.3 | 通用 | 1.检查装置应采用不同的CPU实现保护功能和人机接口功能。 2.检查装置中不同的保护功能应可单独的投退。 3.检查装置应配置一套含重合闸功能的主后一体的光纤纵联电流差动保护。 4.检查装置纵联电流差动保护基础型号代码为A，无选配功能。 5.检查装置距离零序保护基础型号代码为A，无选配功能。 | 一般项 | 功能配置及动作逻辑不符合标准要求每1处扣5分，累计最高扣30分。 | 5
|  |  | 装置中不同保护功能应具备独立投退功能。 | Q/CSG1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.1 e）
|  |  | 每回110 kV线路应配置一套含重合闸功能的主后一体的光纤纵联电流差动保护。 | Q/CSG1204079-2020 10kV～110kV线路保护技术规范 | 6.1.1
|  |  | 纵联电流差动保护基础型号代码为A，无选配功能。 | Q/CSG1204079-2020 10kV～110kV线路保护技术规范 | 6.1.4
|  |  | 距离零序保护基础型号代码为A，无选配功能。 | Q/CSG1204079-2020 10kV～110kV线路保护技术规范 | 6.1.5
17 | 面板指示灯检查 |  | 保护装置面板指示灯按指示、告警和动作分类，包括装置自身状态灯（如运行、异常等）及保护状态（如保护跳闸、重合闸等）的指示灯。保护装置面板指示灯宜分“亮”和“灭”两个状态。各信号灯的显示颜色如下： 1) 动作信号灯采用红色。 2) 合闸位置灯采用红色。 3) 跳闸位置灯采用绿色。 4) 运行指示灯采用绿色。 5) 异常指示灯采用红色。 6) 电压切换指示灯采用绿色。 7) 主保护闭锁指示灯采用红色。 8) 装置检修指示灯采用红色。 注：适用于操作箱和带操作插件的保护装置（含电压切换）。 | Q/CSG1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.9 d） | 通用 | 1.检查装置面板指示灯布局、颜色、定义及“亮”“灭”状态应符合《Q/CSG1201029-2020 继电保护通用技术规范》、《QCSG1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范》、《Q/CSG1204079-2020 10kV～110kV线路保护技术规范》的要求。 2.保护跳闸GOOSE发送软压板全部退出时，若装置保护动作，应点亮装置面板保护跳闸灯。 | 一般项 | 工作状态、颜色、灯的数量不符合标准要求每1处扣10分，累计最高扣30分。 | 10
|  |  | 指示类信号灯宜为绿色，动作类信号灯及告警类信号灯宜为红色，检修状态灯宜为红色。 装置面板指示灯应符合QCSG1203045-2017中附录A指示灯范例的要求。 | QCSG1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 附录A
|  |  | 110kV线路保护装置面板指示灯应符合《Q/CSG1204079-2020 10kV～110kV线路保护技术规范》中附录表C.4线路保护面板指示灯的要求。 | Q/CSG1204079-2020 10kV～110kV线路保护技术规范 | 附录C表C.4
|  |  | 保护跳闸GOOSE发送软压板全部退出时，若装置保护动作，应点亮装置面板保护跳闸灯。 | 南网保护差异讨论会会议纪要 | 1.3.4 | 智能
18 | 人机界面检查 |  | 采用液晶显示，采用全部汉字菜单，便于操作。 | Q/CSG1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.9 a） | 通用 | 1.检查装置应采用液晶显示且全部采用汉字菜单，人机交互界面应友好。（“GOOSE”、“SV”英文可使用在菜单中） 2.检查装置在正常运行时应显示必要的参数、运行及异常信息。默认状态下，相关数值显示应为二次值。 3.检查装置应能够根据《Q/CSG1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范》附录B的内容显示动作报告。 4.检查装置应显示反映本身健康状态的信息，查看装置界面，正常运行时，“状态监测”菜单中应有工作环境信息，“告警信息”菜单中应无硬件工作状况告警、应无软件运行状态告警，“GOOSE状态”菜单中应有通信状况信息。 5.检查装置菜单配置及格式应符合《QCSG1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范》的要求。 6.检查装置面板布局、液晶和按键应符合《QCSG1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范》的要求。 | 一般项 | 不符合标准要求每1处扣0.5分，累计最高5分。 | 0.5
|  |  | 装置在正常运行时显示必要的参数、运行及异常信息，默认状态下，相关的数值显示为二次值。 | Q/CSG1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.9 b）
|  |  | 装置应能分类显示保护动作报告。 | Q/CSG1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.9 c）
|  |  | 装置应提供友好的人机交互界面。 | Q/CSG1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.1 g）
|  |  | 保护装置应设有就地汉字信息显示功能和信息输出接口。 | Q/CSG1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.1 l）
|  |  | 装置应提供反映本身健康状态的信息，包括工作环境、硬件工作状况、软件运行状况、通信状况（包括内部通信状况和设备间的通信状况）等。 | Q/CSG1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.1 r）
|  |  | 保护装置液晶显示及操作界面的菜单级数不宜超过四级，一级菜单宜按信息查看、运行操作、报告查询、定值整定、调试、打印、装置设定等分类。 装置菜单应符合QCSG1203045-2017中附录B菜单范例的要求。 | QCSG1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 附录B
19 | 继电保护装置与通信同步数字体系设备互连光接口检验 | 纵联通道光纤接口检验 | 1) 光纤接口衰耗裕度：按直连光纤40kM考虑； 2) 光纤类型：单模； 3) 光纤连接器类型：FC型 ； 4) 复用通信接口协议满足G.703标准。 | Q/CSG1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.5.1.1 | 通用 | 1）用单模光纤将装置2M光纤接口自环，检查装置2M光纤接口自环成功，装置光差保护功能正常。 2）检查装置2M光纤接口类型为FC。 | 一般项 | 不符合标准要求每1处扣1分，累计最高扣10分。 | 1
|  | 数字信号标称比特率检验 | 数字信号标称比特率：2048±50kb/s | 《中国南方电网继电保护装置与通信同步数字体系设备互连光接口技术标准》 | 6 | 通用 | 将装置2M光接口接至光误码仪，检测2M光接口数字信号标称比特率。 | 一般项
|  | 工作波长、最大RMS宽度检验 | 工作波长范围1260~1360nm 最大RMS宽度7.7nm | 《中国南方电网继电保护装置与通信同步数字体系设备互连光接口技术标准》 | 5.1 6 | 通用 | 将装置2M光接口接至光谱仪，检测2M光接口工作波长及最大RMS宽度。 | 一般项
|  | 平均发送光功率检验 | 最大平均发射功率：-8dBm 最小平均发射功率：-15dBm | 《中国南方电网继电保护装置与通信同步数字体系设备互连光接口技术标准》 | 6 | 通用 | 将装置2M光接口接至光功率计，检测2M光接口发送功率。 | 一般项
|  | 最差灵敏度、最小过载点检验 | 最差灵敏度：-23dBm 最小过载点：-8dBm | 《中国南方电网继电保护装置与通信同步数字体系设备互连光接口技术标准》 | 5.4.1、5.4.2 6 | 通用 | 1）将装置2M光接口串入光衰耗计自环，逐步增大光衰耗直至装置自环通道中断，用光功率计检测装置2M接口接收的光功率值。 2）将装置2M光接口串入光功率放大器自环，调制输出光功率大于-8dBm以上，检查装置自环通道正常，保护功能正常。 | 一般项
|  | 稳定性检验 | 调整光衰耗仪的衰耗使设备正常工作，进行24小时拷机测试，通过监视装置的通道情况考核收发模块工作的稳定性。 | / | / | 通用 | 调整光衰耗仪的衰耗使设备正常工作，进行24小时拷机测试，通过监视装置的通道情况考核收发模块工作的稳定性。 | 一般项
|  | 长连0、长连1检验 | 编码中长连位不超过3位 | / | / | 通用 | 通过专用设备观察保护装置发出的码流，应无连续3个以上的1或者0出现。 | 一般项 |  |  |  |  | 待定
20 | 告警信息检验 | 告警信息检验 | 装置应提供反映健康状况的信息。 | QCSG1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 8.1.1 | 通用 | 检查装置应提供反映健康状况的信息，如运行状态、告警状态、检修状态、输入输出状态等。 | 一般项 | 不符合标准要求每1处扣0.5分，累计最高扣5分。 | 0.5
|  |  | 过程层装置采用GOOSE及信号触点（硬接点）告警输出信息，间隔层装置采用MMS及信号触点（硬接点）告警输出信息。 | QCSG1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 8.1.2 | 通用 | 1）检查装置具备告警硬接点输出（电源消失、告警等）。 2）检查装置具备通过MMS输出装置告警信息的功能。 | 一般项
|  |  | 装置应提供装置间通信状况的自检告警信息，如载波通道异常、光纤通道异常状况等。 | QCSG1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 8.3.1 | 通用 | 模拟过程层光纤通道异常，检查装置具备过程层光纤通道异常告警功能。 | 一般项
|  |  | 装置应提供外部回路的自检告警信息，如模拟量的异常信息（CT断线、PT断线等）、接入外部开关量的异常信息（跳闸位置异常、跳闸信号长期开入等）。 | QCSG1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 8.3.2 | 通用 | 检查装置具备外部回路的自检告警信息。 | 一般项
|  |  | 保护动作信息名称应满足信息规范要求。 | Q/CSG1204079-2020 10kV～110kV线路保护技术规范 | 附录 C.1.1 附录 C.3.1 | 通用 | 按照信息规范逐条模拟保护动作事件，检查装置上送主站信号正确，信号名称描述符合信息规范的要求。 | 一般项
|  |  |  | 110kV线路保护过流功能优化技术方案（发布稿） | 附件1 附录C.1.1 附件2 附录C.1.1
|  |  | 保护告警信息名称应满足信息规范要求。 | Q/CSG1204079-2020 10kV～110kV线路保护技术规范 | 附录 C.1.2 附录 C.3.2 | 通用 | 按照信息规范逐条模拟保护告警事件，检查装置上送主站信号正确，信号名称描述符合信息规范的要求。 | 一般项
|  |  |  | 110kV线路保护过流功能优化技术方案（发布稿） | 附件1 附录C.1.2 附件2 附录C.1.2
|  | 故障告警检验 | 装置提供的硬件告警信息应反映装置的硬件健康状况, 且宜反映具体的告警硬件信息（如插件号、插件类型、插件名称等），应包含但不限于以下内容： a) 装置对装置模拟量输入采集回路进行自检的告警信息，如模拟量采集错等。 b) 装置对开关量输入回路进行自检的告警信息，如开入异常等。 c) 装置对开关量输出回路进行自检的告警信息。 d) 装置对存储器状况进行自检的告警信息，如RAM异常、FLASH异常等。 e) 装置应提供内部通信状况的自检告警，如各插件之间的通信异常状况。 | QCSG1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 8.2.1 | 通用 | 结合测试全过程的所有项目考核。 | / | / | /
|  |  | 装置应提供装置软件运行状况的自检告警信息，如定值出错、GOOSE配置错等信号。 | QCSG1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 8.2.2 | 通用 | 1）整定定值超出可允许整定范围或定值逻辑错误等异常，检查装置应告警定值出错。 2）向装置施加与订阅GOOSE配置参数不一致的GOOSE报文，检查装置应告警GOOSE配置错。 | 一般项 | 不符合标准要求每1处扣0.5分，累计最高扣5分。 | 0.5
|  | 通信工况告警检验 | 装置应提供装置间通信状况的GOOSE通信异常状况等。在链路异常/中断告警中宜包含APPID等信息。 | QCSG1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 8.4 | 通用 | 模拟装置订阅的GOOSE链路中断，检查装置应告警。 | 一般项
|  | 保护功能闭锁检验 | 保护功能闭锁数据集信号状态采用正逻辑，“1”和“0”的定义统一规定如下： a） “1” 表示对应的保护功能闭锁。 b） “0” 表示对应的保护功能开放。 保护功能闭锁数据集信号由保护功能状态数据集信号经本装置功能压板和功能控制字组合形成。任一保护功能失效，且功能压板和功能控制字投入，则对应的保护功能闭锁数据集信号状态置“1”，否则置“0”。 | QCSG1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 8.5 | 通用 | 1）在装置报出保护功能闭锁时，退出保护功能软/硬压板或退出保护功能控制字，检查装置保护功能闭锁状态返回。 2）投入保护功能软/硬压板、投入保护功能控制字，模拟采样异常、开入异常或其它闭锁状态动作，检查装置保护功能闭锁状态动作。 | 一般项
21 | 在线监测功能检验 | 状态监测内容检验 | 保护装置与保信子站通信规约中应具备上送定值、开关量、模拟量、事件、告警、波形文件功能。 | Q/CSG1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.10 f) | 通用 | 检查装置上送保信子站的内容满足标准要求。 | 一般项 | 不符合标准要求每1处扣0.5分，累计最高扣5分。 | 0.5
|  | 定值区号上送检验 | 定值区号应放入定值区号数据集，供远方监控。 | Q/CSG1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.11 g)3） | 通用 | 检查装置支持上送切换后的定值区号。 | 一般项
|  | 保护定值及控制字上送检验 | 保护装置的各定值区的保护定值和控制字应能正确上送。 | QCSG1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 9.2.3 | 通用 | 检查装置的保护定值和控制字上送主站正确。 | 一般项
|  | 装置参数上送检验 | 保护装置参数数据集应包含要求用户整定的装置参数。 | QCSG1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 9.2.2 | 通用 | 检查装置参数上送主站正确。 | 一般项
|  | 模拟量数据上送检验 | 保护装置的采集通过模拟量输入回路或SV获取系统的电压和电流数据。遥测量应包含以下内容：电压、电流的幅值及相位等 | QCSG1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 9.2.1 | 通用 | 检查模拟采集量上送主站正确 | 一般项
|  | 状态量数据上送检验 | 保护功能压板、GOOSE出口软压板、远方操作压板、开关量输入、保护装置检修压板、重合闸充电状态、装置自检状态、装置告警及闭锁接点状态。 | QCSG1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 9.5.1 | 通用 | 检查状态量上送主站正确。 | 一般项
|  | 电压、温度、光强上送检验 | 保护装置宜监视工作电压、内部工作温度、过程层网口光强。 | QCSG1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 9.2.4 | 通用 | 检查电压、温度、光强上送主站正确。 | 一般项
|  | 装置信息上送检验 | 软件版本及校验码、CCD文件校验码、对时方式、设备识别代码 | QCSG1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 9.1.5 | 通用 | 检查装置信息上送主站正确。 | 一般项
|  | 装置运行时钟检验 | XXXX年XX月XX日XX时:XX分:XX秒 | QCSG1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 9.1.6 | 通用 | 检查装置运行时钟上送主站正确（随着其他的告警报告等一起上送，不单独上送） | 一般项
22 | 状态变位信息检验 | 继电保护状态变位信息检验 | 保护遥信（dsRelayDin）：包括硬压板、开关量输入、定值变化(包括定值切区和修改)等。 | QCSG1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 10.1.1 a) | 通用 | 1）模拟硬压板投退，检查装置上送主站的信号正确、信号名称满足信息规范性要求。 2）模拟开入量变位，检查装置上送主站的信号正确，信号名称满足信息规范性要求。 | 一般项 | 不符合标准要求每1处扣0.5分，累计最高扣5分。 | 0.5
|  |  | 保护遥信信息名称应满足信息规范性要求。 | Q/CSG1204079-2020 10kV～110kV线路保护技术规范 | 附录 C.1.4 附录 C.3.4 | 通用 |  | 一般项
|  |  | 保护压板（dsRelayEna）：软压板状态。 | QCSG1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 10.1.1 b) | 通用 | 模拟保护软压板投退，检查装置上送主站的软压板信号正确，信号名称满足信息规范性要求。 | 一般项
|  |  | 保护压板信息名称应满足信息规范性要求。 | Q/CSG1204079-2020 10kV～110kV线路保护技术规范 | 附录 C.1.4 附录 C.3.4 | 通用 |  | 一般项
|  |  | 保护功能状态（dsRelayState）。 | QCSG1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 10.1.1 c) | 通用 | 1）投入保护软硬压板及控制字，检查保护功能状态投入，上送主站的信号正确，信号名称满足信息规范性要求。 2）退出保护软硬压板或控制字中的任意一项，检查保护功能状态退出，上送主站的信号正确。 | 一般项
|  |  | a)装置故障或者外回路异常导致保护功能退出时，对应保护功能状态为“0”。 b)保护功能相关的功能压板和功能控制字投退导致保护功能退出时，对应保护功能状态为“0”。 c)保护功能相关的全部SV、GOOSE接收压板退出时，对应保护功能状态为“0”。 d)检修不一致导致保护功能退出时，对应保护功能状态为“0”。 e)其他导致保护功能退出时，对应保护功能状态为“0”。 f)装置允许重合闸时，重合闸功能状态置“1”，否则为“0” | QCSG1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 10.2.2 | 通用 |  | 一般项
|  |  | 保护功能状态名称应满足信息规范性要求。 | Q/CSG1204079-2020 10kV～110kV线路保护技术规范 | 附录 C.1.3 附录 C.3.3 | 通用 |  | 一般项
|  |  | 装置运行状态（dsDeviceState）：面板指示灯状态。 | QCSG1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 10.1.1 d) | 通用 | 1）模拟保护动作，检查动作指示灯点亮，“保护跳闸”信号上送主站，名称满足信息规范的要求。 2）模拟保护告警，检查异常指示灯点亮，“异常”信号上送主站，名称满足信息规范的要求。 3）投入检修状态硬压板，检查检修指示灯点亮，“检修”信号上送主站，“检修”信号品质为非检修，名称满足信息规范的要求。 4）检查装置正常运行时，“运行”信号上送主站，名称满足信息规范的要求；模拟灭运行的异常信号时，检查运行灯熄灭，“运行”信号返回。 | 一般项
|  |  | 装置应提供运行状态信号，运行状态信号应与装置面板指示灯一一对应，描述一致。 | QCSG1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 10.3 | 通用 |  | 一般项
|  |  | 装置运行状态名称应满足信息规范性要求。 | Q/CSG1204079-2020 10kV～110kV线路保护技术规范 | 附录 C.1.4 附录 C.3.4 | 通用 |  | 一般项
|  |  | 补充过流功能相关装置运行状态名称应满足信息规范性要求。 | 110kV线路保护过流功能优化技术方案（发布稿） | 附录 C.1.4 | 通用 |  | 一般项
|  |  | 远方操作保护功能投退（dsRelayFunEn）。 | QCSG1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 10.1.1 e) | 通用 | 投退远方切换保护定值区软压板、远方修改保护定值软压板、远方投退保护压板软压板，检查装置上送主站信号正确，信号名称满足信息规范性要求。 | 一般项
|  |  | 远方操作保护功能投退应满足信息规范性要求。 | Q/CSG1204079-2020 10kV～110kV线路保护技术规范 | 附录 C.1.4 附录 C.3.4 | 通用 |  | 一般项
23 | 中间节点信息检验 | 中间节点要求检验 | a）中间节点文件后缀为.mid（中间文件）、.des文件（描述文件），传输方式采用DL/T 860的文件服务。中间节点信息应以文件形式保存在COMTRADE目录。保护动作信息应和该次故障的保护录波和中间节点信息关联。 | QCSG1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 11.1 a) | 通用 | 1）模拟保护动作，检查装置的录波文件包含后缀为.mid的中间文件、.des的描述文件。 2）检查装置录波文件支持DL/T 860的文件服务。 3）检查中间节点信息以文件形式保存在COMTRADE目录。 4）检查保护动作信息和模拟故障的保护录波和中间节点信息关联。 | 一般项 | 不符合标准要求每1处扣0.5分，累计最高扣2分。 | 0.5
|  |  | b）中间节点信息宜满足逻辑图展示要求，逻辑图宜与保护装置说明书逻辑图一致、以时间为线索，可清晰再现故障过程中各保护功能元件的动作逻辑及先后顺序，并提供各保护元件的关键计算量作为动作依据。设备制造商应提供可嵌入调用的展示软件，与装置型号匹配。保护装置中间节点动作逻辑示意图详见附录G。 | QCSG1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 11.1 b) | 通用 | 检测中间节点信息应符合《QCSG1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范》附录“中间节点信息输出表”中强制信息（M）的内容。 | 一般项
|  |  | c）保护装置宜提供中间节点计算量信息，中间节点信息可选择提供如电流、电压、阻抗、序分量、差动电流、制动电流等关键计算量，作为中间逻辑节点的辅助结果。 | QCSG1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 11.1 c) | 通用 |  | 一般项
|  |  | d）保护装置的中间节点文件时序应与保护装置的录波文件时序保持一致。 | QCSG1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 11.1 d) | 通用 | 检测保护装置的中间节点文件时序应与录波文件时序保持一致。 | 一般项
|  | 中间节点信息检验 | 中间节点信息名称应满足信息规范要求。 | Q/CSG1204079-2020 10kV～110kV线路保护技术规范 | 附录 C.1.5 附录 C.3.5 | 通用 | 检查中间节点文件的描述符合信息规范性的要求。 | 一般项
|  |  | 补充过流功能相关中间节点信息名称应满足信息规范要求。 | 110kV线路保护过流功能优化技术方案（发布稿） | 附录 C.1.5 | 通用 | 检查中间节点文件的描述符合信息规范性的要求。 | 一般项
|  | 中间节点信息功能展示检验 | 线路保护宜包括启动元件、纵联差动、接地距离Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段，相间距离Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段，零序Ⅰ段、零序Ⅱ段、零序Ⅲ段、零序Ⅳ段、过负荷、重合闸、充电状态、PT断线、CT断线、PT断线过流等关键逻辑结果。 | QCSG1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 11.2 | 通用 | 检查中间节点信息文件可展示包括：启动元件、纵联差动、接地距离Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段，相间距离Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段，零序Ⅰ段、零序Ⅱ段、零序Ⅲ段、零序Ⅳ段、过负荷、重合闸、充电状态、PT断线、CT断线、PT断线过流等关键逻辑结果。 | 一般项
24 | 信息时标检验 | 装置信息时标格式检验 | 装置显示和打印的时标为本时区时间（24小时制），格式应为XXXX年XX月XX日XX时:XX分:XX秒.XXX毫秒。 | QCSG1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 13.1 | 通用 | 检查装置的保护动作信息时标满足标准要求。（装置显示的时钟信息包括“年、月、日、时、分、秒、毫秒”，格式不做统一要求。） | 一般项 | 不符合标准要求每1处扣0.5分，累计最高扣5分。 | 0.5
|  | 装置信息时标原则检验 | 装置显示、打印时标和上送监控的时标应保持一致，其中时标精确到毫秒，按四舍五入处理。 | QCSG1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 13.2.1 | 通用 | 检查装置显示、打印及上送主站的时标应保持一致，时标精确到毫秒，按四舍五入处理。 | 一般项
|  |  | 装置的告警时标应为装置确认告警的时标。 | QCSG1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 13.2.2 | 通用 | 定时触发有延时的告警信号，检查告警信号的时标应为延时后的时间。 | 一般项
|  |  | 装置的状态变位类信息的时标应为消抖后时标。 | QCSG1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 13.2.3 | 通用 | 检查状态变位类信息的时标为消抖后的时标。 | 一般项
|  |  | 保护装置的保护动作信息的时标应通过保护启动时间、保护动作相对时间二者结合的方式来表现。 | QCSG1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 13.2.4 | 通用 | 检查装置的保护动作信息时标满足标准要求。 | 一般项
|  |  | 保护启动时间为保护启动元件的动作时刻。保护动作相对时间为保护绝对动作时刻与保护启动时刻的差，相对时间宜以毫秒为单位。 | QCSG1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 13.2.5 | 通用 |  | 一般项
|  |  | 对于相对时间不能直接表征的，如动作延时较长的过负荷、过激磁等保护，保护元件可用保护启动、保护动作两次动作报告来表征一次故障。 | QCSG1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 13.2.6 | 通用 |  | 一般项

## 动态模拟测试
110kV线路保护检测专用标准—动态模拟测试
本部分依据的国家标准、行业标准和南方电网企业标准
1 | GB/T 14285-2023 | 继电保护和安全自动装置技术规程
2 | GB/T 15145-2017 | 输电线路保护装置通用技术条件
3 | GB/T 26864－2011 | 电力系统继电保护产品动模试验
4 | Q/CSG1201029-2020 | 继电保护通用技术规范
5 | Q/CSG1204079-2020 | 10kV～110kV线路保护技术规范（试行）
6 | Q/CSG | 南方电网智能变电站二次系统通用设计规范（2018年试行版）
7 | Q/CSG | 继电保护远方不停电传动检验技术要求（试行）
8 | \ | 南网保护差异讨论会会议纪要
9 | \ | 总调继〔2021〕25号_附件1：110kV-500kV系统高阻故障继电保护风险防控技术方案等反措要求
10 |  | 关于明确保护装置不停电传动功能要求的会议纪要
1、动模系统试验主接线示意图
试验说明：
1、本次试验将接入110kV所有保护类型的装置进行动模系统配合试验。
2、本次试验组网方案按110kV变电站典型组网方案进行组网。
3、本次试验装置类型包含110kV线路、变压器和母线等装置。
4、在试验过程中将充分考核各级失灵保护的配合关系，利用故障录波装置对系统的所有节点进行录波监视。
5、以本次110kV线路保护为例，110kV母线保护区，110kV变压器保护区故障均作为110kV线路保护的区外故障对其进行考核。
6、110kV线路模型采用同杆双回线，PT安装在母线侧。线路分长线和短线两种形式。
2、项目设置及类别定级
2.1 动态模拟试验
序号 | 试验项目 | 试验子项目 | 标准条款（技术要求） | 标准名称 | 标准章节号 | 产品类型 | 测试方法或步骤 | 项目类别 | 评价方法或要求 | 单项分值 | 测试结果（记录） | 评价结果 | 备注
同杆长线
1 | 不停电传动功能检验 | 功能配置检测 | 保护装置应配置“南网传动”菜单，允许通过人机界面进行操作，实现在被保护设备不停电条件下传动断路器的功能。进入人机界面操作传动时应采取必要措施（如设置密码确认等）以防止误操作。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.18 a） | 通用 | 1）检查保护装置是否配置“南网传动”菜单，对具备远方不停电传动功能的装置菜单层级及菜单名称应满足相关要求； 2）在进入人机界面操作传动时检查装置是否采取必要措施（如设置密码确认等）以防止误操作。 | 一般项 | 未配置功能及菜单的，扣10分；未采取必要防误措施的，扣5分。 | 5
|  |  | 保护装置应配置相应菜单，允许通过人机界面进行操作，实现不停电传动断路器功能。 | Q/CSG1204079-2020 10kV～110kV线路保护技术规范（试行） | 5.2.17 a) | 通用
|  | 不停电传动菜单检测 | 在“南网传动”一级菜单下增加“传动使能”、“不停电传动”两个二级菜单； 原通用技术规范与对应装置技术规范关于“南网传动”菜单的相关要求由“不停电传动”菜单承接。 | 关于明确保护装置不停电传动功能要求会议纪要 | 2.3） | 通用 | 检查不停电传动菜单是否满足要求。 | 一般项 | 每一处与标准要求不符，扣0.5分。 | 0.5
|  | 不停电传动权限检测 | 应设置 “远方操作硬压板”及“远方不停电传动软压板”，用于投退远方不停电传动功能，满足如下要求： a) “远方操作硬压板”与“远方不停电传动软压板”为“与门”逻辑，当“远方操作硬压板”和“远方不停电传动软压板”均投入后，远方不停电传动功能才有效； b) “远方不停电传动软压板”只能在保护装置界面就地操作。 | 继电保护远方不停电传动检验技术要求（试行） | 7.2.2 | 通用 | 在装置无异常告警或保护启动时，进行如下测试： 1、远方操作硬压板、远方不停电传动软压板均投入，检查不停电传动使能可远方投退，检查不停电传动使能可就地投退； 2、远方操作硬压板、远方不停电传动软压板任一退出，检查不停电传动使能不可远方投退，检查不停电传动使能可就地投退； 3、远方操作硬压板、远方不停电传动软压板、不停电传动使能均投入，检查远方不停电传动功能有效，检查就地不停电传动功能有效； 4、远方操作硬压板、远方不停电传动软压板任一退出，不停电传动使能投入，检查远方不停电传动功能无效，检查就地不停电传动功能有效； 5、远方操作硬压板、远方不停电传动软压板均投入，不停电传动使能退出，检查远方不停电传动功能无效，检查就地不停电传动功能无效。 | 一般项 | 每一处与标准要求不符，扣0.5分。 | 0.5
|  |  | 设置“远方操作硬压板”、“远方不停电传动软压板”及“不停电传动使能”，用于控制远方不停电传动功能，满足如下要求： 1）“远方操作硬压板”为远方操作控制总硬压板，对远方操作均生效。“远方不停电传动软压板”仅针对远方不停电传动功能（不停电传动使能的远方操作及不停电传动的远方操作），不针对就地不停电传动功能（不停电传动使能的就地操作及不停电传动的就地操作）。“远方操作硬压板”与“远方不停电传动软压板”为“与门”逻辑，当“远方操作硬压板”和“远方不停电传动软压板”均投入后，不停电传动使能才能远方投退，远方不停电传动功能才有效。当“远方操作硬压板”和“远方不停电传动软压板”任意有一个退出，不停电传动使能不能远方投退，但能够就地投退。 2）“远方不停电传动软压板”只能在保护装置界面就地操作。 | 关于明确保护装置不停电传动功能要求会议纪要 | 3 | 通用
|  |  | 保护装置就地(含调试工具)执行定值区号、定值、软压板及参数的设置以及不停电传动操作时应拒绝响应远方客户端的远方操作命令并返回失败。 | 继电保护远方不停电传动检验技术要求（试行） | 7.2.3 | 通用 | 在保护装置就地进行定值区号、保护定值、软压板、设备参数定值等参数修改，就地不停电传动等操作过程中，进行远方不停电传动试验，检查远方不停电传动功能无效。 | 一般项 | 每一处与标准要求不符，扣0.5分。 | 0.5
|  | 不停电传动使能检测 | 不停电传动采用使能、控制两个控点操作，控制前应先使能。 | 继电保护远方不停电传动检验技术要求（试行） | 7.2.4 | 通用 | 1、投入不停电传动使能，在30分钟内进行不停电传动试验，检查不停电传动功能有效； 2、投入不停电传动使能，超出30分钟后检查不停电传动使能是否自动退出；进行不停电传动试验，检查不停电传动功能无效； 3、在保护装置就地和远方分别进行投入、退出不停电传动使能，检查不停电传动使能是否投入、退出成功。 | 一般项 | 每一处与标准要求不符，扣0.5分。 | 0.5
|  |  | 不停电传动使能开放时间30分钟，超过开放时间保护装置应自动退出使能状态；支持远方遥控和就地操作投入与退出使能状态 | 继电保护远方不停电传动检验技术要求（试行） | 7.2.5 | 通用
|  | 两次传动间隔检测 | 保护装置应采取必要措施（如自动计时）防止操作人员频繁进行传动操作，两次传动间隔时间应大于1分钟。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.18 b） | 通用 | 完成一次不停电传动后，开始计时，分别在1分钟之内和之后，再进行一次不停电传动操作，检查第一次不停电传动成功后是否闭锁1分钟以后才能进行第二次不停电传动。 | 一般项 | 未采取必要防止频繁操作措施的，扣5分；两次传动间隔时间不满足要求的，扣2分。 | 2
|  | 跳闸出口及面板指示灯检测 | 传动的出口继电器闭合脉宽时间为40~100ms，同时点亮装置面板跳闸动作指示灯 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.18 c） | 通用 | 进行就地不停电传动操作，检查对应的跳闸出口继电器是否闭合 | 关键项
|  |  | 远方不停电传动断路器操作时，电缆跳闸装置应能通过传动跳闸出口继电器直接传动跳开断路器；光缆跳闸装置应能通过传动跳闸出口GOOSE直接传动跳开断路器；对于分相操作的断路器，电缆跳闸装置应能按相传动跳闸出口继电器；光缆跳闸装置应能按相传动跳闸出口GOOSE。 | 继电保护远方不停电传动检验技术要求（试行） | 7.2.6 | 通用 | 进行远方不停电传动操作，检查对应的跳闸出口继电器是否闭合 | 关键项
|  |  | 不停电传动断路器操作时，电缆跳闸装置应能通过传动跳闸出口继电器直接传动跳开断路器；光缆跳闸装置应能通过传动跳闸出口GOOSE直接传动跳开断路器。 | Q/CSG1204079-2020 10kV～110kV线路保护技术规范（试行） | 5.2.17 b) | 通用 | 检查继电器闭合时间是否为40～100ms，是否正确点亮装置面板跳闸指示灯。 | 一般项 | 每一处与标准要求不符，扣1分。 | 1
|  |  | 不停电传动断路器操作时，保护装置应能驱动对应的跳闸出口继电器闭合，继电器闭合时间建议取40～100ms，同时正确点亮装置面板跳闸指示灯。 | Q/CSG1204079-2020 10kV～110kV线路保护技术规范（试行） | 5.2.17 c)
|  |  | 远方不停电传动出口脉宽时间为 40～100ms，出口时应点亮装置面板跳闸指示灯。 | 继电保护远方不停电传动检验技术要求（试行） | 7.2.7 | 通用
|  | 状态变位、告警、动作等信息及事件报文检测 | 不停电传动断路器操作期间，保护装置应能正确输出相应的状态变位、告警、动作等信息。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.18 d） | 通用 | 进行就地不停电传动试验，检查保护装置的状态变位、告警、动作等信息和事件报文是否满足要求。 | 一般项 | 每一处与标准要求不符，扣0.5分。 | 0.5
|  |  |  | Q/CSG1204079-2020 10kV～110kV线路保护技术规范（试行） | 5.2.17 d) | 通用
|  |  | 远方不停电传动控制操作过程中，应能正确输出相应的状态变位、告警、动作等信息。传动后，应能报告提示事件报文。 | 继电保护远方不停电传动检验技术要求（试行） | 7.2.8 | 通用 | 进行远方不停电传动试验，检查保护装置的状态变位、告警、动作等信息和事件报文是否满足要求。
|  |  | 应保存远方不停电传动控制操作记录。 | 继电保护远方不停电传动检验技术要求（试行） | 7.2.11 | 通用 | 进行远方不停电传动试验，检查对应的控制操作记录是否满足要求。
|  |  | 不停电传动时，跳闸GOOSE出口动作同时，保护动作信号GOOSE出口应动作。 | 2020年南方电网继电保护送样检测整改要求讨论会 | / | 智能 | 不停电传动时，检查跳闸GOOSE出口动作同时，保护动作信号GOOSE出口是否动作。 |  | 每一处与标准要求不符，扣1分。 | 1
|  | 动作报告、录波文件检测 | 不停电传动断路器操作应形成对应的动作报告和录波文件（非检修状态时录波文件后缀为“_f”），录波开关量中应含有不停电传动跳闸的开关量，用于区分本次跳闸是保护跳闸或是不停电传动跳闸。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.18 e） | 通用 | 进行就地不停电传动试验，检查对应的动作报告和录波文件名称及内容是否正确。 | 一般项 | 每一处与标准要求不符，扣0.5分。 | 0.5
|  |  | 为便于进行事后分析，不停电传动断路器操作应形成对应的动作报告和录波文件。 | Q/CSG1204079-2020 10kV～110kV线路保护技术规范（试行） | 5.2.17 e) | 通用
|  |  | 远方不停电传动控制操作过程中，应形成对应的动作报告和录波文件，录波开关量中应含有不停电传动跳闸的开关量，用于区分本次跳闸是保护跳闸或是不停电传动跳闸。 | 继电保护远方不停电传动检验技术要求（试行） | 7.2.9 | 通用 | 进行远方不停电传动试验，检查对应的动作报告和录波文件名称及内容是否正确。 | 一般项 | 每一处与标准要求不符，扣0.5分。
|  | 对保护功能影响检测 | 保护装置处于不停电传动操作状态时，应不影响装置保护功能正常运行 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.18 f） | 通用 | 在就地不停电传动的过程中，分别模拟保护区内外故障，检查保护不误动、不拒动。 | 关键项
|  |  |  | Q/CSG1204079-2020 10kV～110kV线路保护技术规范（试行） | 5.2.17 g) | 通用
|  |  | 远方不停电传动控制操作过程中，不应影响正常保护功能。 | 继电保护远方不停电传动检验技术要求（试行） | 7.2.10 | 通用 | 在远方不停电传动的过程中，分别模拟保护区内外故障，检查保护不误动、不拒动。 | 关键项
|  | 保护运行异常对不停电传动影响检测 | 装置在发出保护运行异常（如PT断线、CT断线、过负荷等）、装置自检故障和保护启动等信号后，保护装置应闭锁不停电传动功能，禁止操作人员通过保护装置进行不停电传动断路器操作，并在界面报告闭锁传动的提示性报文。同时要求： 1) 当前操作界面在闭锁传动时应能自动返回到主界面，即进入南网传动前的界面。 2) 若在闭锁期间操作“南网传动”菜单时，应禁止操作，并弹出提示界面，如“闭锁传动，请查明原因”等。 3) 在异常或启动等返回后应按分钟级延时开放不停电传动功能。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.18 g） | 通用 | 1）分别模拟系统PT断线、CT断线、过负荷等故障导致保护运行异常告警或保护启动，检查装置是否闭锁不停电传动功能，是否禁止操作人员通过保护装置进行不停电传动操作，是否在界面报告闭锁传动的提示性报文。 2）模拟在装置就地不停电传动过程中出现装置异常告警或保护启动，检查是否自动退出不停电传动界面；对于具备远方不停电传动功能的装置应能够进行使能退出操作。 3）模拟装置异常告警返回或启动返回，分别在1分钟之内和之后，进行一次不停电传动操作，检查装置异常告警返回或启动返回后闭锁1分钟才能进行不停电传动。 | 关键项
|  |  | 保护装置自检异常或者判断出外回路异常时，应采取必要措施，禁止操作人员通过保护装置进行不停电传动断路器操作 | Q/CSG1204079-2020 10kV～110kV线路保护技术规范（试行） | 5.2.17 f) | 通用
|  |  | 装置异常时不允许进入不停电传动菜单；装置在不停电传动菜单时发生异常应返回主界面。 | 南网保护差异讨论会会议纪要 | 1.1.26 | 通用 |  | 关键项
|  |  | 在发出保护运行异常（如 PT 断线、CT 断线、过负荷等）、装置自检故障和保护启动等信号后，应闭锁不停电传动功能，拒绝不停电传动控制命令并返回失败。 | 继电保护远方不停电传动检验技术要求（试行） | 7.2.1 | 通用 |  | 关键项
|  |  | 1）在发出保护运行异常（如PT断线、CT断线、过负荷等）、装置自检故障和保护启动等信号后，应闭锁不停电传动使能投入和不停电传动功能。投入不停电传动使能后，发出保护运行异常，应允许不停电传动使能退出。 2）不停电传动使能开放时间30分钟，超过开放时间保护装置应自动退出使能状态；装置在发出保护运行异常、保护启动、装置自检故障等信号后，保护装置应自动退出使能状态，其中保护启动自动退出使能状态使得每次远方或就地传动操作都需先使能操作；支持远方遥控和就地操作投入与退出使能状态。 | 关于明确保护装置不停电传动功能要求会议纪要 | 4、5 | 通用 | 1）模拟保护运行异常或保护启动，检查装置闭锁不停电传动使能投入和不停电传动功能； 2）投入不停电传动使能后，模拟保护运行异常或保护启动，检查装置闭锁不停电传动功能，允许远方或装置就地退出不停电传动使能； 3）投入不停电传动使能后，模拟保护运行异常或保护启动，检查不停电传动使能应自动退出。 | 关键项
|  | 重合闸充放电影响检测 | 配置重合闸功能的保护装置应在重合闸充电完成时，才允许进行不停电传动。 | Q/CSG1204079-2020 10kV～110kV线路保护技术规范（试行） | 5.2.17 h) | 通用 | 模拟保护区内各种金属性瞬时短路故障，重合闸动作，在重合闸充电完成前进行就地不停电传动试验。 | 关键项
|  |  | 利用重合闸功能合闸的远方不停电传动，在重合闸充电未完成时，保护装置应拒绝不停电传动控制命令并返回失败。 | 继电保护远方不停电传动检验技术要求（试行） | 7.2.12 | 通用 | 模拟保护区内各种金属性瞬时短路故障，重合闸动作，在重合闸充电完成前进行远方不停电传动试验。 | 关键项
|  | 不停电传动过程中告警状态检测 | 在正常的不停电传动过程中，无异常情况下装置不应点告警灯触发告警接点。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.18 h） | 通用 | 进行正常的不停电传动操作，在无异常情况下保护不应误发告警信号。 | 一般项 | 每发现一例误发告警信号，扣0.5分。 | 0.5
2 | 通信异常试验 |  | h) 电缆跳闸装置中单一电子元件损坏，光缆跳闸装置、相关光纤连接、智能终端、过程层网络交换机等设备中任一元件损坏时，相关设备应告警，除出口继电器外，不应造成装置误动作。 | Q/CSG1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.1 h） | 智能 | 测试全过程中不出现因电子元件损坏导致的误动。 | 关键项
|  |  | 保护、就地控制、录波等功能不应受站控层网络失效的影响。 | Q/CSG1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.13.3 | 通用 | 装置和站控层网络中断或异常时，分别模拟保护区内外各种金属性瞬时短路故障和就地控制操作。 | 关键项
|  |  | m) 光缆跳闸装置应具有定义GOOSE链路名称功能，保护装置与其他相关IED设备间的GOOSE链路断链的情况下，相关开入状态的处理方式应按该开入对保护功能的影响而定。 | Q/CSG1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.1 m） | 智能 | 分别模拟保护装置与其他相关IED设备间的GOOSE链路断链，断链后再发生各种金属性瞬时短路故障。 | 关键项（告警除外） | 断链时装置应正确告警，每一处告警信息与标准要求不符，扣0.5分。 | 0.5
|  |  | 保护装置与监控后台、保信子站通信功能，不应影响保护装置的动作性能。保护具备抗站控层网络攻击能力，在ARP、DOS等攻击下，装置不死机不重启，保护动作性能不受影响。 | Q/CSG1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 7.2.13 | 通用 | 分别在保护装置与监控后台、保信子站通信功能正常和异常的状态下，模拟保护区内外各种金属性瞬时短路故障。 | 关键项
3 | 区内金属性瞬时短路故障 |  | 故障测距精度 a) 继电保护及智能录波器（故障录波装置） 1) 允许偏差：不大于±2.5%； 2) 测试条件：单侧电源、金属性三相短路。 | Q/CSG1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.8 a） | 通用 | 分别模拟保护区内各种金属性瞬时短路故障。 （测距测试条件为单侧电源线路末端故障） | 一般项 | 测距误差超出标准允许偏差，扣2分。 | 2
|  |  | 保护装置整组动作时间（不包括通道时间；电缆跳闸装置为故障至出口继电器节点闭合时间，光缆跳闸装置为故障至发出GOOSE跳闸报文时间。） 纵联保护整组动作时间≤40ms； 相间距离I段（0.7倍整定值）≤30ms； 接地距离I段（0.7倍整定值）≤30ms； 零序过流I段（1.2倍整定值）≤30ms； | GBT 15145-2017输电线路保护装置通用技术条件 | 3.6.2 3.6.3 |  |  | 一般项 | 保护动作时间超出标准要求，扣1分。 | 1
|  |  | 保护动作行为应正确。 | GBT 26864-2011 电力系统继电保护产品动模试验 | 5.2.2 |  |  | 关键项
|  |  | 应允许线路两侧采用变比不同的电流互感器 | Q/CSG1204079-2020 10kV～110kV线路保护技术规范（试行） | 6.2.1 d）
|  |  | 相间及接地距离III段动作固定闭锁重合闸；相间及接地距离II段动作可经控制字选择是否闭锁重合闸 | Q/CSG1204079-2020 10kV～110kV线路保护技术规范（试行） | 6.2.2 f）
4 | 区外金属性瞬时短路故障 |  | 保护动作行为应正确。 | GBT 26864-2011 电力系统继电保护产品动模试验 | 5.2.2 | 通用 | 分别模拟保护区外各种金属性瞬时短路故障。 | 关键项
|  |  | 应允许线路两侧采用变比不同的电流互感器 | Q/CSG1204079-2020 10kV～110kV线路保护技术规范（试行） | 6.2.1 d）
5 | 功率倒向试验 |  | 保护动作行为应正确。 | GBT 26864-2011 电力系统继电保护产品动模试验 | 5.2.2 | 通用 | 模拟相邻线发生各种金属性瞬时短路故障，相邻线开关的相继动作引起被保护线路的功率倒向。 | 关键项
6 | 永久性故障 |  | 保护动作行为应正确。 | GBT 26864-2011 电力系统继电保护产品动模试验 | 5.2.2 | 通用 | 分别模拟保护区内各故障点金属性永久短路故障。 | 关键项（延时除外） | 延时不符合标准误差要求扣1分。 | 1
|  |  | 重合闸后加速距离保护固定加速距离II段，是否经振荡闭锁受“振荡闭锁元件”控制字控制 | Q/CSG1204079-2020 10kV～110kV线路保护技术规范（试行） | 6.2.2 d）
|  |  | 设置不小于100ms短延时的零序后加速段保护，在手动合闸或自动重合时投入使用 | Q/CSG1204079-2020 10kV～110kV线路保护技术规范（试行） | 6.2.3 c）
7 | 重合后再故障 |  | 保护动作行为应正确。 | GBT 26864-2011 电力系统继电保护产品动模试验 | 5.2.2 | 通用 | 模拟保护区内金属性瞬时故障，重合成功后至线路保护整组复归前(重合成功后600ms)，再分别模拟保护区外各种金属性瞬时短路故障。
8 | 线路空载合闸充电、解合环及手合带故障线路 |  | 保护动作行为应正确。 | GBT 26864-2011 电力系统继电保护产品动模试验 | 5.2.7 | 通用 | 分别模拟在线路停电情况下，将长距离线路合于无穷大系统；相邻线重载运行，操作被保护线路两侧开关进行解合环试验；在线路停电的情况下，将带各种故障的线路手合于无穷大系统。
|  |  | 手动合闸固定加速相间距离和接地距离保护Ⅲ段，应考虑措施防止手合于空载变压器时保护误动。 | Q/CSG1204079-2020 10kV～110kV线路保护技术规范（试行） | 6.2.2 e）
9 | 发展性故障 |  | 保护动作行为应正确。 | GBT 26864-2011 电力系统继电保护产品动模试验 | 5.2.4 | 通用 | 模拟区内同一点由单相接地故障发展成为两相接地或者三相接地故障，两次故障的间隔时间为5ms～200ms。 | 关键项
10 | 转换性故障 |  | 保护动作行为应正确。 | GBT 26864-2011 电力系统继电保护产品动模试验 | 5.2.4 | 通用 | 1、模拟区外单相故障转换成区内各种金属性瞬时短路故障，区外故障持续100ms，两次故障的间隔时间为5ms～200ms。 2、模拟区内单相故障转换成区外各种金属性瞬时短路故障，两次故障的间隔时间为5ms～200ms。 | 关键项
11 | 跨线故障 |  | 差动保护动作行为应正确。 | GBT 26864-2011 电力系统继电保护产品动模试验 | 5.2.4 | 通用 | 模拟发生跨线故障，故障包含各种单相对单相，单相对两相的故障。 | 关键项
12 | 经过渡电阻短路 |  | 保护动作行为应正确。 | GBT 26864-2011 电力系统继电保护产品动模试验 | 5.2.5 | 通用 | 1、模拟保护区内单相经过渡电阻接地故障，接地电阻可调整，经最大电阻接地时，故障点电流大于 800A。 2、模拟保护区内经过渡电阻发生两相短路接地、两相相间短路、三相短路和三相短路接地故障，相间故障经最大电阻时，故障点相间剩余电压不大于额定电压的5%。 3、模拟保护区外经过渡电阻发生两相短路接地、两相相间短路、三相短路和三相短路接地故障，相间故障经最大电阻时，故障点相间剩余电压不大于额定电压的5%。 4、模拟过渡电阻缓慢变化的高阻接地故障,使突变量不启动。 5、差动保护退出的情况下，模拟过渡电阻缓慢变化的高阻接地故障,使突变量不启动。 6.分别在差动保护投入和退出的情况下，模拟过渡电阻波动式缓慢变化的高阻接地故障,使突变量不启动。 | 关键项 （差动保护退出时为考察项）
|  |  | 差动保护应能适应过渡电阻缓慢变化的高阻接地故障。 | Q/CSG1204079-2020 10kV～110kV线路保护技术规范（试行） | 6.2.1 h)
|  |  | 纵联电流差动保护启动元件和本侧差动元件同时动作才允许差动保护出口。应考虑线路一侧断路器处于跳闸位置时，差动保护应能可靠动作。线路两侧的纵联电流差动保护装置均应设置本侧独立的电流启动元件，必要时可用交流电压量等作为辅助启动元件，但应考虑在PT断线时对辅助启动元件的影响。差动电流不能独立作为装置的启动元件。 | Q/CSG1204079-2020 10kV～110kV线路保护技术规范（试行） | 6.2.1 b)
|  |  | 110kV线路保护CT 断线判别后不闭锁零序电流起动与动作元件。 | 总调继〔2021〕25号_附件1：110kV-500kV系统高阻故障继电保护风险防控技术方案 | /
|  |  | 对于“受渐变性高阻故障影响，零序电流幅值小、变化缓慢，故障初期零序电流不满足零序Ⅲ段动作条件，且之后持续不满足电流突变量启动条件”的情况，当故障点绝缘下降到满足保护动作条件时，装置应可靠动作。 | 关于220kV香牵线PSL 603U保护装置动作情况的说明 | /
13 | 系统振荡 |  | 在系统发生振荡时保护不应误动；系统振荡本线再发生故障时，保护应能可靠动作。 | GBT 26864-2011 电力系统继电保护产品动模试验 | 5.2.6 | 通用 | 无穷大系统小方式运行,振荡中心在线路上：模拟系统因静稳破坏及动稳破坏而引起的全相振荡，振荡周期300ms～1500ms，及全相振荡过程中再发生区内外各种金属性故障； | 关键项
|  |  | 距离保护I、II段是否经振荡闭锁受“振荡闭锁元件”控制字控制；距离III段固定不经振荡闭锁。 | Q/CSG1204079-2020 10kV～110kV线路保护技术规范（试行） | 6.2.2 c）
14 | 距离Ⅰ段的暂态超越 |  | 保护动作行为应正确。 | GBT 26864-2011 电力系统继电保护产品动模试验 | 5.2.13 | 通用 | 系统侧单侧电源送电，距离保护Ⅰ段整定值分别整定为线路全长的95%和105%，在被保护线路末端模拟各种金属性瞬时短路故障，合闸角分别为0º、90º。 | 关键项
|  |  | 距离Ⅰ段暂态超越：不超过±5%。 | GBT 15145-2017输电线路保护装置通用技术条件 | 3.6.3
15 | 距离Ⅰ段的静态超越 |  | 保护动作行为应正确。 | GBT 26864-2011 电力系统继电保护产品动模试验 | 5.2.14 | 通用 | 在不同等值系统的短路容量及短路初瞬时电压相位角，模拟线路受电端经5Ω～20Ω过渡电阻的接地短路故障。 | 关键项
16 | 70％处距离Ⅰ段动作时间测试 |  | 保护装置整组动作时间（不包括通道时间；电缆跳闸装置为故障至出口继电器节点闭合时间，光缆跳闸装置为故障至发出GOOSE跳闸报文时间。） 纵联保护整组动作时间≤40ms； 相间距离I段（0.7倍整定值）≤30ms； 接地距离I段（0.7倍整定值）≤30ms； 零序过流I段（1.2倍整定值）≤30ms； | GBT 15145-2017 输电线路保护装置通用技术条件 | 3.6.2 3.6.3 | 通用 | 系统侧单侧电源送电，距离Ⅰ段定值整定为线路全长的1.43倍，线路末端发生各种金属性瞬时短路故障，控制故障合闸角为0°和90°。 | 关键项（保护动作时间除外） | 保护动作时间超出标准要求，扣1分。 | 1
17 | 系统频率偏移 |  | 110kV及以上系统在48Hz～52Hz频率范围内发生故障时，保护能快速、可靠、有选择性地动作；500kV及以上可能以孤岛方式运行的系统在52Hz～55Hz频率范围内发生故障时，保护能可靠动作。 | Q/CSG 1203005-2015 南方电网电力二次装备技术导则 | 4.2.3.5 | 通用 | 系统分别运行在48Hz和52Hz，模拟保护区内外各种金属性瞬时短路故障。 | 关键项
18 | Ⅱ段保护检测 |  | 保护动作行为应正确。 | GBT 26864-2011 电力系统继电保护产品动模试验 | 5.2.2 | 通用 | 模拟区外各种金属性瞬时短路故障，故障时间大于Ⅱ段保护时间定值。 | 关键项
19 | 重合闸方式检测 |  | 检同期重合闸所采用的线路电压应该是自适应的，装置可接入任意相间或相电压。 | Q/CSG1204079-2020 10kV～110kV线路保护技术规范（试行） | 6.2.6 c） | 通用 | M侧重合闸分别整定不同方式，模拟保护区内各种金属性瞬时短路故障。 | 关键项
|  |  | 应具有检母线无压线路有压方式、检母线有压线路无压方式、检母线无压线路无压方式和检同期方式，四种方式可组合使用，检无压方式在有压后自动转为检同期方式。重合闸启动后，应能满足最长等待时间10 min的要求。 |  | 6.2.6 e）
|  |  | 具有保护启动以及断路器位置不对应启动重合闸功能，分别设立“保护启动重合闸”和“TWJ启动重合闸”控制字来投退对应功能，“保护启动重合闸”控制字退出时，保护动作应闭锁重合闸。 |  | 6.2.6 f）
|  |  | 后加速保护、远跳保护【注】动作出口的同时，应闭锁重合闸。 |  | 6.2.6 g）
|  |  | 应具有外部开入闭锁重合闸功能，任何时候收到该信号，重合闸立即放电。 |  | 6.2.6 h）
|  |  | 重合闸启动前，收到压力低闭锁重合闸信号，经延时放电；重合闸启动后，收到压力低闭锁重合闸信号，不放电。 |  | 6.2.6 i）
|  |  | 控制回路断线告警延时应大于开关正常分合闸时辅助接点切换时间，控制回路断线告警应闭锁重合闸。 |  | 6.2.6 j）
|  |  | 重合于发展性或转换性故障时，保护应正确动作。 |  | 6.2.6 k）
20 | 通道试验 |  | 线路两侧纵联电流差动保护装置应互相传输可供用户整定的地址码，并对地址码进行校验，校验出错时告警并闭锁差动保护。 | Q/CSG1204079-2020 10kV～110kV线路保护技术规范（试行） | 6.2.1 e) | 通用 | 通道正常连接，编码整定异常；异常后模拟区内各种故障。线路保护四个识别码整定一致，应正确告警，可不闭锁保护。 | 关键项（告警除外） | 装置应正确告警，每一处告警信息与标准要求不符，扣0.5分。 | 0.5
|  |  | 差动保护只有在两侧差动功能都处于投入状态时才能动作，两侧功能投退状态不一致时应发告警信号。 | Q/CSG1204079-2020 10kV～110kV线路保护技术规范（试行） | 6.2.1 a) |  | 差动保护一侧压板投入另一侧退出后；模拟区内各种故障。 | 关键项（告警除外） | 装置应正确告警，每一处告警信息与标准要求不符，扣0.5分。 | 0.5
|  |  | 线路纵联保护信息的数字通道传输时间应不大于15 ms。 | Q/CSG1204079-2020 10kV～110kV线路保护技术规范（试行） | 5.4.4 c) |  | 模拟通道不同延时，再模拟保护区内外故障，通道延时在15ms内不应告警，通道延时过长告警时不应闭锁远跳功能，在不同延时情况下保护不应误动作。 | 关键项 | 保护误动为关键项，其余每一处与标准要求不符，扣0.5分。 | 0.5
|  |  | 具有通道监视和误码检测功能，通道故障时，应能发出告警信号，必要时闭锁差动保护 | Q/CSG1204079-2020 10kV～110kV线路保护技术规范（试行） | 6.2.1 f) |  | 1、通道串联光衰或误码仪，分别设置通道误码率为10e-3，10e-5，10e-7，10e-9；施加误码后模拟保护区内外各种故障。 2、模拟通道故障，通道故障后发生区内外各种故障。 | 关键项（告警除外） | 装置应正确告警，每一处告警信息与标准要求不符，扣0.5分。 | 0.5
|  |  | 线路纵联保护采用复用光纤通道时，应采用2 Mbit/s数字接口，通道误码率应小于1e-7 | Q/CSG1204079-2020 10kV～110kV线路保护技术规范（试行） | 5.4.4 a）
21 | 过负荷试验 |  | 远后备段保护，应采取措施解决中长线路躲负荷阻抗和灵敏度要求之间的矛盾 | Q/CSG1204079-2020 10kV～110kV线路保护技术规范（试行） | 6.2.2 b） | 通用 | 模拟线路过负荷运行。 | 关键项
22 | 特别试验 |  | 在断路器重合过程中及重合完成后，发生断路器击穿，保护应正确动作（考核保护动作时间） | / | / | 通用 | 分别模拟保护区内各种故障，在断路器重合过程中及重合完成后，发生故障相或非故障相断路器击穿，保护应该正确动作（考核击穿后再动作，差动保护不应延时动作）。 | 关键项（二次故障除外） | 二次击穿后故障，保护拒动扣20分 | 20
23 | 特别试验 | 保护装置掉电重启 | 在掉电重启过程中，保护装置不应误出口。 | / | / | 通用 | 保护装置掉电并重启。 | 关键项
24 | 特别试验 | 退差动保护 | 保护动作行为应正确。 | / | / | 通用 | 1、模拟保护区外各种金属性故障，故障后发生PT断线（单相、两相及三相断线）； 2、模拟保护区外各种金属性故障，故障后发生PT断线（单相、两相及三相断线），PT断线后再转换为保护区内各种金属性故障。 考核距离Ⅰ段、距离Ⅱ段、距离Ⅲ段保护的动作行为。 | 一般项 | 本项目作为考察项，不做扣分要求。
同杆短线
25 | 区内金属性瞬时短路故障 |  | 故障测距精度 a) 继电保护及智能录波器（故障录波装置） 1) 允许偏差：不大于±2.5%； 2) 测试条件：单侧电源、金属性三相短路。 | Q/CSG1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.8 a） | 通用 | 分别模拟保护区内各种金属性瞬时短路故障。 | 一般项 | 测距误差超出允许偏差，扣2分。 | 2
|  |  | 保护装置整组动作时间（不包括通道时间；电缆跳闸装置为故障至出口继电器节点闭合时间，光缆跳闸装置为故障至发出GOOSE跳闸报文时间。） 纵联保护整组动作时间≤40ms； 相间距离I段（0.7倍整定值）≤30ms； 接地距离I段（0.7倍整定值）≤30ms； 零序过流I段（1.2倍整定值）≤30ms； | GBT 15145-2017 输电线路保护装置通用技术条件 | 3.6.2 3.6.3 |  |  | 一般项 | 保护动作时间超出标准要求，扣1分。 | 1
|  |  | 保护动作行为应正确。 | GBT 26864-2011 电力系统继电保护产品动模试验 | 5.2.2 |  |  | 关键项
|  |  | 应允许线路两侧采用变比不同的电流互感器 | Q/CSG1204079-2020 10kV～110kV线路保护技术规范（试行） | 6.2.1 d）
|  |  | 相间及接地距离III段动作固定闭锁重合闸；相间及接地距离II段动作可经控制字选择是否闭锁重合闸 | Q/CSG1204079-2020 10kV～110kV线路保护技术规范（试行） | 6.2.2 f）
|  |  | 零序功率方向元件，应采用自产零序电压和自产零序电流。在零序电压二次值3U0不小于1V的情况下，应保证零序方向元件的正确性。 | Q/CSG1204079-2020 10kV～110kV线路保护技术规范（试行） | 6.2.3 b）
|  |  | 零序Ⅲ、Ⅳ段动作经控制字选择是否闭锁重合闸 | Q/CSG1204079-2020 10kV～110kV线路保护技术规范（试行） | 6.2.3 d）
26 | 区外金属性瞬时短路故障 |  | 保护动作行为应正确。 | GBT 26864-2011 电力系统继电保护产品动模试验 | 5.2.2 | 通用 | 分别模拟保护区外各种金属性瞬时短路故障。 | 关键项
|  |  | 应允许线路两侧采用变比不同的电流互感器 | Q/CSG1204079-2020 10kV～110kV线路保护技术规范（试行） | 6.2.1 d）
27 | 功率倒向试验 |  | 保护动作行为应正确。 | GBT 26864-2011 电力系统继电保护产品动模试验 | 5.2.2 | 通用 | 模拟相邻线发生各种金属性瞬时短路故障，相邻线开关的相继动作引起被保护线路的功率倒向。 | 关键项
28 | 永久性故障 |  | 保护动作行为应正确。 | GBT 26864-2011 电力系统继电保护产品动模试验 | 5.2.2 | 通用 | 分别模拟保护区内各故障点金属性永久短路故障。 | 关键项（延时除外） | 延时不符合标准误差要求扣1分。 | 1
|  |  | 重合闸后加速距离保护固定加速距离II段，是否经振荡闭锁受“振荡闭锁元件”控制字控制 | Q/CSG1204079-2020 10kV～110kV线路保护技术规范（试行） | 6.2.2 d）
|  |  | 设置不小于100ms短延时的零序后加速段保护，在手动合闸或自动重合时投入使用 | Q/CSG1204079-2020 10kV～110kV线路保护技术规范（试行） | 6.2.3 c）
29 | 重合后再故障 |  | 保护动作行为应正确。 | GBT 26864-2011 电力系统继电保护产品动模试验 | 5.2.2 | 通用 | 模拟保护区内金属性瞬时故障，重合成功后至线路保护整组复归前(重合成功后600ms)，再分别模拟保护区外各种金属性瞬时短路故障。
30 | 发展性故障 |  | 保护动作行为应正确。 | GBT 26864-2011 电力系统继电保护产品动模试验 | 5.2.4 | 通用 | 模拟同一点由单相接地故障发展成为两相接地或者三相接地故障，两次故障的间隔时间为5ms～200ms。 | 关键项
31 | 转换性故障 |  | 保护动作行为应正确。 | GBT 26864-2011 电力系统继电保护产品动模试验 | 5.2.4 | 通用 | 1、模拟区外单相故障转换成区内各种金属性瞬时短路故障，区外故障持续100ms，两次故障的间隔时间为5ms～200ms。 2、模拟区内单相故障转换成区外各种金属性瞬时短路故障，两次故障的间隔时间为5ms～80ms。 | 关键项
32 | 跨线故障 |  | 差动保护动作行为应正确。 | GBT 26864-2011 电力系统继电保护产品动模试验 | 5.2.4 | 通用 | 模拟发生跨线故障，故障包含各种单相对单相，单相对两相的故障。 | 关键项
33 | 经过渡电阻短路 |  | 保护动作行为应正确。 | GBT 26864-2011 电力系统继电保护产品动模试验 | 5.2.5 | 通用 | 1、模拟保护区内单相经过渡电阻接地故障，接地电阻可调整，经最大电阻接地时，故障点电流大于 800A。 2、模拟保护区内经过渡电阻发生两相短路接地、两相相间短路、三相短路和三相短路接地故障，相间故障经最大电阻时，故障点相间剩余电压不大于额定电压的5%。 3、模拟保护区外经过渡电阻发生两相短路接地、两相相间短路、三相短路和三相短路接地故障，相间故障经最大电阻时，故障点相间剩余电压不大于额定电压的5%。 4、模拟过渡电阻缓慢变化的高阻接地故障,使突变量不启动。 5、差动保护退出的情况下，模拟过渡电阻缓慢变化的高阻接地故障,使突变量不启动。 6.分别在差动保护投入和退出的情况下，模拟过渡电阻波动式缓慢变化的高阻接地故障,使突变量不启动。 | 关键项 （差动保护退出时为考察项）
|  |  | 差动保护应能适应过渡电阻缓慢变化的高阻接地故障。 | Q/CSG1204079-2020 10kV～110kV线路保护技术规范（试行） | 6.2.1 h)
|  |  | 纵联电流差动保护启动元件和本侧差动元件同时动作才允许差动保护出口。应考虑线路一侧断路器处于跳闸位置时，差动保护应能可靠动作。线路两侧的纵联电流差动保护装置均应设置本侧独立的电流启动元件，必要时可用交流电压量等作为辅助启动元件，但应考虑在PT断线时对辅助启动元件的影响。差动电流不能独立作为装置的启动元件。 | Q/CSG1204079-2020 10kV～110kV线路保护技术规范（试行） | 6.2.1 b)
|  |  | 110kV线路保护CT 断线判别后不闭锁零序电流起动与动作元件。 | 总调继〔2021〕25号_附件1：110kV-500kV系统高阻故障继电保护风险防控技术方案 | /
|  |  | 对于“受渐变性高阻故障影响，零序电流幅值小、变化缓慢，故障初期零序电流不满足零序Ⅲ段动作条件，且之后持续不满足电流突变量启动条件”的情况，当故障点绝缘下降到满足保护动作条件时，装置应可靠动作。 | 关于220kV香牵线PSL 603U保护装置动作情况的说明 | /
34 | 弱馈试验 |  | 保护动作行为应正确。 | GBT 26864-2011 电力系统继电保护产品动模试验 | 5.2.9 | 通用 | 方式1：模拟系统单回线运行，N侧母线带空载变压器或电动机负荷； 方式2：模拟系统单回线运行，N侧母线不接任何元件； 方式3：模拟系统单回线运行，M侧线路开关跳位运行。 1、3种方式下，分别模拟区内外各种金属性瞬时短路故障。 2、N侧带空载变压器，考察差动保护对跨线故障的动作行为，保护应正确动作。 3、N侧带有载变压器，考察差动保护对跨线故障的动作行为，保护应正确动作。 | 关键项
|  |  | 纵联电流差动保护启动元件和本侧差动元件同时动作才允许差动保护出口。应考虑线路一侧断路器处于跳闸位置时，差动保护应能可靠动作。线路两侧的纵联电流差动保护装置均应设置本侧独立的电流启动元件，必要时可用交流电压量等作为辅助启动元件，但应考虑在PT断线时对辅助启动元件的影响。差动电流不能独立作为装置的启动元件。 | Q/CSG1204079-2020 10kV～110kV线路保护技术规范（试行） | 6.2.1 b)
35 | PT断线试验 |  | PT断线自动退出距离保护，自动投入PT断线过电流保护。 | Q/CSG1204079-2020 10kV～110kV线路保护技术规范（试行） | 6.2.5 a） | 通用 | 分别模拟PT单相、两相、三相断线和同期电压PT断线，及断线后的区内外各种故障。 | 关键项 （告警除外） | PT断线时，装置应正确告警，每一处告警信息与标准要求不符，扣0.5分。 | 0.5
|  |  | 当距离保护和零序过流保护投入压板均退出时，PT断线过电流保护退出 | Q/CSG1204079-2020 10kV～110kV线路保护技术规范（试行） | 6.2.5 b）
|  |  | 系统电压恢复过程中，正序电压大于0.5Un时，PT断线元件延时500ms返回，恢复正常逻辑 | Q/CSG1204079-2020 10kV～110kV线路保护技术规范（试行） | 6.2.5 d）
|  |  | 当重合闸采用检母无压方式（表3 注1）或非同期方式（表3注3）时，Ux断线不应报警，不闭锁重合闸。采用其它重合闸方式时，Ux断线应告警并闭锁重合闸 | Q/CSG1204079-2020 10kV～110kV线路保护技术规范（试行） | 6.2.6 a）
|  |  | 当重合闸采用检线无压方式（表3 注2）或非检同期方式（表3注3）时，母线PT断线不闭锁重合闸。采用其它重合闸方式时，母线PT断线固定闭锁重合闸 | Q/CSG1204079-2020 10kV～110kV线路保护技术规范（试行） | 6.2.6 b）
|  |  | 设置四段定时限零序过流保护。各段是否带方向经控制字选择，PT断线时带方向的段自动退出方向 | Q/CSG1204079-2020 10kV～110kV线路保护技术规范（试行） | 6.2.3 a）
36 | CT断线试验 |  | CT断线处理原则： 1）距离保护：不闭锁距离I段，距离II段，距离III段； 2）纵联差动保护：闭锁零差，断线相差动门槛抬高至“CT断线后分相差动定值”； 3）非断线侧告警：长期有差流、对侧CT断线； 4）差流越限告警后：CT断线导致的差流越限，处理同CT断线； 5）CT断线逻辑：自动复归； 6）CT断线后分相差定值：固定定值（非自定义定值） 7）零序保护：不闭锁零序I段，零序II段，零序III段、零序IV段； | Q/CSG1204079-2020 10kV～110kV线路保护技术规范（试行） | 6.2.4 | 通用 | 在不同工况下，分别模拟CT单相断线，及断线后的区内外各种故障。 | 关键项（告警除外） | CT断线时，装置应正确告警，每一处告警信息与标准要求不符，扣0.5分。 | 0.5
|  |  | CT断线处理原则：1)CT断线判别后不闭锁零序电流启动与动作元件。 | 关于明确110kV～220kV系统继电保护提升高阻故障切除能力相关要求的通知 | /
|  |  | CT断线时，应退出零差功能，同时断线相自动投入CT断线差动保护，CT断线差流定值可整定。未断线相的相电流差动功能正常投入 | Q/CSG1204079-2020 10kV～110kV线路保护技术规范（试行） | 6.2.1 c)
37 | CT饱和试验 |  | 保护装置在电流互感器暂态过程中以及饱和情况下，应能正确动作，CT饱和检测时间应不大于5ms。 | GBT 26864-2011 电力系统继电保护产品动模试验 | 5.2.11 | 通用 | 无穷大系统大方式运行，分别模拟以下故障，导致CT饱和（饱和线性传变区大于5ms）： 1、区外故障CT饱和； 2、区内故障CT饱和； 3、区外故障CT饱和，转区内故障，转换时间5ms～200ms。 | 关键项
38 | 特别试验 | 退差动保护（拔通道） | 保护动作行为应正确。 | GBT 26864-2011 电力系统继电保护产品动模试验 | 5.2.4 | 通用 | 1. N侧带空载变压器；退差动保护（拔通道），考察距离I段对跨线故障的动作行为，保护应正确动作。 | 一般项 | 本项目作为考察项，不做扣分要求。
[7 empty] | 2. N侧带有载变压器；退差动保护（拔通道），考察距离I段对跨线故障的动作行为，保护应正确动作。 | 一般项
39 | 谐波对保护的影响试验 |  | / | / | / | 通用 | 在测试过程中，模拟线路、母线、变压器等各种短路故障，系统在模拟故障的过程中产生各种谐波（如恢复性涌流、空充变压器等），考核谐波对保护的影响。 | 关键项