## 概述
中国南方电网有限责任公司 500kV线路保护检测专用标准
1、总则
为规范中国南方电网有限责任公司（以下简称“公司”）500kV 线路保护的检测工作，保证抽检项目的合理性及检测结果判定的准确性、客观性，确保采购的保护产品符合相关标准的要求，特制定本标准。
2、适用范围
本标准与《南方电网保护类设备检测通用标准》一起，规定了500kV线路保护的检测项目和适用的技术标准、技术要求。
本标准适用于进入南方电网运行的500kV 线路保护装置的检测。
3、规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。
GB/T 7261-2016 | 继电保护和安全自动装置基本试验方法
GB/T 14285-2023 | 继电保护和安全自动装置技术规程
GB/T 14598.2-2011 | 量度继电器和保护装置 第1部分：通用要求
GB/T 15145-2017 | 输电线路保护装置通用技术条件
GB/T 26864-2011 | 电力系统继电保护产品动模试验
DL/T 478-2013 | 继电保护和安全自动装置通用技术条件
Q/CSG 1203005-2015 | 电力二次装备技术导则
Q/CSG 1203045-2017 | 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范
Q/CSG 1201029-2020 | 继电保护通用技术规范
Q/CSG | 智能变电站二次系统通用设计规范（2018年试行版）
Q/CSG1203065-2020 | 变电站IEC61850工程通用应用模型
系统〔2017〕71号 | 继电保护远方操作技术应用指导意见
系统〔2017〕71号 | 继电保护远方操作技术要求 (试行)
Q/CSG 1203080-2021 | 500kV线路和辅助保护技术规范
\ | 南网保护差异讨论会会议纪要
4、判定准则
4.1 检测结果的评定分关键项目和一般项目分别进行评价，两者应同时满足评价标准。
4.2 所有关键项目应经检测合格，任一关键项目检测不合格，则检测样品被判定为不合格。
4.3 一般项目采用扣分的方式进行评价，通用标准和专用标准的所有一般项目的总扣分数不超过30分，则检测样品被判定为合格。

## 静态模拟测试
500kV线路保护检测专用标准-静态模拟测试
本部分依据的国家标准、行业标准和南方电网企业标准
1 | Q/CSG 1203080-2021 | 500kV线路和辅助保护技术规范
2 | DL/T 478-2013 | 继电保护和安全自动装置通用技术条件
3 | Q/CSG 1201029-2020 | 继电保护通用技术规范
4 | Q/CSG 1203065-2020 | 变电站IEC61850工程通用应用模型
5 | GB/T 15145-2017 | 输电线路保护装置通用技术条件
6 | \ | 南网保护差异讨论会会议纪要
序号 | 试验项目 | 试验子项目 | 标准条款（技术要求） | 标准名称 | 标准章节号 | 产品类型 | 测试方法或步骤 | 项目类别 | 评价方法或要求 | 单项分值 | 测试结果（记录） | 评价结果 | 备注
1 | 装置性能检验 | 纵联电流差动保护 | 电流整定值误差：不大于±5%或±0.02In。 | DL/T 478-2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.3.4 | 通用 | 1）差动动作电流：在标准规定的定值范围内选取3个定值，施加差动电流递变增大至保护动作。 2）CT断线后分相差动动作电流：在标准规定的定值范围内选取3个定值，模拟对侧CT断线后，施加差动电流递变增大至保护动作。 | 一般项 | 动作定值准确度不符合标准要求每1处扣2分。 | 2
|  |  | 动作时间不大于30ms。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.1.4.1 | 通用 | 施加2倍差动电流整定值，测试动作时间。 | 关键项
|  |  | 保护装置在电流互感器二次回路不正常或断线时，应能发告警信号。（在动模系统试验平台考核） | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.1.3.1 | 通用 | 详见动模测试 | 详见动模测试 | 详见动模测试 | 详见动模测试
|  |  | 线路保护装置判断出 CT 断线后，分相差动保护抬高断线相定值。CT 断线期间保护动作应闭重三跳，差动保护动作后两侧三相跳闸并闭锁重合闸。（在动模系统试验平台考核） | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.1.5 | 通用 | 详见动模测试 | 详见动模测试 | 详见动模测试 | 详见动模测试
|  |  | 通道监视功能，双通道保护任一通道故障时，应能发告警信号。单通道故障时不得影响另一通道运行。（在动模系统试验平台考核） | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.1.6 | 通用 | 详见动模测试 | 详见动模测试 | 详见动模测试 | 详见动模测试
|  |  | 内置光纤接口的保护装置和远方信号传输装置应具有数字地址编码，线路两侧的保护或远方信号传输装置应相互交换地址编码，并对地址编码进行校验，校验出错时告警，并闭锁保护。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.1.7、7.2.21.13 | 通用 | 1）将本侧和对侧装置整定为正确的识别码，差动保护动作行为不受影响。 2）将两侧装置识别码改为不一致，装置应告警，模拟故障，差动保护应不动作。 | 关键项（告警信息除外） | 告警信息不符合标准要求每1处扣0.5分。 | 0.5
|  |  | 保护装置通道一、通道二收发信出现单纤交叉接线、双纤交叉接线时，装置应通道告警，并闭锁差动保护（Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范第7.1.8 图3）。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.1.8 | 通用 | 详见动模测试 | 详见动模测试 | 详见动模测试 | 详见动模测试
|  |  | 线路保护装置应具备同时接入双光纤通道的功能，且每个通道可分别投退。当任一通道发生故障时，纵联保护仍能正常工作。使用内置光纤接口的纵联保护，双通道同时故障，相应纵联保护应可靠闭锁。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.2.12 | 通用 | 详见动模测试 | 详见动模测试 | 详见动模测试 | 详见动模测试
|  |  | 线路保护装置应具备与SDH设备2M光口直连通信的功能。保护装置双通道应能支持双2M光口直连、双2M电口连接以及一2M光口直连一2M电口连接方式。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.2.17 | 通用 | 1）纵联电流差动保护投入。 2）将装置通道1（或通道2）与SDH设备进行直接连接，差动保护动作行为不受影响； 3）将装置的通道1及通道2采用双2M光口直连、双2M电口连接或一2M光口直连一2M电口，差动保护应正确动作。 | 关键项
|  |  | 纵联电流差动保护采用比率制动特性。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.2.21.1 | 通用 | 比率制动曲线横坐标（制动电流）上选取三点以上（保持制动电流不变），模拟故障分别测试各点的差动动作值，满足电流误差要求。 | 一般项 | 动作定值准确度不符合标准要求每1处扣2分。 | 2
|  |  | 线路两侧的纵联电流差动保护装置均应设置本侧独立的电流启动元件，必要时可用交流电压量等作为辅助启动元件，差动电流不能独立作为装置的启动元件。 |  | 7.2.21.2 | 通用 | 详见动模测试 | 详见动模测试 | 详见动模测试 | 详见动模测试
|  |  | 差动保护应能适应过渡电阻缓慢变化的高阻接地故障。 |  | 7.2.21.3 |  | 详见动模测试 | 详见动模测试
|  |  | 纵联电流差动保护应经启动元件和两侧差动功能压板闭锁。 |  | 7.2.21.4 | 通用 | 详见动模测试 | 详见动模测试
|  |  | 纵联电流差动保护两侧差动功能压板状态不一致时，应告警。 |  | 7.2.21.5 | 通用 | 详见动模测试 | 详见动模测试
|  |  | 配置零序差动保护，经100ms固定延时后选相跳闸，经250ms固定延时后三跳。 |  | 7.2.21.6 | 通用 | 详见动模测试 | 详见动模测试
|  |  | 串补线路，零序差动保护需考虑高阻接地时，可能出现的电流反向问题。 |  | 7.2.21.7 | 通用 | 详见动模测试 | 详见动模测试
|  |  | 纵联电流差动保护应具有电容电流补偿功能。 |  | 7.2.21.8 | 通用 | 详见动模测试 | 详见动模测试
|  |  | 线路空充时，差动保护不应降低灵敏度，延时应不超过30ms。 |  | 7.2.21.9 | 通用 | 详见动模测试 | 详见动模测试
|  |  | 纵联电流差动保护应具有CT断线闭锁功能、CT饱和检测及CT变比补偿（线路保护应允许线路两侧变比不同）功能。 CT饱和检测时间应不大于5ms。 CT断线时，应退出零差及断线相差动功能，同时断线相投入CT断线差动保护功能，CT断线差流定值可整定。未断线相电流差动正常投入。 |  | 7.2.21.10 | 通用 | 详见动模测试 | 详见动模测试
|  |  | 纵联电流差动保护应具有CRC检测、固定码位检测和帧检测功能。 |  | 7.2.21.11 | 通用 | 检测装置是否具有CRC检测、固定码位检测和帧检测功能。 | 关键项
|  |  | 纵联电流差动保护电流定值按本侧CT变比计算，对侧CT变比由装置自动获取。线路保护应允许线路两侧变比不同。 |  | 7.2.21.12 | 通用 | 详见动模测试 | 详见动模测试 | 详见动模测试 | 详见动模测试
|  |  | 纵联电流差动保护装置应具有通道监视功能，如实时记录并累计丢帧、错误帧等通道状态数据，并能进行通讯误码计数，通道中断或误码率过高时应发告警信号。 |  | 7.2.21.14 | 通用 | 1）检测装置应能实时记录通道状态数据。 2）模拟装置通道中断或误码率过高，检测装置发告警信号。 | 一般项 | 告警信息不符合标准要求每1处扣0.5分，功能不符合标准要求每1处扣5分。 | 0.5
|  |  | 合于近端金属性故障时，线路差动保护整组动作时间应不超过30ms。 |  | 7.2.21.15 | 通用 | 详见动模测试 | 详见动模测试 | 详见动模测试 | 详见动模测试
|  |  | 纵联电流差动保护装置宜具有监视光纤接口接收信号强度功能。 |  | 7.2.21.16 | 通用 | 检测装置菜单应有光纤接口接收信号强度监视数据。 | 一般项 | 功能不符合标准要求每1处扣5分。 | 5
|  |  | 纵联电流差动保护在任何弱馈情况下，应正确动作。 |  | 7.2.21.17 | 通用 | 详见动模测试 | 详见动模测试 | 详见动模测试 | 详见动模测试
|  | 纵联距离、零序保护（选配，光口） | 距离保护定值误差：不大于±5%或±0.05Ω。 | DL/T 478-2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.3.4 | 通用 | 在标准规定的定值范围内选取3个定值，施加故障阻抗为0.95倍整定值或（整定值-0.05）Ω，测试保护应可靠动作；施加故障阻抗为1.05倍整定值或（整定值+0.05）Ω，测试保护应可靠不动作。 | 一般项 | 动作定值准确度不符合标准要求每1处扣2分。 | 2
|  |  | 精确工作电压：（0.01-1.1）UN； 精确工作电流：（0.05-20）IN或（0.1-40）IN 误差：±5%或±0.02IN。 | GB/T 15145-2017 输电线路保护装置通用技术条件 | 3.6.3 e） | 通用 | 1.施加交流电压在（0.01～1.1）Un范围内，记录装置显示值并检查是否满足误差要求； 2.施加交流电流在0.05In～20In或0.1In～40In范围内，记录装置显示值并检查是否满足误差要求。 | 一般项
|  |  | 阻抗特性：阻抗定值误差不大于±5%或±0.05Ω。 | / | / | 通用 | 按照技术说明书的描述，进行阻抗特性试验，检测装置的阻抗特性。 | 一般项
|  |  | 电流整定值误差：不大于±5%或±0.02In。 | DL/T 478-2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.3.4 | 通用 | 在标准规定的定值范围内选取3个定值，施加纵联零序电流递变增大至保护动作。 | 一般项
|  |  | 方向元件误差。 | / | / | 通用 | 方向元件误差：不大于±3°。 在标准规定的定值范围内选取3个定值，施加零序电压和零序电流，测试方向元件的动作区及动作边界。 | 一般项
|  |  | 纵联距离动作时间在0.7倍整定值下不大于30ms。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.1.4.1 | 通用 | 施加故障阻抗为0.7倍整定值，测试保护动作时间。 | 关键项
|  |  | 纵联零序延时时间误差不大于±40ms。 | DL/T 478-2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.3.3 | 通用 | 施加2倍纵联零序电流整定值，测试延时时间。 | 一般项 | 延时时间误差不符合标准要求每1处扣1分。 | 1
|  |  | 保护装置在电流互感器二次回路不正常或断线时，应能发告警信号。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.1.3.1 | 通用 | 详见动模测试 | 详见动模测试 | 详见动模测试 | 详见动模测试
|  |  | 通道监视功能，双通道保护任一通道故障时，应能发告警信号。单通道故障时不得影响另一通道运行。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.1.6 | 通用 | 详见动模测试 | 详见动模测试
|  |  | 线路保护装置应具备与SDH设备2M光口直连通信的功能。保护装置双通道应能支持双2M光口直连、双2M电口连接以及一2M光口直连一2M电口连接方式。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.2.17 | 通用 | 1）纵联距离保护投入。 2）将装置通道1（或通道2）与SDH设备进行直接连接，纵联距离保护动作行为不受影响； 3）将装置的通道1及通道2采用双2M光口直连、双2M电口连接或一2M光口直连一2M电口，纵联保护应正确动作。 | 关键项
|  |  | 平行双回或多回有零序互感关联的线路发生接地故障时，非故障线路零序方向保护不应误动。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.2.20.1 | 通用 | 详见动模测试 | 详见动模测试 | 详见动模测试 | 详见动模测试
|  |  | 纵联距离（方向）保护应具备弱馈功能，在正、负序阻抗过大，或两侧零序阻抗差别过大的情况下，允许纵续动作。 |  | 7.2.20.2 | 通用 | 详见动模测试 | 详见动模测试
|  |  | 纵联分相距离保护可通过传输分相命令实现选相功能。同杆并架线路发生跨线故障时，应经选相跳闸，选相失败时可经不大于250ms的延时三跳，但不应拒动。 |  | 7.2.20.3 | 通用 | 详见动模测试 | 详见动模测试
|  |  | 纵联零序方向保护应经选相跳闸，选相失败时可经不大于250ms的延时三跳。 |  | 7.2.20.4 | 通用 | 详见动模测试 | 详见动模测试
|  |  | 纵联距离（方向）保护应具备完善的功率倒向逻辑，功率倒向时间大于20ms时保护不应发生误动。 |  | 7.2.20.5 | 通用 | 详见动模测试 | 详见动模测试
|  |  | 基于光口方式的纵联距离（方向）保护两侧纵联保护投入状态不一致时，应告警。 |  | 7.2.20.7 | 通用 | 详见动模测试 | 详见动模测试
|  | 纵联距离、零序保护（选配，接点方式） | 距离保护定值误差：不大于±5%或±0.05Ω。 | DL/T 478-2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.3.4 | 通用 | 在标准规定的定值范围内选取3个定值，施加故障阻抗为0.95倍整定值或（整定值-0.05）Ω，测试保护应可靠动作；施加故障阻抗为1.05倍整定值或（整定值+0.05）Ω，测试保护应可靠不动作。 | 一般项 | 动作定值准确度不符合标准要求每1处扣2分。 | 2
|  |  | 精确工作电压：（0.01-1.1）UN； 精确工作电流：（0.05-20）IN或（0.1-40）IN 误差：±5%或±0.02IN。 | GB/T 15145-2017 输电线路保护装置通用技术条件 | 3.6.3 e） | 通用 | 1.施加交流电压在（0.01～1.1）Un范围内，记录装置显示值并检查是否满足误差要求； 2.施加交流电流在0.05In～20In或0.1In～40In范围内，记录装置显示值并检查是否满足误差要求。 | 一般项
|  |  | 阻抗特性：阻抗定值误差不大于±5%或±0.05Ω。 | / | / | 通用 | 按照技术说明书的描述，进行阻抗特性试验，检测装置的阻抗特性。 | 一般项
|  |  | 电流整定值误差：不大于±5%或±0.02In。 | DL/T 478-2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.3.4 | 通用 | 在标准规定的定值范围内选取3个定值，施加纵联零序电流递变增大至保护动作。 | 一般项
|  |  | 方向元件误差。 | / | / | 通用 | 方向元件误差：不大于±3°。 施加零序电压和零序电流，测试方向元件的动作区及动作边界。 | 一般项
|  |  | 纵联距离动作时间在0.7倍整定值下不大于30ms。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.1.4.1 | 通用 | 施加故障阻抗为0.7倍整定值，测试保护动作时间。（测试前先施加收信开入） | 关键项
|  |  | 纵联零序延时时间误差不大于±40ms。 | DL/T 478-2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.3.3 | 通用 | 施加2倍纵联零序电流整定值，测试延时时间。 | 一般项 | 延时时间误差不符合标准要求每1处扣1分。 | 1
|  |  | 平行双回或多回有零序互感关联的线路发生接地故障时，非故障线路零序方向保护不应误动。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.2.20.1 | 通用 | 详见动模测试 | 详见动模测试 | 详见动模测试 | 详见动模测试
|  |  | 纵联距离（方向）保护应具备弱馈功能，在正、负序阻抗过大，或两侧零序阻抗差别过大的情况下，允许纵续动作。 |  | 7.2.20.2 | 通用 | 详见动模测试 | 详见动模测试
|  |  | 纵联分相距离保护可通过传输分相命令实现选相功能。同杆并架线路发生跨线故障时，应经选相跳闸，选相失败时可经不大于250ms的延时三跳，但不应拒动。 |  | 7.2.20.3 | 通用 | 详见动模测试 | 详见动模测试
|  |  | 纵联零序方向保护应经选相跳闸，选相失败时可经不大于250ms的延时三跳。 |  | 7.2.20.4 | 通用 | 详见动模测试 | 详见动模测试
|  |  | 纵联距离（方向）保护应具备完善的功率倒向逻辑，功率倒向时间大于20ms时保护不应发生误动。 |  | 7.2.20.5 | 通用 | 详见动模测试 | 详见动模测试
|  |  | 收信开入长期存在时应发出告警信号,但在保护判为正方向时不闭锁保护。 |  | 7.2.20.6 | 通用 | 1）“载波通道收信开入”长期存在，检测装置应发告警报文。 2）施加故障量满足“纵联距离阻抗定值”，纵联距离保护应动作。 | 关键项（告警信息除外） | 告警信息不符合标准要求每1处扣0.5分。 | 0.5
|  |  | 载波线路保护PT断线后应报闭锁主保护。 | 南网保护差异讨论会会议纪要 | 1.2.4 | 通用 | 1）功能未投入时，PT断线不应该报闭锁主保护； 2）功能投入，模拟PT断线动作，装置应报闭锁主保护。 | 一般项 | 告警信息不符合标准要求每1处扣0.5分，功能不符合标准要求每1处扣5分。 | 5
|  | 集成接点方式纵联距离保护的光纤纵联电流差动保护（集成型纵联距离保护功能要求） | 电流整定值误差：不大于±5%或±0.02In。 | DL/T 478-2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.3.4 | 通用 | 1）差动动作电流：在标准规定的定值范围内选取3个定值，施加差动电流递变增大至保护动作。 2）CT断线后分相差动动作电流：在标准规定的定值范围内选取3个定值，模拟对侧CT断线后，施加差动电流递变增大至保护动作。 | 一般项 | 动作定值准确度不符合标准要求每1处扣2分。 | 2
|  |  | 距离保护定值误差：不大于±5%或±0.05Ω。 | DL/T 478-2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.3.4 | 通用 | 在标准规定的定值范围内选取3个定值，施加故障阻抗为0.95倍整定值或（整定值-0.05）Ω，测试保护应可靠动作；施加故障阻抗为1.05倍整定值或（整定值+0.05）Ω，测试保护应可靠不动作。 | 一般项
|  |  | 精确工作电压：（0.01-1.1）UN； 精确工作电流：（0.05-20）IN或（0.1-40）IN 误差：±5%或±0.02IN。 | GB/T 15145-2017 输电线路保护装置通用技术条件 | 3.6.3 e） | 通用 | 1.施加交流电压在（0.01～1.1）Un范围内，记录装置显示值并检查是否满足误差要求； 2.施加交流电流在0.05In～20In或0.1In～40In范围内，记录装置显示值并检查是否满足误差要求。 | 一般项
|  |  | 阻抗特性：阻抗定值误差不大于±5%或±0.05Ω。 | / | / | 通用 | 按照技术说明书的描述，进行阻抗特性试验，检测装置的阻抗特性。 | 一般项
|  |  | 动作时间： 纵联差动不大于30ms； 纵联距离在0.7倍整定值下不大于30ms。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.1.4.1 | 通用 | 1）差动动作时间：施加2倍差动动作电流整定值测试差动动作时间。 2）纵联距离动作时间：施加故障阻抗为0.7倍整定值，测试保护动作时间。 （测试前先施加收信开入） | 关键项
|  |  | 载波通道可以选择分相允许式、单命令允许式。在采用单命令方式时默认收信A/发信A。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.2.22.1 | 通用 | 检查装置应通过控制字选择“分相允许式”、“单命令允许式”并具有相应的功能。 | 关键项
|  |  | 在一个及以上光纤通道压板投入且对应通道正常的情况下，保护装置应执行光纤纵联电流差动保护功能，并动作于出口。此时，纵联距离保护仅执行相应逻辑并给出相关报文，但不驱动跳闸出口。 |  | 7.2.22.2 | 通用 | 1）纵联电流差动保护投入，双通道均投入，且通道无异常。 2）施加故障电流大于“差动动作电流定值”，差动保护应动作。 3）纵联距离保护投入，施加故障量满足“纵联距离阻抗定值”（不满足纵联电流差动定值），纵联距离保护应动作，且保护装置出口不应闭合。 | 一般项 | 功能不符合标准要求每1处扣5分。 | 5
|  |  | 双光纤通道均有故障或双光纤通道压板退出时，纵联距离保护投入且“载波通道跳闸投入”压板投入后，纵联距离保护应驱动出口跳闸接点。 |  | 7.2.22.3 | 通用 | 1）退出两个光纤通道压板。 2）纵联距离保护投入且载波通道跳闸投入，施加故障量满足“纵联距离阻抗定值”，纵联距离保护应动作，且出口闭合。 | 关键项（告警信息除外） | 告警信息不符合标准要求每1处扣0.5分。 | 0.5
|  |  | “载波通道跳闸投入”压板，仅控制纵联距离保护是否驱动相关跳闸接点，该压板不控制纵联距离保护的动作逻辑和报文。 |  | 7.2.22.4 | 通用 | 1）纵联距离保护投入。 2）载波通道跳闸投入，施加故障量满足“纵联距离阻抗定值”，纵联距离保护应动作。 3）载波通道跳闸退出，施加故障量满足“纵联距离阻抗定值”，纵联距离保护应动作，且保护装置出口不应闭合。 | 一般项 | 功能不符合标准要求每1处扣5分。 | 5
|  |  | 载波通道收信开入长期存在时，装置告警并发相应报文，但不闭锁载波纵联距离保护。 |  | 7.2.22.5 | 通用 | 1）“载波通道收信开入”长期存在，检测装置应发告警报文。 2）施加故障量满足“纵联距离阻抗定值”，纵联距离保护应动作。 | 关键项（告警信息除外） | 告警信息不符合标准要求每1处扣0.5分。 | 0.5
|  |  | 集成接点方式纵联距离保护的光纤纵联电流差动保护逻辑如7.2.22.6图4所示。 |  | 7.2.22.6 | 通用 | 检查集成接点方式纵联距离保护的光纤纵联电流差动保护逻辑应满足7.2.22.6图4的要求。
|  |  | 满足纵联电流差动保护的相关要求。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 |  | 通用 | 按照差动保护的试验方法进行。 | 参照差动保护。 | 参照差动保护。 | 参照差动保护。
|  |  | 满足纵联距离保护的相关要求。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 |  | 通用 | 按照纵联距离的试验方法进行。 | 参照纵联距离保护。 | 参照纵联距离保护。 | 参照纵联距离保护。
|  | 相间和接地距离保护（3段） | 距离保护定值误差：不大于±5%或±0.05Ω。 | DL/T 478-2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.3.4 | 通用 | 在标准规定的定值范围内选取3个定值，施加故障阻抗为0.95倍整定值或（整定值-0.05）Ω，测试保护应可靠动作；施加故障阻抗为1.05倍整定值或（整定值+0.05）Ω，测试保护应可靠不动作。 | 一般项 | 动作定值准确度不符合标准要求每1处扣2分。 | 2
|  |  | 精确工作电压：（0.01-1.1）UN； 精确工作电流：（0.05-20）IN或（0.1-40）IN 误差：±5%或±0.02IN。 | GB/T 15145-2017 输电线路保护装置通用技术条件 | 3.6.3 e） | 通用 | 1.施加交流电压在（0.01～1.1）Un范围内，记录装置显示值并检查是否满足误差要求； 2.施加交流电流在0.05In～20In或0.1In～40In范围内，记录装置显示值并检查是否满足误差要求。 | 一般项
|  |  | 阻抗特性：阻抗定值误差不大于±5%或±0.05Ω。 | / | / | 通用 | 按照技术说明书的描述，进行阻抗特性试验，检查装置的阻抗特性。 | 一般项
|  |  | 距离Ⅰ段动作时间在0.7倍整定值下不大于30ms，其它段延时时间误差为：±1%或±40ms。 | DL/T 478-2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.3.3 | 通用 | 1）施加故障阻抗为0.7倍整定值，测试保护动作时间。 2）延时时间：在标准规定的定值范围内选取3个定值，施加故障阻抗为0.7倍整定值，测试保护延时时间。 | 关键项（延时时间除外） | 延时时间误差不符合标准要求每1处扣1分。 | 1
|  |  |  | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.1.4.2 7.1.4.3
|  |  | 保护范围内发生转换性故障时，启动过程中存在故障测量元件不返回时，后备保护计时应从第一次故障发生时刻开始。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.2.13 | 通用 | 详见动模测试 | 详见动模测试 | 详见动模测试 | 详见动模测试
|  |  | 线路保护应经“三相跳闸方式”控制字选择选相或三相跳闸方式，控制字投入时，保护装置采用三相跳闸方式。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.2.19 | 通用 | 详见动模测试 | 详见动模测试
|  |  | 设置三段相间距离和三段接地距离保护，各段可分别投退，各段保护定值应独立整定，且相间和接地距离保护应独立整定。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.2.23.1 | 通用 | 检查装置是否设置三段相间距离和三段接地距离保护，各段可分别投退，各段保护定值可独立整定，且相间和接地距离保护可独立整定。 | 一般项 | 功能不符合标准要求每1处扣5分。 | 5
|  |  | 距离Ⅰ段应能选相跳闸，Ⅱ段应能经控制字选择选相跳闸，Ⅲ段三跳不重合。 |  | 7.2.23.2 | 通用 | 详见动模测试 | 详见动模测试 | 详见动模测试 | 详见动模测试
|  |  | 距离Ⅰ、Ⅱ段应可选择经振荡闭锁。 |  | 7.2.23.3 | 通用 | 详见动模测试 | 详见动模测试
|  |  | 除常规距离Ⅰ段外，为快速切除中长线路出口短路故障，应有反映近端故障的保护功能。 |  | 7.2.23.4 | 通用 | 详见动模测试 | 详见动模测试
|  |  | 为解决中长线路躲负荷阻抗和灵敏度要求之间的矛盾，距离保护应采取防止线路过负荷导致保护误动的措施。 |  | 7.2.23.6 | 通用 | 详见动模测试 | 详见动模测试
|  | 距离加速保护 | 距离保护定值误差：不大于±5%或±0.05Ω。 | DL/T 478-2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.3.4 | 通用 | 在标准规定的定值范围内选取3个定值，施加故障阻抗为0.95倍整定值或（整定值-0.05）Ω，测试保护应可靠动作；施加故障阻抗为1.05倍整定值或（整定值+0.05）Ω，测试保护应可靠不动作。 | 一般项 | 动作定值准确度不符合标准要求每1处扣2分。 | 2
|  |  | 距离加速延时时间：误差不超过±1%或±40ms。 | DL/T 478-2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.3.3 | 通用 | 施加故障阻抗为0.7倍整定值，测试保护延时时间。 | 一般项 | 延时时间误差不符合标准要求每1处扣1分。 | 1
|  |  | 距离保护应具有重合和手合后加速功能，单相重合时固定加速距离Ⅱ段，三相重合时可单独整定或通过控制字选择加速距离Ⅱ段或Ⅲ段，PT断线时闭锁手合加速。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.2.23.5 | 通用 | 详见动模测试 | 详见动模测试 | 详见动模测试 | 详见动模测试
|  | 零序过流保护 | 电流整定值误差：不大于±5%或±0.02In。 | DL/T 478-2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.3.4 | 通用 | 在标准规定的定值范围内选取3个定值，按照误差要求，施加零序电流为可靠动作值，保护应可靠动作；施加零序电流为可靠不动作值，保护应可靠不动作。 | 一般项 | 动作定值准确度不符合标准要求每1处扣2分。 | 2
|  |  | 方向元件误差。 | / | / | 通用 | 方向元件误差：不大于±3°。 施加零序电压和零序电流，测试方向元件的动作区及动作边界。 | 一般项 | 动作定值准确度不符合标准要求每1处扣2分。 | 2
|  |  | 定时限延时时间误差：不超过±1%或±40ms； | DL/T 478-2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.3.3 | 通用 | 在标准规定的定值范围内选取3个定值，投入方向，施加零序电压和零序电流，方向为最大灵敏角，施加1.2倍电流定值，测试延时时间。 | 一般项 | 延时时间误差不符合标准要求每1处扣1分。 | 1
|  |  | 500kV线路零序电流保护应设置一段定时限和一段反时限，其中定时限段可经方向控制，PT断线时自动退出方向；反时限段不带方向。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.2.24.1 | 通用 | 1）检测装置应具备一段定时限和一段反时限零序过流保护，定时限零序过流保护可经方向控制； 2）施加故障量满足PT断线条件，定时限零序过流保护应自动退出方向； 3）反时限零序过流保护应不带方向。 | 一般项 | 功能不符合标准要求每1处扣5分。 | 5
|  |  | 非全相运行时，定时限段自动退出。 |  | 7.2.24.2 | 通用 | 1）施加故障量满足零序动作条件，零序定时限保护及反时限保护均可靠动作； 2）模拟非全相运行故障，施加故障量满足零序动作条件，零序定时限保护可靠不动作。 | 一般项
|  |  | 500kV线路零序定时限和反时限保护应三跳不重合。 |  | 7.2.24.4 | 通用 | 施加故障量满足零序动作条件，零序定时限保护及反时限保护均可靠动作，且三跳不重合。 | 一般项
|  |  | 500kV线路零序反时限保护动作特性要求： |  | 7.2.24.5 | / | / | / | / | /
|  |  | a) 公式见7.2.24.5 a）（Ip为电流基准值，对应“零序反时限电流”定值；TP为时间常数，对应“零序反时限时间”定值(不大于1.2)；3I0为短路时实际零序电流)。 | DL/T 478-2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.3.4 | 通用 | 反时限电流误差：不大于±5%或±0.02In。 在标准规定的定值范围内选取3组定值，在每组定值上分别施加5个故障电流，测试反时限动作时间，并根据反时限公式计算出施加的电流，该电流值应不超过误差要求。 | 一般项 | 动作定值准确度不符合标准要求每1处扣2分。 | 2
|  |  | b） 保护启动计时门槛为零序电流大于1.1倍基准值（即3I0>1.1IP），启动延时不超过5ms。当累计时间大于90s时，只告警不跳闸，并闭锁保护该项功能。 c) 保护出口经1.1倍基准值电流把关。保护采用瞬时返回特性，返回电流不低于0.95IP，返回延时不超过10ms。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.2.24.5 | 通用 | 1)施加1.05倍电流基准值，反时限保护应可靠不启动；施加1.15倍电流基准值，反时限保护应可靠启动； 2）施加故障电流，当延时时间大于90s，保护应告警不跳闸。 3）施加满足的动作定值的测量量，在不满足动作出口时间的情况下，降低施加量至不满足动作要求，记录保护的动作情况。 | 一般项 | 告警信息不符合标准要求每1处扣0.5分,功能不符合标准要求每1处扣5分。 | 0.5
|  |  | d) 零序电流发生变化时，保护装置应能根据电流的变化采用积分算法调整保护动作时间。 |  |  | 通用 | 施加1.2Ip，在反时限动作前，突增至1.5Ip，装置的反时限延时时间应比施加1.2Ip时减小，比1.5倍Ip延时长。 | 一般项 | 功能不符合标准要求每1处扣5分。 | 5
|  |  | e) 零序反时限动作时间应按反时限曲线计算，不应截取或设置其它动作时间。 |  |  | 通用 | 测试装置的反时限延时时间应满足误差要求。 | 一般项
|  |  | f) CT断线应闭锁零序反时限保护。 |  |  | 通用 | 施加故障量满足CT断线条件，反时限保护应可靠不动作。 | 一般项
|  |  | 保护装置中的零序功率方向元件应采用自产零序电压，在零序电压二次值3U0不小于1V的情况下应保证方向元件的灵敏度。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.2.11 | 通用 | 施加零序电流满足动作条件，自产零序电压1.2V、角度为方向元件的灵敏角，测试零序过流保护Ⅱ段是否可靠动作。 | 一般项
|  | 零序过流加速保护 | 电流整定值误差：不大于±5%或±0.02In。 | DL/T 478-2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.3.4 | 通用 | 在标准规定的定值范围内选取3个定值，施加零序电流为1.05倍整定值或（整定值+0.02In），测试保护应可靠动作；施加零序电流为0.95倍整定值或（整定值-0.02In），测试保护应可靠不动作。 | 一般项 | 动作定值准确度不符合标准要求每1处扣2分。 | 2
|  |  | 延时时间：误差不超过±1%或±40ms。 | DL/T 478-2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.3.3 | 通用 | 施加零序电流为1.2倍整定值，测试延时时间。 | 一般项 | 延时时间误差不符合标准要求每1处扣1分。 | 1
|  |  | 零序保护具有重合和手合后加速功能，重合后加速可通过控制字投退，手合加速固定投入。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.2.24.3 | 通用 | 详见动模测试 | 详见动模测试 | 详见动模测试 | 详见动模测试
|  | 过流保护（2段） | 电流整定值误差：不大于±5%或±0.02In。 | DL/T 478-2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.3.4 | 通用 | 在标准规定的定值范围内选取3个定值，施加相电流递变增大至保护动作。 | 一般项 | 动作定值准确度不符合标准要求每1处扣2分。 | 2
|  |  | 延时时间：误差不超过±1%或±40ms。 | DL/T 478-2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.3.3 | 通用 | 在标准规定的定值范围内选取3个定值，施加1.2倍电流定值，测试延时时间。 | 一般项 | 延时时间误差不符合标准要求每1处扣1分。 | 1
|  |  | 设置带延时的两段相电流过流保护。每段相电流过流定值及延时可分别整定。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.2.25.1 | 通用 | 检测装置应设置带延时的两段相电流过流保护。每段相电流过流定值及延时可分别整定。 | 一般项 | 功能不符合标准要求每1处扣5分。 | 5
|  |  | 过流保护经过流保护投入压板和控制字投退。 |  | 7.2.25.2 | 通用 | 检测装置过流保护经过流保护投入压板和控制字投退。 | 一般项
|  |  | 线路保护仅投入过流保护功能时，应不进行PT断线判别。 |  | 7.2.18 | 通用 | 仅投入过流保护功能，施加故障量满足PT断线条件，检测装置应无PT断线告警。 | 一般项 | 告警信息不符合标准要求每1处扣0.5分,功能不符合标准要求每1处扣5分。 | 0.5
|  | PT断相相过流和零序过流保护 | 电流整定值误差：不大于±5%或±0.02In。 | DL/T 478-2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.3.4 | 通用 | 1） PT断线相过流定值：在标准规定的定值范围内选取3个定值，模拟PT断线，施加相电流递变增大至保护动作。 2） PT断线零序过流定值：在标准规定的定值范围内按取3个定值，模拟PT断线，施加零序电流递变增大至保护动作。 | 一般项 | 动作定值准确度不符合标准要求每1处扣2分。 | 2
|  |  | 延时时间：误差不超过±1%或±40ms。 | DL/T 478-2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.3.3 | 通用 | 1） PT断线相过流延时时间：模拟PT断线，施加相电流为1.2倍电流定值，测试延时时间。 2） PT断线零序过流延时时间：模拟PT断线，施加零序电流为1.2倍电流定值，测试延时时间。 | 一般项 | 延时时间误差不符合标准要求每1处扣1分。 | 1
|  |  | 保护装置在电压互感器二次回路一相、两相或三相同时断线、失压时，应能发告警信号，并闭锁可能误动作的保护。（在动模系统试验平台考核）与220kV线路相同 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.1.3.3 | 通用 | 详见动模测试 | 详见动模测试 | 详见动模测试 | 详见动模测试
|  |  | PT断线相过流和零序过流保护可分别整定。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.2.26.1 | 通用 | 检测装置应能分别整定“PT断线相过流定值”及“PT断线零序过流定值”。 | 一般项 | 功能不符合标准要求每1处扣5分。 | 5
|  |  | 当距离保护和零序过流保护均退出时，PT断线过流保护才允许自动退出。 |  | 7.2.26.2 | 通用 | 1）退出距离保护及零序保护。 2）施加故障量满足“PT断线相过流定值”及“PT断线零序过流定值”，PT断线相过流保护及PT断线零序过流保护不应动作。 | 一般项
|  |  | 系统电压恢复过程中，正序电压大于0.5UN时，PT断线元件延时500ms返回，恢复正常逻辑。 |  | 7.2.26.3 | 通用 | 详见动模测试 | 详见动模测试 | 详见动模测试 | 详见动模测试
|  | 过电压及远方跳闸 | 电流整定值误差：不大于±5%或±0.02In。 | DL/T 478-2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.3.4 | 通用 | 在标准规定的定值范围内选取3个定值，施加相电流递变增大至保护动作。 | 一般项 | 动作定值准确度不符合标准要求每1处扣2分。 | 2
|  |  | 电压整定值误差：不大于±5%或±0.002Un。 | DL/T 478-2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.3.4 | 通用 | 在标准规定的定值范围内选取3个定值，施加电压递变增大至保护动作。 | 一般项
|  |  | 过电压元件返回系数大于0.98。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.3.5 | 通用 | 在标准规定的定值范围内选取3个定值，施加电压从110%整定值减小至保护返回。 | 一般项
|  |  | 有功功率整定值误差：不大于±5% | DL/T 478-2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.3.4 | 通用 | 在标准规定的定值范围内选取3个定值，施加有功功率从110%整定值减小至保护返回。 | 一般项
|  |  | 低功率因数角差。 | / | / | 通用 | 定值误差不大于±3°。 在标准规定的定值范围内选取3个定值，按照误差要求分别施加可靠动作值和不动作值，检测装置动作情况。 | 一般项
|  |  | 延时时间：误差不超过±1%或±40ms。 | DL/T 478-2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.3.3 | 通用 | 在标准规定的定值范围内选取3个定值，施加1.2倍电压整定值，测试延时时间。 | 一般项 | 延时时间误差不符合标准要求每1处扣1分。 | 1
|  |  | 采用光纤通道时远方跳闸保护装置宜采用内置光纤接口。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.3.1 | 通用 | 装置采用内置光纤接口。 | 一般项 | 功能不符合标准要求每1处扣5分。 | 5
|  |  | 500kV过电压及远方跳闸保护装置应具备同时接入双通道的功能，且每个通道可分别投退；当任一通道故障时，保护仍能正常工作。对于使用内置光纤接口的保护装置，双通道同时故障，相应保护功能应可靠闭锁。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.3.2 | 通用 | 详见动模测试 | 详见动模测试 | 详见动模测试 | 详见动模测试
|  |  | 过电压保护在系统正常运行或在系统暂态过程的干扰下不应误动作。 |  | 7.3.3 | 通用 | 详见动模测试 | 详见动模测试
|  |  | 过电压保护应按相装设过电压元件，以保证单相断开时测量电压的准确性。 |  | 7.3.4 | 通用 | 任意施加三相电压中任一相电压满足过电压条件，装置应动作跳闸。 | 一般项 | 功能不符合标准要求每1处扣5分。 | 5
|  |  | 过电压元件动作后，经延时跳闸并同时发送远方跳闸信号，延时可整定。 |  | 7.3.6 | 通用 | 施加故障量，测试延时时间，跳闸出口应闭合，且远方跳闸信号出口也应闭合。 | 一般项
|  |  | 过电压保护应经功能压板控制。 |  | 7.3.7 | 通用 | 检查过电压保护应经功能压板控制。 | 一般项
|  |  | 过电压保护应具备跳本侧及过压远跳发信功能，并分别经控制字投退。 |  | 7.3.8 | 通用 | 详见动模测试 | 详见动模测试 | 详见动模测试 | 详见动模测试
|  |  | 具备就地故障判别功能，就地故障判据可通过控制字选择。 |  | 7.3.9 | 通用 | 检测装置应具备就地故障判别功能，就地故障判据可通过控制字选择。 | 一般项 | 功能不符合标准要求每1处扣5分。 | 5
|  |  | 远方跳闸应闭锁重合闸。 |  | 7.3.10 | 通用 | 检测装置远方跳闸动作后，闭重出口应闭合。 | 一般项
|  |  | 远方跳闸保护的就地判据应能反映一次系统的故障、异常运行状态，宜采用如下判据：a) 零序电流、负序电流；b) 零序电压、负序电压；c) 电流变化量；d) 低电流、过电流；e) 低电压、过电压；f) 分相低功率因数(电流低于计算精度时允许开放低功率因数元件)；g) 分相低有功功率。 |  | 7.3.11 | 通用 | 详见动模测试 | 详见动模测试 | 详见动模测试 | 详见动模测试
|  |  | 分相低功率因数、分相低有功判据应采取措施避免受端侧线路保护该判据长期满足的问题。 |  | 7.3.12 | 通用 | 详见动模测试 | 详见动模测试
|  |  | 载波通道远方跳闸保护收信逻辑采用二取二方式时，当任一通道故障，装置闭锁该通道收信并自动转为二取一方式，同时由保护装置或信号传输装置发出通道告警信号。远方跳闸保护收信逻辑采用二取二方式时，当载波通道切换开关切换为单载波通道运行时，装置收信自动转为二取一方式。 |  | 7.3.13 | 通用 | 1）载波通道远方跳闸保护收信逻辑采用二取二方式时，模拟任一通道故障，装置应闭锁该通道收信并自动转为二取一方式，发通道告警信号，装置应可靠动作； 2）载波通道远方跳闸保护收信逻辑采用二取二方式时，载波通道切换为单载波通道运行，装置收信自动转为二取一方式，装置应可靠动作。 | 一般项 | 告警信息不符合标准要求每1处扣0.5分，功能不符合标准要求每1处扣5分。 | 0.5
|  |  | 采用双光口的过电压及远方跳闸保护的两个远跳开入应独立接入。 |  | 7.3.14 | 通用 | 检测装置采用双光口的过电压及远方跳闸保护的两个远跳开入应独立接入。 | 一般项 | 功能不符合标准要求每1处扣5分。 | 5
|  |  | （选配载波纵联距离、零序的）光纤电流差动保护的2组启动远方跳闸输出开关量，应能综合反映线路保护装置的远跳双开入及过电压发信动作情况。 |  | 7.3.15 | 通用 | 详见动模测试 | 详见动模测试 | 详见动模测试 | 详见动模测试
|  |  | 采用光纤通道的远方跳闸装置同时收到远方跳闸开入一、远方跳闸开入二时，瞬时启动远方跳闸发信；装置仅收到远方跳闸开入一或远方跳闸开入二时，延时30ms启动远方跳闸发信。在远方跳闸开入一和远方跳闸开入二不一致时，延时告警。 |  | 7.3.16 | 通用 | 1）施加故障量，远方跳闸开入1或开入2置“1”，测试远方跳闸时间，且检测装置应有开入不一致告警； 2）施加故障量，远方跳闸开入1及2置“1”，测试远方跳闸时间。 | 一般项 | 告警信息不符合标准要求每1处扣0.5分，功能不符合标准要求每1处扣5分。 | 0.5
|  |  | PT断线后应报闭锁过电压及远跳。 | 南网保护差异讨论会会议纪要 | 1.2.3 | 通用 | 1）功能未投入时，PT断线不应该报过电压及远跳； 2）功能投入，模拟PT断线动作，装置应报闭锁过电压及远跳。 | 一般项 | 告警信息不符合标准要求每1处扣0.5分，功能不符合标准要求每1处扣5分。 | 5
|  | 故障测距 | 1）允许偏差：不大于±2.5%。 2) 测试条件：单侧电源、金属性三相短路。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.8 a ) | 通用 | 1）距离保护Ⅰ段投入。 2）模拟线路末端金属性三相短路故障，检测装置报文，记录测距报文。 | 一般项 | 测距误差不符合标准要求每1处扣2分。 | 2
2 | 软件版本检查 | 软件版本构成方案 | 装置软件版本构成方案 1) 基础软件由：“基础型号功能”和“选配功能”组成。 2) 基础软件版本含有所有选配功能，不随“选配功能”不同而改变。 3) 基础软件版本描述由：基础软件版本号、基础软件生成日期、程序校验码（位数由厂家自定义）组成。 4) 装置软件版本描述方法应符合Q/CSG 1201029-2020中图1软件版本描述示意图的要求。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.1 t） | 通用 | 1.检查软件版本构成是否符合相关技术规范的要求。 2.查看装置显示及通信输出相关版本、校验码及生成时间（包括保护装置型号版本，保护装置硬件版本，保护软件版本、程序生成时间及校验码，管理软件版本、程序生成时间及校验码，全站SCD文件CRC校验码，保护装置CCD文件校验码、生成时间）等信息，并检查输出路径是否符合相关技术规范的要求。 3.检查装置液晶是否显示管理软件程序生成时间信息，检查装置是否可通过通信方式输出该信息。 | 一般项 | 不符合标准要求每1处扣0.5分，累计最高扣5分。 | 0.5
|  |  | 保护装置的校验码应由保护装置根据软、硬件实际情况自动生成，与软件版本号一一对应。装置软件版本构成方案如下： 1) 基础软件由“基础型号功能”和“选配功能”组成。 2) 基础软件版本含有所有选配功能，不随“选配功能”不同而改变。 3) 基础软件版本描述由基础软件版本号、基础软件生成日期、程序校验码（位数由厂家自定义）组成。 4) 保护装置软件版本描述方法应符合Q/CSG 1203080-2021中图1软件版本描述示意图的要求。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 5.1.5 |  |  | 一般项
|  | 软件版本输出 | 装置应输出装置软件版本、IED二次回路实例配置文件CRC码。 | Q/CSG 1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 6.1.8 | 通用 |  | 一般项
|  |  | 装置液晶显示管理软件程序生成时间信息，并可通过通信方式输出该信息。 | 南网保护差异讨论会会议纪要 | 1.1.22 |  |  | 一般项
|  |  | 保护装置软件版本、程序生成时间及校验码”应实例化为PROT/LPHD1.PhyNam.swRev。 | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 7.2.3.1 b） |  |  | 一般项
|  |  | “保护装置管理软件版本、程序生成时间及校验码”应实例化为LD0/LPHD1.PhyNam.swRev。 | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 7.2.3.1 c）
|  |  | “保护装置型号版本”应实例化为PROT/LPHD1.PhyNam.model。 “保护装置硬件版本”应实例化为PROT/LPHD1.PhyNam.hwRev。 | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 7.2.3.1 a） 7.2.3.1 d） |  |  | 一般项
|  |  | “全站SCD文件CRC校验码”应实例化为LD0/LPHD1.SASPinCrc.setVal，使用STG类型建模。 | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 7.2.3.1 d） | 智能 |  | 一般项
|  |  | “保护装置CCD文件校验码”应实例化为LD0/LPHD1.IEDPinCrc.setVal，使用STG类型建模。 | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 7.2.3.1 e） |  |  | 一般项
|  |  | “保护装置CCD文件生成时间”应实例化为LD0/LPHD1.IEDPinTime.setVal，使用STG类型建模。 | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 7.2.3.1 f） |  |  | 一般项
|  |  | “保护装置CCD文件生成时间”应实例化为LD0/LPHD1.IEDPinTime.setVal，使用STG类型建模。 | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 7.2.3.1 g） |  |  | 一般项
3 | 设备识别代码检查 |  | 保护装置应提供设备识别代码作为设备的唯一身份标识，设备识别代码信息应能通过装置液晶面板查看，应能按Q/CSG 1203045-2017的建模方式输出设备识别代码。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.1 n） | 通用 | 查看装置显示及通讯输出设备识别代码信息，检查设备识别代码组成及输出路径是否符合相关技术规范的要求。 | 一般项 | 不符合标准要求每1处扣0.5分。 | 0.5
3 |  |  | 设备识别代码由制造厂家代码和装置序列号两项信息按顺序拼接组成。制造厂家代码固定占4位，格式为大写字母，原则上根据制造厂家简称的4位头字母产生。保护设备序列号不超过40位，格式为十六进制码，长度由制造厂家确定。设备序列号原则上可参照或沿用各设备制造厂家的生产线序列号。 | Q/CSG 1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 6.2.7 |  |  | 一般项
|  |  | 装置应输出设备识别代码。 | Q/CSG 1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 6.1.8 |  |  | 一般项
3 |  |  | 设备识别代码建模方式：在公共逻辑设备LD0的LPHD逻辑节点的扩展DO，名称为PhyNam，其中定义序列号serNum，在serNum中填写保护设备识别代码，字母和数字均采用8位ASCII字符存储。 “设备识别代码”应使用LD0/LPHD1.PhyNam.serNum建模。 | Q/CSG 1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 6.2.6 7.2.3.1 h） |  |  | 一般项
4 | 软硬压板检查 |  | 压板开入量采用正逻辑，即压板合上为“1”，表示投入该压板所对应的功能，压板打开为“0”，表示退出该压板所对应的功能。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.4 a） | 通用 | 1.检查装置软硬压板是否采用正逻辑：合上压板，检查该压板所对应的功能是否投入。打开压板，检查该压板所对应的功能是否退出。 2.检查装置软压板是否可查看及通过通信上送，装置断电重启后，检查装置软压板投退状态是否未发生改变。 3.光缆跳闸装置： 1）检查是否只设置“远方操作”和“保护检修状态”硬压板； 2）检查其他压板（包括保护功能投退压板）是否均采用软压板。 4.电缆跳闸装置： 1）检查是否配置功能硬压板。 2）检查保护检修状态开入是否仅配置硬压板。 3）检查其余软硬压板是否采用“与”门关系：仅投入软压板或硬压板，检查该压板所对应的功能是否未投入。 5.检查保护功能软硬压板配置及格式是否符合相关技术规范的要求。 | 一般项 | 压板名称不符合标准要求每1处扣1分，压板数量不符合标准要求每1处扣10分，累计最高扣30分。 | 1
|  |  | 装置应保存软压板投退状态，并掉电不丢失，可查看或通过通信上送。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.4 b） |  |  | 一般项
|  |  | 500kV线路保护装置保护功能软硬压板配置及格式应符合《Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范》的要求。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 附录A.1、附录E.1、E.5 |  |  | 一般项
|  |  | 保护功能压板菜单的硬压板部分应与规范附录中继电保护信息的dsRelayDin数据集保持一致，软压板部分与规范附录中继电保护信息的dsRelayEna数据集保持一致。 保护功能菜单的软硬压板部分参考附录保护功能软硬压板配置表及附录保护屏压板配置示意图。 | 南网保护差异讨论会会议纪要 | 1.1.21 | 通用 |  | 一般项
|  |  | 光缆跳闸装置只设“远方操作”和“保护检修状态”硬压板，其他压板（包括保护功能投退压板）应采用软压板。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.4 c） | 智能 |  | 一般项
|  |  | 电缆跳闸装置应配置功能硬压板。保护检修和母联检修状态开入仅设置硬压板，不设软压板。220kV及以上保护设置重合闸转换开关和停用重合闸软压板。110kV及以下保护设置停用重合闸硬压板和软压板。除以下三种情况，其余软硬压板逻辑关系均采用 “与”门关系。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.4 d） | 常规 |  | 一般项
5 | 定值、控制字及打印检查 |  | 定值输出顺序应与相应装置规范性附录中保护定值清单顺序一致。 | Q/CSG 1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 6.1.4 | 通用 | 1.检查装置显示及输出定值的形式、内容及顺序是否符合相关技术规范的要求。 2.检查设备参数定值中“一次设备名称”是否满足16个汉字长度。 3.检查设备参数定值中是否包含“厂站名称”。 4.检查装置是否具备定值切换功能。施加不满足保护动作的交流量，进行定值切换，检查装置是否不误动。 5.检查装置是否可通过面板和调试软件进行定值整定，是否具备远方修改定值功能。检查定值清单是否能打印并通过通信扣输出。 6.投退控制字、软压板及硬压板，检查装置显示及输出定值名称是否未发生改变。 7.检查装置电流定值下限是否不大于0.05In，线路距离保护定值下限是否不大于0.05/In。 8.检查装置每种功能的每个分项功能是否均设置一个控制字。 9.装置功能控制字整定为“1”，检查该控制字所对应的功能是否投入。装置功能控制字整定为“0”，检查该控制字所对应的功能是否退出。 10.检查装置定值区是否不少于16个，定值区号是否从1开始，且有31区用于远方修改定值。 | 一般项 | 不符合标准要求每1处扣0.5分。累计最高扣5分。 | 0.5
|  |  | 设备参数定值中“一次设备名称”应满足16个汉字长度。 | 南网保护差异讨论会会议纪要 | 1.1.18 |  |  | 一般项
|  |  | 定值应便于管理和整定。具备定值切换功能。可以通过调试软件或装置面板进行定值整定，并具备远方修改定值功能。正常运行状态下，定值切换过程中保护不应误动。定值清单应能打印，并能通过通信口输出。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.6 a） |  |  | 一般项
|  |  | 定值形式及内容 1) 保护装置定值采用二次值。 2) 保护装置定值名称不应随控制字或压板的投退而改变。 3) 保护装置的定值清单应按以下顺序排列： ① 参数（装置参数、设备参数）。 ② 保护装置数值型定值部分。 ③ 保护装置控制字定值部分。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.6 b） |  |  | 一般项
|  |  | 保护装置电流定值下限应不大于0.05In，线路距离保护定值下限应不大于0.05/In。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.6 c） |  |  | 一般项
|  |  | 控制字设置遵循功能投退灵活的原则，每种功能的每个分项功能宜设置一个控制字。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.6 d） |  |  | 一般项
|  |  | 保护装置功能控制字“1”和“0”的定义统一规范为： 1) “1”肯定所表述的功能。 2) “0”否定所表述的功能。或根据需要另行定义。 3) 不应改变定值清单和装置液晶屏显示的“功能表述”。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.6 e） |  |  | 一般项
|  |  | 500kV线路保护应有不少于八组可切换的定值区。定值区号从1开始。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.6 f） |  |  | 一般项
|  |  | 500kV线路保护装置定值清单应符合《Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范》中A.1的要求。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 附录A.1 |  |  | 一般项
6 | 模拟量输入检验 |  | 电流：第一组电流：Ia1、Ib1、Ic1、3I01；第二组电流：Ia2、Ib2、Ic2、3I02 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 6.1.2 a） | 通用 | 检查装置的模拟量输入是否符合相关技术规范的要求。 | 关键项
|  |  | 电压：Ua、Ub、Uc | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 6.1.2 b）
7 | 开关量输入检验 |  | 保护装置开关量输入定义采用正逻辑，即接点闭合为“1”，接点断开为“0”。开关量输入“1”和“0”的定义统一规范为： 1) “1”肯定所表述的功能； 2) “0”否定所表述的功能。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.3 a） | 通用 | 1.检查装置需从高压开关场取开关量的开入是否采用110V（或220V）强电平； 2.检查开关量输入定义是否采用正逻辑：检查接点闭合时，对应的开关量输入是否显示为“1”；接点断开时，对应的开关量输入是否显示为“0”； 3.检查开入回路（强电开入）的直流电源是否与装置内部电源隔离； 4.装置强电开入回路施加0.55倍额定电压值，检查装置强电开入是否不变位；装置强电开入回路施加0.7倍额定电压值，检查装置强电开入是否变位； 5.检查装置开关量输入的配置及格式是否符合相关技术规范的要求； 6.检查装置是否统一采用GOOSE原始开入和保护开入两个菜单分别显示GOOSE原始开入状态和保护逻辑计算使用的开入状态；检查GOOSE原始开入是否与GOOSE报文保持一致，断链后保持；检查保护开入是否为保护逻辑使用的开入； 7.检查装置的保护开入上送主站；GOOSE原始开入上送主站应带_GO后缀； 8.检查装置界面显示的GOOSE原始开入是否显示GOOSE报文状态（即是否包括链路、检修状态）；检查保护开入上送主站时检修品质是否跟随保护装置的检修压板状态。 | 一般项 | 开关量输入功能不符合标准要求每1处扣5分，开入数量少于标准要求每1处扣10分，累计最高扣30分。 | 5
|  |  | 保护装置需从高压开关场取开关量的开入应采用110V（或220V）强电平。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.3 b）
|  |  | 开关量输入应符合《Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范》中6.1.3.1的要求。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 6.1.3.1 | 常规
|  |  | 开关量输入应符合《Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范》中6.1.3.2、6.1.3.3的要求。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 6.1.3.2、6.1.3.3 | 智能
|  |  | 开关量输入应符合《Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范》中附录B表B.1.2 线路保护装置GOOSE输入虚端子表的要求。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 附录B表B.1.2
|  |  | 对开关量输入和输出的要求应符合 DL/T 478-2013中4.5的规定。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.4 | 通用
|  |  | 装置中所有开入回路的直流电源应与装置内部电源隔离； | DL/T 478-2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.5.1 a） | 通用
|  |  | 强电开入回路的启动电压值不应大于0.7倍额定电压值，且不应小于0.55倍额定电压值； | DL/T 478-2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.5.1 b） | 通用
|  |  | 装置统一采用GOOSE原始开入和保护开入两个菜单分别显示GOOSE原始开入状态和保护逻辑计算使用的开入状态。GOOSE原始开入与GOOSE报文保持一致，断链后保持；保护开入为保护逻辑使用的开入。 | 南网保护差异讨论会会议纪要 | 1.1.1 | 通用
|  |  | 不强制要求GOOSE原始开入状态上送主站，要求保护开入上送主站；GOOSE原始开入上送主站应带_GO后缀。 | 南网保护差异讨论会会议纪要 | 1.1.2 | 通用
|  |  | 装置界面显示GOOSE原始开入应显示GOOSE报文状态（至少包括链路、检修状态），保护开入上送主站时检修品质应跟随保护装置的检修压板状态。 | 南网保护差异讨论会会议纪要 | 1.1.3 | 通用
8 | 开关量输出检验 |  | 保护装置应输出足够的接点，分别用于跳合闸、录波、遥信及与其他保护和安全自动装置配合，并留有备用接点。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.3 c） | 通用 | 1.检查装置动作信号在直流电源断开和恢复后是否可以保持； 2.检查装置是否输出足够的接点，分别用于跳合闸、录波、遥信及与其他保护和安全自动装置配合，并留有备用接点； 3.模拟保护动作或开出传动，检查装置的开出接点是否能可靠保持、返回，接触良好不抖动； 4.检查装置开关量输出的配置及格式是否符合相关技术规范的要求。 | 一般项 | 开关量输出功能不符合标准要求每1处扣5分，接点数量少于标准要求每1处扣10分，累计最高扣30分。 | 5
|  |  | 装置动作信号在直流电源断开和恢复后仍然可以保持。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.1 k） | 常规
|  |  | 开关量输出应符合《Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范》中6.1.4.1的要求。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 6.1.4.1
5 |  |  | 开关量输出应符合《Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范》中6.1.4.2、6.1.4.3的要求。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 6.1.4.2、6.1.4.3 | 智能
|  |  | 开关量输出应符合《Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范》中附录B表B.1.3线路保护装置虚端子表的要求。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 附录B表B.1.3
9 | 事件记录检验 | 事件记录功能 | 保护装置应具有事件记录功能，应以时间顺序记录的方式记录正常运行的操作信息，如保护动作元件、开关变位、开入量输入变位、压板切换、定值修改、定值区切换、装置复位、装置告警、装置异常等。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.7 a） | 通用 | 模拟保护动作、开关变位、开入量输入变位、压板切换、定值修改、定值区切换等，检查装置是否以时间顺序对上述操作信息生成事件记录。 | 一般项 | 不符合标准要求每1处扣5分，累计最高扣30分。 | 5
10 | 故障录波检验 |  | 保护装置应至少具备动作录波文件和启动录波文件各8次的记录能力，记录保护动作和保护启动全过程的所有信息，其中线路保护至少具备16次动作录波能力，为分析保护动作行为提供详细、全面的数据信息： | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.7 e） | 通用 | 1）检查装置是否具备记录16次动作、8次启动、8次检修录波的能力。_f、_s、_m录波共计不少于32条。 2）检查装置不同类型的录波文件不能循环覆盖，同类型的录波可以循环覆盖。 | 一般项 | 录波文件存储条数不符合标准要求每一处扣5分，循环覆盖不符合标准要求每一处扣10分。 | 5
|  |  | 1) 故障简报：故障相别、最大故障相电流、动作元件、动作时间等。 2) 保护启动、跳闸、重合闸出口等全过程录波，录波中应记录电流、电压等模拟量和断路器位置信息、外部保护动作输入信息、各保护内部动作信息等开关量。故障录波应详细记录保护启动、跳闸或重合闸出口前2个周波及后5个周波。 3) 具有图形或数字打印输出功能。 4) 记录时间分辨率不小于20点/周波。 5) 记录的所有数据应能转换为IEEE Std C37.111-1999（COMTRADE99）格式输出，并上送给站内继电保护信息系统子站（以下简称“保信子站”）。 6) 装置发生故障时不应丢失故障记录信息。 7) 装置直流电源消失后，所有记录信息不应丢失，电源恢复正常后，应能重新正确显示并输出。 8) 保护打印的故障录波文件，模拟量的标尺应与故障电流的大小相适应，通常标尺的大小不应超过故障量的2倍。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.7 e） |  | 1.检查装置是否具备区分保护动作触发和保护启动触发记录故障录波的能力。 2.检查录波文件是否按保护动作时间先后顺序排列。 3.检查录波文件命名是否满足相关技术规范要求。 4.检查录波文件的格式、记录信息及数据是否详细、全面，是否符合相关技术规范的要求。 5.检查录波文件中各数据点对应的时标应与实际时间一致。 6.检查录波文件des文件内容是否与《智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范》附录E.5.2（自描述文件（des）数据格式举例）的要求严格匹配。 7.检查录波文件通道命名是否与各产品标准遥测及在线监测信息严格匹配。 8.检查录波文件有效段录波时标应与加量试验波形的时标一致。 9.检查压缩段之后的有效段录波时标应正确，与实际故障过程一致。 | 一般项 | 不符合标准要求每1处扣1分。 | 1
|  |  | 保护装置应具备区分保护动作触发和保护启动触发记录故障录波的能力，分别存放动作录波、启动录波文件、检修录波文件和事件记录报文，避免互相影响，确保启动录波不会覆盖动作录波。人机界面及通讯召唤中录波列表按时间顺序排序。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.7 d） |  |  | 一般项
|  |  | 保护装置故障录波文件的后缀为_f，启动录波文件的后缀为_s，装置处于检修状态时的故障或启动录波文件的后缀为_m。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.7 c） |  |  | 一般项
|  |  | 应包括间隔名称、启动时间、动作信息、故障前后的模拟量信息（含接入的电压、电流量）、开关量信息等。 | Q/CSG 1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 7.2.1 |  |  | 一般项
|  |  | 录波文件应按保护动作时间先后顺序排列。 | Q/CSG 1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 7.2.2 |  |  | 一般项
|  |  | 录波文件名称：“IED名_逻辑设备名_故障序号_故障时间_s /_f” , “s”表示启动、“f”表示故障。 | Q/CSG 1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 7.2.3 |  |  | 一般项
|  |  | 保护事件、动作时序、故障相电压和电流幅值、功能压板投退状态、开关量变位状态、保护全部定值、故障测距等信息均应包含在.hdr文件当中。保护录波格式应符合QCSG1203045-2017中附录E保护录波的格式范例的要求。 | Q/CSG 1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 7.2.4 |  |  | 一般项
|  |  | 保护装置故障简报功能通过上送录波头文件实现，保护整组动作并完成录波后，通过报告上送故障序号FltNum和录波完成信号RcdMade，录波头文件放置于装置的\COMTRADE目录下，文件名按录波文件名要求实现，客户端通过文件读取服务获得录波头文件，解析出故障简报信息。录波头文件统一采用XML文件格式，文件格式应符合QCSG1203045-2017中附录F继电保护装置故障报告文件格式的要求。 | Q/CSG 1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 7.3 |  |  | 一般项
|  |  | 录波文件有效段录波时标要正确。 | 南网保护差异讨论会会议纪要 | 1.1.15 |  |  | 一般项
|  |  | 录波文件des文件内容与《智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范》附录E.5.2（自描述文件（des）数据格式举例）的要求严格匹配。 | 南网保护差异讨论会会议纪要 | 1.1.16 |  |  | 一般项
|  |  | 录波文件通道命名应与各产品标准遥测及在线监测信息严格匹配。 | 南网保护差异讨论会会议纪要 | 1.1.17 |  |  | 一般项
11 | 报告信息格式检查 |  | 保护动作信息报告应为中文简述，应包括保护启动及动作过程中各相关元件动作行为、动作时序、故障相电压和电流幅值、功能压板投退状态、开关量变位状态、保护相关定值等动作信息，保护动作信息报告打印格式详见附录D。 | Q/CSG 1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 7.1.1 | 通用 | 1.检查装置显示及打印动作报告格式、内容等是否符合相关技术规范的要求。 2.检查打印动作行为报告中，是否包含全部设备参数信息、是否包含开关量输出的变位信息及GOOSE软压板信息、是否包含所有的硬开入状态信息。 | 一般项 | 不符合标准要求每1处扣1分。 | 1
|  |  | 线路保护的动作报告应含：选相相别、跳闸相别、故障测距结果、距离保护动作时的阻抗值（可选）。纵联电流差动保护动作时的故障相差动电流。纵联距离（方向）保护应输出收发信（允许式为发信）和动作信息。距离保护应区分接地距离或相间距离动作信息、各段距离信息。线路保护还宜包含后加速、测距结果等信息。 | Q/CSG 1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 7.1.2 |  |  | 一般项
|  |  | 保护动作信息与保护段相关序号以罗马数字显示，与保护时限相关序号以阿拉伯数字显示。 | Q/CSG 1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 7.1.5 |  |  | 一般项
|  |  | 保护装置打印报告应符合QCSG1203045-2017中附录D的要求。 | Q/CSG 1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 附录D |  |  | 一般项
|  |  | 500kV线路保护装置保护输出报告应符合Q/CSG 1203035-2017中附录D保护输出报告标准格式的要求。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 附录D.1
|  |  | 打印动作行为报告中应包含全部设备参数信息、包含开关量输出的变位信息及GOOSE软压板信息、包含所有的硬开入状态信息。 | 南网保护差异讨论会会议纪要 | 1.1.23
12 | 保护功能配置检验 |  | 装置应采用不同的CPU实现保护功能和人机接口功能。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.18.3 | 通用 | 1.检查装置是否采用不同的CPU实现保护功能和人机接口功能。 2.检查装置是否采用主保护和后备保护一体化设计。 3.检查装置光纤通道是否采用内置光纤接口且具备双通道。 4.检查装置的测量元件和启动元件是否相互独立且当启动元件动作后，才能接通出口继电器工作电源。 5.检查装置中不同的保护功能是否可单独的投退。 6.检查装置保护功能配置是否符合相关技术规范的要求。 | 一般项 | 功能配置及动作逻辑不符合标准要求每1处扣5分，累计最高扣30分。 | 5
|  |  | 采用主保护和后备保护一体化的微机型继电保护装置。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 5.1.2 |  |  | 一般项
|  |  | 使用光纤通道的线路保护宜采用内置光纤接口，尽量减少保护通道的中间环节。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 5.1.3 |  |  | 一般项
|  |  | 保护装置应具备双通道接口方式。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 5.1.4 |  |  | 一般项
|  |  | 保护装置的测量元件和启动元件相互独立。启动元件动作后，才可接通出口继电器工作电源。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.1.2 |  |  | 一般项
|  |  | 装置中不同保护功能应具备独立投退功能。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.1 e） |  |  | 一般项
|  |  | 保护功能配置应符合《Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范》中6.1.1的要求。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 6.1.1 |  |  | 一般项
|  |  | 保护装置功能由“基础型号功能”和“选配功能”组成。功能配置由设备制造厂出厂前完成。功能配置完成后定值清单及软压板、装置虚端子等应与所选功能一一对应。设备参数定值、保护定值、保护控制字、保护功能软压板，出厂时未选配功能对应项自动隐藏，其它项顺序排列。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 5.1.4 |  |  | 一般项
13 | 面板指示灯检查 |  | 保护装置面板指示灯按指示、告警和动作分类，包括装置自身状态灯（如运行、异常等）及保护状态（如保护跳闸、重合闸等）的指示灯。保护装置面板指示灯宜分“亮”和“灭”两个状态。各信号灯的显示颜色如下： 1) 动作信号灯采用红色。 2) 合闸位置灯采用红色。 3) 跳闸位置灯采用绿色。 4) 运行指示灯采用绿色。 5) 异常指示灯采用红色。 6) 电压切换指示灯采用绿色。 7) 主保护闭锁指示灯采用红色。 8) 装置检修指示灯采用红色。 注：适用于操作箱和带操作插件的保护装置（含电压切换）。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.9 d） | 通用 | 1）检查装置面板指示灯布局、颜色、定义及“亮”“灭”状态是否符合相关技术规范的要求； 2）保护跳闸GOOSE发送软压板全部退出时，若装置保护动作，应点亮装置面板保护跳闸灯。 | 一般项 | 工作状态、颜色、灯的数量不符合标准要求每1处扣10分，累计最高扣30分。 | 10
|  |  | 指示类信号灯宜为绿色，动作类信号灯及告警类信号灯宜为红色，检修状态灯宜为红色。 装置面板指示灯应符合QCSG1203045-2017中附录A指示灯范例的要求。 | Q/CSG 1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 附录A
|  |  | 500kV线路保护装置面板指示灯应符合Q/CSG 1203035-2017 中附录表C.9线路保护面板指示灯的要求。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 附录C表C.9 | 通用
|  |  | 保护跳闸GOOSE发送软压板全部退出时，若装置保护动作，应点亮装置面板保护跳闸灯。 | 南网保护差异讨论会会议纪要 | 1.3.4 | 智能
14 | 人机界面检查 |  | 采用液晶显示，采用全部汉字菜单，便于操作。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.9 a） | 通用 | 1.检查装置是否采用液晶显示且全部采用汉字菜单，人机交互界面是否友好。 2.检查装置在正常运行时是否显示必要的参数、运行及异常信息。默认状态下，相关数值显示是否为二次值。 3.检查装置是否能够根据《Q/CSG1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范》附录B的内容显示动作报告。 4.检查装置是否显示反映本身健康状态的信息，查看装置界面，正常运行时，“状态监测”菜单中应有工作环境信息，“告警信息”菜单中应无硬件工作状况、软件运行状态告警，“GOOSE状态”菜单中应有通信状况信息。 5.检查装置菜单配置及格式是否符合相关技术规范的要求。 6.检查装置面板布局、液晶和按键是否符合相关技术规范的要求。 | 一般项 | 不符合标准要求每1处扣0.5分，累计最高扣5分。 | 0.5
|  |  | 装置在正常运行时显示必要的参数、运行及异常信息，默认状态下，相关的数值显示为二次值。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.9 b） |  |  | 一般项
|  |  | 装置应能分类显示保护动作报告。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.9 c） |  |  | 一般项
|  |  | 装置应提供友好的人机交互界面。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.1 g） |  |  | 一般项
|  |  | 保护装置应设有就地汉字信息显示功能和信息输出接口。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.1 l） |  |  | 一般项
|  |  | 装置应提供反映本身健康状态的信息，包括工作环境、硬件工作状况、软件运行状况、通信状况（包括内部通信状况和设备间的通信状况）等。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.1 r） |  |  | 一般项
|  |  | 保护装置液晶显示及操作界面的菜单级数不宜超过四级，一级菜单宜按信息查看、运行操作、报告查询、定值整定、调试、打印、装置设定等分类。 装置菜单应符合QCSG1203045-2017中附录B菜单范例的要求。 | Q/CSG 1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 附录B |  |  | 一般项
15 | 继电保护装置与通信同步数字体系设备互连光接口检验 | 纵联通道光纤接口检验 | 1) 光纤接口衰耗裕度：按直连光纤40kM考虑； 2) 光纤类型：单模； 3) 光纤连接器类型：FC型 ； 4) 复用通信接口协议满足G.703标准。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.5.1.1 | 通用 | 1）用单模光纤将装置2M光纤接口自环，检查装置2M光纤接口自环成功，装置光差保护功能正常。 2）检查装置2M光纤接口类型为FC。 | 一般项 | 不符合标准要求每1处扣1分，累计最高扣10分。 | 1
|  | 数字信号标准比特率检验 | 数字信号标称比特率：2048±50kb/s | 中国南方电网继电保护装置与通信同步数字体系设备互连光接口技术标准 | 6 | 通用 | 将装置2M光接口接至光误码仪，检测2M光接口数字信号标称比特率。 | 一般项
|  | 工作波长、最大RMS宽度检验 | 工作波长范围1260~1360nm 最大RMS宽度7.7nm | 中国南方电网继电保护装置与通信同步数字体系设备互连光接口技术标准 | 5.1 6 | 通用 | 将装置2M光接口接至光谱仪，检测2M光接口工作波长及最大RMS宽度。 | 一般项
|  | 平均发送光功率检验 | 最大平均发射功率：-8dBm 最小平均发射功率：-15dBm | 中国南方电网继电保护装置与通信同步数字体系设备互连光接口技术标准 | 6 | 通用 | 将装置2M光接口接至光功率计，检测2M光接口发送功率。 | 一般项
|  | 最差灵敏度、最小过载点检验 | 最差灵敏度-23dBm，最小过载点-8dBm | 中国南方电网继电保护装置与通信同步数字体系设备互连光接口技术标准 | 5.4.1、5.4.2 6 | 通用 | 1）将装置2M光接口串入光衰耗计自环，逐步增大光衰耗直至装置自环通道中断，用光功率计检测装置2M接口接收的光功率值。 2）将装置2M光接口串入光功率放大器自环，调制输出光功率大于-8dBm以上，检查装置自环通道正常，保护功能正常。 | 一般项
|  | 稳定性检验 | 调整光衰耗仪的衰耗使设备正常工作，进行24小时拷机测试，通过监视装置的通道情况考核收发模块工作的稳定性。 | / | / | 通用 | 调整光衰耗仪的衰耗使设备正常工作，进行24小时拷机测试，通过监视装置的通道情况考核收发模块工作的稳定性。 | 一般项
|  | 长连0、长连1检验 | 编码中长连位不超过3位 | / | / | 通用 | 通过专用设备观察保护装置发出的码流，应无连续3个以上的1或者0出现。 | 一般项
16 | 告警信息检验 | 告警信息检验 | 装置应提供反映健康状况的信息。 | Q/CSG 1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 8.1.1 | 通用 | 检查装置应提供反映健康状况的信息，如运行状态、告警状态、检修状态、输入输出状态等。 | 一般项 | 不符合标准要求每1处扣0.5分，累计最高扣5分。 | 0.5
|  |  | 过程层装置采用GOOSE及信号触点（硬接点）告警输出信息，间隔层装置采用MMS及信号触点（硬接点）告警输出信息。 | Q/CSG 1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 8.1.2 | 通用 | 1）检查装置具备告警硬接点输出（电源消失、告警等）。 2）检查装置具备通过MMS输出装置告警信息的功能。 | 一般项
|  |  | 装置应提供装置间通信状况的自检告警信息，如载波通道异常、光纤通道异常状况等。 | Q/CSG 1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 8.3.1 | 通用 | 1）模拟载波通道故障，检验装置具备载波通道异常告警功能。 2）模拟过程层光纤通道异常，检查装置具备过程层光纤通道异常告警功能。 | 一般项
|  |  | 装置应提供外部回路的自检告警信息，如模拟量的异常信息（CT断线、PT断线等）、接入外部开关量的异常信息（跳闸位置异常、跳闸信号长期开入等）。 | Q/CSG 1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 8.3.2 | 通用 | 检查装置具备外部回路的自检告警信息。 | 一般项
|  |  | 保护动作信息名称应满足《Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范》信息规范要求。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 附录 C.1.1 附录 C.5.1 | 通用 | 按照信息规范逐条模拟保护动作事件，检查装置上送主站信号正确，信号名称描述符合信息规范的要求。 | 一般项
|  |  | 保护告警信息名称应满足《Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范》信息规范要求。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 附录 C.1.2 附录 C.5.2 | 通用 | 按照信息规范逐条模拟保护告警事件，检查装置上送主站信号正确，信号名称描述符合信息规范的要求。 | 一般项
|  | 故障告警检验 | 装置提供的硬件告警信息应反映装置的硬件健康状况, 且宜反映具体的告警硬件信息（如插件号、插件类型、插件名称等），应包含但不限于以下内容： a) 装置对装置模拟量输入采集回路进行自检的告警信息，如模拟量采集错等。 b) 装置对开关量输入回路进行自检的告警信息，如开入异常等。 c) 装置对开关量输出回路进行自检的告警信息。 d) 装置对存储器状况进行自检的告警信息，如RAM异常、FLASH异常等。 e) 装置应提供内部通信状况的自检告警，如各插件之间的通信异常状况。 | Q/CSG 1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 8.2.1 | 通用 | 结合测试全过程的所有项目考核。 | / | / | /
|  |  | 装置应提供装置软件运行状况的自检告警信息，如定值出错、GOOSE配置错等信号。 | Q/CSG 1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 8.2.2 | 通用 | 1）整定定值超出可允许整定范围或定值逻辑错误等异常，检查装置应告警定值出错。 2）向装置施加与订阅GOOSE配置参数不一致的GOOSE报文，检查装置应告警GOOSE配置错。 | 一般项 | 不符合标准要求每1处扣0.5分，累计最高扣5分。 | 0.5
|  | 通信工况告警检验 | 装置应提供装置间通信状况的GOOSE通信异常状况等。在链路异常/中断告警中宜包含APPID等信息。 | Q/CSG 1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 8.4 | 通用 | 模拟装置订阅的GOOSE链路中断，检查装置应告警GOOSE链路中断。 | 一般项
|  | 保护功能闭锁检验 | 保护功能闭锁数据集信号状态采用正逻辑，“1”和“0”的定义统一规定如下： a） “1” 表示对应的保护功能闭锁。 b） “0” 表示对应的保护功能开放。 保护功能闭锁数据集信号由保护功能状态数据集信号经本装置功能压板和功能控制字组合形成。任一保护功能失效，且功能压板和功能控制字投入，则对应的保护功能闭锁数据集信号状态置“1”，否则置“0”。 | Q/CSG 1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 8.5 | 通用 | 1）在装置报出保护功能闭锁时，退出保护功能软硬压板、退出保护功能控制字，检查装置保护功能闭锁状态返回。 2）投入保护功能软硬压板、投入保护功能控制字，模拟采样异常、开入异常或其它闭锁状态动作，检查装置保护功能闭锁状态动作。 | 一般项
17 | 在线监测功能检验 | 状态监测内容检验 | 保护装置与保信子站通信规约中应具备上送定值、开关量、模拟量、事件、告警、波形文件功能。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.10 f) | 通用 | 检查装置上送保信子站的内容满足标准要求。 | 一般项 | 不符合标准要求每1处扣0.5分，累计最高扣5分。 | 0.5
|  | 定值区号上送检验 | 定值区号应放入定值区号数据集，供远方监控。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.11 g) 3) | 通用 | 检查装置支持上送切换后的定值区号。 | 一般项
|  | 保护定值及控制字上送检验 | 保护装置的各定值区的保护定值和控制字应能正确上送。 | Q/CSG 1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 9.2.3 | 通用 | 检查装置的保护定值和控制字上送主站正确。 | 一般项
|  | 装置参数上送检验 | 保护装置参数数据集应包含要求用户整定的装置参数。 | Q/CSG 1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 9.2.2 | 通用 | 检查装置参数上送主站正确。 | 一般项
|  | 模拟量数据上送检验 | 保护装置的采集通过模拟量输入回路或SV获取系统的电压和电流数据。遥测量应包含以下内容：电压、电流的幅值及相位等 | Q/CSG 1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 9.2.1 | 通用 | 检查模拟采集量上送主站正确 | 一般项
|  | 状态量数据上送检验 | 保护功能压板、GOOSE出口软压板、SV接收软压板、远方操作压板、开关量输入、保护装置检修压板、重合闸充电状态、装置自检状态、装置告警及闭锁接点状态。 | Q/CSG 1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 9.5.1 | 通用 | 检查状态量上送主站正确。 | 一般项
|  | 电压、温度、光强上送检验 | 保护装置宜监视工作电压、内部工作温度、过程层网口光强。 | Q/CSG 1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 9.2.4 | 通用 | 检查电压、温度、光强上送主站正确。 | 一般项
|  | 装置信息上送检验 | 软件版本及校验码、CCD文件校验码、对时方式、设备识别代码 | Q/CSG 1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 9.1.5 | 通用 | 检查装置信息上送主站正确。 | 一般项
|  | 装置运行时钟检验 | XXXX年XX月XX日XX时:XX分:XX秒 | Q/CSG 1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 9.1.6 | 通用 | 检查装置运行时钟上送主站正确（随着其他的告警报告等一起上送，不单独上送）。 | 一般项
18 | 状态变位信息检验 | 继电保护状态变位信息检验 | 保护遥信（dsRelayDin）：包括硬压板、开关量输入、定值变化(包括定值切区和修改)等。 | Q/CSG 1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 10.1.1 a) | 通用 | 1）模拟硬压板投退，检查装置上送主站的信号正确、信号名称满足信息规范性要求。 2）模拟开入量变位，检查装置上送主站的信号正确，信号名称满足信息规范性要求。 | 一般项 | 不符合标准要求每1处扣0.5分，累计最高扣5分。 | 0.5
|  |  | 保护遥信信息名称应满足《Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范》信息规范性要求。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 附录 C.1.4 附录 C.5.4 | 通用 |  | 一般项
|  |  | 保护压板（dsRelayEna）：软压板状态。 | Q/CSG 1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 10.1.1 b) | 通用 | 模拟保护软压板投退，检查装置上送主站的软压板信号正确，信号名称满足信息规范性要求。 | 一般项
|  |  | 保护压板信息名称应满足《Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范》信息规范性要求。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 附录 C.1.4 附录 C.5.4 | 通用 |  | 一般项
|  |  | 保护功能状态（dsRelayState）。 | Q/CSG 1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 10.1.1 c) | 通用 | 1）投入保护软硬压板及控制字，检查保护功能状态投入，上送主站的信号正确，信号名称满足信息规范性要求。 2）退出保护软硬压板或控制字中的任意一项，检查保护功能状态退出，上送主站的信号正确。 | 一般项
|  |  | a)装置故障或者外回路异常导致保护功能退出时，对应保护功能状态为“0”。 b)保护功能相关的功能压板和功能控制字投退导致保护功能退出时，对应保护功能状态为“0”。 c)保护功能相关的全部SV、GOOSE接收压板退出时，对应保护功能状态为“0”。 d)检修不一致导致保护功能退出时，对应保护功能状态为“0”。 e)其他导致保护功能退出时，对应保护功能状态为“0”。 f)装置允许重合闸时，重合闸功能状态置“1”，否则为“0” | Q/CSG 1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 10.2.2 | 通用 |  | 一般项
|  |  | 保护功能状态名称应满足《Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范》信息规范性要求。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 附录 C.1.3 附录 C.5.3 | 通用 |  | 一般项
|  |  | 装置运行状态（dsDeviceState）：面板指示灯状态。 | Q/CSG 1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 10.1.1 d) | 通用 | 1）模拟保护动作，检查动作指示灯点亮，“保护跳闸”信号上送主站，名称满足信息规范的要求。 2）模拟保护告警，检查异常指示灯点亮，“异常”信号上送主站，名称满足信息规范的要求。 3）投入检修状态硬压板，检查检修指示灯点亮，“检修”信号上送主站，“检修”信号品质为非检修，名称满足信息规范的要求。 4）检查装置正常运行时，“运行”信号上送主站，名称满足信息规范的要求；模拟灭运行的异常信号时，检查运行灯熄灭，“运行”信号返回。 | 一般项
|  |  | 装置应提供运行状态信号，运行状态信号应与装置面板指示灯一一对应，描述一致。 | Q/CSG 1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 10.3 | 通用 |  | 一般项
|  |  | 装置运行状态名称应满足《Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范》信息规范性要求。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 附录 C.1.4 附录 C.5.4 | 通用 |  | 一般项
|  |  | 远方操作保护功能投退（dsRelayFunEn）。 | Q/CSG 1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 10.1.1 e) | 通用 | 投退远方切换保护定值区软压板、远方修改保护定值软压板、远方投退保护压板软压板，检查装置上送主站信号正确，信号名称满足信息规范性要求。 | 一般项
|  |  | 远方操作保护功能投退应满足信息规范性要求。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 附录 C.1.4 附录 C.5.4 | 通用 |  | 一般项
19 | 中间节点信息检验 | 中间节点要求检验 | a）中间节点文件后缀为.mid（中间文件）、.des文件（描述文件），传输方式采用DL/T 860的文件服务。中间节点信息应以文件形式保存在COMTRADE目录。保护动作信息应和该次故障的保护录波和中间节点信息关联。 | Q/CSG 1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 11.1 a) | 通用 | 1）模拟保护动作，检查装置的录波文件包含后缀为.mid的中间文件、.des的描述文件。 2）检查装置录波文件支持DL/T 860的文件服务。 3）检查中间节点信息以文件形式保存在COMTRADE目录。 4）检查保护动作信息和模拟故障的保护录波和中间节点信息关联。 | 一般项 | 不符合标准要求每1处扣0.5分，累计最高扣2分。 | 0.5
|  |  | b）中间节点信息宜满足逻辑图展示要求，逻辑图宜与保护装置说明书逻辑图一致、以时间为线索，可清晰再现故障过程中各保护功能元件的动作逻辑及先后顺序，并提供各保护元件的关键计算量作为动作依据。设备制造商应提供可嵌入调用的展示软件，与装置型号匹配。保护装置中间节点动作逻辑示意图详见附录G。 | Q/CSG 1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 11.1 b) | 通用 | 检测中间节点信息是否满足技术规范附录“中间节点信息输出表”中强制信息（M）的内容。 | 一般项
|  |  | c）保护装置宜提供中间节点计算量信息，中间节点信息可选择提供如电流、电压、阻抗、序分量、差动电流、制动电流等关键计算量，作为中间逻辑节点的辅助结果。 | Q/CSG 1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 11.1 c) | 通用 |  | 一般项
|  |  | d）保护装置的中间节点文件时序应与保护装置的录波文件时序保持一致。 | Q/CSG 1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 11.1 d) | 通用 | 检测保护装置的中间节点文件时序是否与录波文件时序保持一致。 | 一般项
|  | 中间节点信息检验 | 中间节点信息名称应满足《Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范》信息规范要求。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 附录 C.1.5 附录 C.5.5 | 通用 | 检查中间节点文件的描述符合信息规范性的要求。 | 一般项
|  | 中间节点信息功能展示检验 | 线路保护宜包括启动元件、纵联距离保护元件、纵联零序方向元件、纵联差动、接地距离Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段，相间距离Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段，零序Ⅰ段、零序Ⅱ段、零序Ⅲ段、零序Ⅳ段、零序反时限、过电压、过流、过负荷、三相不一致、重合闸、充电状态、PT断线、CT断线、PT断线过流等关键逻辑结果。 | Q/CSG 1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 11.2 | 通用 | 检查中间节点信息文件可展示包括：启动元件、纵联距离保护元件、纵联零序方向元件、纵联差动、接地距离Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段，相间距离Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段，零序Ⅰ段、零序Ⅱ段、零序Ⅲ段、零序Ⅳ段、零序反时限、过电压、过流、PT断线、CT断线、PT断线过流等关键逻辑结果。 | 一般项
20 | 信息时标检验 | 装置信息时标格式检验 | 装置显示和打印的时标为本时区时间（24小时制），格式应为XXXX年XX月XX日XX时:XX分:XX秒.XXX毫秒。 | Q/CSG 1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 13.1 | 通用 | 检查装置的保护动作信息时标满足标准要求。（装置显示的时钟信息包括“年、月、日、时、分、秒、毫秒”，格式不做统一要求。） | 一般项 | 不符合标准要求每1处扣0.5分，累计最高扣5分。 | 0.5
|  | 装置信息时标原则检验 | 装置显示、打印时标和上送监控的时标应保持一致，其中时标精确到毫秒，按四舍五入处理。 | Q/CSG 1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 13.2.1 | 通用 | 检查装置显示、打印及上送主站的时标应保持一致，时标精确到毫秒，按四舍五入处理。 | 一般项
|  |  | 装置的告警时标应为装置确认告警的时标。 | Q/CSG 1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 13.2.2 | 通用 | 定时触发有延时的告警信号，检查告警信号的时标应为延时后的时间。 | 一般项
|  |  | 装置的状态变位类信息的时标应为消抖后时标。 | Q/CSG 1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 13.2.3 | 通用 | 检查状态变位类信息的时标为消抖后的时标。 | 一般项
|  |  | 保护装置的保护动作信息的时标应通过保护启动时间、保护动作相对时间二者结合的方式来表现。 | Q/CSG 1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 13.2.4 | 通用 | 检查装置的保护动作信息时标满足标准要求。 | 一般项
|  |  | 保护启动时间为保护启动元件的动作时刻。保护动作相对时间为保护绝对动作时刻与保护启动时刻的差，相对时间宜以毫秒为单位。 | Q/CSG 1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 13.2.5 | 通用 |  | 一般项
|  |  | 对于相对时间不能直接表征的，如动作延时较长的过负荷、过激磁等保护，保护元件可用保护启动、保护动作两次动作报告来表征一次故障。 | Q/CSG 1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 13.2.6 | 通用 |  | 一般项

## 动态模拟测试
500kV线路保护检测专用标准—动态模拟测试
本部分依据的国家标准、行业标准和南方电网企业标准
1 | GB/T 14285-2023 | 继电保护和安全自动装置技术规程
2 | GB/T 15145-2017 | 输电线路保护装置通用技术条件
3 | GB/T 26864－2011 | 电力系统继电保护产品动模试验
4 | Q/CSG 1201029-2020 | 继电保护通用技术规范
5 | Q/CSG 1203080-2021 | 500kV线路和辅助保护技术规范
6 | Q/CSG | 智能变电站二次系统通用设计规范（2018年试行版）
7 | \ | 南网保护差异讨论会会议纪要
8 | \ | 会议纪要-2021年南方电网继电保护类设备测试（第一批）评议结果讨论会
9 | \ | 关于防范同时跳合闸情况下CSC系列线路保护延时投入风险的通知
10 |  | 关于220kV香牵线PSL 603U保护装置动作情况的说明等反措要求
1、动模系统试验主接线示意图
试验说明：
1、本次试验将接入500kV所有保护类型的装置进行动模系统配合试验。
2、本次试验组网方案按500kV变电站典型组网方案进行组网。
3、本次试验装置类型包含500kV线路、变压器、母线、断路器、高压并联电抗器以及智能录波器、过程层交换机等装置。
4、在试验过程中将充分考核各级失灵保护的配合关系，接入录波器对上系统的所有节点进行录波监视。
5、以本次500kV线路保护为例，500kV母线保护区，500kV变压器保护区故障均作为500kV线路保护的区外故障对其进行考核。
6、500kV线路模型采用同杆双回线，一侧PT安装在线路侧，另一侧PT安装在母线侧。线路分长线和短线两种形式。
2、项目设置及类别定级
2.1 动态模拟试验
序号 | 试验项目 | 试验子项目 | 标准条款（技术要求） | 标准名称 | 标准章节号 | 产品类型 | 测试方法或步骤 | 项目类别 | 评价方法或要求 | 单项分值 | 测试结果（记录） | 评价结果 | 备注
同杆长线
1 | 不停电传动功能检测 | 功能配置检测 | 保护装置应配置“南网传动”菜单，允许通过人机界面进行操作，实现在被保护设备不停电条件下传动断路器的功能。进入人机界面操作传动时应采取必要措施（如设置密码确认等）以防止误操作。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.18 a） | 通用 | 1）检查保护装置是否配置“南网传动”菜单，对具备远方不停电传动功能的装置菜单层级及菜单名称应满足相关要求； 2）在进入人机界面操作传动时检查装置是否采取必要措施（如设置密码确认等）以防止误操作。 | 一般项 | 未配置功能及菜单的，扣10分；未采取必要（密码）防误措施的，扣5分。 | 5
|  |  | 保护装置应配置相应菜单，允许通过人机界面进行操作，实现不停电传动断路器功能。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.2.16.1 | 通用
|  | 两次传动间隔检测 | 保护装置应采取必要措施（如自动计时）防止操作人员频繁进行传动操作，两次传动间隔时间应大于1分钟。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.18 b） | 通用 | 完成一次不停电传动后，开始计时，分别在1分钟之内和之后，再进行一次不停电传动操作，检查第一次不停电传动成功后是否闭锁1分钟以后才能进行第二次不停电传动。 | 一般项 | 未采取必要防止频繁操作措施的，扣5分；两次传动间隔时间不满足要求的，扣2分。 | 2
|  | 跳闸出口及面板指示灯检测 | 传动的出口继电器闭合脉宽时间为40~100ms，同时点亮装置面板跳闸动作指示灯 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.18 c） | 通用 | 进行就地不停电传动操作，检查对应的跳闸出口继电器是否闭合 | 关键项
|  |  | 不停电传动断路器操作时，保护装置应能驱动对应的跳闸出口继电器闭合，继电器闭合时间建议取40～100ms，同时正确点亮装置面板跳闸指示灯。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.2.16.2 | 通用 | 检查继电器闭合时间是否为40～100ms，是否正确点亮装置面板跳闸指示灯。 | 一般项 | 每一处与标准要求不符，扣1分。 | 1
|  | 状态变位、告警、动作等信息及事件报文检测 | 不停电传动断路器操作期间，保护装置应能正确输出相应的状态变位、告警、动作等信息。传动后，保护装置应能报告提示事件报文。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.18 d） | 通用 | 进行不停电传动试验，检查保护装置的状态变位、告警、动作等信息和事件报文是否满足要求。 | 一般项 | 每一处与标准要求不符，扣0.5分。 | 0.5
|  |  |  | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.2.16.3 | 通用
|  |  | 不停电传动时，跳闸GOOSE出口动作同时，保护动作信号GOOSE出口应动作。 | 2020年南方电网继电保护送样检测整改要求讨论会 | / | 智能 | 不停电传动时，检查跳闸GOOSE出口动作同时，保护动作信号GOOSE出口是否动作。 |  | 每一处与标准要求不符，扣1分。 | 1
|  | 动作报告、录波文件检测 | 不停电传动断路器操作应形成对应的动作报告和录波文件（非检修状态时录波文件后缀为“_f”），录波开关量中应含有不停电传动跳闸的开关量，用于区分本次跳闸是保护跳闸或是不停电传动跳闸。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.18 e） | 通用 | 进行就地不停电传动试验，检查对应的动作报告和录波文件名称及内容是否正确。 | 一般项 | 每一处与标准要求不符，扣0.5分。 | 0.5
|  |  |  | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.2.16.4 | 通用
|  | 分相传动功能检测 | 对于分相操作的断路器，电缆跳闸装置应能按相传动跳闸出口继电器；光缆跳闸装置应能按相传动跳闸出口GOOSE | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.2.16.5 | 通用 | 分相进行不停电传动试验，检查相应的传动跳闸出口是否正确动作。 | 关键项
|  | 对保护功能影响检测 | 保护装置处于不停电传动操作状态时，应不影响装置保护功能正常运行 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.18 f） | 通用 | 在不停电传动的过程中，分别模拟保护区内外故障，检查保护不误动、不拒动。 | 关键项
|  |  |  | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.2.16.7 | 通用
|  | 保护运行异常（如PT断线、CT断线、过负荷等）、装置自检故障和保护启动后，不停电传动功能检测 | 装置在发出保护运行异常（如PT断线、CT断线、过负荷等）、装置自检故障和保护启动等信号后，保护装置应闭锁不停电传动功能，禁止操作人员通过保护装置进行不停电传动断路器操作，并在界面报告闭锁传动的提示性报文。同时要求： 1) 当前操作界面在闭锁传动时应能自动返回到主界面，即进入南网传动前的界面。 2) 若在闭锁期间操作“南网传动”菜单时，应禁止操作，并弹出提示界面，如“闭锁传动，请查明原因”等。 3) 在异常或启动等返回后应按分钟级延时开放不停电传动功能。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.18 g） | 通用 | 1）分别模拟系统PT断线、CT断线、过负荷等故障导致保护运行异常告警或保护启动，检查装置是否闭锁不停电传动功能，是否禁止操作人员通过保护装置进行不停电传动操作，是否在界面报告闭锁传动的提示性报文。 2）模拟在装置就地不停电传动过程中出现装置异常告警或保护启动，检查是否自动退出不停电传动界面；对于具备远方不停电传动功能的装置应能够进行使能退出操作。 3）模拟装置异常告警返回或启动返回，分别在1分钟之内和之后，进行一次不停电传动操作，检查装置异常告警返回或启动返回后闭锁1分钟才能进行不停电传动。 | 关键项
|  |  |  | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.2.16.6 | 通用
|  |  | 装置异常时不允许进入不停电传动菜单；装置在不停电传动菜单时发生异常应返回主界面 | 南网保护差异讨论会会议纪要 | 1.1.26 | 通用
|  | 重合闸充放电影响检测 | 保护装置在不停电条件下传动时，应提示在断路器保护重合闸充电完成后，才允许进行不停电传动。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.2.16.8 | 通用 | 模拟金属性瞬时短路故障，断路器保护重合闸动作，在断路器保护重合闸充电完成前进行不停电传动试验。（电缆线路不考核此项） | 关键项
|  | 不停电传动过程中告警状态检测 | 在正常的不停电传动过程中，无异常情况下装置不应点告警灯触发告警接点。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.18 h） | 通用 | 进行正常的不停电传动操作，保护不应误发告警信号。 | 一般项 | 每发现一例误发告警信号，扣0.5分。 | 0.5
2 | 通信异常试验 |  | 保护、就地控制、录波等功能不应受站控层网络失效的影响。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.13.3 | 通用 | 装置和站控层网络中断或异常时，分别模拟保护区内外各种金属性瞬时短路故障和就地控制操作。 | 关键项
|  |  | h) 电缆跳闸装置中单一电子元件损坏，光缆跳闸装置、相关光纤连接、智能终端、过程层网络交换机等设备中任一元件损坏时，相关设备应告警，除出口继电器外，不应造成装置误动作。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.1 h） | 智能 | 在测试过程中出现元件损坏，导致保护装置误动。 | 关键项
|  |  | m) 光缆跳闸装置应具有定义GOOSE链路名称功能，保护装置与其他相关IED设备间的GOOSE链路断链的情况下，相关开入状态的处理方式应按该开入对保护功能的影响而定。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.1 m） | 智能 | 分别模拟保护装置与其他相关IED设备间的GOOSE链路断链，断链后再发生各种金属性瞬时短路故障。 | 关键项（告警除外） | 断链时装置应正确告警，每一处告警信息与标准要求不符，扣0.5分。 | 0.5
|  |  | 保护装置与监控后台、保信子站通信功能，不应影响保护装置的动作性能。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.2.15 | 通用 | 分别在保护装置与监控后台、保信子站通信功能正常和异常的状态下，模拟保护区内外各种金属性瞬时短路故障。 | 关键项
3 | 区内金属性瞬时短路故障 |  | 故障测距精度 a) 继电保护及智能录波器（故障录波装置） 1) 允许偏差：不大于±2.5%； 2) 测试条件：单侧电源、金属性三相短路。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.8 a） | 通用 | 分别模拟保护区内各种金属性瞬时短路故障。（测距测试条件为单侧电源线路末端故障） | 一般项 | 测距误差，每发现一例与标准要求不符，扣2分。 | 2
|  |  | 保护装置整组动作时间（不包括通道时间；电缆跳闸装置为故障至出口继电器节点闭合时间，光缆跳闸装置为故障至发出GOOSE跳闸报文时间。） 7.1.4.1 纵联保护整组动作时间≤30ms； 7.1.4.2 相间距离I段（0.7倍整定值）≤30ms； 7.1.4.3 接地距离I段（0.7倍整定值）≤30ms； | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.1.4 |  |  | 一般项 | 保护动作时间超出标准要求，扣1分。 | 1
|  |  | 线路主保护应对全线发生的各种故障均能无时限快速动作，后备保护应能反应线路的各种故障。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.2.2 |  |  | 关键项
|  |  | 线路保护应具有选相功能，发生单相故障时应选相跳闸，发生多相故障或无法选相时三相跳闸。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.2.3
|  |  | 线路在空载、轻载、满载等各种状态下，在保护范围内发生金属性或非金属性的各种故障（包括单相接地、两相接地、两相不接地短路、三相短路、复杂故障、转换性故障、跨线故障和断线故障等）时，保护应能正确动作；系统无故障、发生各种外部故障、功率倒向以及系统操作等情况下保护不应误动。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.2.4
|  |  | 线路保护应考虑线路分布电容、变压器（励磁涌流）、高压直流输电设备等所产生的暂态及稳态影响，并采取有效措施。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.2.9
|  |  | 装有串联补偿电容的线路及其相邻线路，线路保护应能适应串补投入及退出运行。同时应考虑下述特点对保护的影响，采取必要的措施防止不正确动作： 7.2.10.1 故障电流、电压反向； 7.2.10.2 串联电容保护间隙击穿； 7.2.10.3 电压互感器装设位置(在电容器的母线侧或线路侧)。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.2.10
|  |  | 线路保护应经“三相跳闸方式”控制字选择选相或三相跳闸方式，控制字投入时，保护装置采用三相跳闸方式。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.2.19
|  |  | 除常规距离Ⅰ段外，为快速切除中长线路出口短路故障，应有反映近端故障的保护功能。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.2.23.4
|  |  | 距离Ⅰ段应能选相跳闸，距离Ⅱ段应能经控制字选择选相跳闸，距离Ⅲ段三跳不重合。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.2.23.2
|  |  | 500kV线路零序定时限和反时限保护应三跳不重合。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.2.24.4
|  |  | 过电压保护在系统正常运行或在系统暂态过程的干扰下不应误动作。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.3.3
4 | 区外金属性瞬时短路故障 |  | 线路在空载、轻载、满载等各种状态下，在保护范围内发生金属性或非金属性的各种故障（包括单相接地、两相接地、两相不接地短路、三相短路、复杂故障、转换性故障、跨线故障和断线故障等）时，保护应能正确动作；系统无故障、发生各种外部故障、功率倒向以及系统操作等情况下保护不应误动。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.2.4 | 通用 | 分别模拟保护区外各种金属性瞬时短路故障。 | 关键项
5 | 功率倒向试验 |  | 线路在空载、轻载、满载等各种状态下，在保护范围内发生金属性或非金属性的各种故障（包括单相接地、两相接地、两相不接地短路、三相短路、复杂故障、转换性故障、跨线故障和断线故障等）时，保护应能正确动作；系统无故障、发生各种外部故障、功率倒向以及系统操作等情况下保护不应误动。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.2.4 | 通用 | 模拟相邻线发生各种金属性瞬时短路故障，相邻线开关的相继动作切除故障时引起被保护线路的功率倒向，近端故障切除时间为10ms～60ms（基准时刻为故障发生时刻）。 | 关键项
|  |  | 纵联距离（方向）保护应具备完善的功率倒向逻辑，功率倒向时间大于20ms时不应发生误动。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.2.20.5
|  |  | 平行双回或多回有零序互感关联的线路发生接地故障时，非故障线路零序方向保护不应误动； | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.2.20.1
6 | 永久性故障 |  | 合于故障时（包括手合和重合），线路保护应加速动作三跳，并闭锁重合闸。重合于发展性或转换性故障时，保护应正确动作。重合闸后加速开放时间应不大于500ms。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.2.1 | 通用 | 分别模拟保护区内各故障点金属性永久短路故障。 | 关键项 | 延时不符合标准误差要求扣1分。 | 1
|  |  | 合于近端金属性故障时，线路差动保护整组动作时间应不超过30ms。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.2.21.15
|  |  | 零序电流保护具有重合和手合后加速功能，重合后加速可通过控制字投退，手合加速固定投入。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.2.24.3
|  |  | 距离保护应具有重合和手合后加速功能，单相重合时固定加速距离Ⅱ段，三相重合时可单独整定或通过控制字选择加速距离Ⅱ段或Ⅲ段，PT断线时闭锁手合加速。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.2.23.5
7 | 重合后再故障 |  | 合于故障时（包括手合和重合），线路保护应加速动作三跳，并闭锁重合闸。重合于发展性或转换性故障时，保护应正确动作。重合闸后加速开放时间应不大于500ms。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.2.1 | 通用 | 模拟保护区内金属性瞬时故障，重合成功后至线路保护整组复归前(重合成功后600ms)，再分别模拟保护区外各种金属性瞬时短路故障。
13 | 解合环及手合操作 |  | 合于故障时（包括手合和重合），线路保护应加速动作三跳，并闭锁重合闸。重合于发展性或转换性故障时，保护应正确动作。重合闸后加速开放时间应不大于500ms。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.2.1 | 通用 | 分别模拟在线路停电情况下，将长距离线路合于无穷大系统；相邻线重载运行，操作被保护线路两侧开关进行解合环试验；在线路停电的情况下，将带各种故障的线路手合于无穷大系统。
|  |  | 线路空充时，差动保护不应降低灵敏度，延时应不超过30ms。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.2.21.9
|  |  | 合于近端金属性故障时，线路差动保护整组动作时间应不超过30ms。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.2.21.15
|  |  | 零序电流保护具有重合和手合后加速功能，重合后加速可通过控制字投退，手合加速固定投入。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.2.24.3
|  |  | 距离保护应具有重合和手合后加速功能，单相重合时固定加速距离Ⅱ段，三相重合时可单独整定或通过控制字选择加速距离Ⅱ段或Ⅲ段，PT断线时闭锁手合加速。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.2.23.5
8 | 发展性故障 |  | 线路在空载、轻载、满载等各种状态下，在保护范围内发生金属性或非金属性的各种故障（包括单相接地、两相接地、两相不接地短路、三相短路、复杂故障、转换性故障、跨线故障和断线故障等）时，保护应能正确动作；系统无故障、发生各种外部故障、功率倒向以及系统操作等情况下保护不应误动。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.2.4 | 通用 | 模拟同一点由单相接地故障发展成为两相接地或者三相接地故障，两次故障的间隔时间为5ms～200ms。 | 关键项
9 | 转换性故障 |  | 线路在空载、轻载、满载等各种状态下，在保护范围内发生金属性或非金属性的各种故障（包括单相接地、两相接地、两相不接地短路、三相短路、复杂故障、转换性故障、跨线故障和断线故障等）时，保护应能正确动作；系统无故障、发生各种外部故障、功率倒向以及系统操作等情况下保护不应误动。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.2.4 | 通用 | 1、模拟区外单相故障转换成区内各种金属性瞬时短路故障，区外故障持续100ms，两次故障的间隔时间为5ms～200ms。 2、模拟区内单相故障转换成区外各种金属性瞬时短路故障，两次故障的间隔时间为5ms～200ms。 | 关键项
|  |  | 保护范围内发生转换性故障时，启动过程中存在故障测量元件不返回时，后备保护计时应从第一次故障发生时刻开始。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.2.13
|  |  | 应满足《关于防范同时跳合闸情况下CSC系列线路保护延时投入风险的通知》的要求：保护单相重合于永久性故障不应延时动作。 | 关于防范同时跳合闸情况下CSC系列线路保护延时投入风险的通知 | / |  | 模拟区内发生单相永久性接地故障，故障后单相断路器跳开，在即将重合时（此时合闸令已发出）又发生另外两相相间短路故障或相间短路接地故障后保护三跳，三跳后保护又单相重合于永久性故障，考察保护动作又单相重合于永久性故障后的动作行为。 | 关键项
10 | 跨线故障 | 1、投光纤差动和分相纵联距离 | 线路在空载、轻载、满载等各种状态下，在保护范围内发生金属性或非金属性的各种故障（包括单相接地、两相接地、两相不接地短路、三相短路、复杂故障、转换性故障、跨线故障和断线故障等）时，保护应能正确动作；系统无故障、发生各种外部故障、功率倒向以及系统操作等情况下保护不应误动。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.2.4 | 通用 | 模拟发生跨线故障，故障包含各种单相对单相，单相对两相的故障。 | 关键项
|  | 2、退光纤差动，投分相纵联距离 | 纵联分相距离保护可通过传输分相命令实现选相功能。同杆并架线路发生跨线故障时，应经选相跳闸，选相失败时可经不大于250ms的延时三跳，但不应拒动。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.2.20.3 | 通用 | 退光纤差动压板，模拟发生跨线故障，故障包含各种单相对单相，单相对两相的故障。 | 关键项（延时除外） | 延时不符合标准误差要求扣1分。 | 1
11 | 经过渡电阻短路 |  | 配置零序差动保护，经100ms固定延时后选相跳闸，经250ms固定延时后三跳。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.2.21.6 | 通用 | 1、模拟保护区内单相经过渡电阻接地故障，过渡电阻可以调整，经最大电阻接地时，故障点故障电流应大于800A（一次值）。 2、模拟保护区内经过渡电阻发生两相短路接地、两相相间短路、三相短路和三相短路接地故障，相间故障经最大电阻时，故障点相间剩余电压不大于额定电压的5%。 3、模拟保护区外经过渡电阻发生两相短路接地、两相相间短路、三相短路和三相短路接地故障，相间故障经最大电阻时，故障点相间剩余电压不大于额定电压的5%。 4、模拟过渡电阻缓慢变化的高阻接地故障,使突变量不启动。 5、差动保护退出的情况下，模拟过渡电阻缓慢变化的高阻接地故障,使突变量不启动。 6、分别在差动保护投入和退出的情况下，模拟过渡电阻波动式缓慢变化的高阻接地故障,使突变量不启动。 | 关键项（延时除外）（差动保护退出时为考察项） | 延时不符合标准误差要求扣1分。 | 1
|  |  | 保护装置应有允许较大过渡电阻的能力，在故障点电流大于800A(一次值)的接地故障时应能可靠跳闸。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.2.5
|  |  | 线路出口发生三相短路时应可靠动作，同时应保证正方向故障及反方向出口经小电阻故障时动作的正确性。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.2.8
|  |  | 差动保护应能适应过渡电阻缓慢变化的高阻接地故障。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.2.21.3
|  |  | 串补线路，零序差动保护需考虑高阻接地时，可能出现的电流反向问题。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.2.21.7
|  |  | 线路两侧的纵联电流差动保护装置均应设置本侧独立的电流启动元件，必要时可用交流电压量等作为辅助启动元件，差动电流不能独立作为装置的启动元件。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.2.21.2
|  |  | 对于“受渐变性高阻故障影响，零序电流幅值小、变化缓慢，故障初期零序电流不满足零序Ⅲ段动作条件，且之后持续不满足电流突变量启动条件”的情况，当故障点绝缘下降到满足保护动作条件时，装置应可靠动作。 | 关于220kV香牵线PSL 603U保护装置动作情况的说明 | /
12 | 系统振荡 |  | 在系统发生振荡时保护不应误动；系统振荡本线再发生故障时，保护应能可靠动作。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.2.6 | 通用 | 无穷大系统小方式运行,振荡中心在线路上： 1、模拟系统因静稳破坏及动稳破坏而引起的全相振荡，振荡周期300ms～1500ms，及全相振荡过程中再发生区内外各种金属性故障； 2、本线保护动作和偷跳单相开关引起的非全相振荡，以及非全相振荡中再发生区内外各种金属性故障。 | 关键项
|  |  | 距离Ⅰ、Ⅱ段应可选择经振荡闭锁。 |  | 7.2.23.3
14 | 距离Ⅰ段的暂态超越 |  | 线路在空载、轻载、满载等各种状态下，在保护范围内发生金属性或非金属性的各种故障（包括单相接地、两相接地、两相不接地短路、三相短路、复杂故障、转换性故障、跨线故障和断线故障等）时，保护应能正确动作；系统无故障、发生各种外部故障、功率倒向以及系统操作等情况下保护不应误动。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.2.4 | 通用 | 系统侧单侧电源送电，距离保护Ⅰ段整定值分别整定为线路全长的95%和105%，在被保护线路末端模拟各种金属性瞬时短路故障，合闸角分别为0º、90º。 | 关键项
|  |  | 线路主保护应对全线发生的各种故障均能无时限快速动作，后备保护应能反应线路的各种故障。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.2.2
15 | 距离Ⅰ段的静态超越 |  | 线路在空载、轻载、满载等各种状态下，在保护范围内发生金属性或非金属性的各种故障（包括单相接地、两相接地、两相不接地短路、三相短路、复杂故障、转换性故障、跨线故障和断线故障等）时，保护应能正确动作；系统无故障、发生各种外部故障、功率倒向以及系统操作等情况下保护不应误动。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.2.4 | 通用 | 在不同等值系统的短路容量及短路初瞬时电压相位角，模拟线路受电端经5Ω～20Ω过渡电阻的接地短路故障。 | 关键项
16 | 70％处距离Ⅰ段动作时间测试 |  | 线路在空载、轻载、满载等各种状态下，在保护范围内发生金属性或非金属性的各种故障（包括单相接地、两相接地、两相不接地短路、三相短路、复杂故障、转换性故障、跨线故障和断线故障等）时，保护应能正确动作；系统无故障、发生各种外部故障、功率倒向以及系统操作等情况下保护不应误动。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.2.4 | 通用 | 系统侧单侧电源送电，距离Ⅰ段定值整定为线路全长的1.43倍，线路末端发生各种金属性瞬时短路故障，控制故障合闸角为0°和90°。 | 关键项
|  |  | 保护装置整组动作时间（不包括通道时间；电缆跳闸装置为故障至出口继电器节点闭合时间，光缆跳闸装置为故障至发出GOOSE跳闸报文时间。） 7.1.4.1 纵联保护整组动作时间≤30ms； 7.1.4.2 相间距离I段（0.7倍整定值）≤30ms； 7.1.4.3 接地距离I段（0.7倍整定值）≤30ms； | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.1.4 |  |  | 一般项 | 保护动作时间超出标准要求，扣1分。 | 1
17 | 系统频率偏移 |  | 110kV及以上系统在48Hz～52Hz频率范围内发生故障时，保护能快速、可靠、有选择性地动作；500kV及以上可能以孤岛方式运行的系统在52Hz～55Hz频率范围内发生故障时，保护能可靠动作。 | Q/CSG 1203005-2015 电力二次装备技术导则 | 4.2.3.5 | 通用 | 1、系统分别运行在48Hz和52Hz，模拟保护区内外各种金属性瞬时短路故障。 2、系统分别以52Hz和55Hz的频率运行在孤岛运行方式下，模拟保护区内外金属性单相接地、两相短路接地、两相相间短路、三相短路和三相短路接地故障。 | 关键项
18 | Ⅱ段保护检测 |  | 线路主保护应对全线发生的各种故障均能无时限快速动作，后备保护应能反应线路的各种故障。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.2.2 | 通用 | 模拟区外各种金属性瞬时短路故障，故障时间大于Ⅱ段保护时间定值。 | 关键项（延时除外） | 延时不符合标准误差要求扣1分。 | 1
19 | 非全相运行试验 |  | 本线非全相运行期间发生各种故障，保护应能可靠动作。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.2.7 | 通用 | 模拟系统非全相运行期间发生各种金属性瞬时短路故障 | 关键项
|  |  | 非全相运行时，零序电流保护定时限段自动退出。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.2.24.2
20 | 通道试验 |  | 保护或信号传输装置应具有通道监视功能，双通道保护任一通道故障时，应能发告警信号。单通道故障时不得影响另一通道运行。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.1.6 | 通用 | 分别模拟任一单通道故障和双通道故障；通道中断后模拟区内各种故障。 | 关键项（告警除外） | 装置应正确告警，每一处告警信息与标准要求不符，扣0.5分。 | 0.5
|  |  | 500kV过电压及远方跳闸保护装置应具备同时接入双通道的功能，且每个通道可分别投退；当任一通道故障时，保护仍能正常工作。对于使用内置光纤接口的保护装置，双通道同时故障，相应保护功能应可靠闭锁。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.3.2
|  |  | 线路保护装置应具备同时接入双光纤通道的功能，且每个通道可分别投退；当任一通道发生故障时，纵联保护仍能正常工作。使用内置光纤接口的纵联保护，双通道同时故障，相应纵联保护应可靠闭锁。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.2.12
|  |  | 内置光纤接口的保护装置和远方信号传输装置应具有数字地址编码，线路两侧的保护或远方信号传输装置应相互交换地址编码，并对地址编码进行校验，校验出错时告警，并闭锁保护。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.1.7 |  | 通道正常连接，编码整定异常；异常后模拟区内各种故障。 | 关键项（告警除外） | 装置应正确告警，每一处告警信息与标准要求不符，扣0.5分。 | 0.5
|  |  | 每套纵联电流差动保护装置均可设定线路两侧地址码。线路两侧装置应互相交换地址码，地址码校验出错时告警并闭锁差动保护。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.2.21.13
|  |  | 保护装置通道一、通道二收发信出现单纤交叉接线、双纤交叉接线时，装置应通道告警，并闭锁差动保护。（Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范图2所示） | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.1.8 |  | 两侧编码整定正常，通道交叉连接：通道一收接对侧通道二发，通道一发接对侧通道二收；通道二收接对侧通道一发，通道二发接对侧通道一收；交叉后模拟区内各种故障。 | 关键项（告警除外） | 装置应正确告警，每一处告警信息与标准要求不符，扣0.5分。 | 0.5
|  |  | 纵联电流差动保护两侧差动功能压板状态不一致时，应告警。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.2.21.5 |  | 差动保护一侧压板投入另一侧退出后；模拟区内各种故障。 | 关键项（告警除外） | 装置应正确告警，每一处告警信息与标准要求不符，扣0.5分。 | 0.5
|  |  | 纵联电流差动保护装置应具有通道监视功能，如实时记录并累计丢帧、错误帧等通道状态数据，并能进行通讯误码计数，通道中断或误码率过高时应发告警信号。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.2.21.14 |  | 1、双通道运行方式，其中一路通道串联光衰或误码仪，分别设置通道误码率为10e-3，10e-5，10e-7，10e-9；施加误码后模拟保护区内外各种故障。 2、单通道运行方式，运行通道串联光衰或误码仪，分别设置通道误码率为10e-3，10e-5，10e-7，10e-9；施加误码后模拟保护区内外各种故障。 3、双通道运行方式，其中一路通道设置误码,使其通道告警；再断开一路通道，两个通道都出现异常并告警；恢复两个通道到正常状态；再模拟区内各种故障。 | 关键项（告警除外） | 装置应正确告警，每一处告警信息与标准要求不符，扣0.5分。 | 0.5
|  |  | 复用光通信通道的通信路由中间不宜经低速转接，正常运行的误码率应优于1e-7。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 10.3.3
|  |  | 收信开入长期存在时应发出告警信号，允许式方式时不应闭锁保护。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.2.20.6 |  | 模拟收信开入长期存在后发生区内外各种故障。 | 关键项（告警除外） | 装置应正确告警，每一处告警信息与标准要求不符，扣0.5分。 | 0.5
|  |  | 载波通道收信开入长期存在时，装置告警并发相应报文，但不闭锁载波纵联距离保护。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.2.22.5
|  |  | 基于光口方式的纵联距离（方向）保护两侧纵联保护投入状态不一致时，应告警。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.2.20.7 |  | 模拟保护一侧压板投入另一侧退出后；发生区内各种故障。 | 关键项（告警除外） | 装置应正确告警，每一处告警信息与标准要求不符，扣0.5分。 | 0.5
|  |  | 在一个及以上光纤通道压板投入且对应通道正常的情况下，保护装置应执行光纤电流差动保护功能，并动作于出口。此时，纵联距离保护仅执行相应逻辑并给出相关报文，但不驱动跳闸出口。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.2.22.5 |  | 在一个及以上光纤通道压板投入且对应通道正常的情况下，模拟保护区内各种金属性瞬时故障。 | 关键项
|  |  | 双光纤通道均有故障或双光纤通道压板退出时，纵联距离保护投入且“载波通道跳闸投入”压板投入后，纵联距离保护应驱动出口跳闸接点。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.2.22.3 |  | 双光纤通道均有故障或双光纤通道压板退出时，纵联距离保护投入且“载波通道跳闸投入”压板投入后，模拟保护区内各种金属性瞬时故障。 | 关键项
|  |  | “载波通道跳闸投入”压板，仅控制纵联距离保护是否驱动相关跳闸接点，该压板不控制纵联距离保护的动作逻辑和报文。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.2.22.4 |  | 分别在投入和退出“载波通道跳闸投入”压板的情况下模拟保护区内各种金属性瞬时故障。 | 关键项
|  |  | 传输线路纵联保护信息的光纤通道传输时间应不大于12ms。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 10.2.3.1 |  | 分别在双通道、单通道运行方式下，模拟其中一路通道不同延时，再模拟保护区内外故障，通道延时在12ms内不应告警，通道延时过长告警时不应闭锁远跳功能，在不同延时情况下保护不应误动作。 | 关键项 | 保护误动为关键项，其余每一处与标准要求不符，扣0.5分。 | 0.5
|  |  | 两侧识别码整定完全一致时需告警并点亮异常灯。 | 会议纪要-2021年南方电网继电保护类设备测试（第一批）评议结果讨论会 | / |  | 模拟两侧识别码整定完全一致，然后模拟区内外各种故障。 | 一般项 | 每一处与标准要求不符，扣0.5分。 | 0.5
21 | 保护装置掉电重启 |  | 在掉电重启过程中，保护装置不应误出口。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.2.14 | 通用 | 保护装置掉电并重启。 | 关键项
22 | 过负荷试验 |  | 为解决中长线路躲负荷阻抗和灵敏度要求之间的矛盾，距离保护应采取防止线路过负荷导致保护误动的措施。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.2.23.6 | 通用 | 模拟线路过负荷运行，距离保护不应误动作。 | 关键项
23 | 谐波对保护的影响试验 |  | 线路保护应考虑线路分布电容、变压器（励磁涌流）、高压直流输电设备等所产生的暂态及稳态影响，并采取有效措施。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.2.9 | 通用 | 在测试过程中，模拟线路、母线、变压器等各种短路故障，系统在模拟故障的过程中产生各种谐波（如恢复性涌流、空充变压器等），考核谐波对保护的影响。 | 关键项
24 | 特别试验 |  | 在断路器重合过程中及重合完成后，发生断路器击穿，保护应正确动作（考核保护动作时间） | / | / | 通用 | 分别模拟保护区内各种故障，在断路器重合过程中及重合完成后，发生故障相或非故障相断路器击穿，保护应该正确动作（考核击穿后再动作，差动保护不应延时动作）。 | 关键项（二次故障除外） | 二次击穿后故障，保护拒动扣20分 | 20
同杆短线
25 | 区内金属性瞬时短路故障 |  | 故障测距精度 a) 继电保护及智能录波器（故障录波装置） 1) 允许偏差：不大于±2.5%； 2) 测试条件：单侧电源、金属性三相短路。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.8 a） | 通用 | 分别模拟保护区内各种金属性瞬时短路故障。 | 一般项 | 测距误差，每发现一例与标准要求不符，扣2分。 | 2
|  |  | 保护装置整组动作时间（不包括通道时间；电缆跳闸装置为故障至出口继电器节点闭合时间，光缆跳闸装置为故障至发出GOOSE跳闸报文时间。） 7.1.4.1 纵联保护整组动作时间≤30ms； 7.1.4.2 相间距离I段（0.7倍整定值）≤30ms； 7.1.4.3 接地距离I段（0.7倍整定值）≤30ms； | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.1.4 |  |  | 一般项 | 保护动作时间超出标准要求，扣1分。 | 1
|  |  | 线路主保护应对全线发生的各种故障均能无时限快速动作，后备保护应能反应线路的各种故障。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.2.2 |  |  | 关键项
|  |  | 线路保护应具有选相功能，发生单相故障时应选相跳闸，发生多相故障或无法选相时三相跳闸。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.2.3
|  |  | 线路在空载、轻载、满载等各种状态下，在保护范围内发生金属性或非金属性的各种故障（包括单相接地、两相接地、两相不接地短路、三相短路、复杂故障、转换性故障、跨线故障和断线故障等）时，保护应能正确动作；系统无故障、发生各种外部故障、功率倒向以及系统操作等情况下保护不应误动。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.2.4
|  |  | 装有串联补偿电容的线路及其相邻线路，线路保护应能适应串补投入及退出运行。同时应考虑下述特点对保护的影响，采取必要的措施防止不正确动作： 7.2.10.1 故障电流、电压反向； 7.2.10.2 串联电容保护间隙击穿； 7.2.10.3 电压互感器装设位置(在电容器的母线侧或线路侧)。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.2.10
|  |  | 线路保护应经“三相跳闸方式”控制字选择选相或三相跳闸方式，控制字投入时，保护装置采用三相跳闸方式。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.2.19
|  |  | 除常规距离Ⅰ段外，为快速切除中长线路出口短路故障，应有反映近端故障的保护功能。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.2.23.4
|  |  | 距离Ⅰ段应能选相跳闸，距离Ⅱ段应能经控制字选择选相跳闸，距离Ⅲ段三跳不重合。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.2.23.2
|  |  | 500kV线路零序定时限和反时限保护应三跳不重合。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.2.24.4
|  |  | 过电压保护在系统正常运行或在系统暂态过程的干扰下不应误动作。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.3.3
26 | 区外金属性瞬时短路故障 |  | 线路在空载、轻载、满载等各种状态下，在保护范围内发生金属性或非金属性的各种故障（包括单相接地、两相接地、两相不接地短路、三相短路、复杂故障、转换性故障、跨线故障和断线故障等）时，保护应能正确动作；系统无故障、发生各种外部故障、功率倒向以及系统操作等情况下保护不应误动。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.2.4 | 通用 | 分别模拟保护区外各种金属性瞬时短路故障。 | 关键项
27 | 功率倒向试验 |  | 线路在空载、轻载、满载等各种状态下，在保护范围内发生金属性或非金属性的各种故障（包括单相接地、两相接地、两相不接地短路、三相短路、复杂故障、转换性故障、跨线故障和断线故障等）时，保护应能正确动作；系统无故障、发生各种外部故障、功率倒向以及系统操作等情况下保护不应误动。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.2.4 | 通用 | 模拟相邻线发生各种金属性瞬时短路故障，相邻线开关的相继动作切除故障时引起被保护线路的功率倒向，近端故障切除时间为10ms～60ms（基准时刻为故障发生时刻）。 | 关键项
|  |  | 应具备完善的功率倒向逻辑，发生功率倒向时，保护不应误动，投入功率倒向逻辑的时间不应大于20ms。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.2.20.5
|  |  | 平行双回或多回有零序互感关联的线路发生接地故障时，非故障线路零序方向保护不应误动； | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.2.20.1
28 | 永久性故障 |  | 合于故障时（包括手合和重合），线路保护应加速动作三跳，并闭锁重合闸。重合于发展性或转换性故障时，保护应正确动作。重合闸后加速开放时间应不大于500ms。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.2.1 | 通用 | 分别模拟保护区内各故障点金属性永久短路故障。 | 关键项（延时除外） | 延时不符合标准误差要求扣1分。 | 1
|  |  | 合于近端金属性故障时，线路差动保护整组动作时间应不超过30ms。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.2.21.15
|  |  | 零序电流保护具有重合和手合后加速功能，重合后加速可通过控制字投退，手合加速固定投入。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.2.24.3
|  |  | 距离保护应具有重合和手合后加速功能，单相重合时固定加速距离Ⅱ段，三相重合时可单独整定或通过控制字选择加速距离Ⅱ段或Ⅲ段，PT断线时闭锁手合加速。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.2.23.5
29 | 重合后再故障 |  | 合于故障时（包括手合和重合），线路保护应加速动作三跳，并闭锁重合闸。重合于发展性或转换性故障时，保护应正确动作。重合闸后加速开放时间应不大于500ms。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.2.21.15 | 通用 | 模拟保护区内金属性瞬时故障，断路器保护重合成功后至线路保护整组复归前(断路器保护重合成功后600ms)，再分别模拟保护区外各种金属性瞬时短路故障。
30 | 发展性故障 |  | 线路在空载、轻载、满载等各种状态下，在保护范围内发生金属性或非金属性的各种故障（包括单相接地、两相接地、两相不接地短路、三相短路、复杂故障、转换性故障、跨线故障和断线故障等）时，保护应能正确动作；系统无故障、发生各种外部故障、功率倒向以及系统操作等情况下保护不应误动。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.2.4 | 通用 | 模拟同一点由单相接地故障发展成为两相接地或者三相接地故障，两次故障的间隔时间为5ms～200ms。 | 关键项
31 | 转换性故障 |  | 线路在空载、轻载、满载等各种状态下，在保护范围内发生金属性或非金属性的各种故障（包括单相接地、两相接地、两相不接地短路、三相短路、复杂故障、转换性故障、跨线故障和断线故障等）时，保护应能正确动作；系统无故障、发生各种外部故障、功率倒向以及系统操作等情况下保护不应误动。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.2.4 | 通用 | 1、模拟区外单相故障转换成区内各种金属性瞬时短路故障，区外故障持续100ms，两次故障的间隔时间为5ms～200ms。 2、模拟区内单相故障转换成区外各种金属性瞬时短路故障，两次故障的间隔时间为5ms～200ms。 | 关键项
|  |  | 保护范围内发生转换性故障时，启动过程中存在故障测量元件不返回时，后备保护计时应从第一次故障发生时刻开始。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.2.13
|  |  | 应满足《关于防范同时跳合闸情况下CSC系列线路保护延时投入风险的通知》的要求：保护单相重合于永久性故障不应延时动作。 | 关于防范同时跳合闸情况下CSC系列线路保护延时投入风险的通知 | / |  | 模拟区内发生单相永久性接地故障，故障后单相断路器跳开，在即将重合时（此时合闸令已发出）又发生另外两相相间短路故障或相间短路接地故障后保护三跳，三跳后保护又单相重合于永久性故障，考察保护动作又单相重合于永久性故障后的动作行为。 | 关键项
32 | 跨线故障 | 1、投光纤差动和分相纵联距离 | 线路在空载、轻载、满载等各种状态下，在保护范围内发生金属性或非金属性的各种故障（包括单相接地、两相接地、两相不接地短路、三相短路、复杂故障、转换性故障、跨线故障和断线故障等）时，保护应能正确动作；系统无故障、发生各种外部故障、功率倒向以及系统操作等情况下保护不应误动。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.2.4 | 通用 | 模拟发生跨线故障，故障包含各种单相对单相，单相对两相的故障。 | 关键项
|  | 2、退光纤差动，投分相纵联距离 | 纵联分相距离保护可通过传输分相命令实现选相功能。同杆并架线路发生跨线故障时，应经选相跳闸，选相失败时可经不大于250ms的延时三跳，但不应拒动。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.2.20.3 | 通用 | 退光纤差动，模拟发生跨线故障，故障包含各种单相对单相，单相对两相的故障。 | 关键项（延时除外） | 延时不符合标准误差要求扣1分。 | 1
33 | 经过渡电阻短路 |  | 配置零序差动保护，经100ms固定延时后选相跳闸，经250ms固定延时后三跳。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.2.21.6 | 通用 | 1、模拟保护区内单相经过渡电阻接地故障，过渡电阻可以调整，经最大电阻接地时，故障点故障电流应大于800A（一次值）。 2、模拟保护区内经过渡电阻发生两相短路接地、两相相间短路、三相短路和三相短路接地故障，相间故障经最大电阻时，故障点相间剩余电压不大于额定电压的5%。 3、模拟保护区外经过渡电阻发生两相短路接地、两相相间短路、三相短路和三相短路接地故障，相间故障经最大电阻时，故障点相间剩余电压不大于额定电压的5%。 4、模拟过渡电阻缓慢变化的高阻接地故障,使突变量不启动。 5、差动保护退出的情况下，模拟过渡电阻缓慢变化的高阻接地故障,使突变量不启动。 6、分别在差动保护投入和退出的情况下，模拟过渡电阻波动式缓慢变化的高阻接地故障,使突变量不启动。 | 关键项（延时除外）（差动保护退出时为考察项） | 延时不符合标准误差要求扣1分。 | 1
|  |  | 保护装置应有允许较大过渡电阻的能力，在故障点电流大于800A(一次值)的接地故障时应能可靠跳闸。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.2.5
|  |  | 线路出口发生三相短路时应可靠动作，同时应保证正方向故障及反方向出口经小电阻故障时动作的正确性。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.2.8
|  |  | 差动保护应能适应过渡电阻缓慢变化的高阻接地故障。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.2.21.3
|  |  | 串补线路，零序差动保护需考虑高阻接地时，可能出现的电流反向问题。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.2.21.7
|  |  | 线路两侧的纵联电流差动保护装置均应设置本侧独立的电流启动元件，必要时可用交流电压量等作为辅助启动元件，差动电流不能独立作为装置的启动元件。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.2.21.2
|  |  | 对于“受渐变性高阻故障影响，零序电流幅值小、变化缓慢，故障初期零序电流不满足零序Ⅲ段动作条件，且之后持续不满足电流突变量启动条件”的情况，当故障点绝缘下降到满足保护动作条件时，装置应可靠动作。 | 关于220kV香牵线PSL 603U保护装置动作情况的说明 | /
34 | 弱馈试验 |  | 纵联距离（方向）保护应具备弱馈功能，在正、负序阻抗过大，或两侧零序阻抗差别过大的情况下，允许纵续动作。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.2.20.2 | 通用 | 方式1：模拟系统单回线运行，N侧母线带空载变压器或电动机负荷； 方式2：模拟系统单回线运行，N侧母线不接任何元件； 方式3：模拟系统单回线运行，M侧线路开关跳位运行。 1、3种方式下，分别模拟区内外各种金属性瞬时短路故障。 2、N侧带空载变压器；退纵联保护，投差动保护，考察差动保护对跨线故障的动作行为，保护应正确动作。 3、N侧带有载变压器；退纵联保护，投差动保护，考察差动保护对跨线故障的动作行为，保护应正确动作。 注：差动保护分别为单通道和双通道接线，重点考核单通道接线。 | 关键项
|  |  | 线路两侧的纵联电流差动保护装置均应设置本侧独立的电流启动元件，必要时可用交流电压量等作为辅助启动元件，差动电流不能独立作为装置的启动元件。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.2.21.2
|  |  | 纵联电流差动保护在任何弱馈情况下，应正确动作。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.2.21.17
35 | PT断线试验 |  | 保护装置在电压互感器二次回路一相、两相或三相同时断线、失压时，应能发告警信号，并闭锁可能误动作的保护。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.1.3.3 | 通用 | 分别模拟PT单相、两相、三相断线和同期电压PT断线，及断线后的区内外各种故障。 | 关键项 （告警除外） | PT断线时，装置应正确告警，每一处告警信息与标准要求不符，扣0.5分。 | 1
|  |  | 线路保护仅投入过流保护功能时，应不进行PT断线判别。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.2.18
|  |  | 500kV线路零序电流保护应设置一段定时限和一段反时限，其中定时限段可经方向控制，PT断线时自动退出方向；反时限段不带方向。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.2.24.1
36 | CT断线试验 |  | 保护装置在电流互感器二次回路不正常或断线时，应能发告警信号。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.1.3.1 | 通用 | 在不同工况下，分别模拟CT单相断线，及断线后的区内外各种故障。 | 关键项（告警除外） | CT断线时，装置应正确告警，每一处告警信息与标准要求不符，扣0.5分。 | 1
|  |  | 线路保护装置判断出CT断线后，分相差动保护抬高断线相定值。CT断线期间保护动作应闭重三跳，差动保护动作后两侧三相跳闸并闭锁重合闸。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.1.5
|  |  | 500kV线路零序反时限保护动作特性要求： f) CT断线应闭锁零序反时限保护。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.2.24.5
|  |  | 纵联电流差动保护应具有CT断线闭锁、CT饱和检测及CT变比补偿（线路保护应允许线路两侧变比不同）功能。 b) CT断线时，应退出零差及断线相差动功能，同时断线相投入CT断线差动保护功能，CT断线差流定值可整定；未断线相电流差动正常投入。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.2.21.10
37 | CT饱和试验 |  | 保护装置在电流互感器暂态过程中以及饱和情况下，应能正确动作。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.1.3.2 | 通用 | 无穷大系统大方式运行，分别模拟以下故障： 1、区外故障CT饱和； 2、区内故障CT饱和； 3、区外故障CT饱和，转区内故障，转换时间5ms～200ms。 4、CT饱和线性传变区大于5ms | 关键项
|  |  | 纵联电流差动保护应具有CT断线闭锁、CT饱和检测及CT变比补偿（线路保护应允许线路两侧变比不同）功能。 a) CT饱和检测时间应不大于5ms。 |  | 7.2.21.10
38 | 远跳功能检验 |  | 具备就地故障判别功能，就地故障判据可通过控制字选择。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.3.9 | 通用 | 1、退差动保护压板，投纵联距离压板，光纤通道正常，模拟故障，考核远跳功能的动作行为，保护应正确动作； 2、投差动保护压板，通道异常中断，远跳应急通道正常（应急通道为载波通道），模拟故障，考核远跳功能的动作行为，保护应正确动作； | 关键项
|  |  | 远方跳闸应闭锁重合闸。 |  | 7.3.10
|  |  | 远方跳闸保护的就地判据应能反映一次系统的故障、异常运行状态，宜采用如下判据： a) 零序电流、负序电流； b) 零序电压、负序电压； c) 电流变化量； d) 低电流、过电流； e) 低电压、过电压； f) 分相低功率因数(电流低于计算精度时允许开放低功率因数元件)； g) 分相低有功功率。 |  | 7.3.11
|  |  | 分相低功率因数、分相低有功判据应采取措施避免受端侧线路保护该判据长期满足的问题。 |  | 7.3.12
|  |  | 载波通道远方跳闸保护收信逻辑采用二取二方式时，当任一通道故障，装置闭锁该通道收信并自动转为二取一方式，同时由保护装置或信号传输装置发出通道告警信号。远方跳闸保护收信逻辑采用二取二方式时，当载波通道切换开关切换为单载波通道运行时，装置收信自动转为二取一方式。 |  | 7.3.13
|  |  | 采用光纤通道的远方跳闸装置同时收到远方跳闸开入一、远方跳闸开入二时，瞬时启动远方跳闸发信；装置仅收到远方跳闸开入一或远方跳闸开入二时，延时30ms启动远方跳闸发信。在远方跳闸开入一和远方跳闸开入二不一致时，延时告警。 |  | 7.3.16
|  |  | 具备两路远跳应急通道时，两路远跳应急通道分别接入两套远方跳闸保护。 |  | 5.2.2 c）
39 | 特别试验 | 退差动保护（拔通道）和纵联保护 | 线路在空载、轻载、满载等各种状态下，在保护范围内发生金属性或非金属性的各种故障（包括单相接地、两相接地、两相不接地短路、三相短路、复杂故障、转换性故障、跨线故障和断线故障等）时，保护应能正确动作；系统无故障、发生各种外部故障、功率倒向以及系统操作等情况下保护不应误动。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.2.4 | 通用 | 1. N侧带空载变压器；退差动保护（拔通道）和纵联保护，考察距离I段对跨线故障的动作行为，保护应正确动作。 | 考察项 | 本项目作为考察项，不做扣分要求。
[7 empty] | 2. N侧带有载变压器；退差动保护（拔通道）和纵联保护，考察距离I段对跨线故障的动作行为，保护应正确动作。 | 考察项
40 | 断路器失灵试验 |  | 装置单跳失败三跳后，应三跳同时发闭重。 | 南网保护差异讨论会会议纪要 | / | 通用 | 模拟保护区内单相永久性接地故障，断路器失灵。 | 关键项