## 概述
中国南方电网有限责任公司 500kV断路器保护检测专用标准
1、总则
为规范中国南方电网有限责任公司（以下简称“公司”）500kV断路器保护的检测工作，保证抽检项目的合理性及检测结果判定的准确性、客观性，确保采购的保护产品符合相关标准的要求，特制定本标准。
2、适用范围
本标准与《南方电网保护类设备检测通用标准》一起，规定了500kV断路器保护的检测项目和适用的技术标准、技术要求。
本标准适用于进入南方电网运行的500kV 断路器保护装置的检测。
3、规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。
GB/T 7261-2016 | 继电保护和安全自动装置基本试验方法
GB/T 14285-2023 | 继电保护和安全自动装置技术规程
GB/T 14598.2-2011 | 量度继电器和保护装置 第1部分：通用要求
GB/T 26864-2011 | 电力系统继电保护产品动模试验
DL/T 478-2013 | 继电保护和安全自动装置通用技术条件
Q/CSG 1203005-2015 | 电力二次装备技术导则
Q/CSG 1203045-2017 | 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范
Q/CSG 1201029-2020 | 继电保护通用技术规范
Q/CSG | 智能变电站二次系统通用设计规范（2018年试行版）
Q/CSG 1203065-2020 | 变电站IEC61850工程通用应用模型
系统〔2017〕71号 | 继电保护远方操作技术应用指导意见
系统〔2017〕71号 | 继电保护远方操作技术要求 (试行)
Q/CSG 1203080-2021 | 500kV线路保护和辅助保护技术规范
\ | 南网保护差异讨论会会议纪要
4、判定准则
4.1 检测结果的评定分关键项目和一般项目分别进行评价，两者应同时满足评价标准。
4.2 所有关键项目应经检测合格，任一关键项目检测不合格，则检测样品被判定为不合格。
4.3 一般项目采用扣分的方式进行评价，通用标准和专用标准的所有一般项目的总扣分数不超过30分，则检测样品被判定为合格。

## 静态模拟测试
500kV断路器保护检测专用标准-静态模拟测试
本部分依据的国家标准、行业标准和南方电网企业标准
1 | Q/CSG 1203080-2021 | 500kV线路保护和辅助保护技术规范
2 | DL/T 478-2013 | 继电保护和安全自动装置通用技术条件
3 | Q/CSG 1201029-2020 | 继电保护通用技术规范
4 | \ | 南网保护差异讨论会会议纪要
序号 | 试验项目 | 试验子项目 | 标准条款（技术要求） | 标准名称 | 标准章节号 | 产品类型 | 测试方法或步骤 | 项目类别 | 评价方法或要求 | 单项分值 | 测试结果（记录） | 评价结果 | 备注
| 装置性能检验 | 断路器失灵保护 | 电流整定值误差：不大于±5%或±0.02In。 | DL/T 478-2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.3.4 | 通用 | 在标准规定的定值范围内选取3个定值，施加相电流递变增大至保护动作。 | 一般项 | 动作定值准确度不符合标准要求每1处扣2分。 | 2
|  |  | 低功率因数角差。 | / | / | 通用 | 定值误差不大于±3°。 在标准规定的定值范围内选取3个定值，按照误差要求分别施加可靠动作值和可靠不动作值，检测装置动作情况。 | 一般项 | 动作定值准确度不符合标准要求每1处扣2分。 | 2
|  |  | 延时时间：误差不超过±1%或±40ms。 | DL/T 478-2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.3.3 | 通用 | 在标准规定的定值范围内选取3个定值，施加1.2倍电流定值，测试延时时间。 | 一般项 | 延时时间误差不符合标准要求每1处扣1分。 | 1
|  |  | 失灵保护采用分相和三相启动，设置三个分相跳闸开入，一个三相跳闸开入。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.4.1.1 | 通用 | 检测装置应具有三个分相跳闸开入，一个三相跳闸开入。 | 一般项 | 功能不符合标准要求每1处扣5分。 | 5
|  |  | 分相跳闸开入启动失灵应由能瞬时返回的保护分相跳闸出口接点(或GOOSE开出)与相电流元件接点串联组成，设置经零序电流闭锁控制字。 |  | 7.4.1.2 | 通用 | 检测装置启动失灵应能选择经零序电流闭锁控制字控制。 | 一般项
|  |  | 三个分相跳闸开入启动失灵的时间计数器应按相独立设置。 |  | 7.4.1.3 | 通用 | 延时时间整定1s，施加A相故障量及跳闸开入，持续时间0.5s后，A相故障量归零且跳闸开入返回，施加B相故障量及跳闸开入，持续时间0.6s，失灵保护应可靠不动作。 | 一般项
|  |  | 三个分相跳闸同时启动的失灵与三相跳闸开入启动的失灵采用相同失灵逻辑。三相跳闸启动失灵应由能瞬时返回的保护三相跳闸出口接点(或GOOSE开出)与以下元件串联组成，任一元件满足均开放失灵：a)相电流元件；b)零序电流元件；c)负序电流元件；d)低功率因数元件（可投退）；e)PT断线及电压低于计算精度时闭锁低功率因数元件。 |  | 7.4.1.4 | 通用 | 施加故障量，且同时施加三相跳闸开入，满足标准中要求的任一电流或低功率条件，失灵保护应可靠动作。 | 一般项
|  |  | 断路器失灵（死区）保护的电流判别元件和低功率因数判别元件不应受电流互感器拖尾电流的影响，应能快速可靠动作和返回，动作时间和返回时间均不应大于20ms。（在动模系统试验平台考核） |  | 7.4.1.5 | 通用 | 详见动模测试 | 详见动模测试 | 详见动模测试 | 详见动模测试
|  |  | 断路器保护屏（柜）上不设失灵功能投退及失灵开入压板，需要投退保护的失灵启动回路时，电缆跳闸装置通过投退相应保护屏（柜）上各自的启动失灵压板实现，光缆跳闸装置通过投退相应保护装置各自的启动失灵GOOSE发送压板实现。 |  | 7.4.1.6 | 通用 | 1）电缆跳闸装置应不设置失灵压板； 2）光缆跳闸装置应设置启动失灵GOOSE压板，并可在装置上投退。 | 一般项 | 功能不符合标准要求每1处扣5分。 | 5
|  |  | 断路器的失灵保护，对于线路保护分相跳闸开入和发变组（线路）三相跳闸开入，失灵保护应采用不同的启动方式：a) 任一分相跳闸接点开入（或GOOSE）经电流突变量或零序电流启动元件开放并展宽后启动失灵；b) 三相跳闸接点（或GOOSE）开入后不经电流突变量或零序电流启动元件开放启动失灵；c) 失灵保护动作经母差保护出口时，应给每套母差保护分别提供两副输出接点（或GOOSE开出）。 |  | 7.4.1.7 | 通用 | 1）任一分相跳闸接点（或GOOSE）开入应经电流突变量或零序电流启动元件开放并展宽后启动失灵； 2）三相跳闸接点（或GOOSE）开入应不经电流突变量或零序电流启动元件开放启动失灵； 3）失灵保护应有两副跳闸输出接点。 | 一般项
|  |  | 断路器失灵保护应远跳线路对侧或主变其它侧断路器，远跳线路对侧时应采用两个独立的传输通道传送跳闸命令。 |  | 7.4.1.8 | 通用 | 1）失灵保护应有独立的两副跳闸输出接点接入线路本侧远方跳闸开入； 2）失灵保护应有独立接点启动主变侧失灵保护，应能跳主变其他侧断路器。 | 一般项
|  |  | 断路器失灵保护应瞬时分相动作于本断路器的两组跳闸线圈跳闸，经Ⅰ段延时跳本断路器三相，经Ⅱ段延时跳开相邻断路器。 |  | 7.4.1.9 | 通用 | 施加故障量满足“失灵保护相电流定值”，应经Ⅰ段延时跳开本断路器三相，经Ⅱ段延时跳开相邻断路器。 | 一般项
|  |  | 失灵瞬时跟跳逻辑应包括单相跟跳、三相跟跳、两相跳闸联跳三相，并经电流启动量及失灵相电流定值把关。 |  | 7.4.1.10 | 通用 | 施加故障量，检测装置应具有单相跟跳、三相跟跳、两相跳闸联跳三相逻辑，且应经电流启动量及失灵相电流定值把关。 | 一般项
|  |  | 两相跳闸联跳三相、过流保护跳闸由断路器保护装置内部启动失灵。 |  | 7.4.1.11 | 通用 | 施加故障量，满足两相跳闸联跳三相或过流保护跳闸，应可靠启动失灵保护（内部启动）。 | 一般项
|  |  | 启动失灵的跳闸开入长期存在时应报警，但不闭锁失灵保护。 |  | 7.4.1.12 | 通用 | 施加失灵开入，保护装置报警后，施加故障量，保护装置应动作。 | 一般项 | 告警信息不符合标准要求每1处扣0.5分，功能不符合标准要求每1处扣5分。 | 0.5
|  |  | 低功率因数元件退出、重合闸退出或重合闸投入时检同期和检无压均退出、单相重合闸检线路有压功能退出等与电压相关的保护功能均退出情况下，装置不进行PT断线判别。 |  | 7.4.1.13 | 通用 | 当低功率因数元件退出、重合闸退出或重合闸投入时检同期和检无压均退出、单相重合闸检线路有压功能退出等与电压相关的保护功能均退出时，施加故障量满足PT断线条件，检测装置应无PT断线告警。 | 一般项 | 功能不符合标准要求每1处扣5分。 | 5
|  | 死区保护 | 电流整定值误差：不大于±5%或±0.02In。 | DL/T 478-2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.3.4 | 通用 | 在标准规定的定值范围内按相选取3个定值，施加相电流递变增大至保护动作。 | 一般项 | 动作定值准确度不符合标准要求每1处扣2分。 | 2
|  |  | 延时时间：误差不超过±1%或±40ms。 | DL/T 478-2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.3.3 | 通用 | 在标准规定的定值范围内按相选取3个定值，施加1.2倍电流定值，测试延时时间。 | 一般项 | 延时时间误差不符合标准要求每1处扣1分。 | 1
|  |  | 在电流互感器与断路器之间发生故障，本断路器跳开但不能切除故障时，由死区保护以较短时限跳开相邻断路器。（在动模系统试验平台考核） | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.4.4 | 通用 | 详见动模测试 | 详见动模测试 | 详见动模测试 | 详见动模测试
|  |  | 1）当死区保护收到保护三跳或A、B、C 分相跳闸同时动作开入和对应断路器三相跳闸位置TWJ信号，且死区过流元件动作，经延时发三相跳闸命令 2）死区保护经控制字投退，并与失灵保护共用出口。 |  |  | 通用 | 1）施加故障量，满足死区保护条件，死区保护应正确动作。 2）死区保护应经控制字投退，并与失灵保护共用出口。 | 一般项 | 功能不符合标准要求每1处扣5分。 | 5
|  |  | 任一支路GOOSE失灵开入双网断链死区保护应无效。 | 南网保护差异讨论会会议纪要 | 1.2.5 | 通用 | 模拟任一支路GOOSE失灵开入双网断链，死区保护应无效。 | 一般项 | 功能不符合标准要求每1处扣5分。 | 5
|  | 过流保护（2段） | 电流整定值误差：不大于±5%或±0.02In。 | DL/T 478-2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.3.4 | 通用 | 在标准规定的定值范围内按相选取3个定值，施加相电流递变增大至保护动作。 | 一般项 | 动作定值准确度不符合标准要求每1处扣2分。 | 2
|  |  | 延时时间：误差不超过±1%或±40ms。 | DL/T 478-2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.3.3 | 通用 | 在标准规定的定值范围内按相选取3个定值，施加1.2倍电流定值，测试延时时间。 | 一般项 | 延时时间误差不符合标准要求每1处扣1分。 | 1
|  |  | 设置带延时的两段相电流过流保护。每段相电流过流定值及延时可分别整定。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.4.3 | 通用 | 检测装置应配置带延时的两段相电流过流保护。每段相电流过流定值及延时可分别整定。 | 一般项 | 功能不符合标准要求每1处扣5分。 | 5
|  |  | 过流保护经过流保护投入压板和控制字投退。 |  |  | 通用 | 检测装置过流保护经过流保护投入压板和控制字投退。
|  | 零序过流保护 | 电流整定值误差：不大于±5%或±0.02In。 | DL/T 478-2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.3.4 | 通用 | 在标准规定的定值范围内选取3个定值，施加零序电流递变增大至保护动作。 | 一般项 | 动作定值准确度不符合标准要求每1处扣2分。 | 2
|  |  | 延时时间：误差不超过±1%或±40ms。 | DL/T 478-2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.3.3 | 通用 | 在标准规定的定值范围内选取3个定值，施加1.2倍电流定值，测试延时时间。 | 一般项 | 延时时间误差不符合标准要求每1处扣1分。 | 1
|  | 重合闸 | 重合闸时间误差不大于±1%或±40ms。 | DL/T 478-2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.3.3 | 通用 | 在标准规定的定值范围内选取3个定值，重合闸检同期控制字整定为“1”，重合闸充电完成后，模拟故障，装置动作后切除故障，然后施加母线电压与线路抽取电压同相位满足同期条件，测试重合闸延时时间。 | 一般项 | 延时时间误差不符合标准要求每1处扣1分。 | 1
|  |  | 同期合闸角。 | / | / | 通用 | 同期合闸角误差不大于±3°。 在标准规定的定值范围内选取3个定值，重合闸检同期控制字整定为“1”。模拟故障，装置动作后切除故障，然后施加母线电压与线路抽取电压，按照误差要求分别施加可靠动作值和不动作值，测试装置动作情况。 | 一般项 | 动作定值准确度不符合标准要求每1处扣2分。 | 2
|  |  | 有压、无压定值误差不大于±5%或±0.01Un。 | DL/T 478-2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.3.4 | 通用 | 在标准规定的定值范围内按相选取3个定值，模拟故障，装置动作后切除故障，然后施加同期电压/母线电压，按照误差要求分别施加可靠动作值和不动作值，测试装置动作情况。 | 一般项 | 动作定值准确度不符合标准要求每1处扣2分。 | 2
|  |  | 重合闸可由保护跳闸启动和断路器位置不对应启动。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.4.5.1 | 通用 | 1） TWJ启动重合闸控制字整定为“0”，模拟装置故障，满足重合闸条件，测试重合闸应动作。 2）TWJ启动重合闸控制字整定为“1”，模拟断路器位置不对应启动并满足重合闸检定条件，测试重合闸应动作。 | 一般项 | 功能不符合标准要求每1处扣5分。 | 5
|  |  | 重合闸应具备检无压方式、检同期方式和不检方式，在检无压方式投入时，检母线无压和检线路无压为或逻辑。 |  | 7.4.5.2 | 通用 | 1）分别模拟重合闸采用检无压方式、检同期方式和不检方式，检测重合闸应正确动作。 2）模拟重合闸采用检无压方式时，检测装置的检无压逻辑应为检母线无压和检线路无压为或逻辑。 | 一般项
|  |  | 三重方式下，由控制字实现的检定方式如7.4.5.3表5所示。（在动模系统试验平台考核）与220kV线路相同 |  | 7.4.5.3 | 通用 | 详见动模测试 | 详见动模测试 | 详见动模测试 | 详见动模测试
|  |  | 当重合闸采用不检方式时，同期电压PT断线不应报警。检同期及检无压方式下，同期电压PT断线应报警。 |  | 7.4.5.4 | 通用 | 1）重合闸采用不检方式，模拟同期电压断线，检测装置应无同期电压PT断线告警信息。 2）重合闸检同期或检无压方式下，模拟同期电压断线，检测装置应有同期电压PT断线告警信息。 | 关键项（告警信息除外） | 告警信息不符合标准要求每1处扣0.5分。 | 0.5
|  |  | 检同期重合闸所采用的线路电压应该是自适应的，用户可接入任意相间或相电压作为同期电压。 |  | 7.4.5.5 | 通用 | 1）重合闸采用检同期方式。 2）分别施加线路抽取电压的角度与母线相电压和母线相间电压的角度相同，检测重合闸应正确动作。 | 一般项 | 功能不符合标准要求每1处扣5分。 | 5
|  |  | 重合闸应具有手跳、母差及失灵保护动作、安全自动装置动作等外部开入闭锁功能，任何时候收到该信号，重合闸即放电。手合闭锁重合闸应能自动判别。 |  | 7.4.5.6 | 通用 | 1）重合闸采用无检定方式。 2）重合闸充电完成后，模拟单相接地故障，重合闸启动前施加“闭锁重合闸”开入，检测装置重合闸应放电、重合闸不应动作。 3）重合闸充电完成后，模拟单相接地故障，故障切除后进入重合状态，在此期间施加“闭锁重合闸”开入，检测装置重合闸应放电、重合闸不应动作。 4)模拟手合于故障，检测装置重合闸应放电、重合闸不应动作。 | 一般项
|  |  | 重合闸启动前，收到压力低闭锁重合闸信号，经延时后放电。重合闸启动后，收到压力低闭锁重合闸信号，重合闸不放电。 |  | 7.4.5.7 | 通用 | 1）重合闸采用无检定方式。 2）重合闸充电完成后，模拟单相接地故障，重合闸启动前施加“压力低闭锁重合闸”开入，检测装置重合闸应放电、重合闸不应动作。 3）重合闸充电完成后，模拟单相接地故障，故障切除后进入重合状态，在此期间施加“压力低闭锁重合闸”开入，检测装置重合闸不应放电、重合闸应动作。 | 一般项
|  |  | 电缆跳闸装置设置“重合闸方式”转换开关，通过转换开关实现单相重合闸、三相重合闸、综合重合闸和停用重合闸方式的选择。光缆跳闸装置设置可远方操作投/退的“重合闸方式”软压板，通过软压板进行重合闸方式的选择。保护装置内部设置停用重合闸软压板，不设置重合闸单重、三重、综重和停用重合闸方式控制字。 |  | 7.4.5.8 | 通用 | 检测电缆跳闸装置应设置“重合闸方式”转换开关，通过转换开关实现单相重合闸、三相重合闸、综合重合闸和停用重合闸方式的选择。光缆跳闸装置设置可远方操作投/退的“重合闸方式”软压板，通过软压板进行重合闸方式的选择。保护装置内部设置停用重合闸软压板，不设置重合闸单重、三重、综重和停用重合闸方式控制字。 | 一般项
|  |  | 单相重合闸和三相重合闸时间应可分别整定。 |  | 7.4.5.9 | 通用 | 检测装置单相重合闸和三相重合闸时间应可分别整定。 | 一般项
|  |  | 在重合于永久性故障或停用重合闸时，应“沟通三跳”。停用重合闸时“沟通三跳”不经控制字及压板控制。（在动模系统试验平台考核）与220kV线路相同 |  | 7.4.5.10 | 通用 | 详见动模测试 | 详见动模测试 | 详见动模测试 | 详见动模测试
|  |  | 重合闸的合闸脉冲宽度应不小于100ms，以保证可靠合闸。 |  | 7.4.5.11 | 通用 | 1）重合闸采用无检定方式。 2）重合闸充电完成后，模拟单相接地故障，故障切除后进入重合状态，检测装置重合闸应动作（合闸脉冲宽度不小于100ms）。 | 一般项 | 功能不符合标准要求每1处扣5分。 | 5
|  |  | 重合闸充电时间10s。 |  | 7.4.5.12 | 通用 | 1）重合闸采用无检定方式。 2）施加正序额定电压，检测重合闸充电时间为10s，误差不超过±1%。 | 一般项 | 1.功能不符合标准要求每1处扣5分。 2.时间误差不符合标准要求每1处扣1分。 | 1
|  |  | 重合闸装置动作后，应能经设定的时间后自动复归。 |  | 7.4.5.13 | 通用 | 1）重合闸采用无检定方式。 2）重合闸充电完成后，模拟单相接地故障，故障切除后进入重合状态，检测装置重合闸应动作。 3）满足重合闸充电条件，重合闸应能再次充电。 | 一般项 | 功能不符合标准要求每1处扣5分。 | 5
|  |  | 重合闸装置启动后应能延时自动复归，不满足重合闸条件时应沟通三跳回路。（在动模系统试验平台考核）与220kV线路相同 |  | 7.4.5.14 | 通用 | 详见动模测试 | 详见动模测试 | 详见动模测试 | 详见动模测试
|  |  | 任一支路GOOSE失灵开入双网断链，重合闸应有效。 | 南网保护差异讨论会会议纪要 | 1.2.6. | 通用 | 模拟任一支路GOOSE失灵开入双网断链，重合闸应有效。 | 一般项 | 功能不符合标准要求每1处扣5分。 | 5
|  |  | 单重方式下，三相跟跳时应发闭重。 | 南网保护差异讨论会会议纪要 | 1.2.7. | 通用 | 详见动模测试 | 详见动模测试 | 详见动模测试 | 详见动模测试
|  |  | 三相不一致保护动作应发闭重。 | 南网保护差异讨论会会议纪要 | 1.2.8 | 通用 | 详见动模测试 | 详见动模测试 | 详见动模测试 | 详见动模测试
|  |  | 失灵跳本侧时应发闭重。 | 南网保护差异讨论会会议纪要 | 1.2.9 | 通用 | 详见动模测试 | 详见动模测试 | 详见动模测试 | 详见动模测试
|  |  | “单相重合闸检线路有压”投入时，发生线路单相PT断线，重合闸应不放电。 | 南网保护差异讨论会会议纪要 | 1.2.11. | 通用 | 投入“单相重合闸检线路有压”，模拟线路单相PT断线，重合闸应不放电。 | 一般项 | 功能不符合标准要求每1处扣5分。 | 5
|  |  | 投入综重、单重检线路有压，发生UA、UB或UC断线不报闭锁重合闸。 | 南网保护差异讨论会会议纪要 | 1.2.12 | 通用 | 投入“综重、单重检线路有压”，模拟线路单相PT断线，不报闭锁重合闸。 | 一般项 | 功能不符合标准要求每1处扣5分。 | 5
|  | 三相不一致保护 | 电流整定值误差：不大于±5%或±0.02In。 | DL/T 478-2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.3.4 | 通用 | 在标准规定的定值范围内选取3个定值，施加负序/零序电流递变增大至保护动作。 | 一般项 | 动作定值准确度不符合标准要求每1处扣2分。 | 2
|  |  | 延时时间：误差不超过±1%或±40ms。 | DL/T 478-2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.3.3 | 通用 | 在标准规定的定值范围内选取3个定值，施加1.2倍电流定值，测试延时时间。 | 一般项 | 延时时间误差不符合标准要求每1处扣1分。 | 1
|  |  | 本线非全相运行期间发生各种故障，保护应能可靠动作。（在动模系统试验平台考核）与220kV线路相同 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.2.7 | 通用 | 详见动模测试 | 详见动模测试 | 详见动模测试 | 详见动模测试
|  |  | 断路器三相不一致时，由三相不一致保护永跳三相，保护功能可由控制字投退，并可经控制字选择经零序或者负序电流开放。（在动模系统试验平台考核）与220kV线路相同 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.4.2 | 通用 | 详见动模测试 | 详见动模测试 | 详见动模测试 | 详见动模测试
|  |  | 三相不一致保护动作启动失灵经控制字投退。 |  |  | 通用 | 检测三相不一致保护动作启动失灵经控制字投退。 | 一般项 | 功能不符合标准要求每1处扣5分。 | 5
2 | 软件版本检测 | 软件版本构成方案 | 装置软件版本构成方案 1) 基础软件由：“基础型号功能”和“选配功能”组成。 2) 基础软件版本含有所有选配功能，不随“选配功能”不同而改变。 3) 基础软件版本描述由：基础软件版本号、基础软件生成日期、程序校验码（位数由厂家自定义）组成。 4) 装置软件版本描述方法应符合Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范中图1软件版本描述示意图的要求。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.1 t） | 通用 | 1.检查软件版本构成是否符合相关技术规范的要求。 2.查看装置显示及通信输出相关版本、校验码及生成时间（包括保护装置型号版本，保护装置硬件版本，保护软件版本、程序生成时间及校验码，管理软件版本、程序生成时间及校验码，全站SCD文件CRC校验码，保护装置CCD文件校验码、生成时间）等信息，并检查输出路径是否符合相关技术规范的要求。 3.检查装置液晶是否显示管理软件程序生成时间信息，检查装置是否可通过通信方式输出该信息。 | 一般项 | 不符合标准要求每1处扣0.5分，累计最高5分。 | 0.5
|  |  | 保护装置的校验码应由保护装置根据软、硬件实际情况自动生成，与软件版本号一一对应。装置软件版本构成方案如下： 1) 基础软件由“基础型号功能”和“选配功能”组成。 2) 基础软件版本含有所有选配功能，不随“选配功能”不同而改变。 3) 基础软件版本描述由基础软件版本号、基础软件生成日期、程序校验码（位数由厂家自定义）组成。 4) 保护装置软件版本描述方法应符合Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范中图1软件版本描述示意图的要求。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 5.1.5
|  | 软件版本输出 | 装置应输出装置软件版本、IED二次回路实例配置文件CRC码。 | Q/CSG 1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 6.1.8 | 通用
|  |  | 装置液晶显示管理软件程序生成时间信息，并可通过通信方式输出该信息。 | 南网保护差异讨论会会议纪要 | 1.1.22
|  |  | 保护装置软件版本、程序生成时间及校验码”应实例化为PROT/LPHD1.PhyNam.swRev。 | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 7.2.3.1 b）
|  |  | “保护装置管理软件版本、程序生成时间及校验码”应实例化为LD0/LPHD1.PhyNam.swRev。 | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 7.2.3.1 c）
|  |  | “保护装置型号版本”应实例化为PROT/LPHD1.PhyNam.model。 “保护装置硬件版本”应实例化为PROT/LPHD1.PhyNam.hwRev。 | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 7.2.3.1 a） 7.2.3.1 d）
|  |  | “全站SCD文件CRC校验码”应实例化为LD0/LPHD1.SASPinCrc.setVal，使用STG类型建模。 | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 7.2.3.1 e） | 智能
|  |  | “保护装置CCD文件校验码”应实例化为LD0/LPHD1.IEDPinCrc.setVal，使用STG类型建模。 | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 7.2.3.1 f）
|  |  | “保护装置CCD文件生成时间”应实例化为LD0/LPHD1.IEDPinTime.setVal，使用STG类型建模。 | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 7.2.3.1 g）
3 | 设备识别代码检查 |  | 保护装置应提供设备识别代码作为设备的唯一身份标识，设备识别代码信息应能通过装置液晶面板查看，应能按Q/CSG 1203045-2017的建模方式输出设备识别代码。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.1 n） | 通用 | 查看装置显示及通信输出的设备识别代码信息，检查设备识别代码组成及输出路径是否符合相关技术规范的要求。 | 一般项 | 不符合标准要求每1处扣0.5分。 | 0.5
3 |  |  | 设备识别代码由制造厂家代码和装置序列号两项信息按顺序拼接组成。制造厂家代码固定占4位，格式为大写字母，原则上根据制造厂家简称的4位头字母产生。保护设备序列号不超过40位，格式为十六进制码，长度由制造厂家确定。设备序列号原则上可参照或沿用各设备制造厂家的生产线序列号。 | Q/CSG 1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 6.2.7
|  |  | 装置应输出设备识别代码。 | Q/CSG 1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 6.1.8
3 |  |  | 设备识别代码建模方式：在公共逻辑设备LD0的LPHD逻辑节点的扩展DO，名称为PhyNam，其中定义序列号serNum，在serNum中填写保护设备识别代码，字母和数字均采用8位ASCII字符存储。 “设备识别代码”应使用LD0/LPHD1.PhyNam.serNum建模。 | Q/CSG 1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 6.2.6 7.2.3.1 h）
4 | 软硬压板检查 |  | 压板开入量采用正逻辑，即压板合上为“1”，表示投入该压板所对应的功能，压板打开为“0”，表示退出该压板所对应的功能。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.4 a） | 通用 | 1.检查装置软硬压板是否采用正逻辑：合上压板，检查该压板所对应的功能是否投入。打开压板，检查该压板所对应的功能是否退出。 2.检查装置软压板是否可查看及通过通信上送，装置断电重启后，检查装置软压板投退状态是否未发生改变。 3.光缆跳闸装置： 1）检查装置是否只设置“远方操作”和“保护检修状态”硬压板； 2）检查其他压板（包括保护功能投退压板）是否均采用软压板。 4.电缆跳闸装置： 1）检查是否配置功能硬压板。 2）检查保护检修状态开入是否仅配置硬压板。 3）检查其余软硬压板是否采用“与”门关系：仅投入软压板或硬压板，检查该压板所对应的功能是否未投入。 4）检查重合闸转换开关的“停用重合闸”与停用重合闸软压板是否采用“或”门关系：投入重合闸转换开关的“停用重合闸”或投入停用重合闸软压板，检查重合闸是否停用。 5）检查其余软硬压板是否采用“与”门关系：仅投入软压板或硬压板，检查该压板所对应的功能是否未投入。 5.检查保护功能软硬压板配置及格式是否符合相关技术规范的要求。 | 一般项 | 压板名称不符合标准要求每1处扣1分，压板数量不符合标准要求每1处扣10分，累计最高扣30分。 | 1
|  |  | 装置应保存软压板投退状态，并掉电不丢失，可查看或通过通信上送。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.4 b）
|  |  | 500kV线路保护装置保护功能软硬压板配置及格式应符合《Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范》中附录E保护功能软硬压板配置表及附录A定值清单及软压板标准格式的要求。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 附录A.2、附录E.2、E.6
|  |  | 保护功能压板菜单的硬压板部分应与规范附录中继电保护信息的dsRelayDin数据集保持一致，软压板部分与规范附录中继电保护信息的dsRelayEna数据集保持一致。 保护功能菜单的软硬压板部分参考附录保护功能软硬压板配置表及附录保护屏压板配置示意图。 | 南网保护差异讨论会会议纪要 | 1.1.21 | 通用
|  |  | 光缆跳闸装置只设“远方操作”和“保护检修状态”硬压板，其他压板（包括保护功能投退压板）应采用软压板。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.4 c） | 智能
|  |  | 电缆跳闸装置应配置功能硬压板。保护检修和母联检修状态开入仅设置硬压板，不设软压板。220kV及以上保护设置重合闸转换开关和停用重合闸软压板。110kV及以下保护设置停用重合闸硬压板和软压板。除以下三种情况，其余软硬压板逻辑关系均采用 “与”门关系：220kV及以上保护装置重合闸转换开关的“停用重合闸”与停用重合闸软压板逻辑关系采用“或”门关系。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.4 d） | 常规
5 | 定值、控制字及打印检查 |  | 定值输出顺序应与相应装置规范性附录中保护定值清单顺序一致。 | Q/CSG 1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 6.1.4 | 通用 | 1.检查装置显示及输出定值的形式、内容及顺序是否符合相关技术规范的要求。 2.检查设备参数定值中“一次设备名称”是否满足16个汉字长度。 3.检查设备参数定值中是否包含“厂站名称”。 4.检查装置是否具备定值切换功能。施加不满足保护动作的交流量，进行定值切换，检查装置是否不误动。 5.检查装置是否可通过面板和调试软件进行定值整定，是否具备远方修改定值功能。检查定值清单是否能打印并通过通信扣口输出。 6.投退控制字、软压板及硬压板，检查装置显示及输出定值名称是否未发生改变。 7.检查装置电流定值下限是否不大于0.05In。 8.检查装置每种功能的每个分项功能是否均设置一个控制字。 9.装置功能控制字整定为“1”，检查该控制字所对应的功能是否投入。装置功能控制字整定为“0”，检查该控制字所对应的功能是否退出。 10.检查装置定值区是否不少于8个，定值区号是否从1开始，且有31区用于远方修改定值。 | 一般项 | 不符合标准要求每1处扣0.5分。累计最高5分 | 0.5
|  |  | 设备参数定值中“一次设备名称”应满足16个汉字长度。 | 南网保护差异讨论会会议纪要 | 1.1.18
|  |  | 定值应便于管理和整定。具备定值切换功能。可以通过调试软件或装置面板进行定值整定，并具备远方修改定值功能。正常运行状态下，定值切换过程中保护不应误动。定值清单应能打印，并能通过通信口输出。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.6 a）
|  |  | 定值形式及内容 1) 保护装置定值采用二次值。 2) 保护装置定值名称不应随控制字或压板的投退而改变。 3) 保护装置的定值清单应按以下顺序排列： ① 参数（装置参数、设备参数）。 ② 保护装置数值型定值部分。 ③ 保护装置控制字定值部分。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.6 b）
|  |  | 保护装置电流定值下限应不大于0.05In。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.6 c）
|  |  | 控制字设置遵循功能投退灵活的原则，每种功能的每个分项功能宜设置一个控制字。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.6 d）
|  |  | 保护装置功能控制字“1”和“0”的定义统一规范为： 1) “1”肯定所表述的功能。 2) “0”否定所表述的功能。或根据需要另行定义。 3) 不应改变定值清单和装置液晶屏显示的“功能表述”。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.6 e）
|  |  | 500kV断路器保护应有不少于八组可切换的定值区。定值区号从1开始。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.6 f）
|  |  | 500kV断路器保护装置定值清单应符合《Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范》中附录A.2定值清单及控制字标准格式的要求。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 附录A.2
6 | 模拟量输入检验 |  | 电流：Ia、Ib、Ic、3I0（可选） | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 6.2.2 a） | 通用 | 检查装置的模拟量输入是否符合相关技术规范的要求。 | 关键项
|  |  | 电压：Ua、Ub、Uc、Ux | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 6.2.2 b）
7 | 开关量输入检验 |  | 保护装置开关量输入定义采用正逻辑，即接点闭合为“1”，接点断开为“0”。开关量输入“1”和“0”的定义统一规范为： 1) “1”肯定所表述的功能； 2) “0”否定所表述的功能。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.3 a） | 通用 | 1.检查装置需从高压开关场取开关量的开入是否采用110V（或220V）强电平； 2.检查开关量输入定义是否采用正逻辑：检查接点闭合时，对应的开关量输入是否显示为“1”；接点断开时，对应的开关量输入是否显示为“0”； 3.检查开入回路（强电开入）的直流电源是否与装置内部电源隔离； 4.装置强电开入回路施加0.55倍额定电压值，检查装置强电开入是否不变位；装置强电开入回路施加0.7倍额定电压值，检查装置强电开入是否变位； 5.检查装置开关量输入的配置及格式是否符合相关技术规范的要求。 6.检查装置是否统一采用GOOSE原始开入和保护开入两个菜单分别显示GOOSE原始开入状态和保护逻辑计算使用的开入状态；检查GOOSE原始开入是否与GOOSE报文保持一致，断链后保持；检查保护开入是否为保护逻辑使用的开入； 7.检查装置的保护开入上送主站；GOOSE原始开入上送主站应带_GO后缀； 8.检查装置界面显示的GOOSE原始开入是否显示GOOSE报文状态（即是否包括链路、检修状态）；检查保护开入上送主站时检修品质是否跟随保护装置的检修压板状态。 | 一般项 | 开关量输入功能不符合标准要求每1处扣5分，开入数量少于标准要求每1处扣10分，累计最高扣30分。 | 5
|  |  | 保护装置需从高压开关场取开关量的开入应采用110V（或220V）强电平。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.3 b）
|  |  | 开关量输入应符合《Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范》中6.2.3.1的要求。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 6.2.3.1 | 常规
|  |  | 开关量输入应符合《Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范》中6.2.3.2、6.2.3.3的要求。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 6.2.3.2、6.2.3.3 | 智能
|  |  | 开关量输入应符合《Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范》中附录B表B.2.2 断路器保护装置GOOSE输入虚端子表的要求。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 附录B表B.2.2
|  |  | 对开关量输入和输出的要求应符合 DL/T 478-2013中4.5的规定。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.4 | 通用
|  |  | 装置中所有开入回路的直流电源应与装置内部电源隔离； | DL/T 478-2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.5.1 a） | 通用
|  |  | 强电开入回路的启动电压值不应大于0.7倍额定电压值，且不应小于0.55倍额定电压值； | DL/T 478-2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.5.1 b） | 通用
|  |  | 装置统一采用GOOSE原始开入和保护开入两个菜单分别显示GOOSE原始开入状态和保护逻辑计算使用的开入状态。GOOSE原始开入与GOOSE报文保持一致，断链后保持；保护开入为保护逻辑使用的开入。 | 南网保护差异讨论会会议纪要 | 1.1.1 | 通用
|  |  | 不强制要求GOOSE原始开入状态上送主站，要求保护开入上送主站；GOOSE原始开入上送主站应带_GO后缀 | 南网保护差异讨论会会议纪要 | 1.1.2 | 通用
|  |  | 装置界面显示GOOSE原始开入应显示GOOSE报文状态（至少包括链路、检修状态），保护开入上送主站时检修品质应跟随保护装置的检修压板状态。 | 南网保护差异讨论会会议纪要 | 1.1.3 | 通用
8 | 开关量输出检验 |  | 保护装置应输出足够的接点，分别用于跳合闸、录波、遥信及与其他保护和安全自动装置配合，并留有备用接点。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.3 c） | 通用 | 1.检查装置动作信号在直流电源断开和恢复后是否可以保持； 2.检查装置是否输出足够的接点，分别用于跳合闸、录波、遥信及与其他保护和安全自动装置配合，并留有备用接点； 3.模拟保护动作或开出传动，检查装置的开出接点是否能可靠保持、返回，接触良好不抖动； 4.检查装置开关量输出的配置及格式是否符合相关技术规范的要求。 | 一般项 | 开关量输出功能不符合标准要求每1处扣5分，接点数量少于标准要求每1处扣10分，累计最高扣30分。 | 5
|  |  | 装置动作信号在直流电源断开和恢复后仍然可以保持。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.1 k） | 常规
|  |  | 开关量输出应符合《Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范》中6.2.4.1的要求。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 6.2.4.1
|  |  | 开关量输出应符合《Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范》中6.2.4.2、6.2.4.3的要求。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 6.2.4.2、6.2.4.3 | 智能
|  |  | 开关量输出应符合《Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范》中附录B表B.2.3断路器保护装置虚端子表的要求。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 附录B表B.2.3
9 | 事件记录检验 | 事件记录功能 | 保护装置应具有事件记录功能，应以时间顺序记录的方式记录正常运行的操作信息，如保护动作元件、开关变位、开入量输入变位、压板切换、定值修改、定值区切换、装置复位、装置告警、装置异常等。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.7 a） | 通用 | 模拟保护动作、开关变位、开入量输入变位、压板切换、定值修改、定值区切换等，检查装置是否以时间顺序对上述操作信息生成事件记录。 | 一般项 | 不符合标准要求每1处扣5分，累计最高扣30分。 | 5
10 | 故障录波检验 |  | 保护装置应至少具备动作录波文件和启动录波文件各8次的记录能力，记录保护动作和保护启动全过程的所有信息，其中线路保护至少具备16次动作录波能力，为分析保护动作行为提供详细、全面的数据信息： | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.7 e） | 通用 | 1）检查装置是否记录8次动作、8次启动、8次检修录波的能力。_f、_s、_m录波共计不少于24条。 2）检查装置不同类型的录波文件不能循环覆盖，同类型的录波可以循环覆盖。 | 一般项 | 录波文件存储条数不符合标准要求每一处扣5分，循环覆盖不符合标准要求每一处扣10分。 | 5
|  |  | 1) 故障简报：故障相别、最大故障相电流、动作元件、动作时间等。 2) 保护启动、跳闸、重合闸出口等全过程录波，录波中应记录电流、电压等模拟量和断路器位置信息、外部保护动作输入信息、各保护内部动作信息等开关量。故障录波应详细记录保护启动、跳闸或重合闸出口前2个周波及后5个周波。 3) 具有图形或数字打印输出功能。 4) 记录时间分辨率不小于20点/周波。 5) 记录的所有数据应能转换为IEEE Std C37.111-1999（COMTRADE99）格式输出，并上送给站内继电保护信息系统子站（以下简称“保信子站”）。 6) 装置发生故障时不应丢失故障记录信息。 7) 装置直流电源消失后，所有记录信息不应丢失，电源恢复正常后，应能重新正确显示并输出。 8) 保护打印的故障录波文件，模拟量的标尺应与故障电流的大小相适应，通常标尺的大小不应超过故障量的2倍。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.7 e） |  | 1.检查装置是否具备区分保护动作触发和保护启动触发记录故障录波的能力。 2.检查录波文件是否按保护动作时间先后顺序排列。 3.检查录波文件命名是否满足相关技术规范要求。 4.检查录波文件的格式、记录信息及数据是否详细、全面，是否符合相关技术规范的要求。 5.检查录波文件中各数据点对应的时标应与实际时间一致。 6.检查录波文件des文件内容是否与《智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范》附录E.5.2（自描述文件（des）数据格式举例）的要求严格匹配。 7.检查录波文件通道命名是否与各产品标准遥测及在线监测信息严格匹配。 8.检查录波文件有效段录波时标应与加量试验波形的时标一致。 9.检查压缩段之后的有效段录波时标应正确，与实际故障过程一致。 | 一般项 | 不符合标准要求每1处扣1分。 | 1
|  |  | 保护装置应具备区分保护动作触发和保护启动触发记录故障录波的能力，分别存放动作录波、启动录波文件，避免互相影响，确保启动录波不会覆盖动作录波。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.7 d） |  |  | 一般项
|  |  | 保护装置故障录波文件的后缀为_f，启动录波文件的后缀为_s，装置处于检修状态时的故障或启动录波文件的后缀为_m。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.7 c） |  |  | 一般项
|  |  | 应包括间隔名称、启动时间、动作信息、故障前后的模拟量信息（含接入的电压、电流量）、开关量信息等。 | Q/CSG 1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 7.2.1 |  |  | 一般项
|  |  | 录波文件应按保护动作时间先后顺序排列。 | Q/CSG 1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 7.2.2 |  |  | 一般项
|  |  | 录波文件名称：“IED名_逻辑设备名_故障序号_故障时间_s /_f” , “s”表示启动、“f”表示故障。 | Q/CSG 1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 7.2.3 |  |  | 一般项
|  |  | 保护事件、动作时序、故障相电压和电流幅值、功能压板投退状态、开关量变位状态、保护全部定值、故障测距等信息均应包含在.hdr文件当中。保护录波格式应符合QCSG1203045-2017中附录E保护录波的格式范例的要求。 | Q/CSG 1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 7.2.4 |  |  | 一般项
|  |  | 保护装置故障简报功能通过上送录波头文件实现，保护整组动作并完成录波后，通过报告上送故障序号FltNum和录波完成信号RcdMade，录波头文件放置于装置的\COMTRADE目录下，文件名按录波文件名要求实现，客户端通过文件读取服务获得录波头文件，解析出故障简报信息。录波头文件统一采用XML文件格式，文件格式应符合QCSG1203045-2017中附录F继电保护装置故障报告文件格式的要求。 | Q/CSG 1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 7.3 |  |  | 一般项
|  |  | 录波文件有效段录波时标要正确。 | 南网保护差异讨论会会议纪要 | 1.1.15 |  |  | 一般项
|  |  | 录波文件des文件内容与《智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范》附录E.5.2（自描述文件（des）数据格式举例）的要求严格匹配。 | 南网保护差异讨论会会议纪要 | 1.1.16 |  |  | 一般项
|  |  | 录波文件通道命名应与各产品标准遥测及在线监测信息严格匹配。 | 南网保护差异讨论会会议纪要 | 1.1.17 |  |  | 一般项
11 | 报告信息格式检查 |  | 保护动作信息报告应为中文简述，应包括保护启动及动作过程中各相关元件动作行为、动作时序、故障相电压和电流幅值、功能压板投退状态、开关量变位状态、保护相关定值等动作信息，保护动作信息报告打印格式详见附录D。 | Q/CSG 1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 7.1.1 | 通用 | 1.检查装置显示及打印动作报告格式、内容等是否符合相关技术规范的要求。 2.检查打印动作行为报告中，是否包含全部设备参数信息、是否包含开关量输出的变位信息及GOOSE软压板信息、是否包含所有的硬开入状态信息。 | 一般项 | 不符合标准要求每1处扣1分。 | 1
|  |  | 断路器保护的动作报告应含：失灵保护动作、跟跳动作、重合闸动作等信息，应包含失灵保护动作时的故障电流。 | / | /
|  |  | 保护动作信息与保护段相关序号以罗马数字显示，与保护时限相关序号以阿拉伯数字显示。 | Q/CSG 1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 7.1.5
|  |  | 保护装置打印报告应符合Q/CSG 1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范中附录D的要求。 | Q/CSG 1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 附录D
|  |  | 500kV断路器保护装置保护输出报告应符合Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范中附录D保护输出报告标准格式的要求。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 附录D.2
|  |  | 打印动作行为报告中应包含全部设备参数信息、包含开关量输出的变位信息及GOOSE软压板信息、包含所有的硬开入状态信息。 | 南网保护差异讨论会会议纪要 | 1.1.23
12 | 保护功能配置检验 |  | 装置应采用不同的CPU实现保护功能和人机接口功能。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.18.3 | 通用 | 1.检查装置是否采用不同的CPU实现保护功能和人机接口功能。 2.检查装置是否采用主保护和后备保护一体化设计。 3.检查装置的测量元件和启动元件是否相互独立且当启动元件动作后，才能接通出口继电器工作电源。 4.检查装置中不同的保护功能是否可单独的投退。 5.检查装置保护功能配置是否符合相关技术规范的要求。 | 一般项 | 功能配置及动作逻辑不符合标准要求每1处扣5分，累计最高扣30分。 | 5
|  |  | 采用主保护和后备保护一体化的微机型继电保护装置。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 5.1.2
|  |  | 保护装置的测量元件和启动元件相互独立。启动元件动作后，才可接通出口继电器工作电源。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.1.2
|  |  | 装置中不同保护功能应具备独立投退功能。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.1 e）
|  |  | 保护功能配置应符合Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范中6.2.1的要求。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 6.2.1
|  |  | 保护装置功能由“基础型号功能”和“选配功能”组成。功能配置由设备制造厂出厂前完成。功能配置完成后定值清单及软压板、装置虚端子等应与所选功能一一对应。设备参数定值、保护定值、保护控制字、保护功能软压板，出厂时未选配功能对应项自动隐藏，其它项顺序排列。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 5.1.4
13 | 面板指示灯检查 |  | 保护装置面板指示灯按指示、告警和动作分类，包括装置自身状态灯（如运行、异常等）及保护状态（如保护跳闸、重合闸等）的指示灯。保护装置面板指示灯宜分“亮”和“灭”两个状态。各信号灯的显示颜色如下： 1) 动作信号灯采用红色。 2) 合闸位置灯采用红色。 3) 跳闸位置灯采用绿色。 4) 运行指示灯采用绿色。 5) 异常指示灯采用红色。 6) 电压切换指示灯采用绿色。 7) 主保护闭锁指示灯采用红色。 8) 装置检修指示灯采用红色。 注：适用于操作箱和带操作插件的保护装置（含电压切换）。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.9 d） | 通用 | 1）检查装置面板指示灯布局、颜色、定义及“亮”“灭”状态是否符合相关技术规范的要求； 2）保护跳闸GOOSE发送软压板全部退出时，若装置保护动作，应点亮装置面板保护跳闸灯。 | 一般项 | 工作状态、颜色、灯的数量不符合标准要求每1处扣10分，累计最高扣30分。 | 10
|  |  | 指示类信号灯宜为绿色，动作类信号灯及告警类信号灯宜为红色，检修状态灯宜为红色。 装置面板指示灯应符合Q/CSG 1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范中附录A指示灯范例的要求。 | Q/CSG 1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 附录A
|  |  | 500kV断路器保护装置面板指示灯应符合Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范》中附录表C.10断路器保护面板指示灯的要求。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 附录C表C.10 | 通用
|  |  | 保护跳闸GOOSE发送软压板全部退出时，若装置保护动作，应点亮装置面板保护跳闸灯。 | 南网保护差异讨论会会议纪要 | 1.3.4 | 智能
14 | 人机界面检查 |  | 采用液晶显示，采用全部汉字菜单，便于操作。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.9 a） | 通用 | 1.检查装置是否采用液晶显示且全部采用汉字菜单，人机交互界面是否友好。 2.检查装置在正常运行时是否显示必要的参数、运行及异常信息。默认状态下，相关数值显示是否为二次值。 3.检查装置是否能够根据《Q/CSG1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范》附录B的内容显示动作报告。 4.检查装置是否显示反映本身健康状态的信息，查看装置界面，正常运行时，“状态监测”菜单中应有工作环境信息，“告警信息”菜单中应无硬件工作状况、软件运行状态告警，“GOOSE状态”菜单中应有通信状况信息。 5.检查装置菜单配置及格式是否符合相关技术规范的要求。 6.检查装置面板布局、液晶和按键是否符合相关技术规范的要求。 | 一般项 | 不符合标准要求每1处扣0.5分，累计最高5分。 | 0.5
|  |  | 装置在正常运行时显示必要的参数、运行及异常信息，默认状态下，相关的数值显示为二次值。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.9 b）
|  |  | 装置应能分类显示保护动作报告。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.9 c）
|  |  | 装置应提供友好的人机交互界面。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.1 g）
|  |  | 保护装置应设有就地汉字信息显示功能和信息输出接口。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.1 l）
|  |  | 装置应提供反映本身健康状态的信息，包括工作环境、硬件工作状况、软件运行状况、通信状况（包括内部通信状况和设备间的通信状况）等。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.1 r）
|  |  | 保护装置液晶显示及操作界面的菜单级数不宜超过四级，一级菜单宜按信息查看、运行操作、报告查询、定值整定、调试、打印、装置设定等分类。 装置菜单应符合Q/CSG 1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范中附录B菜单范例的要求。 | Q/CSG 1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 附录B
15 | 告警信息检验 | 告警信息检验 | 装置应提供反映健康状况的信息。 | Q/CSG 1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 8.1.1 | 通用 | 检查装置应提供反映健康状况的信息，如运行状态、告警状态、检修状态、输入输出状态等。 | 一般项 | 不符合标准要求每1处扣0.5分，累计最高扣5分。 | 0.5
|  |  | 过程层装置采用GOOSE及信号触点（硬接点）告警输出信息，间隔层装置采用MMS及信号触点（硬接点）告警输出信息。 | Q/CSG 1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 8.1.2 | 通用 | 1）检查装置具备告警硬接点输出（电源消失、告警等）。 2）检查装置具备通过MMS输出装置告警信息的功能。 | 一般项
|  |  | 装置应提供装置间通信状况的自检告警信息，如载波通道异常、光纤通道异常状况等。 | Q/CSG 1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 8.3.1 | 通用 | 模拟过程层光纤通道异常，检查装置具备过程层光纤通道异常告警功能。 | 一般项
|  |  | 装置应提供外部回路的自检告警信息，如模拟量的异常信息（CT断线、PT断线等）、接入外部开关量的异常信息（跳闸位置异常、跳闸信号长期开入等）。 | Q/CSG 1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 8.3.2 | 通用 | 检查装置具备外部回路的自检告警信息。 | 一般项
|  |  | 保护动作信息名称应满足信息规范要求。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 附录 C.2.1 附录 C.6.1 | 通用 | 按照信息规范逐条模拟保护动作事件，检查装置上送主站信号正确，信号名称描述符合信息规范的要求。 | 一般项
|  |  | 保护告警信息名称应满足《Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范》中附录 C.2.2、C.6.2的信息规范要求。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 附录 C.2.2 附录 C.6.2 | 通用 | 按照信息规范逐条模拟保护告警事件，检查装置上送主站信号正确，信号名称描述符合信息规范的要求。 | 一般项
|  | 故障告警检验 | 装置提供的硬件告警信息应反映装置的硬件健康状况, 且宜反映具体的告警硬件信息（如插件号、插件类型、插件名称等），应包含但不限于以下内容： a) 装置对装置模拟量输入采集回路进行自检的告警信息，如模拟量采集错等。 b) 装置对开关量输入回路进行自检的告警信息，如开入异常等。 c) 装置对开关量输出回路进行自检的告警信息。 d) 装置对存储器状况进行自检的告警信息，如RAM异常、FLASH异常等。 e) 装置应提供内部通信状况的自检告警，如各插件之间的通信异常状况。 | Q/CSG 1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 8.2.1 | 通用 | 结合测试全过程的所有项目考核。 | / | / | /
|  |  | 装置应提供装置软件运行状况的自检告警信息，如定值出错、GOOSE配置错等信号。 | Q/CSG 1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 8.2.2 | 通用 | 1）整定定值超出可允许整定范围或定值逻辑错误等异常，检查装置应告警定值出错。 2）向装置施加与订阅GOOSE配置参数不一致的GOOSE报文，检查装置应告警GOOSE配置错。 | 一般项 | 不符合标准要求每1处扣0.5分，累计最高扣5分。 | 0.5
|  | 通信工况告警检验 | 装置应提供装置间通信状况的GOOSE通信异常状况等。在链路异常/中断告警中宜包含APPID等信息。 | Q/CSG 1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 8.4 | 通用 | 模拟装置订阅的GOOSE链路发生中断，检查装置应告警。 | 一般项
|  | 保护功能闭锁检验 | 保护功能闭锁数据集信号状态采用正逻辑，“1”和“0”的定义统一规定如下： a） “1” 表示对应的保护功能闭锁。 b） “0” 表示对应的保护功能开放。 保护功能闭锁数据集信号由保护功能状态数据集信号经本装置功能压板和功能控制字组合形成。任一保护功能失效，且功能压板和功能控制字投入，则对应的保护功能闭锁数据集信号状态置“1”，否则置“0”。 | Q/CSG 1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 8.5 | 通用 | 1）在装置报出保护功能闭锁时，退出保护功能软硬压板或退出保护功能控制字，检查装置保护功能闭锁状态返回。 2）投入保护功能软/硬压板、投入保护功能控制字，模拟采样异常、开入异常或其它闭锁状态动作，检查装置保护功能闭锁状态动作。 | 一般项
16 | 在线监测功能检验 | 状态监测内容检验 | 保护装置与保信子站通信规约中应具备上送定值、开关量、模拟量、事件、告警、波形文件功能。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.10 f) | 通用 | 检查装置上送保信子站的内容满足标准要求。 | 一般项 | 不符合标准要求每1处扣0.5分，累计最高扣5分。 | 0.5
|  | 定值区号上送检验 | 定值区号应放入定值区号数据集，供远方监控。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.11 g) 3) | 通用 | 检查装置支持上送切换后的定值区号。 | 一般项
|  | 保护定值及控制字上送检验 | 保护装置的各定值区的保护定值和控制字应能正确上送。 | Q/CSG 1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 9.2.3 | 通用 | 检查装置的保护定值和控制字上送主站正确。 | 一般项
|  | 装置参数上送检验 | 保护装置参数数据集应包含要求用户整定的装置参数。 | Q/CSG 1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 9.2.2 | 通用 | 检查装置参数上送主站正确。 | 一般项
|  | 模拟量数据上送检验 | 保护装置的采集通过模拟量输入回路或SV获取系统的电压和电流数据。遥测量应包含以下内容：电压、电流的幅值及相位等 | Q/CSG 1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 9.2.1 | 通用 | 检查模拟采集量上送主站正确 | 一般项
|  | 状态量数据上送检验 | 保护功能压板、GOOSE出口软压板、SV接收软压板、远方操作压板、开关量输入、保护装置检修压板、重合闸充电状态、装置自检状态、装置告警及闭锁接点状态。 | Q/CSG 1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 9.5.1 | 通用 | 检查状态量上送主站正确。 | 一般项
|  | 电压、温度、光强上送检验 | 保护装置宜监视工作电压、内部工作温度、过程层网口光强。 | Q/CSG 1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 9.2.4 | 通用 | 检查电压、温度、光强上送主站正确。 | 一般项
|  | 装置信息上送检验 | 软件版本及校验码、CCD文件校验码、对时方式、设备识别代码 | Q/CSG 1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 9.1.5 | 通用 | 检查装置信息上送主站正确。 | 一般项
|  | 装置运行时钟检验 | XXXX年XX月XX日XX时:XX分:XX秒 | Q/CSG 1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 9.1.6 | 通用 | 检查装置运行时钟上送主站正确（随着其他的告警报告等一起上送，不单独上送）。 | 一般项
17 | 状态变位信息检验 | 继电保护状态变位信息检验 | 保护遥信（dsRelayDin）：包括硬压板、开关量输入、定值变化(包括定值切区和修改)等。 | Q/CSG 1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 10.1.1 a) | 通用 | 1）模拟硬压板投退，检查装置上送主站的信号正确、信号名称满足信息规范性要求。 2）模拟开入量变位，检查装置上送主站的信号正确，信号名称满足信息规范性要求。 | 一般项 | 不符合标准要求每1处扣0.5分，累计最高扣5分。 | 0.5
|  |  | 保护遥信信息名称应满足信息规范性要求。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 附录 C.2.4 附录 C.6.4 | 通用 |  | 一般项
|  |  | 保护压板（dsRelayEna）：软压板状态。 | Q/CSG 1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 10.1.1 b) | 通用 | 模拟保护软压板投退，检查装置上送主站的软压板信号正确，信号名称满足信息规范性要求。 | 一般项
|  |  | 保护压板信息名称应满足信息规范性要求。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 附录 C.2.4 附录 C.6.4 | 通用 |  | 一般项
|  |  | 保护功能状态（dsRelayState）。 | Q/CSG 1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 10.1.1 c) | 通用 | 1）投入保护软硬压板及控制字，检查保护功能状态投入，上送主站的信号正确，信号名称满足信息规范性要求。 2）退出保护软硬压板或控制字中的任意一项，检查保护功能状态退出，上送主站的信号正确。 | 一般项
|  |  | a)装置故障或者外回路异常导致保护功能退出时，对应保护功能状态为“0”。 b)保护功能相关的功能压板和功能控制字投退导致保护功能退出时，对应保护功能状态为“0”。 c)保护功能相关的全部SV、GOOSE接收压板退出时，对应保护功能状态为“0”。 d)检修不一致导致保护功能退出时，对应保护功能状态为“0”。 e)其他导致保护功能退出时，对应保护功能状态为“0”。 f)装置允许重合闸时，重合闸功能状态置“1”，否则为“0” | Q/CSG 1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 10.2.2 | 通用 |  | 一般项
|  |  | 保护功能状态名称应满足信息规范性要求。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 附录 C.2.3 附录 C.6.3 | 通用 |  | 一般项
|  |  | 装置运行状态（dsDeviceState）：面板指示灯状态。 | Q/CSG 1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 10.1.1 d) | 通用 | 1）模拟保护动作，检查动作指示灯点亮，“A相跳闸”、“B相跳闸”“C相跳闸”信号上送主站，名称满足信息规范的要求。 2）模拟保护告警，检查异常指示灯点亮，“异常”信号上送主站，名称满足信息规范的要求。 3）投入检修状态硬压板，检查检修指示灯点亮，“检修”信号上送主站，“检修”信号品质为非检修，名称满足信息规范的要求。 4）检查装置正常运行时，“运行”信号上送主站，名称满足信息规范的要求；模拟灭运行的异常信号时，检查运行灯熄灭，“运行”信号返回。 | 一般项
|  |  | 装置应提供运行状态信号，运行状态信号应与装置面板指示灯一一对应，描述一致。 | Q/CSG 1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 10.3 | 通用 |  | 一般项
|  |  | 装置运行状态名称应满足信息规范性要求。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 附录 C.2.4 附录 C.6.4 | 通用 |  | 一般项
|  |  | 远方操作保护功能投退（dsRelayFunEn）。 | Q/CSG 1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 10.1.1 e) | 通用 | 投退远方切换保护定值区软压板、远方修改保护定值软压板、远方投退保护压板软压板，检查装置上送主站信号正确，信号名称满足信息规范性要求。 | 一般项
|  |  | 远方操作保护功能投退应满足信息规范性要求。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 附录 C.2.4 附录 C.6.4 | 通用 |  | 一般项
18 | 中间节点信息检验 | 中间节点要求检验 | a）中间节点文件后缀为.mid（中间文件）、.des文件（描述文件），传输方式采用DL/T 860的文件服务。中间节点信息应以文件形式保存在COMTRADE目录。保护动作信息应和该次故障的保护录波和中间节点信息关联。 | Q/CSG 1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 11.1 a) | 通用 | 1）模拟保护动作，检查装置的录波文件包含后缀为.mid的中间文件、.des的描述文件。 2）检查装置录波文件支持DL/T 860的文件服务。 3）检查中间节点信息以文件形式保存在COMTRADE目录。 4）检查保护动作信息和模拟故障的保护录波和中间节点信息关联。 | 一般项 | 不符合标准要求每1处扣0.5分，累计最高扣2分。 | 0.5
|  |  | b）中间节点信息宜满足逻辑图展示要求，逻辑图宜与保护装置说明书逻辑图一致、以时间为线索，可清晰再现故障过程中各保护功能元件的动作逻辑及先后顺序，并提供各保护元件的关键计算量作为动作依据。设备制造商应提供可嵌入调用的展示软件，与装置型号匹配。保护装置中间节点动作逻辑示意图详见附录G。 | Q/CSG 1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 11.1 b) | 通用 | 检测中间节点信息是否满足技术规范附录“中间节点信息输出表”中强制信息（M）的内容。 | 一般项
|  |  | c）保护装置宜提供中间节点计算量信息，中间节点信息可选择提供如电流、电压、阻抗、序分量、差动电流、制动电流等关键计算量，作为中间逻辑节点的辅助结果。 | Q/CSG 1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 11.1 c) | 通用 |  | 一般项
|  |  | d）保护装置的中间节点文件时序应与保护装置的录波文件时序保持一致。 | Q/CSG 1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 11.1 d) | 通用 | 检测保护装置的中间节点文件时序是否与录波文件时序保持一致。 | 一般项
|  | 中间节点信息检验 | 中间节点信息名称应满足信息规范要求。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 附录 C.2.5 附录 C.6.5 | 通用 | 检查中间节点文件的描述符合信息规范性的要求。 | 一般项
|  | 中间节点信息功能展示检验 | 断路器保护宜包括失灵跟跳本断路器、失灵保护跳相邻断路器、充电过流保护、三相不一致保护、死区保护、重合闸、充电状态等关键逻辑结果。 | Q/CSG 1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 11.2 | 通用 | 检查中间节点信息文件可展示包括：断路器保护宜包括失灵跟跳本断路器、失灵保护跳相邻断路器、充电过流保护、三相不一致保护、死区保护、重合闸、充电状态等关键逻辑结果。 | 一般项
19 | 信息时标检验 | 装置信息时标格式检验 | 装置显示和打印的时标为本时区时间（24小时制），格式应为XXXX年XX月XX日XX时:XX分:XX秒.XXX毫秒。 | Q/CSG 1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 13.1 | 通用 | 检查装置的保护动作信息时标满足标准要求。（装置显示的时钟信息包括“年、月、日、时、分、秒、毫秒”，格式不做统一要求。） | 一般项 | 不符合标准要求每1处扣0.5分，累计最高扣5分。 | 0.5
|  | 装置信息时标原则检验 | 装置显示、打印时标和上送监控的时标应保持一致，其中时标精确到毫秒，按四舍五入处理。 | Q/CSG 1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 13.2.1 | 通用 | 检查装置显示、打印及上送主站的时标应保持一致，时标精确到毫秒，按四舍五入处理。 | 一般项
|  |  | 装置的告警时标应为装置确认告警的时标。 | Q/CSG 1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 13.2.2 | 通用 | 定时触发有延时的告警信号，检查告警信号的时标应为延时后的时间。 | 一般项
|  |  | 装置的状态变位类信息的时标应为消抖后时标。 | Q/CSG 1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 13.2.3 | 通用 | 检查状态变位类信息的时标为消抖后的时标。 | 一般项
|  |  | 保护装置的保护动作信息的时标应通过保护启动时间、保护动作相对时间二者结合的方式来表现。 | Q/CSG 1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 13.2.4 | 通用 | 检查装置的保护动作信息时标满足标准要求。 | 一般项
|  |  | 保护启动时间为保护启动元件的动作时刻。保护动作相对时间为保护绝对动作时刻与保护启动时刻的差，相对时间宜以毫秒为单位。 | Q/CSG 1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 13.2.5 | 通用 |  | 一般项
|  |  | 对于相对时间不能直接表征的，如动作延时较长的过负荷、过激磁等保护，保护元件可用保护启动、保护动作两次动作报告来表征一次故障。 | Q/CSG 1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 13.2.6 | 通用 |  | 一般项

## 动态模拟测试
500kV断路器保护检测专用标准—动态模拟测试
本部分依据的国家标准、行业标准和南方电网企业标准
1 | GB/T 14285-2023 | 继电保护和安全自动装置技术规程
2 | GB/T 26864－2011 | 电力系统继电保护产品动模试验
3 | Q/CSG 1201029-2020 | 继电保护通用技术规范
4 | Q/CSG 1203080-2021 | 500kV线路和辅助保护技术规范
5 | Q/CSG | 智能变电站二次系统通用设计规范（2018年试行版）
6 | \ | 南网保护差异讨论会会议纪要
1、动模系统试验主接线示意图
试验说明：
1、本次试验将接入500kV所有保护类型的装置进行动模系统配合试验。
2、本次试验组网方案按500kV变电站典型组网方案进行组网。
3、本次试验装置类型包含500kV线路、变压器、母线、断路器、高压并联电抗器以及智能录波器、过程层交换机等装置。
4、在试验过程中将充分考核各级失灵保护的配合关系，接入录波器对上系统的所有节点进行录波监视。
2、项目设置及类别定级
2.1 动态模拟试验
序号 | 试验项目 | 试验子项目 | 标准条款（技术要求） | 标准名称 | 标准章节号 | 产品类型 | 测试方法或步骤 | 项目类别 | 评价方法或要求 | 单项分值 | 测试结果（记录） | 评价结果 | 备注
1 | 通信异常试验 |  | 保护、就地控制、录波等功能不应受站控层网络失效的影响。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.13.3 | 通用 | 装置和站控层网络中断或异常时，模拟保护区内外故障。 | 关键项
|  |  | h) 电缆跳闸装置中单一电子元件损坏，光缆跳闸装置、相关光纤连接、智能终端、过程层网络交换机等设备中任一元件损坏时，相关设备应告警，除出口继电器外，不应造成装置误动作。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.1 h） | 智能 | 在测试过程中出现元件损坏，导致保护装置误动。 | 关键项
|  |  | m) 光缆跳闸装置应具有定义GOOSE链路名称功能，保护装置与其他相关IED设备间的GOOSE链路断链的情况下，相关开入状态的处理方式应按该开入对保护功能的影响而定。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.1 m） | 智能 | 分别模拟保护装置与其他相关IED设备间的GOOSE链路断链，断链后再发生各种故障。 | 关键项（告警除外） | 断链时装置应正确告警，每发现一例告警信息与标准要求不符，扣0.5分。 | 0.5
2 | 死区保护试验 |  | 在电流互感器与断路器之间发生故障，本断路器跳开但不能切除故障时，由死区保护以较短时限跳开相邻断路器。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.4.4.1 | 通用 | 模拟电流互感器与断路器之间发生故障。分别考核一次CT拖尾和不拖尾的情况。 | 关键项
|  |  | 当死区保护收到保护三跳或A、B、C 分相跳闸同时动作开入和对应断路器三相跳闸位置TWJ信号，且死区过流元件动作，经延时发三相跳闸命令。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.4.4.2
3 | 过流保护试验 |  | 设置带延时的两段相电流过流保护与一段零序过流保护功能。每段相电流过流和零序过流保护延时可分别整定。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.4.3.1 | 通用 | 模拟母线向线路充电，线路上存在故障。 | 关键项
|  |  | 过流保护经过流保护投入压板和控制字投退。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.4.3.2
4 | 三相不一致保护试验 |  | 断路器三相不一致时，由三相不一致保护跳开三相；保护功能可由控制字选择经零序或者负序电流开放。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.4.2.1 | 通用 | 分别在控制字“不一致启动失灵”投入及退出的情况下，模拟偷跳单相断路器。 | 关键项
|  |  | 三相不一致保护动作启动失灵经控制字投退。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.4.2.2
5 | 断路器失灵试验 |  | 失灵保护采用分相和三相启动，设置三个分相跳闸开入，一个三相跳闸开入。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.4.1.1 | 通用 | 1、分别模拟线路保护区内、母线各种金属性瞬时短路故障。（在断路器失灵和不失灵情况下考核） 2、模拟线路保护区内发展性故障。（在断路器失灵和不失灵情况下考核） 3、模拟线路保护区内各种故障，断路器在失灵保护整定延时前20ms断开，一次CT拖尾，失灵保护不误动。 | 关键项（返回时间误差除外） | 返回时间大于20ms扣1分。
|  |  | 分相跳闸开入启动失灵应由能瞬时返回的保护分相跳闸出口接点(或GOOSE开出)与相电流元件接点串联组成，设置经零序电流闭锁控制字。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.4.1.2
|  | 发展性故障 | 三个分相跳闸开入启动失灵的时间计数器应按相独立设置。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.4.1.3
|  |  | 三个分相跳闸同时启动的失灵与三相跳闸开入启动的失灵采用相同失灵逻辑。三相跳闸启动失灵应由能瞬时返回的保护三相跳闸出口接点(或GOOSE开出)与以下元件串联组成，任一元件满足均开放失灵： a) 相电流元件； b) 零序电流元件； c) 负序电流元件； d) 低功率因数元件（可投退），PT断线及电压低于计算精度时闭锁低功率因数元件。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.4.1.4
|  |  | 断路器保护屏（柜）上不设失灵功能投退及失灵开入压板，需要投退保护的失灵启动回路时，电缆跳闸装置通过投退相应保护屏（柜）上各自的启动失灵压板实现，光缆跳闸装置通过投退相应保护装置各自的启动失灵GOOSE发送压板实现。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.4.1.6
|  | CT拖尾 | 断路器失灵（死区）保护的电流判别元件和低功率因数判别元件不应受电流互感器拖尾电流的影响，应能快速可靠动作和返回，动作时间和返回时间均不应大于20ms。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.4.1.5
|  |  | 断路器的失灵保护，对于线路保护分相跳闸开入和发变组（线路）三相跳闸开入，失灵保护应采用不同的启动方式： a) 任一分相跳闸接点开入（或GOOSE）经电流突变量或零序电流启动元件开放并展宽后启动失灵； b) 三相跳闸接点（或GOOSE）开入后不经电流突变量或零序电流启动元件开放启动失灵； c) 失灵保护动作经母差保护出口时，应给每套母差保护分别提供两副输出接点（或GOOSE开出）。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.4.1.7
|  |  | 断路器失灵保护应远跳线路对侧或主变其它侧断路器，远跳线路对侧时应采用两个独立的传输通道传送跳闸命令。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.4.1.8
|  |  | 断路器失灵保护应瞬时分相动作于本断路器的两组跳闸线圈跳闸，经Ⅰ段延时跳本断路器三相，经Ⅱ段延时跳开相邻断路器。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.4.1.9
|  | 跟跳及联跳 | 失灵瞬时跟跳逻辑应包括单相跟跳、三相跟跳、两相跳闸联跳三相，并经电流启动量及失灵相电流定值把关。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.4.1.10
|  |  | 两相跳闸联跳三相、过流保护跳闸由断路器保护装置内部启动失灵。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.4.1.11
6 | 开入异常试验 |  | 启动失灵的跳闸开入长期存在时应报警，但不闭锁失灵保护。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.4.1.12 | 通用 | 模式失灵开入长期存在情况下，发生线路保护区内、母线各种金属性瞬时短路故障。（分别模拟断路器失灵和不失灵的情况） | 关键项（告警信息除外） | 开入异常时，装置应正确告警，每发现一例告警信息与标准要求不符，扣0.5分。 | 0.5
|  |  | 分相跳闸开入启动失灵应由能瞬时返回的保护分相跳闸出口接点(或GOOSE开出)与相电流元件接点串联组成，设置经零序电流闭锁控制字。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.4.1.2
7 | CT断线试验 |  | 保护装置在电流互感器二次回路不正常或断线时，应能发告警信号。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.1.3.1 | 通用 | 在不同工况下，分别模拟CT单相断线，及断线后的区内外各种故障。 | 关键项（告警信息除外） | CT断线时，装置应正确告警，每发现一例告警信息与标准要求不符，扣0.5分。 | 0.5
8 | CT饱和试验 |  | 保护装置在电流互感器暂态过程中以及饱和情况下，应能正确动作。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.1.3.2 | 通用 | 分别模拟母线线路故障，引起CT饱和。 | 关键项
9 | PT断线试验 |  | 保护装置在电压互感器二次回路一相、两相或三相同时断线、失压时，应能发告警信号，并闭锁可能误动作的保护。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.1.3.3 | 通用 | 1、模拟PT一相、两相或三相同时断线，及断线后的区内外各种故障 2、分别在低功率因数元件、重合闸与电压相关的保护功能投入、退出情况下，模拟PT单相、两相及三相断线。 | 关键项 （告警除外） | PT断线时，装置应正确告警，每发现一例告警信息与标准要求不符，扣0.5分。 | 0.5
|  |  | 低功率因数元件退出、重合闸退出或重合闸投入时检同期和检无压均退出、单相重合闸检线路有压功能退出等与电压相关的保护功能均退出情况下，装置不进行PT断线判别。 | Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范 | 7.4.1.13
|  |  | 断路器收到三跳令后(开关未跳开，位置一直为合位)，PT断线不应该返回 | 南网保护差异讨论会会议纪要 | 1.2.10
10 | 系统频率偏移 |  | 110kV及以上系统在48Hz～52Hz频率范围内发生故障时，保护能快速、可靠、有选择性地动作；500kV及以上可能以孤岛方式运行的系统在52Hz～55Hz频率范围内发生故障时，保护能可靠动作。 | Q/CSG 1203005-2015 电力二次装备技术导则 | 4.2.3.5 | 通用 | 1、系统分别运行在48Hz和52Hz，模拟保护区内外各种金属性瞬时短路故障。 2、系统分别以52Hz和55Hz的频率运行在孤岛运行方式下，模拟保护区内外金属性单相接地、两相短路接地、两相相间短路、三相短路和三相短路接地故障。 | 关键项
11 | 重合闸方式检测试验 |  | 7.4.5 重合闸 7.4.5.1 重合闸可由保护跳闸接点启动和断路器位置不对应启动。 7.4.5.2 重合闸应具备检无压方式、检同期方式和不检方式。检无压方式在有压后自动转为检同期方式。 7.4.5.3 三重方式下，由控制字实现的检定方式如表5所示： 7.4.5.4 当重合闸采用不检方式时，同期电压PT断线不应报警。检同期及检无压方式下，同期电压PT断线应报警。 7.4.5.5 检同期重合闸所采用的线路电压应能自适应的，用户可接入任意相间或相电压作为同期电压。 7.4.5.6 重合闸应具有手跳、母差及失灵保护动作、安全自动装置动作等外部开入闭锁功能，任何时候收到该信号，重合闸即放电。手合闭锁重合闸应能自动判别。 7.4.5.7 重合闸启动前，收到压力低闭锁重合闸信号，经延时后放电；重合闸启动后，收到压力低闭锁重合闸信号，重合闸不放电。 | Q/CSG 500kV线路保护和辅助保护技术规范 | 7.4.5 | 通用 | 重合闸分别整定为不同方式，模拟线路保护区内各种故障，线路保护动作，启动断路器重合闸。 | 关键项
7.4.5.8 电缆跳闸装置设置“重合闸方式”转换开关，通过转换开关实现单相重合闸、三相重合闸、综合重合闸和停用重合闸方式的选择；光缆跳闸装置设置可远方操作投/退的“重合闸方式”软压板，通过软压板进行重合闸方式的选择。保护装置内部设置停用重合闸软压板，不设置重合闸单重、三重、综重和停用重合闸方式控制字。 7.4.5.9 单相重合闸和三相重合闸时间应可分别整定。 7.4.5.10 在重合于单相永久性故障或停用重合闸时，应“沟通三跳”。停用重合闸时“沟通三跳”不经控制字及压板控制。 7.4.5.11 发电厂出线的单相重合闸应有顺序重合功能，避免发电厂侧线路重合于故障上。顺序重合闸为系统侧先合，电厂侧检线路有压后合。电厂侧出线保护跳闸后启动重合闸计时，重合闸经线路有压时间确认后出口。 7.4.5.12 重合闸的合闸脉冲宽度应不小于100ms，以保证可靠合闸。 7.4.5.13 重合闸充电时间10s。 7.4.5.14 重合闸装置启动后应能延时自动复归，不满足重合闸条件时应沟通三跳回路。
|  |  | 装置单跳失败，发三跳令后宜同时闭重。 | 南网保护差异讨论会会议纪要 | 1.2.1.
12 | 谐波对保护的影响试验 |  | / | / | / | 通用 | 在测试过程中，模拟线路、母线、变压器等各种短路故障，系统在模拟故障的过程中产生各种谐波（如恢复性涌流、空充变压器等），考核谐波对保护的影响。 | 关键项