## 静模部分
中国南方电网保护类设备送样检测标准（2024年版）修编说明表
序号 | 检测标准名称 | 检测项目名称 | 检测要求章节号及内容 | 修改意见或建议（应涵盖检测标准每行所有内容，如检测要求，检测步骤或方法，一般项或关键项，扣分情况等） | 修改类型 | 修改理由 | 意见反馈单位 | 联系人 | 联系方式 | 是否采纳 | 是否采纳原因及意见
1 | 1-中国南方电网有限责任公司保护类设备检测通用标准-2024年修订版-静态模拟测试 | 错误帧对保护系统影响检验 | 144、145行（测试方法或步骤） 1）在原有网络数据流量的基础上使用网络测试仪向装置过程层双网同时同时施加goose超短帧报文（数据小于64字节），注入流量为1M～(端口线速-实测基础流量峰值)，模拟区内外故障，检查装置应不受双网错误帧报文的影响； 2）在原有网络数据流量的基础上使用网络测试仪向装置过程层双网同时同时施加goose超长帧报文（数据大于1518字节），注入流量为1M～(端口线速-实测基础流量峰值)，模拟区内外故障，检查装置应不受双网错误帧报文的影响； 3）在原有网络数据流量的基础上使用网络测试仪向装置过程层双网同时同时施加编码错误的GOOSE报文（帧长度错误、数据类型错误等），注入流量为1M～(端口线速-实测基础流量峰值)，模拟区内外故障，检查装置应不受双网错误帧报文的影响； 4）在原有网络数据流量的基础上使用网络测试仪向装置过程层双网同时同时施加CRC校验错误的报文，注入流量为1M～(端口线速-实测基础流量峰值)，模拟区内外故障，检查装置应不受双网错误帧报文的影响； 5）利用网络测试仪在装置单网施加上述错误报文，模拟区内外故障，检查装置应不受单网错误帧报文的影响。 | 1）在原有网络数据流量的基础上使用网络测试仪向装置过程层双网同时同时施加订阅/非订阅goose超短帧报文（数据小于64字节），注入流量为1M～(端口线速-实测基础流量峰值)，模拟区内外故障，检查装置应不受双网错误帧报文的影响； 2）在原有网络数据流量的基础上使用网络测试仪向装置过程层双网同时同时施加订阅/非订阅goose超长帧报文（数据大于1518字节），注入流量为1M～(端口线速-实测基础流量峰值)，模拟区内外故障，检查装置应不受双网错误帧报文的影响； 3）在原有网络数据流量的基础上使用网络测试仪向装置过程层双网同时同时施加编码错误的订阅/非订阅GOOSE报文（帧长度错误、数据类型错误等），注入流量为1M～(端口线速-实测基础流量峰值)，模拟区内外故障，检查装置应不受双网错误帧报文的影响； 4）在原有网络数据流量的基础上使用网络测试仪向装置过程层双网同时同时施加CRC校验错误的订阅/非订阅报文，注入流量为1M～(端口线速-实测基础流量峰值)，模拟区内外故障，检查装置应不受双网错误帧报文的影响； 5）利用网络测试仪在装置单网施加上述错误报文，模拟区内外故障，检查装置应不受单网错误帧报文的影响。 | 完善测试方法 | 原标准中错误报文未规定是订阅报文还是非订阅报文，之前测试中有遇到施加非订阅的错误报文，装置不受影响；施加订阅的错误报文，装置双网订阅GOOSE控制块全部断链。建议订阅报文和非订阅报文都验证。 | 南网科研院 |  |  | 采纳
2 | 1-中国南方电网有限责任公司保护类设备检测通用标准-2024年修订版-通信与规约测试 | 报告服务检验 | 105行（测试方法或步骤） | 新增： 当通信断开时，通过数据变化产生大量报告使缓存队列溢出，通信连接后请求GetBRCBValues（EntryID）服务返回的EntryID值为最后一个进入报告缓存队列的报告（记为报告A）的EntryID值，此时再通过数据变化产生几条报告，且使报告A仍存在于缓存队列中，写入报告A的EntryID值，装置回复肯定响应，检查使能报告控制块后上送第一条报告的BufOvfl应为false。 | 完善测试方法 | IEC61850-7-2-2010 Amd1-2020（V2.1版）的17.2.3.2.2.8 BufOvfl用于向客户指出缓存中条目是否可能丢失。 报告控制块使能状态从disable变为enable，且没有同步到一个有效的entryID时，上送第一个报告的BufOvfl应置为ture。从BRCB状态机可以看出entryID设置成功时会进入resync同步状态，设置失败时则离开resync状态。 补充完善报告服务的BufOvfl相关测试用例。 | 南网科研院 |  |  | 采纳
3 | 1-中国南方电网有限责任公司保护类设备检测通用标准-2024年修订版-静态模拟测试 | 收发GOOSE功能检验 | 134行（测试方法或步骤） | 新增： 若装置业务口分布在多块板卡上且供应商有规定虚端子与板卡的对应关系，在SCD配置时将虚端子配置到错误板卡的业务口上，生成CID和CCD文件并下装到装置中，检查装置保护功能是否正常；拔下前述端口的光纤，检查GOOSE链路中断告警和GOOSE总告警是否报出。（一般项） | 完善测试方法 | 根据现场发现的异常，补充完善测试用例。 | 南网科研院 |  |  | 采纳
4 | 13-中国南方电网有限责任公司保护类设备检测标准-智能变电站过程层以太网交换机-2024年修订版 | 模型和离线配置——IED属性值检验 | 19行（测试方法或步骤） 1.制造商（Manufacturer）属性值应使用厂商编码，厂商编码采用厂商设备识别码的字母部分 | 1.制造商（Manufacturer）属性值应使用厂商编码，厂商编码采用厂商设备识别码的字母部分，设备识别码由制造厂家代码和装置序列号两项信息按顺序拼接组成。制造厂家代码固定占4位，格式为大写字母，原则上根据制造厂家简称的4位头字母产生。 | 优化描述 | 明确设备识别码的定义规则 | 国网电科院 |  |  | 采纳
5 | 13-中国南方电网有限责任公司保护类设备检测标准-智能变电站过程层以太网交换机-2024年修订版 | 模型和离线配置——服务（Services）建模检验 | 29行（测试方法或步骤） 4.检查IED元素下所有LD中预定义的报告控制块个数总和不超过<ConfReportControl>的max的属性值 | 4.检查IED元素下所有LD中预定义的报告控制块个数总和不超过<ConfReportControl>的max的属性值，max属性值应为实例化报告控制块的最大数量 | 优化描述 | 明确max属性值的定义 | 国网电科院 |  |  | 采纳
6 | 1-中国南方电网有限责任公司保护类设备检测通用标准-2024年修订版-静态模拟测试 | 日志自动使能功能检验 | 71行（测试方法或步骤） 断电重启装置，装置启动后用IEDSCOUT连接装置，检查装置日志控制块状态应自动使能成功，触发条件应默认设置为数据变化。 | 断电重启装置，装置启动后通过工具在线获取装置实时模型，检查装置日志控制块状态应自动使能成功，触发条件应默认设置为数据变化。 | 优化描述 | 不强调使用IEDSCOUT进行该测试 | 开普检测 |  |  | 采纳
7 | 1-中国南方电网有限责任公司保护类设备检测通用标准-2024年修订版-静态模拟测试 | 远方操作双确认功能检验 | 77行（测试方法或步骤） 1）远方投退软压板，检查装置上送软压板状态和保护功能投退两个信号确认软压板投退成功。 2）远方切换定值区，检查装置上送“当前定值区号”为目标定值区号；检修装置“当前区定值”为目标定值。 3）远方修改定值，检查装置上送定值修改报告；生成并读取定值文件，检查装置定值修改成功。 | 1）远方投退软压板，检查装置上送软压板状态和保护功能投退两个信号确认软压板投退成功。 2）远方切换定值区，检查装置上送“当前定值区号”为目标定值区号；检查装置“当前区定值”为目标定值；检查装置上送定值区切换成功（或定值修改）报告。 3）远方修改定值，检查装置上送定值修改报告；生成并读取定值文件，检查装置定值修改成功。 | 笔误、优化描述 | 修改笔误，优化描述 | 开普检测 |  |  | 采纳
8 | 1-中国南方电网有限责任公司保护类设备检测通用标准-2024年修订版-静态模拟测试 | 远方操作建模一致性检验 | 78行（测试方法或步骤） 检查装置、远动机、保信子站、主站显示软压板和定值名称一致。 | 检查装置显示的软压板、定值名称与装置模型文件中对应的软压板、定值名称一致。 | 优化描述 | 远动机、保信子站、主站等都是通过装置模型文件建模。 注：说明书、打印定值清单、上送的信息等与模型文件的一致性检测在其它资料审查、打印功能、定值属性检测等项目中进行测试。该项目针对液晶与模型文件的一致性检测。 | 开普检测 |  |  | 采纳
9 | 1-中国南方电网有限责任公司保护类设备检测通用标准-2024年修订版-静态模拟测试 | 电网故障时远方控制功能检验 | 85-87行（测试方法或步骤） 1）模拟保护启动，检查装置不响应远方操作命令。 2）模拟保护动作，检查装置整组复归前不响应远方操作命令。 3）模拟保护动作，检查装置整组复归后响应远方操作命令。 | 1）模拟保护启动，检查装置不响应远方操作命令。 2）模拟保护动作，检查装置整组复归前不响应远方操作命令，检查保护动作报告中的定值、压板、参数等内容与动作时刻一致。 3）模拟保护动作，检查装置整组复归后响应远方操作命令。 4）远方读取定值、定值区号，施加故障量满足保护动作条件，检查保护功能正常。 | 完善测试方法 | 补充测试方法与技术要求对应。 | 开普检测 |  |  | 采纳
10 | 1-中国南方电网有限责任公司保护类设备检测通用标准-2024年修订版-静态模拟测试 | 远方操作唯一性检验 | 89行（测试方法或步骤） 装置分别与客户端A和客户端B连接 1）客户端A进行远方修改定值操作，定值预置成功，客户端B同时进行远方修改定值操作，操作应不成功。 2）客户端A进行远方投退压板操作，选择成功，客户端B同时进行远方投退压板操作，操作应不成功。 | 1）客户端A进行远方修改定值操作，定值预置成功后，客户端B进行远方修改定值、远方切换定值区、远方投退压板、远方不停电传动等操作，操作应不成功。 2）客户端A进行远方投退压板操作，软压板选择成功后，客户端B进行远方投退压板、修改定值、切换定值区、远方不停电传动等操作，操作应不成功。 3）客户端A进行切换定值区操作，切换命令发出后，客户端B进行远方切换定值区、投退压板、修改定值、远方不停电传动等操作，操作应不成功。 4）客户端A进地远方不停电传动操作，传动过程中，客户端B进行远方修改定值、远方切换定值区、远方投退压板、远方不停电传动等操作，操作应不成功。 | 完善测试方法 | 补充测试方法与技术要求对应，明确一个客户端在进行远方操作过程中，闭锁其它客户端的全部远方操作权限。 | 开普检测 |  |  | 采纳
11 | 1-中国南方电网有限责任公司保护类设备检测通用标准-2024年修订版-静态模拟测试 | 遥控操作记录功能检验 | 109-110行（测试方法或步骤） 1）远方投退软压板，检查装置应返回遥控成功信息。 2）远方选择保护软压板状态与当前状态一致，检查装置应远方投退不成功，返回遥控失败信息。 3）远方选择退出保护软压板，远方执行投入保护软压板，检查装置应远方投退不成功，返回遥控失败信息。 | 1）远方投退软压板，检查装置应返回遥控成功信息。 2）远方选择保护软压板状态与当前状态一致，检查装置应远方投退不成功，返回遥控失败信息。 3）远方选择退出保护软压板，远方执行投入保护软压板，检查装置应远方投退不成功，返回遥控失败信息。 4）远方选择投退保护软压板，等保护软压板选择超时后，远方执行投退保护软压板，检查软压板投退不成功，返回遥控失败信息。 5）退出远方操作压板，远方投退保护软压板，检查软压板投退不成功，返回遥控失败信息。 6）对于具备远方不停电传动功能的装置，检查远方不停电传动的操作记录功能。 | 完善测试方法 | 增加预置超时后遥控执行、未投入远方操作压板时遥控等工况下装置返回遥控失败信息的测试。 | 开普检测 |  |  | 采纳
12 | 1-中国南方电网有限责任公司保护类设备检测通用标准-2024年修订版-静态模拟测试 | 远方投退软压板功能检验 | 112-113行 | 删除技术要求及相对应的测试方法 2）通过客户端1对保护装置进行软压板遥控选择、远方切换定值区或远方修改定值操作（预置未执行），通过客户端2对保护装置进行同类远方操作，检查装置应对客户端2的操作指令否定响应，返回失败信息。 | 删除冗余内容 | 该技术要求已在远方操作唯一性测试中有体现 | 开普检测 |  |  | 采纳
13 | 1-中国南方电网有限责任公司保护类设备检测通用标准-2024年修订版-静态模拟测试 | 远方投退软压板功能检验 | 114行（测试方法或步骤） 检查远方投退压板软压板只能在装置本地操作。 退出远方操作硬压板或远方投退压板软压板，远方投退保护软压板，检查装置应返回遥控失败信息。 | 1）检查远方投退压板软压板只能在装置本地操作。 2）检查“远方投退压板”软压板投入时，装置功能软压板、GOOSE开入软压板、GOOSE出口软压板可远方投退。 | 完善测试方法 | 修改测试方法，将与109行重复测试的内容删除;增加远方压板投入时，可正常投退压板测试内容。 | 开普检测 |  |  | 采纳
14 | 1-中国南方电网有限责任公司保护类设备检测通用标准-2024年修订版-静态模拟测试 | 对时功能及对时精度检验 | 121行（测试方法或步骤） 1）断开装置的对时信号，断电重启装置，检查装置运行正常时时间信息正常（未恢复至默认值）； 2）装置接入正确对时信号10min以上，断开对时信号，装置连续运行24h后检查装置的时间与标准时间源的时间差不大于±5秒。 | 1）断开装置的对时信号，断电重启装置，检查装置运行正常时时间信息正常（未恢复至默认值）； 2）装置接入正确对时信号10min以上，断开对时信号，装置连续运行24h后检查装置的时间与标准时间源的时间差不大于±5秒。 3）装置接入正确对时信号10min以上，断开对时信号，断开装置电源，24h后重启装置，检查装置的时间与标准时间源的时间差不大于±5秒。 | 完善测试方法 | 增加断电守时测试内容 | 开普检测 |  |  | 采纳
15 | 1-中国南方电网有限责任公司保护类设备检测通用标准-2024年修订版-静态模拟测试 | 收发GOOSE功能检验 | 130行（测试方法或步骤） 检查装置应支持以GOOSE方式接收/发送GOOSE报文。 | 检查装置应支持以GOOSE方式接收/发送开关量状态。 | 优化描述 | 优化描述 | 开普检测 |  |  | 采纳
16 | 1-中国南方电网有限责任公司保护类设备检测通用标准-2024年修订版-静态模拟测试 | GOOSE发送计数器检验 | 158行（测试方法或步骤） 1）模拟StNum从最大值翻转到1，GOOSE状态变化，检查装置应按StNum增大处理 2）模拟SqNum从最大值翻转到0，GOOSE状态变化，检查装置应按SqNum增大处理 | 1）模拟StNum从最大值翻转到1，GOOSE状态变化，检查装置应按StNum增大处理 2）模拟SqNum从最大值翻转到1，GOOSE状态不变化，检查装置应按SqNum增大处理 | 笔误 | 笔误 | 开普检测 |  |  | 采纳
17 | 1-中国南方电网有限责任公司保护类设备检测通用标准-2024年修订版-静态模拟测试 | 检修压板功能检验 | 184行（测试方法或步骤） 1）检查装置检修状态只能通过装置压板开入实现。 2）投入检修状态压板，检查装置可通过LED状态灯、液晶显示、告警报文或报警接点等方式显示装置处于检修状态。 | 1）检查装置检修状态只能通过装置压板开入实现。 2）投入检修状态压板，检查装置可通过LED状态灯、液晶显示、告警报文或报警接点等方式显示装置处于检修状态。 3）检查“检修告警”信号不触发异常灯。 | 完善测试方法 | 1）删除投入检修时的告警要求； 2）明确“检修告警”信号不触发异常灯。 | 开普检测 |  |  | 采纳
18 | 1-中国南方电网有限责任公司保护类设备检测通用标准-2024年修订版；16-中国南方电网有限责任公司保护类设备检测专用标准-智能录波器-2024年修订版；27-中国南方电网有限责任公司保护类设备检测专用标准-小电流接地选线装置-2024年修订版V2 | 输入激励量的动稳定极限值 | 48行（测试方法或步骤） 装置的保护电流回路施加峰值为125倍额定值。 | 装置的保护电流回路施加峰值为250倍额定值 | 标准更新修订 | GB/T 14598.27-2025要求做250倍额定值。 | 开普检测 |  |  | 采纳
19 | 1-中国南方电网有限责任公司保护类设备检测通用标准-2024年修订版-静态模拟测试 | 功能配置检测 | 199行（测试方法或步骤） 将装置GOOSE发送口接入到网络测试仪，分别模拟以下情况： 1）装置断电重启，利用网络测试仪抓取装置上电过程中发出的GOOSE报文，通过网络测试仪软件查看GOOSE帧间隔字节数； 2）装置正常运行，根据装置发出不同GOOSE报文中的开入信号，随机挑选几组开入，模拟至少2个GOOSE控制块的开入同时发生位置变化，利用网络测试仪抓取装置发出的变位GOOSE报文，通过网络测试仪软件查看GOOSE帧间隔字节数。 | 针对发布2组及以上GOOSE报文的装置，将装置GOOSE发送口接入到网络测试仪，分别模拟以下情况： 1）装置断电重启，利用网络测试仪抓取装置上电过程中发出的GOOSE报文，通过网络测试仪软件查看GOOSE帧间隔字节数； 2）装置正常运行，根据装置发出不同GOOSE报文中的开入信号，随机挑选几组开入，模拟至少2个GOOSE控制块的开入同时发生位置变化，利用网络测试仪抓取装置发出的变位GOOSE报文，通过网络测试仪软件查看GOOSE帧间隔字节数。 | 明确适用范围 | 检验方法增加适用范围。只适用于发布2组或2组以上GOOSE报文的装置。 | 开普检测 |  |  | 采纳
20 | 1-中国南方电网有限责任公司保护类设备检测通用标准-2024年修订版-通信与规约测试 | 远方不停电传动建模 | 第67行 章节4：信息规范化检验-不停电传动数据集信息规范化检验 技术要求： 220kV及以上电压等级线路保护按照分相处理，并统一描述，报文（包括液晶和后台）按照“不停电传动跳A相、不停电传动跳B相、不停电传动跳C相”执行，菜单仍保持“南网传动”不变。 检测方法： 检查220kV及以上电压等级线路保护按照分相处理，报文描述是否为“不停电传动跳A相、不停电传动跳B相、不停电传动跳C相”。 | 章节4：信息规范化检验-不停电传动数据集信息规范化检验 技术要求： 基于GB/T 32890的建模要求，远方不停电传动功能相关建模应满足如下要求： a)“远方不停电传动软压板”信号的逻辑节点应在逻辑设备PROT下采用LLN0建模，应与远方操作类软压板建模位置一致，属性名定义为RemDrvEna，数据集名称为dsRelayEna； b)“不停电传动使能” 控点的逻辑节点应在逻辑设备PROT下采用GGIO建模，逻辑节点“prefix”属性为“drive”，采用增强安全的操作前选择控制模式sbo-with-enhanced-security，数据集名称为dsDrive（中文名称为：不停电传动使能与控制）； c)“不停电传动”控点的逻辑节点应在逻辑设备PROT下采用GGIO建模，逻辑节点“prefix”属性为“online”, 采用增强安全的操作前选择控制模式sbo-with-enhanced-security；采用分相传动的控制信号包含“不停电传动A相”、“不停电传动B相”、“不停电传动C相”；采用三相传动的控制信号为“不停电传动”；远方不停电传动和装置界面不停电传动都应发送上述信号，数据集名称为dsDrive； d)“南网传动动作”信号的逻辑节点应在逻辑设备PROT下采用PTRC建模，逻辑节点“prefix”属性为“drive”；采用分相传动的动作信号包含“南网传动动作跳A相”、“南网传动动作跳B相”、“南网传动动作跳C相”；采用三相传动的动作信号为“南网传动动作”，数据集名称为dsDriveInfo。 检测方法： 1. 检查“远方不停电传动软压板”建模和数据集dsRelayEna； 2. 检查控点“不停电传动使能”建模和数据集dsDrive； 3. 检查“不停电传动”控点建模和数据集dsDrive； 4. 检查“南网传动动作”控点建模和数据集dsDriveInfo。 | 修改测试方法 | 1. 新增不停电传动的建模要求和检测方法； 2. 不停电传动目前仅限于110kV,35kV线路保护。 | 开普检测 |  |  | 采纳
21 | 6-中国南方电网有限责任公司保护类设备检测专用标准-500kV线路保护-2024年修订版-动态模拟测试 220kV线路、110kV线路、35kV线路、500kV变压器、220kV变压器、110kV变压器专用标准类同 | 功能配置检测 | 56-57行（测试方法或步骤） 进入人机界面“南网传动”菜单进行不停电传动操作，在进入人机界面操作传动时检查装置是否采取必要措施（如设置密码确认等）以防止误操作。 | 1）检查保护装置是否配置“南网传动”菜单，对具备远方不停电传动功能的装置菜单层级及菜单名称应满足相关要求； 2）在进入人机界面操作传动时检查装置是否采取必要措施（如设置密码确认等）以防止误操作。 | 修改描述 | 修改描述，明确测试方法。 | 开普检测 |  |  | 采纳
22 | 6-中国南方电网有限责任公司保护类设备检测专用标准-500kV线路保护-2024年修订版-动态模拟测试 220kV线路、110kV线路、35kV线路、500kV变压器、220kV变压器、110kV变压器专用标准类同 | 两次传动功能检测 | 58行（试验子项目） 两次传动功能检测 | 两次传动间隔检测 | 修改项目名称 | 修改项目名称 | 开普检测 |  |  | 采纳
23 | 6-中国南方电网有限责任公司保护类设备检测专用标准-500kV线路保护-2024年修订版-动态模拟测试 220kV线路、110kV线路、35kV线路、500kV变压器、220kV变压器、110kV变压器专用标准类同 | 两次传动功能检测 | （测试方法或步骤） 完成一次不停电传动后，开始计时，分别在1分钟之内和之后，再进行一次不停电传动操作。。 | 完成一次不停电传动后，开始计时，分别在1分钟之内和之后，再进行一次不停电传动操作，检查第一次不停电传动成功后是否闭锁1分钟以后才能进行第二次不停电传动。 | 完善测试方法 | 完善测试方法。 | 开普检测 |  |  | 采纳
24 | 6-中国南方电网有限责任公司保护类设备检测专用标准-500kV线路保护-2024年修订版-动态模拟测试 220kV线路、110kV线路、35kV线路、500kV变压器、220kV变压器、110kV变压器专用标准类同 | 跳闸出口及面板指示灯检测 | 59行（标准条款（技术要求）） 进行不停电传动操作，并检查对应的跳闸出口继电器应闭合，同时应正确点亮装置面板跳闸指示灯。 | 传动的出口继电器闭合脉宽时间为40~100ms，同时点亮装置面板跳闸动作指示灯 | 标准更新 | 标准描述更新 | 开普检测 |  |  | 采纳
25 | 6-中国南方电网有限责任公司保护类设备检测专用标准-500kV线路保护-2024年修订版-动态模拟测试 220kV线路、110kV线路、35kV线路、500kV变压器、220kV变压器、110kV变压器专用标准类同 | 跳闸出口及面板指示灯检测 | 60行（标准条款（技术要求）） 检查继电器闭合时间应为40～100ms。 | 不停电传动断路器操作时，保护装置应能驱动对应的跳闸出口继电器闭合，继电器闭合时间建议取40～100ms，同时正确点亮装置面板跳闸指示灯。 | 标准更新 | 标准描述更新 | 开普检测 |  |  | 采纳
26 | 6-中国南方电网有限责任公司保护类设备检测专用标准-500kV线路保护-2024年修订版-动态模拟测试 220kV线路、110kV线路、35kV线路、500kV变压器、220kV变压器、110kV变压器专用标准类同 | 状态变位、告警、动作等信息及事件报文检测 | 61行（测试方法或步骤） 进行不停电传动试验，检查保护装置的状态变位、告警、动作等信息和事件报文。 | 进行不停电传动试验，检查保护装置的状态变位、告警、动作等信息和事件报文是否满足要求。 | 修改描述 | 修改描述，明确测试方法。 | 开普检测 |  |  | 采纳
27 | 6-中国南方电网有限责任公司保护类设备检测专用标准-500kV线路保护-2024年修订版-动态模拟测试 220kV线路、110kV线路、35kV线路、500kV变压器、220kV变压器、110kV变压器专用标准类同 | 动作报告、录波文件检测 | 64行（测试方法或步骤） 完成一次不停电传动试验，检查对应的动作报告和录波文件。 | 进行不停电传动试验，检查动作报告是否正确；检查录波文件名称及内容是否正确。 | 修改描述 | 修改描述，明确测试方法。 | 开普检测 |  |  | 采纳
28 | 6-中国南方电网有限责任公司保护类设备检测专用标准-500kV线路保护-2024年修订版-动态模拟测试 | 分相传动功能检测 | 66行（测试方法或步骤） 分相进行不停电传动试验，检查相应的传动跳闸出口。 | 分相进行不停电传动试验，检查相应的传动跳闸出口是否正确动作。 | 修改描述 | 修改描述，明确测试方法。 | 开普检测 |  |  | 采纳
29 | 2-中国南方电网有限责任公司保护类设备检测专用标准-220kV线路保护-2024年修订版-动态模拟测试 | 分相传动功能检测 | 81行（测试方法或步骤） 分相进行不停电传动试验，检查相应的传动跳闸出口。 |  |  |  | 开普检测 |  |  | 采纳
30 | 6-中国南方电网有限责任公司保护类设备检测专用标准-500kV线路保护-2024年修订版-动态模拟测试 220kV线路、110kV线路、35kV线路、500kV变压器、220kV变压器、110kV变压器专用标准类同 | 对保护功能影响检测 | 67行（测试方法或步骤） 在不停电传动的过程中，分别模拟保护区内外各种金属性瞬时短路故障。 | 在不停电传动的过程中，分别模拟保护区内外故障，检查保护不误动、不拒动。 | 修改描述 | 修改描述，明确测试方法。 | 开普检测 |  |  | 采纳
31 | 6-中国南方电网有限责任公司保护类设备检测专用标准-500kV线路保护-2024年修订版-动态模拟测试 220kV线路、110kV线路、35kV线路、500kV变压器、220kV变压器、110kV变压器专用标准类同 | 对保护功能影响检测 | 69-71（测试方法或步骤） 分别模拟系统PT断线、CT断线、过负荷等故障导致保护运行异常告警和启动，在此过程中进行不停电传动试验。异常或启动等返回后分别在1分钟至5分钟时间内进行不停电传动操作。 模拟保护装置异常，在此过程中，装置不允许进入不停电传动菜单，如装置在不停电传动菜单时发生异常应返回主界面。 | 1）分别模拟系统PT断线、CT断线、过负荷等故障导致保护运行异常告警或保护启动，检查装置是否闭锁不停电传动功能，是否禁止操作人员通过保护装置进行不停电传动操作，是否在界面报告闭锁传动的提示性报文。 2）模拟在装置就地不停电传动过程中出现装置异常告警或保护启动，检查是否自动退出不停电传动界面；对于具备远方不停电传动功能的装置应能够进行使能退出操作。 3）模拟装置异常告警返回或启动返回，分别在1分钟之内和之后，进行一次不停电传动操作，检查装置异常告警返回或启动返回后闭锁1分钟才能进行不停电传动。 | 修改描述 | 修改描述，明确测试方法。 | 开普检测 |  |  | 采纳
32 | 2-中国南方电网有限责任公司保护类设备检测专用标准-220kV线路保护-2024年修订版-动态模拟测试 | 不停电传动功能检验 | 64、65、66、67、70、72、75、76、80、84、88、90行 | 删除整行 | 标准更新 | 220kV线路不要求支持远方不停电传动功能，删除相关测试内容。 | 开普检测 |  |  | 采纳
33 | 18-中国南方电网有限责任公司保护类设备检测专用标准-110kV线路保护-2024年修订版-动态模拟测试；22-中国南方电网有限责任公司保护类设备检测专用标准-35kV及以下线路保护-2024年修订版-动态模拟测试 | 不停电传动功能检验 | 64、72、75、80、82、84、87、90行（标准名称） Q/CSG 1203079-2021 220kV线路保护技术规范 | Q/CSG1204079-2020 10 kV～110 kV线路保护技术规范（修改相应的章节号） | 笔误 | 修改笔误 | 开普检测 |  |  | 采纳
34 | 18-中国南方电网有限责任公司保护类设备检测专用标准-110kV线路保护-2024年修订版-动态模拟测试；22-中国南方电网有限责任公司保护类设备检测专用标准-35kV及以下线路保护-2024年修订版-动态模拟测试 | 不停电传动使能检测 | 标准条款（技术要求）及测试方法 技术要求： 不停电传动使能开放时间60分钟，超过开放时间保护装置应自动退出使能状态；支持远方遥控和就地操作投入与退出使能状态 测试方法： 1、投入远方不停电传动使能，在60分钟内进行远方不停电传动试验，检查远方不停电传动功能有效； 2、投入远方不停电传动使能，超出60分钟后检查远方不停电传动使能是否自动退出；进行远方不停电传动试验，检查远方不停电传动功能无效； 3、退出远方不停电传动使能，进行远方不停电传动试验，检查远方不停电传动功能无效。 4、在保护装置就地和远方分别进行投入、退出不停电传动使能，检查不停电传动使能是否投入、退出成功。 | 技术要求： 不停电传动使能开放时间30分钟，超过开放时间保护装置应自动退出使能状态；不停电传动使能投退应支持远方操作、就地装置液晶操作。 测试方法： 1、投入不停电传动使能，在30分钟内进行不停电传动试验，检查不停电传动功能有效； 2、投入不停电传动使能，超出30分钟后检查不停电传动使能是否自动退出；进行不停电传动试验，检查不停电传动功能无效； 3、在保护装置就地和远方分别进行投入、退出不停电传动使能，检查不停电传动使能是否投入、退出成功。 | 标准更新 | 《继电保护远方不停电传动检验技术要求》中，不停电传动使能开放时间为60分钟，《关于明确保护装置不停电传动功能要求会议纪要》（最新修订）中，不停电传动使能开放时间为30分钟。 | 开普检测 |  |  | 采纳
35 | 18-中国南方电网有限责任公司保护类设备检测专用标准-110kV线路保护-2024年修订版-动态模拟测试；22-中国南方电网有限责任公司保护类设备检测专用标准-35kV及以下线路保护-2024年修订版-动态模拟测试 | 不停电传动功能检验 | 增加保护运行异常时不停电传动使能和不停电传动功能状态的测试（包括技术要求和测试方法） | 技术要求： 1）在发出保护运行异常（如PT断线、CT断线、过负荷等）、装置自检故障和保护启动等信号后，应闭锁不停电传动使能投入和不停电传动功能。投入不停电传动使能后，发出保护运行异常，应允许不停电传动使能退出。 2）不停电传动使能开放时间30分钟，超过开放时间保护装置应自动退出使能状态；装置在发出保护运行异常、保护启动、装置自检故障等信号后，保护装置应自动退出使能状态，其中保护启动自动退出使能状态使得每次远方或就地传动操作都需先使能操作；支持远方遥控和就地操作投入与退出使能状态。 测试方法： 1）模拟保护运行异常或保护启动，检查装置闭锁不停电传动使能投入和不停电传动功能； 2）投入不停电传动使能后，模拟保护运行异常或保护启动，检查装置闭锁不停电传动功能，允许远方或装置就地退出不停电传动使能； 3）投入不停电传动使能后，模拟保护运行异常或保护启动，检查不停电传动使能应自动退出。 该项目为一般项。 | 标准更新 | 《关于明确保护装置不停电传动功能要求会议纪要》新增内容。 | 开普检测 |  |  | 采纳
36 | 18-中国南方电网有限责任公司保护类设备检测专用标准-110kV线路保护-2024年修订版-动态模拟测试；22-中国南方电网有限责任公司保护类设备检测专用标准-35kV及以下线路保护-2024年修订版-动态模拟测试 | 不停电传动功能检验 | 增加远方操作硬压板、远方不停电传动软压板及不停电传动使能的配合测试（包括技术要求和测试方法） | 技术要求： 设置“远方操作硬压板”、“远方不停电传动软压板”及“不停电传动使能”，用于控制远方不停电传动功能，满足如下要求： 1）“远方操作硬压板”为远方操作控制总硬压板，对远方操作均生效。“远方不停电传动软压板”仅针对远方不停电传动功能（不停电传动使能的远方操作及不停电传动的远方操作），不针对就地不停电传动功能（不停电传动使能的就地操作及不停电传动的就地操作）。“远方操作硬压板”与“远方不停电传动软压板”为“与门”逻辑，当“远方操作硬压板”和“远方不停电传动软压板”均投入后，不停电传动使能才能远方投退，远方不停电传动功能才有效。当“远方操作硬压板”和“远方不停电传动软压板”任意有一个退出，不停电传动使能不能远方投退，但能够就地投退。 2）“远方不停电传动软压板”只能在保护装置界面就地操作。 测试方法： 在装置无异常告警或保护启动时，进行如下测试： 1、远方操作硬压板、远方不停电传动软压板均投入，检查不停电传动使能可远方投退，检查不停电传动使能可就地投退； 2、远方操作硬压板、远方不停电传动软压板任一退出，检查不停电传动使能不可远方投退，检查不停电传动使能可就地投退； 3、远方操作硬压板、远方不停电传动软压板、不停电传动使能均投入，检查远方不停电传动功能有效，检查就地不停电传动功能有效； 4、远方操作硬压板、远方不停电传动软压板任一退出，不停电传动使能投入，检查远方不停电传动功能无效，检查就地不停电传动功能有效； 5、远方操作硬压板、远方不停电传动软压板均投入，不停电传动使能退出，检查远方不停电传动功能无效，检查就地不停电传动功能无效。 该项目为一般项。 | 标准更新 | 《关于明确保护装置不停电传动功能要求会议纪要》新增内容。 | 开普检测 |  |  | 采纳
37 | 18-中国南方电网有限责任公司保护类设备检测专用标准-110kV线路保护-2024年修订版-动态模拟测试；22-中国南方电网有限责任公司保护类设备检测专用标准-35kV及以下线路保护-2024年修订版-动态模拟测试 | 不停电传动功能检验 | 增加不停电传动菜单检查的技术要求和测试方法 | 技术要求： 在“南网传动”一级菜单下增加“传动使能”、“不停电传动”两个二级菜单； 原通用技术规范与对应装置技术规范关于“南网传动”菜单的相关要求由“不停电传动”菜单承接。 测试方法： 检查装置不停电传动一级菜单的命名为“南网传动”；检查不停电传动二级菜单的命名为“传动使能”、“不停电传动”。 该项目为一般项。 | 标准更新 | 《关于明确保护装置不停电传动功能要求会议纪要》新增内容。 | 开普检测 |  |  | 采纳
38 | 22-中国南方电网有限责任公司保护类设备检测专用标准-35kV线路保护-2024年修订版 | 重合闸 | 45行（测试方法或步骤） 1）检查装置应具有检母线无压线路有压方式、检母线有压线路无压方式、检母线无压线路无压方式和检同期方式，且四种方式可组合使用，检无压方式在有压后自动转为检同期方式。 2）重合闸检同期方式， 故障切除后不同期状态持续时间606s时，满足重合条件，重合闸应可靠不动作； 故障切除后不同期状态持续时间594s时，满足重合条件，重合闸应可靠动作。 | 45行（测试方法或步骤） 1）检查装置应具有检母线无压线路有压方式、检母线有压线路无压方式、检母线无压线路无压方式和检同期方式，且四种方式可组合使用，检无压方式在有压后自动转为检同期方式。 2）重合闸检同期方式， 故障切除后不同期状态持续时间606s时，满足重合条件，一次重合闸或二次重合闸应可靠不动作； 故障切除后不同期状态持续时间594s时，满足重合条件，一次重合闸或二次重合闸应可靠动作。 | 测试方法或步骤更新 | 根据2024年第二批测试差异评议结果要求 | 开普检测 |  |  | 采纳
39 | 2-中国南方电网有限责任公司保护类设备检测专用标准-220kV线路保护-2024年修订版 | 装置性能检验 | 123行（测试方法或步骤） 1）分别模拟重合闸采用检无压方式、检同期方式和无检定方式，检测重合闸应正确动作。 2）模拟重合闸采用检无压方式时，检测装置的检无压逻辑应为检母线无压和检线路无压或逻辑。 125行（测试方法或步骤） 1）重合闸采用无检定方式，模拟同期电压断线，检测装置应无同期电压PT断线告警信息。 2）重合闸检同期或检无压方式下，模拟同期电压断线，检测装置应有同期电压PT断线告警信息。 | 123行（测试方法或步骤） 1）分别模拟重合闸采用检无压方式、检同期方式和无检定方式，检测重合闸应正确动作。 2）模拟重合闸采用检无压方式时，检测装置的检无压逻辑应为检母线无压和检线路无压或逻辑。 分别在投入和不投入“电压取线路PT电压”控制字情况下进行测试。 125行（测试方法或步骤） 1）重合闸采用无检定方式，模拟同期电压断线，检测装置应无同期电压PT断线告警信息。 2）重合闸检同期或检无压方式下，模拟同期电压断线，检测装置应有同期电压PT断线告警信息。 分别在投入和不投入“电压取线路PT电压”控制字情况下进行测试。 | 测试方法或步骤更新 | 强调“电压取线路PT电压”控制字在投入和不投入情况下均应进行测试。 | 开普检测 |  |  | 采纳
40 | 27-中国南方电网有限责任公司保护类设备检测专用标准-小电流接地选线装置-2024年修订版V2 | 交流回路准确度 | 25行，试验子项目（交流回路准确度） | 标准条款（技术要求）中增加“交流电流在0.1In～10In范围内，相对误差见《DLT 872-2016小电流接地系统单相接地故障选线装置技术条件》4.5.3要求。” 检测方法：施加交流电流在0.05In～10In范围内，记录装置显示值并检查是否满足误差要求。 项目类别：关键项 | 新增 | 根据DL/T 872-2016要求，交流电流准确度应满足10In要求。 | 开普检测 |  |  | 采纳
41 | 27-中国南方电网有限责任公司保护类设备检测专用标准-小电流接地选线装置-2024年修订版V2 | 过载能力检验 | 35行，标准条款（技术要求） 交流电压回路：1.4倍Un时连续工作，2倍Un允许10s。 35行，测试方法或步骤 1.装置的交流电流回路施加2倍额定值、电压回路施加1.4倍额定值（或 140V 电压），连续运行2小时，试验过程中，装置应能正常工作； 2.装置的保护电流回路施加20倍额定值，持续 1s，共施加5次，相邻施加间隔时间300s； 3.装置的电压回路施加2倍额定值（或 200V 电压），持续10s，共施加10次，相邻施加间隔时间10s； 4.装置经受电流电压过载后，检查装置是否无绝缘损坏并测试装置的电流、电压动作值。 | 35行，标准条款（技术要求） 交流电压回路：140V，连续工作；200V，允许10s。 35行，测试方法或步骤 1.装置的交流电流回路施加2倍额定值、电压回路施加140V 电压，连续运行2小时，试验过程中，装置应能正常工作； 2.装置的保护电流回路施加20倍额定值，持续 1s，共施加5次，相邻施加间隔时间300s； 3.装置的电压回路施加200V电压，持续10s，共施加10次，相邻施加间隔时间10s； 4.装置经受电流电压过载后，检查装置是否无绝缘损坏并测试装置的电流、电压动作值。 | 优化描述 | 原来的描述存在一定的歧义，更改为南网技术规范的描述。 | 开普检测 |  |  | 采纳
42 | 27-中国南方电网有限责任公司保护类设备检测专用标准-小电流接地选线装置-2024年修订版V2-静态模拟测试 | 日志自动使能功能检验 | 59行（测试方法或步骤） 断电重启装置，装置启动后用IEDSCOUT连接装置，检查装置日志控制块状态应自动使能成功，触发条件应默认设置为数据变化。 | 断电重启装置，装置启动后通过工具在线获取装置实时模型，检查装置日志控制块状态应自动使能成功，触发条件应默认设置为数据变化。 | 优化描述 | 不强调使用IEDSCOUT进行该测试 | 开普检测 |  |  | 采纳
43 | 27-中国南方电网有限责任公司保护类设备检测专用标准-小电流接地选线装置-2024年修订版V2-静态模拟测试 | 远方操作双确认功能检验 | 65行（测试方法或步骤） 1）远方投退软压板，检查装置上送软压板状态和保护功能投退两个信号确认软压板投退成功。 2）远方切换定值区，检查装置上送“当前定值区号”为目标定值区号；检修装置“当前区定值”为目标定值。 3）远方修改定值，检查装置上送定值修改报告；生成并读取定值文件，检查装置定值修改成功。 | 1）远方投退软压板，检查装置上送软压板状态和保护功能投退两个信号确认软压板投退成功。 2）远方切换定值区，检查装置上送“当前定值区号”为目标定值区号；检查装置“当前区定值”为目标定值；检查装置上送定值区切换成功（或定值修改）报告。 3）远方修改定值，检查装置上送定值修改报告；生成并读取定值文件，检查装置定值修改成功。 | 笔误、优化描述 | 修改笔误 | 开普检测 |  |  | 采纳
44 | 27-中国南方电网有限责任公司保护类设备检测专用标准-小电流接地选线装置-2024年修订版V2-静态模拟测试 | 远方操作建模一致性检验 | 66行（测试方法或步骤） 检查装置、远动机、保信子站、主站显示软压板和定值名称一致。 | 检查装置显示的软压板、定值名称与装置模型文件中对应的软压板、定值名称一致。 | 优化描述 | 远动机、保信子站、主站等都是通过装置模型文件建模。 | 开普检测 |  |  | 采纳
45 | 27-中国南方电网有限责任公司保护类设备检测专用标准-小电流接地选线装置-2024年修订版V2-静态模拟测试 | 电网故障时远方控制功能检验 | 73-75行（测试方法或步骤） 1）模拟保护启动，检查装置不响应远方操作命令。 2）模拟保护动作，检查装置整组复归前不响应远方操作命令。 3）模拟保护动作，检查装置整组复归后响应远方操作命令。 | 1）模拟保护启动，检查装置不响应远方操作命令。 2）模拟保护动作，检查装置整组复归前不响应远方操作命令，检查保护动作报告中的定值、压板、参数等内容与动作时刻一致。 3）模拟保护动作，检查装置整组复归后响应远方操作命令。 4）远方读取定值、定值区号，施加故障量满足保护动作条件，检查保护功能正常。 | 完善测试方法 | 补充测试方法与技术要求对应。 | 开普检测 |  |  | 采纳
46 | 27-中国南方电网有限责任公司保护类设备检测专用标准-小电流接地选线装置-2024年修订版V2-静态模拟测试 | 远方操作唯一性检验 | 77行（测试方法或步骤） 装置分别与客户端A和客户端B连接 客户端A进行远方操作过程中，闭锁客户端B的任一远方操作（包括修改定值、投退软压板、切换定值区等）。 | 1）客户端A进行远方修改定值操作，定值预置成功后，客户端B进行远方修改定值、远方切换定值区、远方投退压板等操作，操作应不成功。 2）客户端A进行远方投退压板操作，软压板选择成功后，客户端B进行远方投退压板、修改定值、切换定值区等操作，操作应不成功。 3）客户端A进行切换定值区操作，切换命令发出后，客户端B进行远方切换定值区、投退压板、修改定值等操作，操作应不成功。 | 完善测试方法 | 完善测试方法。 | 开普检测 |  |  | 采纳
47 | 27-中国南方电网有限责任公司保护类设备检测专用标准-小电流接地选线装置-2024年修订版V2-静态模拟测试 | 遥控操作记录功能检验 | 99-100行（测试方法或步骤） 1）远方投退软压板，检查装置应返回遥控成功信息。 2）远方选择保护软压板状态与当前状态一致，检查装置应远方投退不成功，返回遥控失败信息。 3）远方选择退出保护软压板，远方执行投入保护软压板，检查装置应远方投退不成功，返回遥控失败信息。 | 1）远方投退软压板，检查装置应返回遥控成功信息。 2）远方选择保护软压板状态与当前状态一致，检查装置应远方投退不成功，返回遥控失败信息。 3）远方选择退出保护软压板，远方执行投入保护软压板，检查装置应远方投退不成功，返回遥控失败信息。 4）远方选择投退保护软压板，等保护软压板选择超时后，远方执行投退保护软压板，检查软压板投退不成功，返回遥控失败信息。 5）退出远方操作压板，远方投退保护软压板，检查软压板投退不成功，返回遥控失败信息。 | 完善测试方法 | 完善测试方法。 | 开普检测 |  |  | 采纳
48 | 27-中国南方电网有限责任公司保护类设备检测专用标准-小电流接地选线装置-2024年修订版V2-静态模拟测试 | 远方投退软压板功能检验 | 102-103行 | 删除技术要求及相对应的测试方法 2）通过客户端1对保护装置进行软压板遥控选择、远方切换定值区或远方修改定值操作（预置未执行），通过客户端2对保护装置进行同类远方操作，检查装置应对客户端2的操作指令否定响应，返回失败信息。 | 删除冗余内容 | 该技术要求已在77行（远方操作唯一性测试）中有体现 | 开普检测 |  |  | 采纳
49 | 27-中国南方电网有限责任公司保护类设备检测专用标准-小电流接地选线装置-2024年修订版V2-静态模拟测试 | 远方投退软压板功能检验 | 104行（测试方法或步骤） 检查远方投退压板软压板只能在装置本地操作。 退出远方操作硬压板或远方投退压板软压板，远方投退保护软压板，检查装置应返回遥控失败信息。 | 检查远方投退压板软压板只能在装置本地操作。 退出远方操作硬压板或远方投退压板软压板，远方投退保护软压板，检查装置应返回遥控失败信息。 | 删除冗余内容 | 将此条测试方法合并入99-100行 | 开普检测 |  |  | 采纳
50 | 27-中国南方电网有限责任公司保护类设备检测专用标准-小电流接地选线装置-2024年修订版V2-静态模拟测试 | 对时功能及对时精度检验 | 112行（测试方法或步骤） 1）断开装置的对时信号，断电重启装置，检查装置运行正常时时间信息正常（未恢复至默认值）； 2）装置接入正确对时信号10min以上，断开对时信号，装置连续运行24h后检查装置的时间与标准时间源的时间差不大于±5秒。 | 1）断开装置的对时信号，断电重启装置，检查装置运行正常时时间信息正常（未恢复至默认值）； 2）装置接入正确对时信号10min以上，断开对时信号，装置连续运行24h后检查装置的时间与标准时间源的时间差不大于±5秒。 3）装置接入正确对时信号10min以上，断开对时信号，断开装置电源，24h后重启装置，检查装置的时间与标准时间源的时间差不大于±5秒。 | 完善测试方法 | 完善测试方法。 | 开普检测 |  |  | 采纳
51 | 27-中国南方电网有限责任公司保护类设备检测专用标准-小电流接地选线装置-2024年修订版V2-静态模拟测试 | 检修压板功能检验 | （测试方法或步骤） 1）检查装置检修状态只能通过装置压板开入实现。 2）投入检修状态压板，检查装置可通过LED状态灯、液晶显示、告警报文或报警接点等方式显示装置处于检修状态。 3）检查“检修告警”信号不触发异常灯。 | 1）检查装置检修状态只能通过装置压板开入实现。 2）投入检修状态压板，检查装置可通过LED状态灯、液晶显示、告警报文或报警接点等方式显示装置处于检修状态。 3）检查“检修告警”信号不触发异常灯。 | 完善测试方法 | 1）删除投入检修时的告警要求； 2）明确“检修告警”信号不触发异常灯。 | 开普检测 |  |  | 采纳
52 | 27-中国南方电网有限责任公司保护类设备检测专用标准-小电流接地选线装置-2024年修订版V2 | 定值及参数检查 | 152行，测试方法或步骤 1.分别通过远方和就地修改装置参数和定值，检查定值是否能正确修改，母线名称、线路名称是否支持汉字命名，与调度命名是否一致； 2.检查定值是否采用二次值形式； 3.检查选线跳闸投入、轮切投入、后加速跳闸投入是否采用软压板投退； 4.检查装置是否具备电流互感器变比系数和极性设定功能； 5.检查装置是否具有控制字设置功能，控制字设置是否遵循功能投退灵活的原则，每种功能的每个分项功能是否设置一个控制字。 6.检查装置定值及参数格式要求参见附录 A。 | 152行，测试方法或步骤 1.分别通过远方和就地修改装置参数和定值，检查定值是否能正确修改，母线名称、线路名称是否支持通过液晶进行汉字命名； 2.检查定值是否采用二次值形式； 3.检查选线跳闸投入、轮切投入、后加速跳闸投入是否采用软压板投退； 4.检查装置是否具备电流互感器变比系数和极性设定功能； 5.检查装置是否具有控制字设置功能，控制字设置是否遵循功能投退灵活的原则，每种功能的每个分项功能是否设置一个控制字。 6.检查装置定值及参数格式要求参见附录 A，控制字、软压板投入/退出方式是否与附录一致，定值名称是否与附录 A 保持一致，数量不低于附录A；打印内容是否与附录 A 保持一致。 | 完善测试方法 | 完善测试方法。 | 开普检测 |  |  | 采纳
53 | 27-中国南方电网有限责任公司保护类设备检测专用标准-小电流接地选线装置-2024年修订版V2 | 事件记录功能检查 | 153行，测试方法或步骤 使用继电保护测试仪模拟装置动作和告警，检查装置是否具有事件记录功能，是否以时间顺序方式记录动作和告警信息，且每条记录事件是否包括时间和事件名称，记录保存的事件信息数是否不少于1000条。 | 153行，测试方法或步骤 使用继电保护测试仪模拟装置动作和告警，检查装置是否具有事件记录功能，记录内容是否包含《Q/CSG 1203068-2019 小电流接地选线装置技术规范》表2，是否以时间顺序方式记录动作和告警信息，且每条记录事件是否包括时间和事件名称，记录保存的事件信息数是否不少于1000条。 | 完善测试方法 | 补充事件记录功能检查测试步骤： 明确装置事件记录应包含但不限于《Q/CSG 1203068-2019 小电流接地选线装置技术规范》表2。 | 开普检测 |  |  | 采纳
54 | 27-中国南方电网有限责任公司保护类设备检测专用标准-小电流接地选线装置-2024年修订版V2 | 基本功能检查 | 167行，测试方法或步骤 检查装置是否具备轮切（ 试漏） 功能。 模拟选线跳闸失败，检查装置是否可直接启动轮切功能来跳闸切除故障线路； 或当保护灵敏度不足时（ 选线保护定值> 3U0 >轮切定值） 可经延时来启动轮切功能（ 长时限轮切）；该功能可投退，延时可整定；各线路是否参与轮切可独立整定； 轮切（ 试漏） 策略可整定， 至少具备固定轮切与自动轮切两种模式。 | 167行，测试方法或步骤 检查装置是否具备轮切（ 试漏） 功能。 模拟选线跳闸跳闸失败后（开关跳开但零压未消失），检查装置是否可直接启动轮切功能来跳闸切除故障线路； 或当保护灵敏度不足时（ 选线保护定值> 3U0 >轮切定值） 可经延时来启动轮切功能（ 长时限轮切）；该功能可投退，延时可整定；各线路是否参与轮切可独立整定； 轮切（ 试漏） 策略可整定， 至少具备固定轮切与自动轮切两种模式。 | 完善测试方法 | 补充轮切功能检验测试步骤，明确当选线跳闸失败后（开关跳开但零压未消失）应直接启动轮切功能来切除故障线路。 | 开普检测 |  |  | 采纳
55 | 27-中国南方电网有限责任公司保护类设备检测专用标准-小电流接地选线装置-2024年修订版V2 | 基本功能检查 | 168行，测试方法或步骤 装置应具备后加速跳闸功能，该功能可投退。 当重合于永久性故障时， 装置可加速跳闸切除该故障线路。 1) 装置应设置后加速开放时间，从装置发选线跳闸命令或轮切跳闸命令开始计时。 2) 后加速开放时间内开放选线功能，装置加速跳原故障线路。 如后加速跳闸后系统故障未消失，应将新的选线结果记录并上送。 3) 选跳或轮切后零序电压未消失，线路开关重合后，无需等待后加速开放时间；如选跳或轮切线后零序电压恢复正常，应等待后加速开放时间，以确保线路故障能加速跳闸。 | 168行，测试方法或步骤 检查装置是否具备后加速跳闸功能，该功能是否可投退。 模拟装置重合于永久性故障时， 检查装置是否可加速跳闸切除该故障线路。 1) 检查装置是否设置后加速开放时间，从3U0消失开始计时。 2) 后加速开放时间内开放选线功能，装置加速跳原故障线路。 如后加速跳闸后系统故障未消失，检查装置是否将新的选线结果记录并上送。 3) 选跳或轮切后零序电压未消失，线路开关重合后，无需等待后加速开放时间，检查装置是否直接进入轮切逻辑或跳备选线路逻辑；如选跳或轮切线后零序电压恢复正常，检查装置是否等待后加速开放时间，以确保线路故障能加速跳闸。 | 完善测试方法 | 完善测试方法。 | 开普检测 |  |  | 采纳
56 | 27-中国南方电网有限责任公司保护类设备检测专用标准-小电流接地选线装置-2024年修订版V2 | 基本功能检查 | 169行，测试方法或步骤 模拟装置选线或轮切跳闸失败， 检查装置是否告警并终止相关逻辑。 | 169行，测试方法或步骤 模拟装置选线或轮切跳闸失败， 检查装置是否告警并终止相关逻辑（轮切与后加速逻辑等）。 | 完善测试方法 | 标准要求为“装置选线或轮切跳闸失败， 应告警并终止相关逻辑。”相关逻辑并未展开描述，根据2024年两轮测试情况，将测试方法增加相应描述，指向明确。 | 开普检测 |  |  | 采纳
57 | 27-中国南方电网有限责任公司保护类设备检测专用标准-小电流接地选线装置-2024年修订版V2 | 动作性能检验 | 180行，测试方法或步骤 1.在标准规定的定值范围内选取3个定值，施加电压值递变增大至保护动作。 2.在标准规定的定值范围内选取3个定值，施加1.2倍动作值，测试延时时间。 | 180行，测试方法或步骤 1.在标准规定的定值范围内选取3个定值，按照误差要求分别施加可靠动作值和不动作值，测试装置动作情况； 2.在标准规定的定值范围内选取3个定值，施加1.2倍动作值，测试延时时间； 3.模拟接地选线跳闸延时整定值小于告警延时整定值，检查选线跳闸是否按照跳闸延时定值处理或在整定机制上进行闭锁处理。 | 完善测试方法 | 定值测试有两种方式，一种是递变，一种是突加。原方式中采用递变方式。采用递变方式时，由于在达到启动值之前电压异常时间较长，可能会造成装置判定为PT断线等情况，影响本测试的逻辑。更改为突加方法，更适合本项测试。 补充动作性能检验测试步骤，明确接地选线跳闸延时整定值小于告警延时整定值时，选线跳闸按照跳闸延时定值处理或在整定机制上进行闭锁处理。 | 开普检测 |  |  | 采纳
58 | 27-中国南方电网有限责任公司保护类设备检测专用标准-小电流接地选线装置-2024年修订版V2 | 故障录波功能检查 | 155行，故障录波功能检查 | 155行，测试方法或步骤 1、模拟故障，触发故障录波，检查录波文件保存类型是否按照保护要求，包含cfg、dat、des、hdr、mid。 2、模拟故障，触发故障录波，检查故障录波中零序电压通道是否显示双通道/双AD信息。 3.模拟故障，多次触发故障录波至后台能够存储的最大条目数，检查故障录波保存是否能够循环覆盖。 该项目为一般项。 | 完善测试方法 | 根据2024年第一批和第二批测试差异评议结果要求 | 开普检测 |  |  | 采纳
59 | 27-中国南方电网有限责任公司保护类设备检测专用标准-小电流接地选线装置-2024年修订版V2 | 基本功能检查 | 175行，测试方法或步骤 检查装置是否能模拟单相接地故障信号输出。 | 175行，测试方法或步骤 检查装置是否能够模拟单相接地故障信号输出，且信号输出时不应跳闸出口。 该项目为一般项。 | 完善测试方法 | 根据2024年第一批测试差异评议结果要求 | 开普检测 |  |  | 采纳
60 | 27-中国南方电网有限责任公司保护类设备检测专用标准-小电流接地选线装置-2024年修订版V2 | 基本功能检查 | 175行，测试方法或步骤 检查装置是否具备对各间隔的瞬时性接地和永久性接地次数进行统计功能， 是否可查阅， 为分析线路的运行状况提供依据。 调试、 检修过程是否参与统计。 | 175行，测试方法或步骤 1.检查装置是否具备对各间隔的瞬时性接地和永久性接地次数进行统计功能， 是否可查阅， 为分析线路的运行状况提供依据。 调试、 检修过程是否参与统计。 2.模拟接地选线告警但未选线跳闸或选线跳闸后故障消失，检查装置是否按瞬时性故障处理；模拟选线跳闸后经后加速跳闸切除故障时，检查装置是否按永久性故障处理。； 3.检查装置重启后，瞬时性接地和永久性接地次数是否不清零。 该项目为一般项。 | 完善测试方法 | 根据2024年第一批和第二批测试差异评议结果要求 | 开普检测 |  |  | 采纳
61 | 27-中国南方电网有限责任公司保护类设备检测专用标准-小电流接地选线装置-2024年修订版V2 | 装置显示功能 | 154行，测试方法或步骤 1.检查装置是否具有面板显示功能，操作菜单是否采用汉字形式且便于操作； 2.检查装置在正常运行时是否显示必要的参数、运行及异常信息，例如测量一次值和二次值、装置时间和选线动作信息等； 3.检查装置是否设有正常运行灯、装置异常灯、装置告警灯、跳闸动作灯等。运行灯是否采用绿色、告警灯是否采用黄色、跳闸灯是否采用红色。 | 154行，测试方法或步骤 1.检查装置是否具有面板显示功能，操作菜单是否采用汉字形式且便于操作； 2.检查装置在正常运行时是否显示必要的参数、运行及异常信息，例如测量一次值和二次值、装置时间和选线动作信息等； 3.检查装置是否设有正常运行灯、装置异常灯、装置告警灯、跳闸动作灯等。运行灯是否采用绿色、告警灯是否采用黄色、跳闸灯是否采用红色。 4.检查装置后台上送模拟量二次值是否正确；若模拟量二次值和一次值均上送，检查一次值在数据集描述是否能与二次值进行区分。 | 完善测试方法 | 根据2024年第一批测试差异评议结果要求 | 开普检测 |  |  | 采纳
62 | 27-中国南方电网有限责任公司保护类设备检测专用标准-小电流接地选线装置-2024年修订版V2 | 基本功能检查 | 178行，测试方法或步骤 检查装置的校验码是否由装置根据软、硬件实际情况自动生成，且是否与软件版本号一一对应，是否支持版本信息上送后台或主站。 | 178行，测试方法或步骤 1）检查装置的校验码是否由装置根据软、硬件实际情况自动生成，且是否与软件版本号一一对应，是否支持版本信息上送后台或主站； 2）检查装置是否能够正确上送保护程序和管理程序版本信息； 3）检查装置液晶显示程序名称是否能清晰的分辨出“保护程序”和“管理程序”。 该项目为一般项。 | 完善测试方法 | 根据2024年第一批测试差异评议结果要求 | 开普检测 |  |  | 采纳
63 | 27-中国南方电网有限责任公司保护类设备检测专用标准-小电流接地选线装置-2024年修订版V2 | 内存异常检测 | 139行，141行项目类别 考察项 | 139行，141行项目类别 该项目为一般项。 139行，141行评价方法或要求 增加每项不合格扣0.5分。 | 修改评价要求 | 根据2024年第一批测试差异评议结果要求 | 开普检测 |  |  | 采纳

## 动模部分
中国南方电网保护类设备送样检测标准（2024年版）修编说明表
序号 | 检测标准名称 | 检测项目名称 | 检测要求章节号及内容 | 修改意见或建议（应涵盖检测标准每行所有内容，如检测要求，检测步骤或方法，一般项或关键项，扣分情况等） | 修改类型 | 修改理由 | 意见反馈单位 | 联系人 | 联系方式 | 是否采纳 | 是否采纳原因及意见 | 备注
1 | 6-中国南方电网有限责任公司保护类设备检测专用标准-500kV线路保护-2024年修订版 | 重合后再故障 | 98行（标准章节号） 7.2.21.15 | 标准章节号应修改为：7.2.1 | 笔误 | 标准条款（技术要求）内容对应的是Q/CSG 1203080-2021 500kV线路和辅助保护技术规范中7.2.1节的内容。 | 开普检测 |  |  | 采纳
2 | 6-中国南方电网有限责任公司保护类设备检测专用标准-500kV线路保护-2024年修订版 | 通道试验 | 133行 | 标准条款（技术要求）： 传输线路纵联保护信息的光纤通道传输时间应不大于12ms。 测试方法和步骤 分别在双通道、单通道运行方式下，模拟其中一路通道不同延时，再模拟保护区内外故障，通道延时在12ms内不应告警，通道延时过长告警时不应闭锁远跳功能，在不同延时情况下保护不应误动作。 评价方法或要求 保护误动为关键项，其余每一处与标准要求不符，扣0.5分。 | 完善测试方法 | 依据2024年第二批送样检测差异评议结论 | 开普检测 |  |  | 采纳
3 | 3-中国南方电网有限责任公司保护类设备检测专用标准-220kV母线保护-2024年修订版 | 死区短路故障 | 82-86行（测试方法与步骤） 3、母联开关位置异常，模拟母联死区各种金属性瞬时故障。 5、双母单分接线方式的分段开关跳位，模拟分段死区各种各种金属性瞬时故障。 6、双母单分接线方式的分段开关位置异常，模拟分段死区各种金属性瞬时故障。 | 开关位置异常的具体测试内容与110kV保持一致，并删除分段开关位置异常仅限于双母单分的描述： 3、母联开关位置异常(有流分位、有流时“00”、有流时“11”、无流时“00”、无流时“11”)，模拟母联死区各种金属性瞬时故障。 5、分段开关跳位，模拟分段死区各种各种金属性瞬时故障。 6、分段开关位置异常(有流分位、有流时“00”、有流时“11”、无流时“00”、无流时“11”)，模拟分段死区各种金属性瞬时故障。 | 完善测试方法 | 与110kV保持一致 | 开普检测 |  |  | 采纳
4 | 3-中国南方电网有限责任公司保护类设备检测专用标准-220kV母线保护-2024年修订版 | 分列运行 | 119行（测试方法与步骤） 2、母联开关位置异常(有流分位、有流时“00”、有流时“11”、无流时“00”、无流时“11”)，模拟母联死区各种金属性瞬时故障。 3、分段开关位置异常(有流分位、有流时“00”、有流时“11”、无流时“00”、无流时“11”)，模拟分段死区各种金属性瞬时故障。 | 将位置异常的试验调整至死区短路故障大项中，与110kV保护一致，同时增加如下技术要求： 2、母联开关位置异常(有流分位、有流时“00”、有流时“11”、无流时“00”、无流时“11”)，模拟母联死区各种金属性瞬时故障。 3、分段开关位置异常(有流分位、有流时“00”、有流时“11”、无流时“00”、无流时“11”)，模拟分段死区各种金属性瞬时故障。 2、双母双分段接线的分段分列运行时允许分段失灵保护动作。 | 完善测试方法 | 与110kV保持一致 | 开普检测 |  |  | 采纳
5 | 2-中国南方电网有限责任公司保护类设备检测专用标准-220kV线路保护-2024年修订版 | 通道试验 | 158行 | 标准条款（技术要求）： 传输线路纵联保护信息的光纤通道传输时间应不大于12ms。 测试方法和步骤 分别在双通道、单通道运行方式下，模拟其中一路通道不同延时，再模拟保护区内外故障，通道延时在12ms内不应告警，通道延时过长告警时不应闭锁远跳功能，在不同延时情况下保护不应误动作。 评价方法或要求 保护误动为关键项，其余每一处与标准要求不符，扣0.5分。 | 完善测试方法 | 依据2024年第二批送样检测差异评议结论 | 开普检测 |  |  | 采纳
6 | 18-中国南方电网有限责任公司保护类设备检测专用标准-110kV线路保护-2024年修订版；22-中国南方电网有限责任公司保护类设备检测专用标准-35kV及以下线路保护-2024年修订版 | 通道试验 | 137行 | 标准条款（技术要求）： 线路纵联保护信息的数字通道传输时间应不大于15 ms。 测试方法和步骤 模拟通道不同延时，再模拟保护区内外故障，通道延时在15ms内不应告警，通道延时过长告警时不应闭锁远跳功能，在不同延时情况下保护不应误动作。 评价方法或要求 保护误动为关键项，其余每一处与标准要求不符，扣0.5分。 | 完善测试方法 | 依据2024年第二批送样检测差异评议结论 | 开普检测 |  |  | 采纳
7 | 22-中国南方电网有限责任公司保护类设备检测专用标准-35kV及以下线路保护-2024年修订版 | 重合闸方式检测 | 125行（测试方法与步骤） 一侧重合闸分别整定不同方式，模拟保护区内各种金属性瞬时短路故障。 | 1、一次重合闸分别整定不同方式，模拟保护区内各种金属性瞬时短路故障；2、投入二次重合闸，分别模拟二次重合闸闭锁时间内及闭锁时间外，发生保护区内金属性瞬时故障或偷跳开关。 | 完善测试方法 | 依据2024年第二批送样检测差异评议结论 | 开普检测 |  |  | 采纳
8 | 22-中国南方电网有限责任公司保护类设备检测专用标准-35kV及以下线路保护-2024年修订版 | 电压频率保护 | 133行（标准条款（技术要求） 低压解列 | 低压解列应经电压值、电压恢复变化率以及长延时等条件之一解锁，采用电压变化率作为解锁条件时应同时考虑电压恢复水平，具体要求如下： 1）当系统三个相间电压均恢复至正常电压水平（推荐大于“低压减载电压定值”）时，解锁低压减载闭锁，此项为必备条件； 2）当任一相间电压恢复变化率大于“低压减载电压变化率解锁定值”（如无处定值，大于“低压减载电压变化率闭锁定值”），同时系统三个相间恢复电压均高于额定相间电压一定比例（推荐50%Un）时，解除低压减载闭锁，此项为可选条件； 3）低压减载闭锁时间超过“低压减载延时解锁时间”进行解锁，此项为可选条件。 | 新增技术要求 | 依据2024年第二批送样检测差异评议结论 | 开普检测 |  |  | 采纳
9 | 27-中国南方电网有限责任公司保护类设备检测专用标准-小电流接地选线装置-2024年修订版V2 | 故障类型 | 48行（测试方法或步骤） 分别在中性点不接地系统和经消弧线圈接地系统模拟稳定性接地、间歇性接地、弧光接地单相故障，考核装置接地选线结果。 | 完善测试方法： 分别在中性点不接地系统和经消弧线圈接地系统模拟稳定性接地、连续性接地、弧光接地及间歇性弧光接地单相故障，考核装置接地选线结果。连续性接地为在约10s内发生三段连续性弧光接地过程，最后一次故障持续时间5.1s。对于间歇性弧光接地，为3个工频周期内接通，2个工频周期关断。 | 完善测试方法 | DL/T 872-2016 小电流接地系统单项接地故障选线装置 | 开普检测 |  |  | 采纳
10 | 27-中国南方电网有限责任公司保护类设备检测专用标准-小电流接地选线装置-2024年修订版V2 | CT极性不统一 | 70行(测试方法或步骤、项目类别及评价方法或要求） | 修改试验方法： 分别在中性点不接地系统和经消弧线圈接地系统模拟各支路极性不统一，装置极性整定与实际极性不一致情况下发生单相接地故障，考核装置接地选线结果。 修改项目类别： 由考察项修改为一般项。 新增评价方法或要求： 每1处扣2分，累计不超过20分。 | 笔误，修改评价要求 | 小电流接地选线装置技术规范有明确要求 | 开普检测 |  |  | 采纳
11 | 27-中国南方电网有限责任公司保护类设备检测专用标准-小电流接地选线装置-2024年修订版V2 | PT断线 | 76行（测试方法或步骤） | 完善测试方法或步骤 分别模拟母线一次和二次相电压单相、两相及三相断线。 要求：装置均应有PT断线告警报文。 | 完善测试方法 | 根据2024年第一批测试差异评议结果要求 | 开普检测 |  |  | 采纳
12 | 27-中国南方电网有限责任公司保护类设备检测专用标准-小电流接地选线装置-2024年修订版V2 | PT断线后故障 | 77行（测试方法或步骤） | 完善测试方法或步骤 分别在中性点不接地系统和经消弧线圈接地系统模拟母线相电压PT一次和二次单相、两相及三相断线，断线后线路发生单相接地故障，考核装置接地选线结果。 要求：PT一次或PT二次的其中一相或两相断线时装置闭锁（仅选线，不出口）；PT二次三相断线时仅开口三角有压时不闭锁选线跳闸。 | 完善测试方法 | 根据2024年第一批测试差异评议结果要求 | 开普检测 |  |  | 采纳
13 | 27-中国南方电网有限责任公司保护类设备检测专用标准-小电流接地选线装置-2024年修订版V2 | 轮切功能试验 | 79行（测试方法或步骤） | 完善测试方法或步骤： 线路类型按照实际参数整定为架空、混合及电缆类型，分别在轮切方式整定为固定轮切方式和自动轮切方式下，再模拟选线跳闸失败、保护灵敏度不足（选线保护定值> 3U0 >轮切定值）两种工况，查看装置是否正确启动轮切功能并按照设定逻辑进行轮切。 要求： 1.轮切需要判线路重合闸，上一条线路重合之后才允许轮切下一条线路； 2.选线错误启动轮切时间默认0.1s； 3.长时限轮切首条线路时不应增加额外延时； 4.固定轮切方式严格按照固定轮切整定的顺序执行； 5.固定轮切方式轮切不同类型线路时均需要判重合闸； 6.自动轮切的轮切顺序为架空、混合、电缆，站内设备不参与轮切，装置应支持将线路类型整定为混合。 | 完善测试方法 | 根据2024年第一批测试差异评议结果要求 | 开普检测 |  |  | 采纳
14 | 27-中国南方电网有限责任公司保护类设备检测专用标准-小电流接地选线装置-2024年修订版V2 | 后加速跳闸功能试验 | 80行（测试方法或步骤） | 完善测试方法或步骤： 1.分别在中性点不接地系统和经消弧线圈接地系统模拟线路上发生各种永久性单相接地故障，装置选线跳闸成功后再重合于永久性故障时（线路重合闸投入），查看装置是否正确后加速跳闸，后加速开放时间从3U0消失开始计时。 要求：后加速跳闸时间应支持在装置界面整定 2.分别在中性点不接地系统和经消弧线圈接地系统模拟线路上发生各种永久性单相接地故障，装置选线跳闸成功后，分别模拟断路器在重合前或重合后击穿，查看装置动作行为。 | 完善测试方法 | 根据2024年第一批测试差异评议结果要求 | 开普检测 |  |  | 采纳
15 | 27-中国南方电网有限责任公司保护类设备检测专用标准-小电流接地选线装置-2024年修订版V2 | 谐振试验 | 81行（测试方法或步骤） | 完善测试方法或步骤： 在中性点不接地系统分别模拟母线及线路瞬时性故障引起系统发生铁磁谐振，考核装置动作结果。 | 完善测试方法 | 根据2024年第一批测试差异评议结果要求 | 开普检测 |  |  | 采纳
16 | 27-中国南方电网有限责任公司保护类设备检测专用标准-小电流接地选线装置-2024年修订版V2 | 开关位置异常 | 86行（项目类别、评价方法或要求） | 修改项目类别： 由考察项修改为一般项。 新增评价方法或要求： 每1处扣2分，累计不超过20分。 | 评价方法更新 | 小电流接地选线装置技术规范有明确要求 | 开普检测 |  |  | 采纳

## 安全与电磁兼容部分
中国南方电网保护类设备送样检测标准（2024年版）修编说明表
序号 | 检测标准名称 | 检测项目名称 | 检测要求章节号及内容 | 修改意见或建议（应涵盖检测标准每行所有内容，如检测要求，检测步骤或方法，一般项或关键项，扣分情况等） | 修改类型 | 修改理由 | 意见反馈单位 | 联系人 | 联系方式 | 是否采纳 | 是否采纳原因及意见 | 备注
1 | 1-中国南方电网有限责任公司保护类设备检测通用标准-2024年修订版-安全和电磁兼容测试；14-中国南方电网有限责任公司保护类设备检测标准-智能终端-2024年修订版；16-中国南方电网有限责任公司保护类设备检测专用标准-智能录波器-2024年修订版 | 电气安全项目 | 电气间隙检验 | 标准条款：检验方法电气间隙和爬电距离应按照GB 14598.27-2008的要求设计、选择和确定； 标准名称：DL/T 478—2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件6.2.7; 检验方法：测量并记录装置端子电气间隙。 一般项。每一处不符合标准要求扣5分。 | 新增 | 通用检测标准中电气安全类检测项目参考《Q/CSG 1201029-2020_继电保护通用技术规范》执行，未包含电气间隙、爬电距离及安全标志检查项目。但电力行标DL/T 478中电气安全类检测项目明确包含了上述三项检测项目。因出具型式试验项目中参考依据包含有DLT478，因此建议在检验项目中增加该三项检测。 | 开普检测 |  |  | 采纳
2 | 1-中国南方电网有限责任公司保护类设备检测通用标准-2024年修订版-安全和电磁兼容测试；14-中国南方电网有限责任公司保护类设备检测标准-智能终端-2024年修订版；16-中国南方电网有限责任公司保护类设备检测专用标准-智能录波器-2024年修订版 | 电气安全项目 | 爬电距离检验 | 电气间隙和爬电距离应按照GB 14598.27-2008的要求设计、选择和确定； 标准名称：DL/T 478—2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件6.2.7; 检验方法：1.使用漏电起痕试验仪测试装置端子相比漏电起痕指数；2.使用游标卡尺测量并记录装置端子爬电距离。 一般项。每一处不符合标准要求扣5分。 | 新增 |  | 开普检测 |  |  | 采纳
3 | 1-中国南方电网有限责任公司保护类设备检测通用标准-2024年修订版-安全和电磁兼容测试；14-中国南方电网有限责任公司保护类设备检测标准-智能终端-2024年修订版；16-中国南方电网有限责任公司保护类设备检测专用标准-智能录波器-2024年修订版 | 电气安全项目 | 安全标志检查 | 装置应有安全标志，所采用安全标志应符合14598.27-2008中9.1及GB 5465.2的规定。常用安全标志符合见表3； 标准名称：DL/T 478—2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件6.2.7; 检验方法：检查装置是否具有安全标志。 一般项。每一处不符合标准要求扣1分。 | 新增 |  | 开普检测 |  |  | 采纳
4 | 1-中国南方电网有限责任公司保护类设备检测通用标准-2024年修订版；14-中国南方电网有限责任公司保护类设备检测标准-智能终端-2024年修订版；16-中国南方电网有限责任公司保护类设备检测专用标准-智能录波器-2024年修订版；27-中国南方电网有限责任公司保护类设备检测专用标准-小电流接地选线装置-2024年修订版V2 | 电磁兼容项目 | 电磁兼容部分 | GB/T 14598.26-2015变更为GB/T 14598.26-2025，标准年份及章节号对应调整。 | 标准更新修订 | GB/T 14598.26-2015变更为GB/T 14598.26-2025 | 开普检测 |  |  | 采纳
5 | 1-中国南方电网有限责任公司保护类设备检测通用标准-2024年修订版；14-中国南方电网有限责任公司保护类设备检测标准-智能终端-2024年修订版；16-中国南方电网有限责任公司保护类设备检测专用标准-智能录波器-2024年修订版；27-中国南方电网有限责任公司保护类设备检测专用标准-小电流接地选线装置-2024年修订版V2 | 有线网络端口传导发射限值 | 电磁兼容测试项目第3项 | 新增项目 试验要求： 1、测试频率：150kHz-30MHz 2、限值：满足CISPR32要求（A类） 试验方法： 1、 被试设备配置：按照CISPR 32； 2、 试验程序：按照GB/T 14598.26-2025中表11； 3、 测试环境：屏蔽室； 4、 频率范围：150kHz～30MHz； 5、 接收机参数设置： a) 6dB带宽：9kHz； b) 扫频步长：4kHz； c) 测试时间：预测20ms，终测1s； 6、 测试端口：有线网络端口； 7、 安装细节： a) 按照制造商规范，AAN、电流探头或电压探头至装置之间电缆长度不应超过1m； b) 装置放置位置：0.8m绝缘木桌，与LISN之间距离不应超过0.8m，与其它金属构件距离应大于0.4m； 8、 辅助电源输入：额定激励量； 9、 装置工作状态： a) 辅助激励量和输入激励量的额定值施加于装置相应回路，装置处于非动作状态和非动作后状态，一半开入量和一半开出继电器被激励。 b) 光通信模块和电通信模块应处于工作状态，如硬件电路一样可选其中一路。 10、 扫频及测试方式：采用峰值检波器和平均值检波器预扫、准峰值检波器和平均值检波器终测的方法进行测试。当预扫峰值低于平均值限值时，可只采用峰值预扫、准峰值终测的方式测试。 该项目为一般项。 | 标准更新修订 | 标准新增项目 | 开普检测 |  |  | 采纳
6 | 1-中国南方电网有限责任公司保护类设备检测通用标准-2024年修订版；14-中国南方电网有限责任公司保护类设备检测标准-智能终端-2024年修订版；16-中国南方电网有限责任公司保护类设备检测专用标准-智能录波器-2024年修订版；27-中国南方电网有限责任公司保护类设备检测专用标准-小电流接地选线装置-2024年修订版V2 | 射频电磁场辐射抗扰度 | 电磁兼容测试项目第4项 | 1、测试频率由80MHz-1GHz、1.4GHz-2.7GHz调整为80MHz-6GHz。 2、点频率测试频率进行了更新。 3、测试强度由10V/m调整为80MHz-2.7GHz测试场强为10V/m、2.7GHz-6GHz测试强度为3V/m。 | 标准更新修订 | 新版标准中测试指标发生变化。 | 开普检测 |  |  | 采纳
7 | 1-中国南方电网有限责任公司保护类设备检测通用标准-2024年修订版；14-中国南方电网有限责任公司保护类设备检测标准-智能终端-2024年修订版；16-中国南方电网有限责任公司保护类设备检测专用标准-智能录波器-2024年修订版；27-中国南方电网有限责任公司保护类设备检测专用标准-小电流接地选线装置-2024年修订版V2 | 射频场感应的传导骚扰抗扰度 | 电磁兼容测试项目第6项 | 点频率测试频率由27MHz、68MHz修改为27MHz。 | 标准更新修订 | 新版标准中测试指标发生变化。 | 开普检测 |  |  | 采纳
8 | 1-中国南方电网有限责任公司保护类设备检测通用标准-2024年修订版；14-中国南方电网有限责任公司保护类设备检测标准-智能终端-2024年修订版；16-中国南方电网有限责任公司保护类设备检测专用标准-智能录波器-2024年修订版；27-中国南方电网有限责任公司保护类设备检测专用标准-小电流接地选线装置-2024年修订版V2 | 电快速瞬变脉冲群抗扰度 | 电磁兼容测试项目第7项 | 通信端口改为有线网络端口，测试脉冲电压由2kV改为4kV。 | 标准更新修订 | 新版标准中测试指标发生变化。 | 开普检测 |  |  | 采纳
9 | 1-中国南方电网有限责任公司保护类设备检测通用标准-2024年修订版；14-中国南方电网有限责任公司保护类设备检测标准-智能终端-2024年修订版；16-中国南方电网有限责任公司保护类设备检测专用标准-智能录波器-2024年修订版；27-中国南方电网有限责任公司保护类设备检测专用标准-小电流接地选线装置-2024年修订版V2 | 快速阻尼振荡波抗扰度 | 电磁兼容测试项目第9项 | 新增项目 试验要求： 1、试验电压：共模2kV 2、试验频率：3MHz、10MHz和30MHz 3、验收准则：B 试验方法： 1、 被试设备配置：按照GB/T 14598.26-2025中第7.3.1.3； 2、 试验程序：按照GB/T 14598.26-2025中表16； 3、 干扰方式：共模； 4、 测试频率：3MHz、10MHz和30MHz； 5、 脉冲重复率：5kHz； 6、 第一半波极性：正、负； 7、 试验持续时间：60s； 8、 测试回路：辅助电源、电流、电压、开入、开出、有线网络端口； 9、 不适用于连接电缆总长始终小于3 m的通信端口； 10、 被试装置与耦合网络之间连线长度应小于2m，通信电缆长度应为10m。 该项目为关键项。 | 标准更新修订 | 标准新增项目 | 开普检测 |  |  | 采纳
10 | 1-中国南方电网有限责任公司保护类设备检测通用标准-2024年修订版；14-中国南方电网有限责任公司保护类设备检测标准-智能终端-2024年修订版；16-中国南方电网有限责任公司保护类设备检测专用标准-智能录波器-2024年修订版；27-中国南方电网有限责任公司保护类设备检测专用标准-小电流接地选线装置-2024年修订版V2 | 直流电源极性反接 | 电磁兼容测试项目第19项 | 根据国标分类划分到了安全部分的绝缘部分，本条删除，在第15条新增。 | 此项目归属安规部分 | 此项目已划归GB/T 14598.27。 | 开普检测 |  |  | 采纳
11 | 1-中国南方电网有限责任公司保护类设备检测通用标准-2024年修订版；14-中国南方电网有限责任公司保护类设备检测标准-智能终端-2024年修订版；16-中国南方电网有限责任公司保护类设备检测专用标准-智能录波器-2024年修订版；27-中国南方电网有限责任公司保护类设备检测专用标准-小电流接地选线装置-2024年修订版V2 | 介质强度检验 | 绝缘性能项目第2项 | 试验方法变更 1.试验部位： 1)每个电路和外露导电部分之间（每个独立电路的端子连接在一起）； 2)每个独立电路之间（每个独立电路的端子连接在一起）； 3）同一组常开触点之间； 2. 试验电压： 1)0.5kV、50Hz或等效直流电压（额定绝缘电压≤50V时）； 2)0.82kV、50Hz或等效直流电压（50V＜额定绝缘电压≤100V时）； 3)1.35kV、50Hz或等效直流电压（100V＜额定绝缘电压≤150V时）； 4)2.2kV、50Hz或等效直流电压（150V＜额定绝缘电压≤300V时）； 5)1.0kV、50Hz（同一组触点之间）。 也可选择直流电压进行试验，试验电压为交流试验电压的1.4倍； 3.检查装置在试验期间是否未发生击穿或闪络现象，装置元器件是否无损坏。 4.具体检验回路：辅助电源、交流电压、交流电流、开出、开入（适用时）等电路对机壳之间以及各电路之间进行耐压测试，试验电压为AC 2.2kV/0.5kV或DC 3.1kV/0.7kV；对时、通信（含串口和RJ-45网口）电路对机壳之间进行耐压测试，试验电压为AC 0.5kV或DC 0.7kV；同一组常开触点之间进行AC 1.0kV耐压测试。 | 标准更新修订 | 新版标准中测试指标发生变化。 | 开普检测 |  |  | 采纳
12 | 1-中国南方电网有限责任公司保护类设备检测通用标准-2024年修订版；14-中国南方电网有限责任公司保护类设备检测标准-智能终端-2024年修订版；16-中国南方电网有限责任公司保护类设备检测专用标准-智能录波器-2024年修订版；27-中国南方电网有限责任公司保护类设备检测专用标准-小电流接地选线装置-2024年修订版V2 | 可触及部分检查 | 绝缘性能项目第8项 | 新增项目 技术要求：产品正常工作时，可触及部分应能够防止操作人员接近危险带电部分，其对地电压应不超过交流有效值30 V或直流60 V，使用IEC 60990:2016中图4所示的测量电路测量的正弦电流有效值应不大于0.5mA，直流电流应不大于2mA。 试验方法：产品正常工作时，使用电压表测量可触及部分与参考地之间的电压值，使用IEC 60990:2016中图4所示的测量电路测量电流值。 该项目为关键项。 | 标准更新修订 | 原本送样检测是基于相关产品已开展相关型式试验且结果合格后开展，并未完全按照型式试验要求的项目编制。考虑目前型式试验绝大部分项目已在送样检测的项目范围内，且部分供应商针对送样检测报告也想标注型式试验报告，考虑补充型式试验要求且未纳入送样检测标准的项目。 DL/T 478-2013继电保护和安全自动装置通用技术条件型式试验目前不包含以上4个项目，考虑到可触及部分检查、泄漏电流检查涉及到人身安全，且以上4个项目在DL/T 478修编期间大概率会被纳入型式试验要求（2025年正开展修编），建议增加。 | 开普检测 |  |  | 采纳
13 | 1-中国南方电网有限责任公司保护类设备检测通用标准-2024年修订版；14-中国南方电网有限责任公司保护类设备检测标准-智能终端-2024年修订版；16-中国南方电网有限责任公司保护类设备检测专用标准-智能录波器-2024年修订版；27-中国南方电网有限责任公司保护类设备检测专用标准-小电流接地选线装置-2024年修订版V2 | 泄漏电流检查 | 绝缘性能项目第9项 | 新增项目 技术要求：产品正常工作时，不应持续出现交流超过有效值3.5mA或直流超过10mA的泄漏电流。 试验方法：使用IEC 60990:2016中图4所示的测量电路测量泄漏电流值。 该项目为关键项。 | 标准更新修订 |  | 开普检测 |  |  | 采纳
14 | 1-中国南方电网有限责任公司保护类设备检测通用标准-2024年修订版；14-中国南方电网有限责任公司保护类设备检测标准-智能终端-2024年修订版；16-中国南方电网有限责任公司保护类设备检测专用标准-智能录波器-2024年修订版；27-中国南方电网有限责任公司保护类设备检测专用标准-小电流接地选线装置-2024年修订版V2 | 部件和材料的最高温度检查 | 绝缘性能项目第10项 | 新增项目 技术要求：正常使用中元件和材料的最高温度不超过GB/T 14598.27-2025中6.3的要求。 试验方法：环境温度为40℃时，测量正常操作中装置可触及的金属材质的外表面温度不超过70℃，非金属材质的外表面温度不超过80℃。 该项目为一般项，每一处不符合标准要求扣5分。 | 标准更新修订 |  | 开普检测 |  |  | 采纳
15 | 1-中国南方电网有限责任公司保护类设备检测通用标准-2024年修订版；14-中国南方电网有限责任公司保护类设备检测标准-智能终端-2024年修订版；16-中国南方电网有限责任公司保护类设备检测专用标准-智能录波器-2024年修订版；27-中国南方电网有限责任公司保护类设备检测专用标准-小电流接地选线装置-2024年修订版V2 | 电源极性反接及电源电压缓慢变化 | 绝缘性能项目第11项 | 新增项目 技术要求：电源电压按GB/T 14598.27-2025中9.6.6中规定的1 V/min斜率上升/下降，不应导致内部温度过高或产品损坏。 试验方法：电源电压应根据GB/T 14598.27-2025 图4进行变化，并应监视电源的安全关键元件，以确保在测试期间，在设备的最大额定环境温度下，没有任何安全关键元件的温度超过其额定工作温度。在测试中，被试设备应处于静止状态，有一半的开入/开出被激励，并且连接通信接口（如安装）。电源电压变化应与图4一致，以1 V/min规定的斜率上升/下降。此项试验只适用于直流电源输入的产品。 该项目为关键项。 | 标准更新修订 | 标准新增项目 | 开普检测 |  |  | 采纳
16 | 1-中国南方电网有限责任公司保护类设备检测通用标准-2024年修订版；14-中国南方电网有限责任公司保护类设备检测标准-智能终端-2024年修订版；16-中国南方电网有限责任公司保护类设备检测专用标准-智能录波器-2024年修订版；27-中国南方电网有限责任公司保护类设备检测专用标准-小电流接地选线装置-2024年修订版V2 | 高温运行检验 | 温度测试项目第1项 | 试验方法变更 1.将装置放入高温箱内； 2.将装置通电并施加额定值，以不超过1℃/min的变化率将温度上升至规定温度，持续运行16小时后，装置在试验箱内进行性能测试; 3.关闭产品电源，停止施加激励量。持续2小时后，将装置通电 进行性能测试； 4.试验后，装置带电恢复到基准条件。 | 标准更新修订 | 标准试验方法变化 | 开普检测 |  |  | 采纳
17 | 1-中国南方电网有限责任公司保护类设备检测通用标准-2024年修订版；14-中国南方电网有限责任公司保护类设备检测标准-智能终端-2024年修订版；16-中国南方电网有限责任公司保护类设备检测专用标准-智能录波器-2024年修订版；27-中国南方电网有限责任公司保护类设备检测专用标准-小电流接地选线装置-2024年修订版V2 | 低温运行检验 | 温度测试项目第2项 | 试验方法变更 1.将装置放入低温箱内； 2.将装置通电并施加额定值，以不超过1℃/min的变化率将温度下降至规定温度，持续运行16小时后，装置在试验箱内进行性能测试; 3.关闭产品电源，停止施加激励量。持续2小时后，将装置通电 进行性能测试； 4.试验后，装置带电恢复到基准条件。 | 标准更新修订 | 标准试验方法变化 | 开普检测 |  |  | 采纳