1500kW柴油发电机采购

技术规范书

深圳供电局有限公司

2025年6月

目  录

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 系统组成	2

5 技术要求	2

6 试验要求	3

7 检验规则	4

8 标志、包装、运输	4

范围

本规范明确了1500kW柴油发电机的基本技术原则，适用于深圳供电局有限公司各级开展1500kW柴油发电机装备的配置、验收、使用及运维等工作。

规范性引用文件

除本标书特殊规定外, 投标方所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时, 应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标方选用本标书规定以外的标准时, 则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在投标方已证明替换标准相当或优于标书规定的标准, 并从招标方处获得书面的认可才能使用。主要引用标准如下：

GB/T2820—2009		 往复式内燃机驱动的交流发电机组

GJB 425A-2001	交流工频柴油发电机组通用规范

GB 755—87	         旋转电机基本技术要求

GB755	            《旋转电机定额及性能》

JB/T 10303-2001	     工频柴油发电机组技术条件

DL/T6027.1		    《往复式内燃机性能标准基准状况，功率、燃油消耗和机油消耗

的标定及试验方法》

GB/T6072			《往复式内燃机组性能》

GB/T1859		    《往复式内燃机复设的空气噪声测量》

GB/T4759		    《内燃机排气消声器测量方法》

GB/T14048		    《低压开关设备和控制设备》

GB/T14824	        《发电机断路器通用技术条件》

GB/T15548	        《往复式内燃机驱动的三相同步发电机通用技术条件》

GBJ32	            《电气装置安装工程施工及验收规范》

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 交流发电机alternator

一种可将机械能改变成为电能的装置。

交流 alternating current

交流是指电流在正负最大值之间以特定的频率变动，通常频率为 50 或 60 赫兹。

- 空气线路断路器 Air Circuit Breaker

- 空气线路断路器的功能是当电流大小超过断路器的过流跳脱设定值后自动断开。空气是带电零件和接地金属零件之间的绝缘介质。

频率 frequency

频率是指周期性变化的事物（如交流电压和电流等）在单位时间内完成的周期数，常用单位是赫兹(Hz)或周期/秒(CPS)。

额定电压 rated voltage

额定电压是指一套发电机组的正常工作的电压值。

发动机 engine

把能量转化为机械力和运动的一种机器。

接地 ground

大面积导体，如地面或与地面连结的电路，用做任意零电位。

绝缘 insulation

绝缘体就是非导电材料，用来防止导体中电流的泄露。按最高持续耐热度划分，发电设备中使用的绝缘体有多种等级。

短路 short circuit

短路通常是指带电流的组件之间意外的电路连接。

功率因数 Power Factor

功率因数是电路中有功功率(kW)和视在功率(kVA)之间夹角的余弦值。

系统组成

1500kW柴油发电机主要由柴油机、发电机、控制系统、散热器、机座、减震装置、冷却系统、供油系统、输出保护开关、以及环保配套工程等部分组成。

技术要求

发电机

发电机类型：三相输出

相数：三相四线制

额定输出：≥1500kW

功率因数（cosφ）：≥0.8（滞后）

电机类型：无刷，自励

输出额定电压：交流400V/230V

频率：50Hz

发动机

型式：V型、四冲程

起动方式：电动

燃油：0#柴油

连续运转时间：≥12h

冷却方式：风扇水箱散热

进气方式：涡轮增压进气

调速方式： 电子调速

转 速(r/min)：1500

机油总容量 L：≥150

智能控制器

保护断路器：有

控制：手动/远程联动控制、紧急停机控制、发电机转速控制、发电机电压控制、可编程开关量输入/输出控制。

保护：润滑油压过低保护、高温保护、发电机超速保护、发电机转速信号丢失、充电机充电失败、发动机启动失败等。

事件指示灯：低油压、发动机机高温、超速/速度信号丢失、充电失败、起动失败、远程启动。

数字显示屏：发电机转速、机油油压、发动机水温、电瓶电压、发电机相/线电压、发电机电流、发电机频率、输出功率、其他硬件参数、机组运行记录等。

附属装置

空气滤清器：有

电池：12V/24V 200Ah铅酸电池

有超载报警等指示功能

排烟管消音器：有

油箱： ≥1000L、带油位显示且具有低油位报警功能、油管有手动及自动切断阀、带呼吸阀通气管。

配套环保工程：含墙体及门体隔音、吊顶隔音、消烟处理喷淋箱、第三方环保检测报告等。

其他

结构类型：开架式

绝缘等级：H

防护等级：IP22

净重：≤15000kg

整机尺寸:≤6200*2300*2800mm（长*宽*高）

启动时间：≤15S(完成供电时间≤30S)

抗震能力：地震烈度8度

试验要求

结构和外观检测

试验方法

按柴油机、控制屏、发电机的顺序逐一检查机组的外观质量、接线质量、铭牌、零部件质量和总体质量等。

判定准则

##### 整机外观美观整洁，结构坚固，布局合理。

##### 外壳表面有保护涂层或防腐设计，表面光洁、均匀，无划痕、毛刺等其他缺陷。本体外壳和电器部件的外壳均不带电。

##### 机组铭牌、发电机铭牌应在明显位置，铭牌数据包含型号、额定功率、电流、电压、频率，重量、出厂日期等，内容齐全、数据完整、正确。

专用性能检测

相序试验

将机组的一种电压连接方式的负载端子分别与相序指示器的对应端子连接，启动机组，并使其处于空载和额定状态下，检查相序是否正确并予以记录。对采用输出插头插座者，面向插座，按顺时针方向排列为正相序；对采用控制屏内接线端子者，从屏正面看，应以从左到右或自上至下排列为正相序。

启动性能试验

发电机组处于常温冷态下，启动发电机组，机组应能启动成功。对有低温启动装置的机组，应按使用说明书确认低温启动装置是否工作正常。

带载运行试验

由低负荷逐步增加负荷，在各负荷状态时测量发电机各运行参数，对所有仪表上的示值，按规定的时间间隔做好记录，并记录发电机组各负荷（包括全负荷、超负荷）的试验状态。同时，检验发电机运转是否平稳，有无异常响声。试验过程中发电机工作状态应平稳，各活动部件无过热现象。

检验规则

出厂检验

每台应急发电机均应进行出厂检验，经制造厂质量检验部门检验合格，并签发产品合格证后方可出厂。

出厂检验项目：

—检查外观；

—检查仪表及指示装置；

—检查相序；

—检查启动性能；

—检查绝缘电阻；

—耐电压试验；

—带载运行试验。

标志、包装、运输

标志

- 发电机应有永久性标牌，标牌的内容至少应包括：产品名称、型号、制造商名称、生产日期和出厂编号等。

包装

设备制造完成并通过试验后应及时包装，并将全套安装使用说明书，产品合格证明书、出厂试验记录、产品外形尺寸图、铭牌图或铭牌标志图及备件一览表等包装好，防止受潮。从投标方发货至招标方收到期间，设备和资料应完好无损。

运输

整体产品或分别运输的部件都要适合运输和装载的要求。各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

在设备启运后一周内，投标方应以最快捷的方式通知招标方以下内容：设备名称；件数、重量；合同号；设备发出日期。

备品备件、专用工具等应随设备同时装运，但必须单独包装，并明显标记，以便与提供的其它设备相区别。

#### 质量保证

制造厂在安装和启动时应安排技术人员提供现场安装指导服务，提出技术建议，并有对运行人员提供相关培训的义务。制造厂应提供设备专用工具。设备在使用期内，制造厂应提供技术支持和所需的备品备件。

全部设备必须是全新的, 持久耐用的,应满足作为一个完整产品所能满足的全部要求。投标方应保证设备在规定的使用条件下运行、并按使用说明书进行安装和维护、预期寿命应不少于10年。

投标方应对其整套设备在到货后提供不少于三年的“三包”质量保证。之后如发生产品损坏，投标方应及时为本套装置提供维修部件，并按最近的投标价提供。

投标方应保证制造过程中的所有工艺、材料等（包括投标方的外购件在内）均应符合本招标技术文件的规定。若招标方根据运行经验指定投标方提供某种外购零部件，投标方应积极配合。

投标方应遵守本招标技术文件中各条款和工作项目的ISO9000、GB/T19000质量保证体系, 该质量保证体系已经过国家认证和正常运转。