## 澄清答复
南网储能公司2025年6月货物（35kV电缆及其附件、通信电源及空调设备、门禁设备）公开竞争性谈判采购项目澄清问题
序号 | 编号(ID) | 项目编号 | 标包名称 | 问题内容 | 回复内容
1 | 7D48A8A3B99D449EBFD2F5616FC3ECA3 | CA42F9335C2647ACB39BD691179C1725Z256 | 35kV电缆及其附件 | 35kV 电缆及其附件[茂名电白抽水蓄能电站上水库黄岭风电场集电线 路迁改 35kV 电缆及其附件采购]中的项目业绩要求为投标方的业绩，我方为电缆厂授权代理商，能否用电缆厂的业绩？ | 电缆厂授权代理商，可以使用电缆厂的业绩进行投标。
2 | 1B378A5E564F4F6299CA37362E4DEEDA | CA42F9335C2647ACB39BD691179C1725Z256 | 35kV电缆及其附件 | 茂名电白抽水蓄能电站上水库黄岭风电场集电线路迁改35kV电缆及其附件采购项目中第三项-35kV电缆终端-ZC-YJLV22-26/35-3×70mm2 -6套，该电缆终端为户内、户外式？ | 该电缆终端为户外式。
3 | E9E390B3A2344A40BEA17607CF07062C | CA42F9335C2647ACB39BD691179C1725Z256 | 35kV电缆及其附件 | 招标文件所附技术规范缺少电力电缆标准通用部分与专用参数要求，请补充。 | 专用参数要求如下： 1）型式：ZC-YJLV22 2）额定电压U0/U(Um)：26/35(40.5.)kV 3）系统频率：50Hz 4）导体截面：3×70mm2 5）局部放电量(1.73U0)：﹤5pc 6）工频5min耐压：91kV 7）雷电冲击耐受电压：200kV 8）室温下U0时的tgδ：﹤80×10-4 9）三次弯曲和热循环后的局部放电量(1.73U0)：﹤5pc 10）正常运行时导体最高允许温度：90℃ 11）短路时(最长持续5s)导体最高允许温度：250℃ 12）电缆弯曲半径：≥10D(D为电缆外径) 13）线芯直流电阻：符合GB/T3956要求