疑问函

10kV-20kV电力电缆清单及技术规范

一、20kV电力电缆（铜芯）标准技术标书

      - 1、3.1.2.1.★导体

导体表面应光洁、无油污、无损伤屏蔽及绝缘的毛刺、锐边，无凸起或断裂的单线。导体应为圆形单线绞合紧压导线，紧压系数不小于0.9。

问：GB/T 3956-2008中并未要求导体需采用圆形单线绞合，是否可按GB/T 3956-2008执行？

      - 答复：按招标文件执行。

      - 2、3.1.2.2.★导体屏蔽

导体屏蔽标称厚度应为0.8mm，最薄处厚度不小于0.7 mm。

问：GB/T 12706.2-2020中并未规定导体屏蔽的标称厚度和最薄点厚度，是否可按GB/T 12706.2-2020执行？

      - 答复：按招标文件执行。

      - 3、3.1.2.3.绝缘

a)20kV电缆选用交联聚乙烯（XLPE）绝缘电缆，导体屏蔽、绝缘、绝缘屏蔽采用三层共挤全封闭化学交联工艺，三层共挤后偏心度不应大于8%。

b) 交联聚乙烯绝缘标称厚度见下表，导体或绝缘外面的任何隔离层或半导电屏蔽的厚度应不包括在绝缘厚度之中。每一段绝缘线芯，绝缘厚度平均值应不小于标称值，任一点最小测量厚度应不小于7.2mm。

问：GB/T 12706.2-2020中第17.5.2条规定绝缘的最薄点不小于标称厚度的90%-0.1mm，即7.1mm，并未要求绝缘的平均厚度不小于标称厚度，且偏心度不大于15%，是否可按GB/T 12706.2-2020执行？

      - 答复：按招标文件执行。

      - 4、3.1.2.4.绝缘屏蔽

a)绝缘屏蔽由挤包的可剥离半导电层与金属屏蔽组合而成，半导电层应均匀地包覆在绝缘上，表面应光滑，不应有尖角 、颗粒、炼焦或擦伤的痕迹。绝缘半导电层的标称厚度0.8mm，最薄处厚度不小于0.7mm。

问：GB/T 12706.2-2020中并未规定绝缘屏蔽的标称厚度和最薄点厚度，是否可按GB/T 12706.2-2020执行？

      - 答复：按招标文件执行。

      - 5、3.1.2.4.绝缘屏蔽

b)金属屏蔽采用铜丝屏蔽或铜带屏蔽。铜带屏蔽由一层重叠绕包的软铜带组成,也可采用双层铜带间隙绕包.铜带间的平均搭盖率应不小于25％。

问：GB/T 12706.2-2020中第10.2条规定绕包铜带间的标称搭盖率为15%，并未要求其平均搭盖率，是否可按GB/T 12706.2-2020执行？

      - 答复：按招标文件执行。

      - 6、3.1.2.5.填充物及隔离套

b) 隔离套对于铠装电缆采用阻燃聚氯乙烯护套 ，其标称厚度应符合GB/T12706.2第8章的规定，隔离套平均厚度应不小于标称值，任一最小厚度应不小于标称值的95%。缆芯在挤包内衬前可采用合适的带子以间隙螺旋的方式绕包扎紧。

问：GB/T 12706.2-2020中第17.5.3条规定非金属外护套的最薄点厚度为标称厚度的80%-0.2mm，并未要求其平均厚度不小于标称厚度，是否可按GB/T 12706.2-2020执行？

      - 答复：按招标文件执行。

      - 7、3.1.2.6.铠装及外护套

c)外护套

外护套厚度平均值应不小于标称值，任一点最小厚度应不小于标称值的90%。外护套外观应圆整、平滑、无损伤。为便于与现有10kV电缆区分，外护套颜色需加工为绿色。

问：GB/T 12706.2-2020中第17.5.3条规定非金属外护套的最薄点厚度为标称厚度的80%-0.2mm，并未要求其平均厚度不小于标称厚度，也并未规定外护套的颜色，我司常规情况为黑色，是否可按GB/T 12706.2-2020执行？

      - 答复：按招标文件执行。

8、3.1.2.7.电缆不圆度

电缆不圆度=（电缆最大外径-电缆最小外径）/电缆最大外径×100%，电缆不圆度应不大于10%。

问：GB/T 12706.2-2020中并未规定电缆的不圆度，是否可按GB/T 12706.2-2020执行？

      - 答复：按招标文件执行。

二、10kV电力电缆（铜芯）标准技术标书-通用部分

1、5.2.1 导体

导体表面应光洁、无油污、无损伤屏蔽及绝缘的毛刺、锐边，无凸起或断裂的单线。导体应为圆形单线绞合紧压导线，紧压系数不小于0.9。

问：GB/T 3956-2008中并未要求导体需采用圆形单线绞合，是否可按GB/T 3956-2008执行？

      - 答复：按招标文件执行。

2、5.2.3 导体屏蔽

导体屏蔽应由挤包的半导电料或在导体上先包半导电带再挤包半导电料组成,挤包半导电层应均匀地包覆在导体或半导电带上，并和绝缘紧密结合，表面光滑，无明显绞线凸纹，不应有尖角、颗粒、烧焦或擦伤的痕迹。在剥离导体屏蔽时，半导电层不应有卡留在导体绞股之间的现象。导体屏蔽电阻率不超过1000Ω•m，标称截面500mm2 及以上电缆导体屏蔽应有半导电带和挤包半导电层复合组成，导体屏蔽标称厚度为0.8mm，平均厚度不小于0.8mm，最薄处厚度不小于0.7 mm。

问：（1）GB/T 12706.2-2020中并未规定导体屏蔽的标称厚度和最薄点厚度，是否可按GB/T 12706.2-2020执行？（2）GB/T 12706.2-2020中并未规定500mm²及以上电缆导体屏蔽需为半导电带加半导电层组成，是否可按GB/T 12706.2-2020执行？

      - 答复：按招标文件执行。

3、5.2.4 绝缘

10kV电缆选用交联聚乙烯（XLPE）绝缘电缆，绝缘标称厚度为4.5mm，绝缘厚度平均值应不小于标称值，任一点最小测量厚度应不小于4.05mm，三层共挤后偏心度不应大于8%。

问：GB/T 12706.2-2020中第17.5.2条规定绝缘的最薄点不小于标称厚度的90%-0.1mm，即3.95mm，并未要求绝缘的平均厚度不小于标称厚度，且偏心度不大于15%，是否可按GB/T 12706.2-2020执行？

      - 答复：按招标文件执行。

4、5.2.5.1 绝缘屏蔽为挤包的可剥离半导电层，半导电层应均匀地包覆在绝缘上，表面应光滑，不应有尖角、颗粒、炼焦或擦伤的痕迹。绝缘屏蔽宜为可剥离型，绝缘屏蔽电阻率不大于500Ω·m；绝缘屏蔽标称厚度为0.8mm，平均厚度不小于0.8mm，最薄处厚度不小于0.7 mm。

问：GB/T 12706.2-2020中并未规定绝缘屏蔽的标称厚度和最薄点厚度，是否可按GB/T 12706.2-2020执行？

      - 答复：按招标文件执行。

5、5.2.6.1 金属屏蔽采用铜丝屏蔽或铜带屏蔽。金属屏蔽的标称截面应满足短路电流容量要求。绕包应圆整光滑，无氧化现象。三芯屏蔽应互相接触良好。导体截面积为500mm2及以上电缆的金属屏蔽层应采用铜丝屏蔽构成，其他可用铜带构成。

问：GB/T 12706.2-2020中第10.2条并未规定500mm²及以上电缆金属屏蔽需为铜丝屏蔽，是否可按GB/T 12706.2-2020执行？

      - 答复：按招标文件执行。

6、5.2.6.3 铜带屏蔽由一层重叠绕包的软铜带组成，也可采用双层铜带间隙绕包.铜带间的平均搭盖率应不小于20％，铜带的最小厚度应不小于标称值的90％。

问：GB/T 12706.2-2020中第10.2条规定绕包铜带间的标称搭盖率为15%，并未要求其平均搭盖率，是否可按GB/T 12706.2-2020执行？

      - 答复：按招标文件执行。

7、5.2.7.2 内衬层的材料应适合电缆的运行温度和电缆材料相兼容，采用阻燃聚氯乙烯材料，其标称厚度应符合 GB/T 12706.2 第 8 章规定，缆芯在挤包内衬前可采用合适的带子以间隙螺旋的方式绕包扎紧。填充物的机械性能应能满足正常运行的要求。电缆内衬层最小厚度应不小于标称值的80%。

问：GB/T 12706.2-2020中第17.5.3条规定非金属外护套的最薄点厚度为标称厚度的80%-0.2mm，是否可按GB/T 12706.2-2020执行？

      - 答复：按招标文件执行。

8、5.2.9.1有阻燃要求时，外护套应采用有良好阻燃性能的阻燃聚氯乙烯(PVC-ST2)料挤包，厚度平均值应不小于标称值，铠装电缆的外护套任一点最小测量厚度不小于标称值的80%。

问：GB/T 12706.2-2020中第17.5.3条规定非金属外护套的最薄点厚度为标称厚度的80%-0.2mm，并未要求其平均厚度不小于标称厚度，是否可按GB/T 12706.2-2020执行？

      - 答复：按招标文件执行。

9、5.2.10 电缆不圆度

电缆不圆度应不大于15%

问：GB/T 12706.2-2020中并未规定电缆的不圆度，是否可按GB/T 12706.2-2020执行？

      - 答复：按招标文件执行。

10、5.2.13.2 标志要求

4)距离要求

电缆标志在绝缘或护套上时，一个完整标志的末端和下一完整标志的始端之间的距离应不超过500mm。

长度标志的距离为1米1个，整盘电缆的合计误差不得大于3%。

问：GB/T 12706.2-2020中规定电缆的长度计量误差不大于±0.5%，是否可按GB/T 12706.2-2020执行？

      - 答复：按招标文件执行。

三、清单

1、ZRA-YJV22-18/30kV-1*240

问：根据“3.1.2.6.铠装及外护套  b)单芯电缆铠装应采用非磁性不锈钢带铠装。”，此型号是否笔误？

      - 答复：ZRA-YJV62-18/30kV-1*240，采用非磁性不锈钢带铠装。

投标人：昆明明超电缆有限公司

日期：2025年6月30日