## 问题质询
深圳供电局有限公司2025年主网一次材料（场地箱体、线路标识牌等6个标的）第二批次物资框架公开招标澄清问题
序号 | 编号(ID) | 项目编号 | 问题内容 | 供应商名称 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 提问时间 | 回复时间 | 状态 | 数据阶段 | 回复内容
1 | 0FE0603179D34132A06500F3F0FB032A | 8F674837F0114F71B24D23BACAA8BB96Z254 | 我司未在招标文件正文看到有关价格联动公式，但在合同专用部分显示：原则上电缆价格变化情况进行价格联动调整 计算，请问该项目是否实行价格联动？ | *** | 商务 | 标的 | 1kV全塑电缆及1kV低压电缆(主网用） | 2025-06-25 16:02:45 |  | 已提问 | 正式投标 | 招标人正在组织答复，待完成后将再发澄清公告
2 | 6519B9C85B7D4A5CA5798F4D93D19860 | 8F674837F0114F71B24D23BACAA8BB96Z254 | 1、技术要求微型断路器额定绝缘电压690V,经咨询ABB、施耐德、西门子等合资厂家均只满足额定绝缘电压500V要求（国家标准），请问是否可以按额定绝缘电压500V报价请明确？ | *** | 专用技术 | 物资类别 | 场地箱体 | 2025-06-25 17:59:05 |  | 已提问 | 正式投标 | 按国家标准执行
3 | F4C5DD1F031E4C74974FC69DE3AD897F | 8F674837F0114F71B24D23BACAA8BB96Z254 | 招标文件标的4物资清单是聚氯乙烯护套电缆，但是技术规范书以及其中的物资均为低烟无卤类型电缆，请问以哪个为准。 | *** | 专用技术 | 物资类别 | 1kV全塑电缆及1kV低压电缆(主网用） | 2025-06-26 14:46:53 |  | 已提问 | 正式投标 | 物资清单是聚氯乙烯护套电缆，技术规范书以澄清公告附件2为准。
4 | CDE3DA68AAEC497FB870A3FE8460F423 | 8F674837F0114F71B24D23BACAA8BB96Z254 | 物资明细内的型号只有电压等级和电缆的平方，无电缆的直径，技术规范内表2.2 供货范围及设备技术规格一览表中也是没有电缆的直径，请提供每个型号的电缆直径。 | *** | 专用技术 | 物资类别 | 电缆固定夹 | 2025-06-27 08:45:37 |  | 已提问 | 正式投标 | 不同厂家生产的电缆，直径略有差异，电缆直径可参照如下数值(mm)： 110kV: 500-D94；800-D103；1000-D108；1200-D113；1600-D120； 220kV: 1200-D133；1600-D140；2000-D148；2500-D155。
5 | 5B7050971E9D4CBFA9335FED512C7F02 | 8F674837F0114F71B24D23BACAA8BB96Z254 | 标的4：1kV全塑电缆及1kV低压电缆(主网用)给出的技术规范书为：《1kV及以下低烟无卤电力电缆技术规范书》，根据物资需求清单，与该技术规范书中所要求的无卤低烟阻燃性能相冲突，其中《1kV及以下低烟无卤电力电缆技术规范书专用部分》中2.1供货需求及供货范围中项目要求的型号规格与物资需求清单相冲突，烦请澄清，以哪一个为准。 | *** | 专用技术 | 物资类别 | 1kV全塑电缆及1kV低压电缆(主网用） | 2025-06-27 10:53:35 |  | 已提问 | 正式投标 | 技术规范书以澄清公告附件2为准。
6 | 9E6A0DE46BD9438AB2868E74545ED00C | 8F674837F0114F71B24D23BACAA8BB96Z254 | 标的3：10kV-20kV电力电缆(单芯)中技术规范书，给出了：1、10kV低烟无卤阻燃电力电缆（铜芯）标准技术标书；2、10kV电力电缆（铜芯）标准技术标书；3、20kV低烟无卤阻燃电力电缆技术规范书；4、20kV电力电缆（铜芯）标准技术标书一共4份技术规范书，根据物资需求清单，其中《10kV低烟无卤阻燃电力电缆（铜芯）标准技术标书》与《20kV低烟无卤阻燃电力电缆技术规范书》并不适用，烦请澄清，货物执行标准按照什么标准执行？ | *** | 通用技术 | 标包 | 10kV-20kV电力电缆(单芯)[标的3：10kV-20kV电力电缆(单芯)] | 2025-06-27 10:53:37 |  | 已提问 | 正式投标 | 以技术规范书为准
7 | FA44F0F4E3954B03B6BBB9BC2FB2BF61 | 8F674837F0114F71B24D23BACAA8BB96Z254 | 招标文件第八章 投标文件格式及相关附件包含（七）近年完成的类似项目情况表和（八）正在供货和新承接的项目情况表格式，但第三章 评标办法（综合评估法）（2）详细评审标准商务评分标准无相关业绩评审要求，请明确具体评分要求。因商务文件有限制页数，此部分需要提供的业绩证明材料占的页数较多，证明材料能否注明放到技术文件？ | *** | 商务 | 项目 | 深圳供电局有限公司2025年主网一次材料（场地箱体、线路标识牌等6个标的）第二批次物资框架公开招标 | 2025-06-27 10:53:40 |  | 已提问 | 正式投标 | 投标人根据自身实际，按照招标文件要求提供，具体认定由评标委员会认定
8 | 4612AFDEFB254D2FB96D588DA8186621 | 8F674837F0114F71B24D23BACAA8BB96Z254 | 招标文件第三章 评标办法（综合评估法）（2）详细评审标准商务评分标准序号1 投标文件编制详细评审分项要素：商务投标文件篇幅精简，页数在300页以内，是否包含客户端生成文件的商务评标要素的页码？ | *** | 商务 | 项目 | 深圳供电局有限公司2025年主网一次材料（场地箱体、线路标识牌等6个标的）第二批次物资框架公开招标 | 2025-06-27 10:53:43 |  | 已提问 | 正式投标 | 投标人根据自身实际，按照招标文件要求提供，具体认定由评标委员会认定
9 | BB198770ED954E0DAD59C6739EBC65EC | 8F674837F0114F71B24D23BACAA8BB96Z254 | 10kV-20kV电力电缆技术问题详见附件 | *** | 通用技术 | 标包 | 10kV-20kV电力电缆(单芯)[标的3：10kV-20kV电力电缆(单芯)] | 2025-06-30 11:30:18 |  | 已提问 | 正式投标 | 详见澄清公告附件4：澄清问题序号9-澄清附件答复
10 | 0F030276BD1A4F2F81CFB85087DEE55E | 8F674837F0114F71B24D23BACAA8BB96Z254 | 技术文件为低烟无卤电缆技术文件, 问：清单型号非低烟无卤电缆，技术要求不适用于清单型号，请知悉？ | *** | 通用技术 | 标的 | 10kV-20kV电力电缆(单芯) | 2025-06-30 15:14:31 |  | 已提问 | 正式投标 | 以技术规范书为准
11 | 136D85834CEF413AA3AC2749D4ABAD40 | 8F674837F0114F71B24D23BACAA8BB96Z254 | 5.2.7 内衬层及填充物 5.2.7.1 缆芯采用非吸湿性聚丙烯网状撕裂填充绳或其它非吸湿性材料填充，应紧密无空隙。缆芯中间也应填充，三芯成缆后外形应圆整。 问：根据清单型号非3芯电缆，技术要求不适用，请确认是否不考虑技术协议按照清单型号GB/T12706.2执行？ | *** | 通用技术 | 标的 | 10kV-20kV电力电缆(单芯) | 2025-06-30 15:34:32 |  | 已提问 | 正式投标 | 按照清单型号GB/T12706.2执行
12 | 90CF3A3CCC47460CA6D99D9E0D57D789 | 8F674837F0114F71B24D23BACAA8BB96Z254 | 5.2.9.3 外护层应符合GB/T 2952 的规定；绝缘水平应符合DL/T 401 的规定。 问：中压电缆外护套符合GB/T12706.2，一般不采用GB/T 2952，且国标对绝缘水平无考核指标，请确认是否不考虑技术协议，按照清单型号GB/T12706.2执行？ | *** | 通用技术 | 标的 | 10kV-20kV电力电缆(单芯) | 2025-06-30 15:35:23 |  | 已提问 | 正式投标 | 按技术协议执行
13 | C6D2D605E6074C5594F42ACAE0DAFF39 | 8F674837F0114F71B24D23BACAA8BB96Z254 | 5.2.8 金属铠装 三芯电缆金属铠装应采用双层镀锌钢带，绕包应圆整光滑,锌层厚度为（）。铠装金属带标称厚度应符合GB/T 12706.2 的要求。用于交流系统的单芯电缆的铠装金属带采用非磁性钢带、铝带、铝合金带等非磁性金属带。 问：根据GB/T12706.2及清单型号，非铠装电缆，技术要求不适用，请确认是否不考虑技术协议，按照清单型号国标执行？ | *** | 通用技术 | 标的 | 10kV-20kV电力电缆(单芯) | 2025-06-30 15:35:26 |  | 已提问 | 正式投标 | 三芯电缆金属铠装应采用双层镀锌钢带，单芯电缆的铠装金属带采用非磁性钢带
14 | 356D485F11524F26AE734869AC0EFE16 | 8F674837F0114F71B24D23BACAA8BB96Z254 | 5.2.12 电缆金属护层的接地 电缆金属护层应满足GB/T12706.2-2020要求。。 问：根据GB/T12706.2对此无考核指标，请确认是否不考虑技术协议，按照清单型号国标执行？ | *** | 通用技术 | 标的 | 10kV-20kV电力电缆(单芯) | 2025-06-30 15:35:47 |  | 已提问 | 正式投标 | 按技术协议执行
15 | EDF108F428D4427FAB8830108CAEBF30 | 8F674837F0114F71B24D23BACAA8BB96Z254 | 文中多次提及GB/T 12706.2—2008等旧标准，请确认文中所涉及标准是否以最新版本为准？ | *** | 通用技术 | 标的 | 10kV-20kV电力电缆(单芯) | 2025-06-30 15:36:59 |  | 已提问 | 正式投标 | 以最新国标为准
16 | 1FE88932770B446E873853C4F186EA46 | 8F674837F0114F71B24D23BACAA8BB96Z254 | 附录B：电缆的绝缘水平（单位：kV） 外护套冲击耐压 20 问：根据GB/T12706.2,对外护套冲击耐压无考核指标，请确认是否不考虑技术协议，按照国标执行？ | *** | 通用技术 | 标的 | 10kV-20kV电力电缆(单芯) | 2025-06-30 15:37:24 |  | 已提问 | 正式投标 | 按技术协议执行
17 | 9B7DF3DFF6684B65930EE64387F396C5 | 8F674837F0114F71B24D23BACAA8BB96Z254 | 附录C：单芯XLPE电缆8.7/10 kV、8.7/15 kV结构参数 表1.2 技术参数和性能要求响应表（结构）单芯XLPE电缆8.7/10 kV、8.7/15 kV标准参考值 问：该参数表中多处数据与对应规格常规有出入，请确认是否不考虑参数表要求，按照对应规格常规数据执行？ | *** | 通用技术 | 标的 | 10kV-20kV电力电缆(单芯) | 2025-06-30 15:39:02 |  | 已提问 | 正式投标 | 按技术协议执行
18 | AF94409B688945E4A2952D9005D12644 | 8F674837F0114F71B24D23BACAA8BB96Z254 | 附录E：单芯XLPE电缆8.7/10 kV、8.7/15 kV 载流量 表1.4 技术参数和性能要求响应表（电气参数） 单芯XLPE电缆8.7/10 kV、8.7/15 kV标准参考值 问：参数表中载流量数据与我公司常规有出入，且未明确具体敷设方式，请确认是否不考虑载流量要求，按我公司常规执行？ | *** | 通用技术 | 标的 | 10kV-20kV电力电缆(单芯) | 2025-06-30 15:39:37 |  | 已提问 | 正式投标 | 按技术协议执行
19 | 5BC81CDDFCB94D9EAD0B4F604F2A2576 | 8F674837F0114F71B24D23BACAA8BB96Z254 | 3.1.2.8. 成品电缆标志 内护套表面应连续喷印厂名、制造年月。 问：根据GB/T12706.2,对内护套印字无要求，我公司常规采用外护套印字，请确认是否不考虑技术协议，按照我公司常规执行？ | *** | 通用技术 | 标的 | 10kV-20kV电力电缆(单芯) | 2025-06-30 15:40:35 |  | 已提问 | 正式投标 | 按技术协议执行
20 | 9C837D98E4014734A7847B0648506FD0 | 8F674837F0114F71B24D23BACAA8BB96Z254 | 清单20kV电力电缆，ZRA-YJV22-1×240mm2 问：根据GB/T12706.2，用于单芯电缆铠装采用非磁性材料，对应代号为6，正确型号为ZRA-YJV62，请确认是否按照此型号执行？ | *** | 通用技术 | 标的 | 10kV-20kV电力电缆(单芯) | 2025-06-30 15:40:38 |  | 已提问 | 正式投标 | 按ZRA-YJV62-1×240mm2型号执行
21 | E5CEB803B0674DB3829DE84050ED9B4E | 8F674837F0114F71B24D23BACAA8BB96Z254 | 附录D：单芯XLPE电缆8.7/10 kV、8.7/15 kV电气参数 表1.3 技术参数和性能要求响应表（电气参数） 单芯XLPE电缆8.7/10 kV、8.7/15 kV标准参考值 问：该参数表中多处数据与对应规格常规有出入，请确认是否不考虑参数表要求，按照对应规格常规数据执行？ | *** | 通用技术 | 标的 | 10kV-20kV电力电缆(单芯) | 2025-06-30 15:43:27 |  | 已提问 | 正式投标 | 按技术协议执行
22 | 8A229BC45D66495DB281890757BF5ACB | 8F674837F0114F71B24D23BACAA8BB96Z254 | 招标文件附件中，给定了1kV及以下低烟无卤电力电缆技术规范书，而本次招标产品为YJV、VV类产品，无低烟无卤电力电缆。请问招标方可否重新提供技术规范书？招标产品技术要求按何要求执行？ | *** | 通用技术 | 标的 | 1kV全塑电缆及1kV低压电缆(主网用） | 2025-06-30 21:00:43 |  | 已提问 | 正式投标 | 技术规范书以澄清公告附件2为准。
23 | 06861DE9BD8D46D69B8B9A47ADE06DB2 | 8F674837F0114F71B24D23BACAA8BB96Z254 | 招标物资清单中“20kV电力电缆，ZRA-YJV22-1×240mm2”，根据GB/T 12706.2-2020标准，单芯铠装电缆应采用非磁性金属带铠装，其产品正确的型号表示应为“20kV电力电缆，ZRA-YJV62-1×240mm2”，请问是否按国家标准规定执行？ | *** | 通用技术 | 标的 | 10kV-20kV电力电缆(单芯) | 2025-06-30 21:00:46 |  | 已提问 | 正式投标 | 按ZRA-YJV62-1×240mm2型号执行
24 | 21AA1DCDFCCB436EB1A50F636207EA6D | 8F674837F0114F71B24D23BACAA8BB96Z254 | 20kV电力电缆（铜芯）标准技术标书中3.1.2.6铠装及外护套条款：“1）电缆的防蚁性能应满足JB/T 10696.9根据蚁巢法达到1级蛀蚀等级，并提供国家权威机构出具的抗白蚁试验报告”，根据招标产品物资清单，产品型号中无防蚁性能要求，请问本次招标20kV是否需具备防蚁性能？ | *** | 通用技术 | 标的 | 10kV-20kV电力电缆(单芯) | 2025-06-30 21:00:49 |  | 已提问 | 正式投标 | 需防白蚁，1级蛀蚀等级
25 | EBAC9802C07A437C803986A5BEAE2B49 | 8F674837F0114F71B24D23BACAA8BB96Z254 | 根据招标文件第三章 评分办法（综合评估法）中，“敏捷供应保障量”和“应急供应能力”这2项的应答备注要求所提供的证明材料是一样的，请问有什么区别？“敏捷供应保障量”具体是指哪方面的内容？ | *** | 商务 | 项目 | 深圳供电局有限公司2025年主网一次材料（场地箱体、线路标识牌等6个标的）第二批次物资框架公开招标 | 2025-06-30 21:01:36 |  | 已提问 | 正式投标 | 1.如提供材料相同无需重复提供 2.匹配本项目物资需求的金额和数量，投标人承诺平均每月可满足采购人需求的敏捷供应保障数量
26 | CB7648C0DE4848F0815D908B5146EAFD | 8F674837F0114F71B24D23BACAA8BB96Z254 | 商务投标文件格式中要求提供“近年完成的类似项目情况表”和“正在供货和新承接的项目情况表”，但评分办法对商务文件要求不超过300页，如果我公司将全部业绩的证明材料都放在商务投标文件中，会受到篇幅限制，请问是否可以将业绩项目情况表放商务文件，然后业绩证明材料详见技术文件，在技术文件附业绩支撑材料？ | *** | 商务 | 项目 | 深圳供电局有限公司2025年主网一次材料（场地箱体、线路标识牌等6个标的）第二批次物资框架公开招标 | 2025-06-30 21:01:39 |  | 已提问 | 正式投标 | 投标人根据自身实际，按照招标文件要求提供，具体认定由评标委员会认定
27 | 76023CFC57464C818EC4176D99FE0455 | 8F674837F0114F71B24D23BACAA8BB96Z254 | 1、标的2物资明细数量清单中未写明具体表面处理（如热浸锌、铝合金、喷涂），仅写了耐受类和普通类，我公司选用的产品满足此：“普通类电缆桥架耐盐雾和加速老化试验时间不低于300小时。耐受类电缆桥架耐盐雾和加速老化试验时间不低于500小时。”要求即可? 2、“物资明细数量清单”标的2中 序号4-8立柱，所有立柱都应有底座，未注明长度影响报价。 3、 “物资明细数量清单”标的2中序号16立柱未写明具体型号。 4、 “物资明细数量清单”标的2中序号42-48提示桥架带不带盖板？ | *** | 商务 | 标的 | 电缆桥架支架及配套 | 2025-07-01 09:26:45 |  | 已提问 | 正式投标 | 1、标的2序号16-19采用耐受类，耐盐雾和加速老化试验时间≥1000小时；其余标的2内物资采用耐受内，耐盐雾和加速老化试验时间≥500小时。2、标的2序号4、5、8按每3米配2个100x100x10mm镀锌钢板底座，标的2序号6、7按每2米配1个100x100x10mm镀锌钢板底座。3、采用#5镀锌角钢。4、除槽式桥架外，其余均无需带盖。
28 | BE2238FE09DC418FAE7A7F816F36B531 | 8F674837F0114F71B24D23BACAA8BB96Z254 | 1、5 技术要求→5.1.5主要元件参数→2 、微型断路器→（2）额定绝缘电压: 690V；在表5.1技术参数和性能要求响应表中，自动空气开关选用优质产品，如Siemens、ABB、施耐德、梅兰日兰。 据了解，Siemens、ABB、施耐德、梅兰日兰这几个品牌的微型断路器，额定绝缘电压最大只能达到500V，不能满足【额定绝缘电压: 690V】的要求，能否将微型断路器的额定绝缘电压改为500V或选用其他能满足参数要求的品牌？ | *** | 通用技术 | 标的 | 场地箱体 | 2025-07-01 09:47:24 |  | 已提问 | 正式投标 | 按国家标准执行
29 | CB4F34DFD224468298C8C42AAA0EEF8D | 8F674837F0114F71B24D23BACAA8BB96Z254 | 招标文件要求：20kV电力电缆（铜芯）标准技术标书 条款3.1.2.6外护套1）电缆的防蚁性能应满足JB/T 10696.9根据蚁巢法达到1级蛀蚀等级 澄清问题：标的3中压电缆18/30kV的型号并未体现出防蚁要求，如需满足此要求是否按照标准规定在电缆型号加上防蚁代号“FY1-”体现出来？ 如无此要求是否按照标的3中压电缆18/30kV的型号执行？ 请贵方澄清 | *** | 通用技术 | 标包 | 10kV-20kV电力电缆(单芯)[标的3：10kV-20kV电力电缆(单芯)] | 2025-07-01 09:57:08 |  | 已提问 | 正式投标 | 需防白蚁，1级蛀蚀等级
30 | 7F64F5FAEAE84D85BD8EAF2FB0026F6D | 8F674837F0114F71B24D23BACAA8BB96Z254 | 招标文件要求：10kV电力电缆（铜芯）标准技术标书-专用部分 表1.1 防蚁性：满足JB/T 10696.9，根据蚁巢法达到Ⅰ级蛀蚀等级 澄清问题：标的3中压电缆8.7/15kV的型号并未体现出防蚁要求，如需满足此要求是否按照标准规定在电缆型号加上防蚁代号“FY1-”体现出来？ 如无此要求是否按照标的3中压电缆8.7/15kV的型号执行？ 请贵方澄清 | *** | 专用技术 | 物资类别 | 10kV-20kV电力电缆(单芯) | 2025-07-01 09:57:11 |  | 已提问 | 正式投标 | 需防白蚁，1级蛀蚀等级
31 | B6349E2202A7477BA8F3B4B0C473E97A | 8F674837F0114F71B24D23BACAA8BB96Z254 | 招标文件要求：6. 1kV全塑电缆及1kV低压电缆(主网用）1kV及以下低烟无卤电力电缆技术规范书 澄清问题：标的4低压电力电缆不涉及低烟无卤类型号，请贵方根据贵项目需求提供标的4低压电力电缆的技术规范书？ 是否可按标的4低压电力电缆符合标准GB/T 12706.1-2020技术要求、阻燃与耐火特性符合标准GB/T 19666-2019要求执行？ 请贵方澄清 | *** | 专用技术 | 物资类别 | 10kV-20kV电力电缆(单芯) | 2025-07-01 09:57:13 |  | 已提问 | 正式投标 | 技术规范书以澄清公告附件2为准。
32 | 5F4F6EBB39B74C0FA1E0573D7AFE3A5B | 8F674837F0114F71B24D23BACAA8BB96Z254 | 招标文件要求：标的4低压电力电缆 序号50、51：变电站低压电力电缆，ZAN-VV62-1- 澄清问题：请贵方根据贵项目使用需求和标准GB/T 12706.1-2020规定给出单芯铠装电缆的铠装材料为非磁性不锈钢带还是铝带？ | *** | 通用技术 | 标的 | 1kV全塑电缆及1kV低压电缆(主网用） | 2025-07-01 09:57:16 |  | 已提问 | 正式投标 | 非磁性不锈钢带
33 | 52A4366057D14F6A88DF8188CAD3BA30 | 8F674837F0114F71B24D23BACAA8BB96Z254 | 物资配件报价表、物资配置报价表和物资明细报价表中，均有“冷轧钢”箱体； 本项目的技术规范书是“变电站不锈钢材料箱类标准件技术条件书”，无“冷轧钢”箱体的描述； 请提供“冷轧钢”箱体的技术规范书。 | *** | 专用技术 | 物资类别 | 场地箱体 | 2025-07-01 11:29:22 |  | 已提问 | 正式投标 | 按不锈钢材料箱执行
34 | 946DA25AAA3D4CB797195F46C7CEDDF2 | 8F674837F0114F71B24D23BACAA8BB96Z254 | 开标一览表中有要求“户外落地式不锈钢检修电源箱”，但技术条件书中只有“户外（内）普通检修电源箱”及“户外（内）主变检修电源箱”等4种检修电源箱的典型接线图，无“户外落地式不锈钢检修电源箱”的图纸，即招标文件未明确此“户外落地式不锈钢检修电源箱”的配置要求，请明确或提供图纸 | *** | 专用技术 | 物资类别 | 场地箱体 | 2025-07-01 11:46:12 |  | 已提问 | 正式投标 | “户外落地式不锈钢主变检修电源箱”配置同“户外主变检修电源箱”，“户外落地式不锈钢普通检修电源箱”配置同“户外普通检修电源箱”。
35 | EC0F024184A94F66AD50002E37BF45E4 | 8F674837F0114F71B24D23BACAA8BB96Z254 | 技术标书表5.1 技术参数和性能要求响应表 序号3 交流组合开关 要求选用西门子，ABB，施耐德，梅兰日兰或同等质量产品。据了解西门子，ABB，施耐德，梅兰日兰厂家没有生产招标图纸要求的HZ10系列的交流组合开关，请问是否可由厂家自行选择国产产品？ | *** | 专用技术 | 物资类别 | 场地箱体 | 2025-07-01 11:46:44 |  | 已提问 | 正式投标 | 按国家标准执行