## 问题质询
广州供电局2025至2027年第二批主网线路材料框架公开招标（变电站用1kV交联电缆、电缆光纤测温装置）澄清问题
序号 | 问题内容 | 供应商名称 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 提问时间 | 回复内容
1 | 变电站用1kV交联电缆的价格是否考虑调价机制，如需，请给出价格联动的计算公式 | *** | 商务 | 标的 | 变电站用1kV交联电缆 | 2025-07-03 10:02:05 | 本次采购不实施价格联动
2 | 技术规范书（通用部分）5.2.1.1导体应为绞合圆形或绞合成型铜导体 招标电缆导体标称截面包括4mm²，请澄清是否该截面可采用满足GB/T 3956-2008的第一种实心导体？ | *** | 通用技术 | 标的 | 变电站用1kV交联电缆 | 2025-07-04 13:27:53 | 可采用实心导体。
3 | 物资清单 第2、3项 1kV交联电缆，ZRA-YJV22-1×120mm2；1kV交联电缆，ZRA-YJV22-1×70mm2。国家GB/T 12706.1-2020中规定，单芯YJV22型电缆铠装层应用非磁性材料，贵司要求型号不符合国家标准要求，建议修订为ZA-YJV62系列，请澄清。 | *** | 通用技术 | 标的 | 变电站用1kV交联电缆 | 2025-07-04 13:27:56 | 1kV交联电缆，ZRA-YJV22-1×120mm2；1kV交联电缆，ZRA-YJV22-1×70mm2 为直流电缆，无交变磁场，铠装层采用磁性材料或者非磁性材料均可。
4 | 一、《1kV及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆 技术规范书 （通用部分） 版本号: 2023版V1.0》 5.2设计和结构要求 5.2.2绝缘 5.2.2.3标称厚度应符合GB/T 12706.1的规定，绝缘厚度平均值修约至0.1mm后不应小于标称值，绝缘最薄处的厚度不得小于规定标称值的90%。禁止使用重新（二次）处理过的绝缘材料。 国家标准GB/T 12706.1-2020中规定，绝缘任意最小测量厚度不应低于标称值的90%-0.1mm，建议贵司按照国家标准执行，请澄清。 | *** | 通用技术 | 标的 | 变电站用1kV交联电缆 | 2025-07-04 15:14:07 | 需按照绝缘厚度平均值修约至0.1mm后不应小于标称值，绝缘最薄处的厚度不得小于规定标称值的90%。
5 | 二、《1kV及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆 技术规范书 （通用部分） 版本号: 2023版V1.0》 5.2设计和结构要求 5.2.5外护套 5.2.5.2挤包外护套标称厚度应符合GB/T 12706.1的相关规定，外护套的最小厚度不应小于标称值的80%。 国家标准GB/T 12706.1-2020中规定，非金属护套最小测量厚度不应低于标称值的80%-0.2mm，且标准中并未规定外护套厚度平均值应不小于标称值，建议贵司按照国家标准执行，请澄清。 | *** | 通用技术 | 标的 | 变电站用1kV交联电缆 | 2025-07-04 15:14:28 | 需按照外护套的最小厚度不应小于标称值的80%。
6 | 技术规范书（通用部分）有提到两个质保期时间，一个5年以上，一个装置的质保期不低于8年， 在招标文件第（三十六）电缆及附件中提到的质保期是36个月，我们以那个为准 | *** | 通用技术 | 标的 | 电缆光纤测温装置 | 2025-07-07 15:15:45 | 质保期5年
7 | 同类物资前3年业绩数量庞大，合同及发票能否提供金额最大的20份作为代表性业绩？ | *** | 商务 | 标的 | 变电站用1kV交联电缆 | 2025-07-08 11:13:59 | 按照招标文件执行。
8 | 中国南方电网投标文件制作客户端中，27生产制造和检验试验_变电站用1kV交联电缆章节无法下载投标文件格式，显示该章节未上传附件。招标文件中未见该项内容格式，是否需要上传此项内容？是否有格式要求？ | *** | 通用技术 | 标的 | 变电站用1kV交联电缆 | 2025-07-09 09:50:29 | 格式要求详见澄清问题回复附件
9 | 技术规范书中的通用部分、专用部分和清单型号都不一致，请问以哪个为准进行响应？ | *** | 通用技术 | 标的 | 变电站用1kV交联电缆 | 2025-07-09 11:18:55 | 按照通用部分《供货范围及设备技术规格一览表》及开标一览表进行报价。