## 问题质询
广东电网公司2025年大跨越导线及线路金具专项招标澄清问题
序号 | 编号(ID) | 项目编号 | 问题内容 | 供应商名称 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 提问时间 | 回复时间 | 状态 | 数据阶段 | 回复内容
1 | FEC63415CBA44C7FBC8D37137F695CDF | E09886F7FA55460F86B06A3BCA8C59FDZ256 | 大跨越导线及线路金具技术规范书（通用部分）中9.2.1 导线包装：“卷绕成品绞线的线盘具体尺寸由供货商在供货前向施工方提请确认，但尺寸应满足如下基本条件：每个线盘的外侧宽度不应超过1500mm；每个线盘的外径2500 mm；每个线盘的线盘轴径不应小于成品绞线直径的30倍；轴孔应为100~110 mm（在生产前应与施工单位协商）；每个线盘加上卷绕在其上的成品绞线的最大重量不应超过：7000 kg”，而大跨越导线及线路金具技术规范书（专用部分）12-每盘线长中：500kV苏南至东南线路大跨越：12盘（每盘3100m，大跨越架线用）；500kV东南至演达线路大跨越：12盘（每盘3195m，大跨越架线用）。上述非常规装盘长度需要使用大尺寸盘具进行装盘，无法与通用部分装盘要求相适应。请问是否无需考虑通用部分导线包装尺寸要求，按实际装盘长度确定盘具尺寸并交货？ | *** | 通用技术 | 标的 | 大跨越导线及线路金具 | 2025-07-11 09:26:48 | 2025-07-15 08:46:26 | 已答复 | 正式投标 | 大跨越段单根子导线不可开断，需按实际装盘长度确定盘具尺寸并交货。