## sheet1
惠州中洞抽水蓄能电站信通系统工程项目施工采购工程量报价明细表
建筑工程部分：
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 设备材料单价(不含税) | 设备材料税率（13%） | 设备材料合价（含税） | 施工费单价(不含税) | 施工费税率（9%） | 施工费合价(含税) | 备注
开关站信通机房
一、 | 装饰装修工程
1 | 通信机房
1.1 | 天面工程
1.1.1 | 天面平整处理 | 1.基层类型:水泥砂浆抹灰面，梁柱面积不另外计算，计价人员自行考虑，下同 | ㎡ | 91.7
2.腻子种类:腻子膏 耐水型（N）
3.刮腻子遍数:二遍
1.1.2 | 天面防潮处理 | 防潮漆二遍 | ㎡ | 91.7
1.1.3 | 天面喷深灰色无机乳胶漆 | 1.基层修补——分格弹线——喷涂3遍乳胶漆 | ㎡ | 91.7
1.1.4 | 天面贴保温处理 | 岩棉夹芯彩钢板A级阻燃 | ㎡ | 91.7
1.2 | 墙面工程
1.2.1 | 墙面平整处理 | 1.墙体类型:原建筑墙面 | ㎡ | 174
2.底层厚度、砂浆配合比:15mm厚1:2:8水泥石灰砂浆（制作）
3.面层厚度、砂浆配合比:5mm厚1:2.5水泥砂浆（制作）
1.2.2 | 墙面防水处理 | 防水涂料刷2遍 | ㎡ | 174
1.2.3 | 墙面防尘处理 | 防尘漆2遍 | ㎡ | 174
1.2.4 | 墙面刮腻子批灰 | 批灰,钢化腻子2遍 | ㎡ | 174
1.2.5 | 墙面无机乳胶漆 | 打砂打磨,滚涂乳胶漆2遍 | ㎡ | 174
1.2.6 | 墙面贴保温棉 | A级防火保温棉.彩钢板以上 | ㎡ | 53
1.2.7 | 墙面防火岩棉 | 岩棉100mm厚 | ㎡ | 121.5
1.2.8 | 彩钢板 | 6mm厚，3.5米高，含轻钢龙骨 | ㎡ | 121.5
1.2.9 | 不锈钢压条 | 100mm宽304#不锈钢1.0厚 | m | 40.5
1.2.10 | 不锈钢踢脚线 | 1.木工板基层，防腐防火处理 | m | 40.5
2.304# 1.0厚 沙钢 ，100mm高 3.包含墙面及柱子
1.3 | 地面工程
1.3.1 | 地面防水处理 | 防水涂料刷三遍 | ㎡ | 91.7
1.3.2 | 地面平整处理 | 1.找平层厚度:50mm | ㎡ | 91.7
2.素水泥浆遍数:一遍
3.面层配合比:1:3水泥砂浆
4.面层做法要求:压光面
1.3.3 | 地面防尘处理 | 防尘漆三遍 | ㎡ | 91.7
1.3.4 | 地面保温棉 | 原为20mm厚(现澄清改为：20mm厚B1级橡塑保温棉) | ㎡ | 91.7
1.3.5 | 防静电地板 | 600*600mm | ㎡ | 79.7
1.3.6 | 通风地板（可调节） | 600*600mm | ㎡ | 12
1.3.7 | 设备承重架 | 可调节设备底座 | 套 | 39
1.3.8 | 防水围堰 | H120mm，宽200mm | m | 20
1.3.9 | 地漏 | 自闭式地漏，Φ50 | 个 | 1
1.4 | 门窗工程
1.4.1 | 门槛石 | 1500*300，大理石，定制 | 套 | 2
1.4.2 | 防挡鼠板 | 1500*600（宽*高）,不锈钢 | 个 | 2
1.5 | 照明配电
1.5.1 | 铝合一体化LED灯盘 | 1200*300 | 套 | 30
1.5.2 | 单联三控开关 | 10A | 个 | 2
1.5.3 | 安全出口标志灯 | 国标 | 套 | 2
1.5.4 | 应急双头灯 | 自带电池 | 套 | 5
1.5.5 | 疏散指示灯 | 定制 | 套 | 5
1.5.6 | 二三墙面插座 | 10A | 个 | 12
1.5.7 | 照明电源线 | WDZA-BYJ-3*2.5mm² | m | 200
1.5.8 | 插座电源线 | WDZA-BYJ-3*4mm² | m | 200
1.5.9 | 镀锌线管 | DN20 | m | 50
1.5.10 | 镀锌线槽 | 50*50*1.0mm | m | 50
2 | 电源室
2.1 | 天面工程
2.1.1 | 天面平整处理 | 1.基层类型:水泥砂浆抹灰面 | ㎡ | 38
2.腻子种类:腻子膏 耐水型（N）
3.刮腻子遍数:三遍
2.1.2 | 天面防尘防潮处理 | 防尘防潮漆三遍 | ㎡ | 38
2.1.3 | 天面喷深灰色无机乳胶漆 | 1.基层修补——分格弹线——喷涂3遍乳胶漆 | ㎡ | 38
2.1.4 | 天面贴保温处理 | 岩棉夹芯彩钢板A级阻燃 | ㎡ | 38
2.2 | 墙面工程
2.2.1 | 墙面防水处理 | 防水涂料刷三遍 | ㎡ | 113
2.2.2 | 墙面平整处理 | 1.墙体类型:原建筑墙面 | ㎡ | 113
2.底层厚度、砂浆配合比:15mm厚1:2:8水泥石灰砂浆（制作）
3.面层厚度、砂浆配合比:5mm厚1:2.5水泥砂浆（制作）
2.2.3 | 墙面防尘处理 | 防尘漆三遍 | ㎡ | 113
2.2.4 | 墙面无机乳胶漆 | 打砂打磨,滚涂乳胶漆三遍 | ㎡ | 113
2.2.5 | 墙面贴保温棉 | A级防火保温棉.彩钢板以上 | ㎡ | 34
2.2.6 | 墙面防火岩棉 | 岩棉100mm厚 | ㎡ | 79
2.2.7 | 彩钢板 | 6mm厚，3高，含轻钢龙骨 | ㎡ | 79
2.2.8 | 不锈钢压条 | 100mm宽304#不锈钢1.0厚 | m | 26
2.2.9 | 不锈钢踢脚线 | 1.木工板基层，防腐防火处理 | m | 26
2.304# 1.0厚 沙钢 ，100mm高 3.包含墙面及柱子
2.3 | 地面工程
2.3.1 | 地面防水处理 | 防水涂料刷三遍 | ㎡ | 38
2.3.2 | 地面平整处理 | 1.找平层厚度:50mm | ㎡ | 38
2.素水泥浆遍数:一遍
3.面层配合比:1:3水泥砂浆
4.面层做法要求:压光面
2.3.3 | 地面防尘处理 | 防尘防潮漆三遍 | ㎡ | 38
2.3.4 | 地面保温棉 | 原为20mm厚(现澄清改为：20mm厚B1级橡塑保温棉) | ㎡ | 38
2.3.5 | 防静电地板 | 600*600mm | ㎡ | 38
2.3.6 | 设备承重架 | 可调节设备底座 | 套 | 20
2.3.7 | 防水围堰 | H120mm，宽200mm | m | 10
2.3.8 | 地漏 | 自闭式地漏，Φ50 | 个 | 1
2.4 | 门窗工程
2.4.1 | 门槛石 | 1500*300，大理石，定制 | 套 | 1
2.4.2 | 防挡鼠板 | 1500*600（宽*高） | 项 | 1
2.5 | 照明配电
2.5.1 | 铝合一体化LED灯盘 | 1200M,24W | 套 | 12
2.5.2 | 单联三控开关 | 10A | 个 | 2
2.5.3 | 安全出口标志灯 | 国标 | 套 | 1
2.5.4 | 应急双头灯 | 自带电池 | 套 | 3
2.5.5 | 疏散指示灯 | 定制 | 套 | 3
2.5.6 | 二三墙面插座 | 10A | 个 | 7
2.5.7 | 照明电源线 | WDZA-BYJ-3*2.5mm² | m | 100
2.5.8 | 插座电源线 | WDZA-BYJ-3*4mm² | m | 100
2.5.9 | 镀锌线管 | DN20 | m | 50
2.5.10 | 镀锌线槽 | 50*50*1.0mm | m | 50
3 | 电池室
3.1 | 天面工程
3.1.1 | 天面平整处理 | 1.基层类型:水泥砂浆抹灰面 | ㎡ | 47
2.腻子种类:腻子膏 耐水型（N）
3.刮腻子遍数:三遍
3.1.2 | 天面防尘防潮处理 | 防尘防潮漆三遍 | ㎡ | 47
3.1.3 | 天面喷深灰色无机乳胶漆 | 1.基层修补——分格弹线——喷涂3遍乳胶漆 | ㎡ | 47
3.2 | 墙面工程
3.2.1 | 墙面防水处理 | 防水涂料刷三遍 | ㎡ | 178
3.2.2 | 墙面平整处理 | 1.墙体类型:原建筑墙面 | ㎡ | 178
2.底层厚度、砂浆配合比:15mm厚1:2:8水泥石灰砂浆（制作）
3.面层厚度、砂浆配合比:5mm厚1:2.5水泥砂浆（制作）
3.2.3 | 墙面防尘防潮处理 | 防尘防潮漆三遍 | ㎡ | 178
3.2.4 | 墙面刮腻子批灰 | 批灰,钢化腻子三遍 | ㎡ | 178
3.2.5 | 墙面无机乳胶漆 | 打砂打磨,滚涂乳胶漆三遍 | ㎡ | 178
3.2.6 | 不锈钢踢脚线 | 1.木工板基层，防腐防火处理 | m | 41
2.304# 1.0厚 沙钢 ，100mm高 3.包含墙面及柱子
3.3 | 地面工程
3.3.1 | 地面防水处理 | 防水涂料刷三遍 | ㎡ | 47
3.3.2 | 地面平整处理 | 1.找平层厚度:50mm | ㎡ | 47
2.素水泥浆遍数:一遍
3.面层配合比:1:3水泥砂浆
4.面层做法要求:压光面
3.3.3 | 地面防尘处理 | 防尘防潮漆三遍 | ㎡ | 47
3.3.4 | 防静电地板 | 600*600mm | ㎡ | 47
3.3.5 | 承重槽钢 | C8 | m | 97
3.3.6 | 地漏 | 自闭式地漏，Φ50 | 个 | 2
3.4 | 门窗工程
3.4.1 | 门槛石 | 900*300，大理石，定制 | 套 | 2
3.4.2 | 防挡鼠板 | 900*600（宽*高） | 项 | 2
3.5 | 照明配电
3.5.1 | 防爆灯 | 1200长 | 套 | 12
3.5.2 | 单联二控开关 | 10A | 个 | 2
3.5.3 | 安全出口标志灯 | 国标 | 套 | 4
3.5.4 | 应急双头灯 | 自带电池 | 套 | 4
3.5.5 | 疏散指示灯 | 定制 | 套 | 4
3.5.6 | 照明电源线 | WDZA-BYJ-3*2.5mm² | m | 200
3.5.7 | 插座电源线 | WDZA-BYJ-3*4mm² | m | 200
3.5.8 | 镀锌线管 | DN20 | m | 100
3.5.9 | 镀锌线槽 | 50*50*1.0mm | m | 50
四、 | 空调新风系统
1 | 精密空调 | 风冷型，上送风、≥40kw,含冷媒管、水管、辅材等 | 台 | 3
2 | 精密空调 | 风冷型，上送风、≥25kw,含冷媒管、水管、辅材等 | 台 | 2
3 | 防爆空调 | 3P，挂式，,带来电自启动，含冷媒管、水管、辅材等 | 台 | 2
4 | 新风机 | 1500m3/h，含控制箱 | 台 | 1
5 | 新风管道 | 400×200mm（含保温措施） | 米 | 40
6 | 300*200风口 |  | 个 | 6
7 | 70℃防火阀 |  | 个 | 4
8 | 止回阀 | ∅25 | 个 | 4
9 | 给水管 | ∅25 | 米 | 50
10 | 排水管 | ∅75 | 米 | 100
地下厂房信通机房
一、 | 装饰装修工程
1 | 通信机房
1.1 | 天面工程
1.1.1 | 天面平整处理 | 1.基层类型:水泥砂浆抹灰面，梁柱面积不另外计算，计价人员自行考虑，下同 | ㎡ | 92
2.腻子种类:腻子膏 耐水型（N）
3.刮腻子遍数:二遍
1.1.2 | 天面防潮处理 | 防潮漆二遍 | ㎡ | 92
1.1.3 | 天面喷深灰色无机乳胶漆 | 1.基层修补——分格弹线——喷涂3遍乳胶漆 | ㎡ | 92
1.1.4 | 天面贴保温处理 | 岩棉夹芯彩钢板A级阻燃 | ㎡ | 92
1.2 | 墙面工程
1.2.1 | 墙面平整处理 | 1.墙体类型:原建筑墙面 | ㎡ | 169
2.底层厚度、砂浆配合比:15mm厚1:2:8水泥石灰砂浆（制作）
3.面层厚度、砂浆配合比:5mm厚1:2.5水泥砂浆（制作）
1.2.2 | 墙面防水处理 | 防水涂料刷2遍 | ㎡ | 169
1.2.3 | 墙面防尘处理 | 防尘漆2遍 | ㎡ | 169
1.2.4 | 墙面刮腻子批灰 | 批灰,钢化腻子2遍 | ㎡ | 169
1.2.5 | 墙面无机乳胶漆 | 打砂打磨,滚涂乳胶漆2遍 | ㎡ | 169
1.2.6 | 墙面贴保温棉 | A级防火保温棉.彩钢板以上 | ㎡ | 51
1.2.7 | 墙面防火岩棉 | 岩棉100mm厚 | ㎡ | 118
1.2.8 | 彩钢板 | 6mm厚，3.5米高，含轻钢龙骨 | ㎡ | 118
1.2.9 | 不锈钢压条 | 100mm宽304#不锈钢1.0厚 | m | 39
1.2.10 | 不锈钢踢脚线 | 1.木工板基层，防腐防火处理 | m | 39
2.304#1.0厚沙钢，100mm高
3.包含墙面及柱子
1.3 | 地面工程
1.3.1 | 地面防水处理 | 防水涂料刷三遍 | ㎡ | 92
1.3.2 | 地面平整处理 | 1.找平层厚度:50mm | ㎡ | 92
2.素水泥浆遍数:一遍
3.面层配合比:1:3水泥砂浆
4.面层做法要求:压光面
1.3.3 | 地面防尘处理 | 防尘漆三遍 | ㎡ | 92
1.3.4 | 地面保温棉 | 原为20mm厚(现澄清改为：20mm厚B1级橡塑保温棉) | ㎡ | 92
1.3.5 | 防静电地板 | 600*600mm | ㎡ | 80
1.3.6 | 通风地板（可调节） | 600*600mm | ㎡ | 12
1.3.7 | 设备承重架 | 可调节设备底座 | 套 | 41
1.3.8 | 防水围堰 | H120mm，宽200mm | m | 10
1.3.9 | 地漏 | 自闭式地漏，Φ50 | 个 | 1
1.4 | 门窗工程
1.4.1 | 门槛石 | 1500*300，大理石，定制 | 套 | 1
1.4.2 | 防挡鼠板 | 1500*600（宽*高）,不锈钢 | 个 | 1
1.5 | 照明配电
1.5.1 | 铝合一体化LED灯盘 | 1200M,24W | 套 | 30
1.5.2 | 单联二控开关 | 10A | 个 | 2
1.5.3 | 安全出口标志灯 | 国标 | 套 | 1
1.5.4 | 应急双头灯 | 自带电池 | 套 | 5
1.5.5 | 疏散指示灯 | 定制 | 套 | 6
1.5.6 | 二三墙面插座 | 10A | 个 | 12
1.5.7 | 照明电源线 | WDZA-BYJ-3*2.5mm² | m | 200
1.5.8 | 插座电源线 | WDZA-BYJ-3*4mm² | m | 200
1.5.9 | 镀锌线管 | DN20 | m | 50
1.5.10 | 镀锌线槽 | 50*50*1.0mm | m | 50
2 | 电源室
2.1 | 天面工程
2.1.1 | 天面平整处理 | 1.基层类型:水泥砂浆抹灰面 | ㎡ | 47
2.腻子种类:腻子膏 耐水型（N）
3.刮腻子遍数:三遍
2.1.2 | 天面防尘防潮处理 | 防尘防潮漆三遍 | ㎡ | 47
2.1.3 | 天面喷深灰色无机乳胶漆 | 1.基层修补——分格弹线——喷涂3遍乳胶漆 | ㎡ | 47
2.1.4 | 天面贴保温处理 | 岩棉夹芯彩钢板A级阻燃 | ㎡ | 47
2.2 | 墙面工程
2.2.1 | 墙面防水处理 | 防水涂料刷三遍 | ㎡ | 118
2.2.2 | 墙面平整处理 | 1.墙体类型:原建筑墙面 | ㎡ | 118
2.底层厚度、砂浆配合比:15mm厚1:2:8水泥石灰砂浆（制作）
3.面层厚度、砂浆配合比:5mm厚1:2.5水泥砂浆（制作）
2.2.3 | 墙面防尘处理 | 防尘漆三遍 | ㎡ | 118
2.2.4 | 墙面无机乳胶漆 | 打砂打磨,滚涂乳胶漆三遍 | ㎡ | 118
2.2.5 | 墙面贴保温棉 | A级防火保温棉.彩钢板以上 | ㎡ | 36
2.2.6 | 墙面防火岩棉 | 岩棉100mm厚 | ㎡ | 82
2.2.7 | 彩钢板 | 6mm厚，3m高，含轻钢龙骨 | ㎡ | 82
2.2.8 | 不锈钢压条 | 100mm宽304#不锈钢1.0厚 | m | 36
2.2.9 | 不锈钢踢脚线 | 1.木工板基层，防腐防火处理 | m | 36
2.304# 1.0厚 沙钢 ，100mm高 3.包含墙面及柱子
2.3 | 地面工程
2.3.1 | 地面防水处理 | 防水涂料刷三遍 | ㎡ | 47
2.3.2 | 地面平整处理 | 1.找平层厚度:50mm | ㎡ | 47
2.素水泥浆遍数:一遍
3.面层配合比:1:3水泥砂浆
4.面层做法要求:压光面
2.3.3 | 地面防尘处理 | 防尘防潮漆三遍 | ㎡ | 47
2.3.4 | 地面保温棉 | 原为20mm厚(现澄清改为：20mm厚B1级橡塑保温棉) | ㎡ | 47
2.3.5 | 防静电地板 | 600*600mm | ㎡ | 47
2.3.6 | 设备承重架 | 可调节设备底座 | 套 | 17
2.3.7 | 防水围堰 | H120mm，宽200mm | m | 10
2.3.8 | 地漏 | 自闭式地漏，Φ50 | 个 | 1
2.4 | 门窗工程
2.4.1 | 门槛石 | 1500*300，大理石，定制 | 套 | 1
2.4.2 | 防挡鼠板 | 1500*600（宽*高） | 项 | 1
2.5 | 照明配电
2.5.1 | 铝合一体化LED灯盘 | 1200M,24W | 套 | 12
2.5.2 | 单联三控开关 | 10A | 个 | 2
2.5.3 | 安全出口标志灯 | 国标 | 套 | 1
2.5.4 | 应急双头灯 | 自带电池 | 套 | 4
2.5.5 | 疏散指示灯 | 定制 | 套 | 4
2.5.6 | 二三墙面插座 | 10A | 个 | 9
2.5.7 | 照明电源线 | WDZA-BYJ-3*2.5mm² | m | 100
2.5.8 | 插座电源线 | WDZA-BYJ-3*4mm² | m | 100
2.5.9 | 镀锌线管 | DN20 | m | 50
2.5.10 | 镀锌线槽 | 50*50*1.0mm | m | 50
3 | 电池室
3.1 | 天面工程
3.1.1 | 天面平整处理 | 1.基层类型:水泥砂浆抹灰面 | ㎡ | 39
2.腻子种类:腻子膏 耐水型（N）
3.刮腻子遍数:三遍
3.1.2 | 天面防尘防潮处理 | 防尘防潮漆三遍 | ㎡ | 39
3.1.3 | 天面喷深灰色无机乳胶漆 | 1.基层修补——分格弹线——喷涂3遍乳胶漆 | ㎡ | 39
3.2 | 墙面工程
3.2.1 | 墙面防水处理 | 防水涂料刷三遍 | ㎡ | 161
3.2.2 | 墙面平整处理 | 1.墙体类型:原建筑墙面 | ㎡ | 161
2.底层厚度、砂浆配合比:15mm厚1:2:8水泥石灰砂浆（制作）
3.面层厚度、砂浆配合比:5mm厚1:2.5水泥砂浆（制作）
3.2.3 | 墙面防尘防潮处理 | 防尘防潮漆三遍 | ㎡ | 161
3.2.4 | 墙面刮腻子批灰 | 批灰,钢化腻子三遍 | ㎡ | 161
3.2.5 | 墙面无机乳胶漆 | 打砂打磨,滚涂乳胶漆三遍 | ㎡ | 161
3.2.6 | 不锈钢踢脚线 | 1.木工板基层，防腐防火处理 | m | 37
2.304# 1.0厚 沙钢 ，100mm高 3.包含墙面及柱子
3.3 | 地面工程
3.3.1 | 地面防水处理 | 防水涂料刷三遍 | ㎡ | 39
3.3.2 | 地面平整处理 | 1.找平层厚度:50mm | ㎡ | 39
2.素水泥浆遍数:一遍
3.面层配合比:1:3水泥砂浆
4.面层做法要求:压光面
3.3.3 | 地面防尘处理 | 防尘防潮漆三遍 | ㎡ | 39
3.3.4 | 防静电地板 | 600*600mm | ㎡ | 39
3.3.5 | 气瓶承重槽钢 | C8 | m | 97
3.3.6 | 地漏 | 自闭式地漏，Φ50 | 个 | 4
3.4 | 门窗工程
3.4.1 | 门槛石 | 1200*300，大理石，定制 | 套 | 2
3.4.2 | 防挡鼠板 | 1200*600（宽*高） | 项 | 2
3.5 | 照明配电
3.5.1 | 防爆灯 | 1200长 | 套 | 16
3.5.2 | 单联二控开关 | 10A | 个 | 4
3.5.3 | 安全出口标志灯 | 国标 | 套 | 2
3.5.4 | 应急双头灯 | 自带电池 | 套 | 6
3.5.5 | 疏散指示灯 | 定制 | 套 | 6
3.5.6 | 照明电源线 | WDZA-BYJ-3*2.5mm² | m | 200
3.5.7 | 插座电源线 | WDZA-BYJ-3*4mm² | m | 200
3.5.8 | 镀锌线管 | DN20 | m | 100
3.5.9 | 镀锌线槽 | 50*50*1.0mm | m | 50
四、 | 空调新风系统
1 | 精密空调 | 风冷型，上送风、≥40kw,含冷媒管、水管、辅材等，比实际需求大1个规格。 | 台 | 3
2 | 精密空调（小型机） | 风冷型，上送风、≥25kw,含冷媒管、水管、辅材等 | 台 | 2
3 | 多联机室内机3P | 壁挂式，防爆型，制冷量≥7.1KW，单相220V | 台 | 4
4 | 多联空调室外机 | 制冷量≥22.4KW、三相380V | 台 | 2
5 | 室内机分歧管 |  | 个 | 4
6 | 有线温控器 | 触摸屏，86型，带86底盒 | 个 | 4
7 | PVC-U排水管 | 带保温棉，定制 | 米 | 30
8 | 冷媒铜管 | 带保温棉，定制 | 米 | 120
9 | 排水管 | ∅75 | 米 | 100
办公楼信通机房
一、 | 装饰装修工程
1 | 通信机房
1.1 | 天面工程
1.1.1 | 天面平整处理 | 1、素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） | ㎡ | 101
2、5厚1:3水泥砂浆打底扫毛
3、3厚1:2.5水泥砂浆找平
4、封底漆一道
5、白色乳胶漆2道
1.1.2 | 天面防潮处理 | 防潮漆二遍 | ㎡ | 101
1.1.3 | 天面无机乳胶漆 | 1、封底漆一道 | ㎡ | 101
2、白色乳胶漆2道
1.1.4 | 天面贴保温处理 | 岩棉夹芯彩钢板A级阻燃 | ㎡ | 101
1.2 | 墙面工程
1.2.1 | 墙面平整处理 | 1、聚合物水泥砂浆修补墙基面 | ㎡ | 210
2、3厚外加剂专用砂浆打底刮糙或专用界面剂一道甩毛（甩前喷湿墙面）
2、8厚1:6水泥砂浆打底扫毛
3、5厚1:3水泥砂浆（内掺防水剂）抹平
1.2.2 | 墙面防水处理 | 防水涂料刷2遍 | ㎡ | 210
1.2.3 | 墙面刮腻子批灰 | 2厚面层耐水腻子分遍刮平 | ㎡ | 210
1.2.4 | 墙面无机乳胶漆 | 打砂打磨,一底两面 | ㎡ | 96
1.2.5 | 墙面贴保温材料 | A级防火保温.彩钢板以上 | ㎡ | 96
1.2.6 | 墙面防火岩棉 | 岩棉100mm厚 | ㎡ | 115
1.2.7 | 彩钢板 | 6mm厚，3高，含轻钢龙骨 | ㎡ | 115
1.2.8 | 不锈钢压条 | 100mm宽304#不锈钢1.0厚 | m | 38
1.2.9 | 不锈钢踢脚线 | 1.木工板基层，防腐防火处理 | m | 38
2.304# 1.0厚 沙钢 ，100mm高 3.包含墙面及柱子
1.3 | 地面工程
1.3.1 | 地面防水处理 | 防水涂料刷三遍 | ㎡ | 101
1.3.2 | 地面平整处理 | 1、水泥浆一道（内掺建筑胶） | ㎡ | 101
2、20厚1:3水泥砂浆
3、2厚聚合物水泥基防水涂料
4、20厚1:2.5水泥砂浆，压实赶光
1.3.3 | 地面防尘处理 | 乳胶漆三遍 | ㎡ | 101
1.3.4 | 地面保温棉 | 原为防火等级参考规范(现澄清改为：20mm厚B1级橡塑保温棉) | ㎡ | 101
1.3.5 | 防静电地板 | 600*600mm | ㎡ | 89
1.3.6 | 通风地板（可调节） | 600*600mm | ㎡ | 12
1.3.7 | 设备承重架 | 可调节设备底座 | 套 | 39
1.3.8 | 防水围堰 | H120mm，宽200mm | m | 8
1.3.9 | 地漏 | 自闭式地漏，Φ50 | 个 | 1
1.4 | 门窗工程
1.4.1 | 门槛石 | 1500*300，大理石，定制 | 套 | 2
1.4.2 | 防挡鼠板 | 1500*600（宽*高）,不锈钢 | 个 | 2
1.5 | 照明配电
1.5.1 | 铝合一体化LED灯盘 | 1200 | 套 | 28
1.5.2 | 单联三控开关 | 10A | 个 | 4
1.5.3 | 安全出口标志灯 | 国标 | 套 | 2
1.5.4 | 应急双头灯 | 自带电池 | 套 | 4
1.5.5 | 疏散指示灯 | 定制 | 套 | 4
1.5.6 | 二三墙面插座 | 10A | 个 | 10
1.5.7 | 照明电源线 | WDZA-BYJ-3*2.5mm² | m | 200
1.5.8 | 插座电源线 | WDZA-BYJ-3*4mm² | m | 200
1.5.9 | 镀锌线管 | SC20 | m | 100
1.5.10 | 镀锌线槽 | 50*50*1.0mm | m | 100
2 | 电源室
2.1 | 天面工程
2.1.1 | 天面平整处理 | 1、素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） | ㎡ | 53
2、5厚1:3水泥砂浆打底扫毛
3、3厚1:2.5水泥砂浆找平
4、封底漆一道
5、白色乳胶漆2道
2.1.2 | 天面防潮处理 | 防潮漆二遍 | ㎡ | 53
2.1.3 | 天面无机乳胶漆 | 1、封底漆一道 | ㎡ | 53
2、白色乳胶漆2道
2.1.4 | 天面贴保温处理 | 岩棉夹芯彩钢板A级阻燃 | ㎡ | 53
2.2 | 墙面工程
2.2.1 | 墙面平整处理 | 1、聚合物水泥砂浆修补墙基面 | ㎡ | 131
2、3厚外加剂专用砂浆打底刮糙或专用界面剂一道甩毛（甩前喷湿墙面）
2、8厚1:6水泥砂浆打底扫毛
3、5厚1:3水泥砂浆（内掺防水剂）抹平
2.2.2 | 墙面防水处理 | 防水涂料刷三遍 | ㎡ | 131
2.2.3 | 墙面刮腻子批灰 | 2厚面层耐水腻子分遍刮平 | ㎡ | 131
2.2.4 | 墙面无机乳胶漆 | 打砂打磨,一底两面 | ㎡ | 60
2.2.5 | 墙面贴保温材料 | A级防火保温材料.彩钢板以上 | ㎡ | 60
2.2.6 | 墙面防火岩棉 | 岩棉100mm厚 | ㎡ | 72
2.2.7 | 彩钢板 | 6mm厚，3高，含轻钢龙骨 | ㎡ | 72
2.2.8 | 不锈钢压条 | 100mm宽304#不锈钢1.0厚 | m | 24
2.2.9 | 不锈钢踢脚线 | 1.木工板基层，防腐防火处理 | m | 24
2.304# 1.0厚 沙钢 ，100mm高 3.包含墙面及柱子
2.3 | 地面工程
2.3.1 | 地面防水处理 | 防水涂料刷三遍 | ㎡ | 53
2.3.2 | 地面平整处理 | 1、水泥浆一道（内掺建筑胶） | ㎡ | 53
2、20厚1:3水泥砂浆
3、2厚聚合物水泥基防水涂料
4、20厚1:2.5水泥砂浆，压实赶光
2.3.3 | 地面防尘处理 | 防尘防潮漆三遍 | ㎡ | 53
2.3.4 | 地面保温棉 | 原为防火等级参考规范(现澄清改为：20mm厚B1级橡塑保温棉) | ㎡ | 53
2.3.5 | 防静电地板 | 600*600mm | ㎡ | 53
2.3.6 | 设备承重架 | 可调节设备底座 | 套 | 20
2.3.7 | 防水围堰 | H120mm，宽200mm | m | 7
2.3.8 | 地漏 | 自闭式地漏，Φ50 | 个 | 1
2.4 | 门窗工程
2.4.1 | 门槛石 | 1500*300，大理石，定制 | 套 | 1
2.4.2 | 入口台阶 | 角铁支架+静电地板 | 项 | 1
2.4.3 | 防挡鼠板 | 1500*600（宽*高） | 项 | 1
2.4.4 | 窗户封堵 | 含轻钢龙骨+彩钢板 | m2 | 36
2.5 | 照明配电
2.5.1 | 铝合一体化LED灯盘 | 1200M,24W | 套 | 12
2.5.2 | 单联三控开关 | 10A | 个 | 2
2.5.3 | 安全出口标志灯 | 国标 | 套 | 4
2.5.4 | 应急双头灯 | 自带电池 | 套 | 4
2.5.5 | 疏散指示灯 | 定制 | 套 | 4
2.5.6 | 二三墙面插座 | 10A | 个 | 12
2.5.7 | 照明电源线 | WDZA-BYJ-3*2.5mm² | m | 200
2.5.8 | 插座电源线 | WDZA-BYJ-3*4mm² | m | 200
2.5.9 | 镀锌线管 | SC20 | m | 50
2.5.10 | 镀锌线槽 | 50*50*1.0mm | m | 50
3 | 电池室
3.1 | 天面工程
3.1.1 | 天面平整处理 | 1、素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） | ㎡ | 60
2、5厚1:3水泥砂浆打底扫毛
3、3厚1:2.5水泥砂浆找平
4、封底漆一道
5、白色乳胶漆2道
3.1.2 | 天面防潮处理 | 防潮漆二遍 | ㎡ | 60
3.1.3 | 天面无机乳胶漆 | 1、封底漆一道 | ㎡ | 60
2、白色乳胶漆2道
3.2 | 墙面工程
3.2.1 | 墙面防水处理 | 防水涂料刷三遍 | ㎡ | 303
3.2.2 | 墙面平整处理 | 1、聚合物水泥砂浆修补墙基面 | ㎡ | 303
2、3厚外加剂专用砂浆打底刮糙或专用界面剂一道甩毛（甩前喷湿墙面）
2、8厚1:6水泥砂浆打底扫毛
3、5厚1:3水泥砂浆（内掺防水剂）抹平
3.2.3 | 墙面防尘防潮处理 | 防尘防潮漆三遍 | ㎡ | 303
3.2.4 | 墙面刮腻子批灰 | 2厚面层耐水腻子分遍刮平 | ㎡ | 303
3.2.5 | 墙面无机乳胶漆 | 打砂打磨,一底两面 | ㎡ | 303
3.2.6 | 不锈钢踢脚线 | 1.木工板基层，防腐防火处理 | m | 55
2.304# 1.0厚 沙钢 ，100mm高 3.包含墙面及柱子
3.2.7 | 墙面隔断 | 砖墙砌筑，1.8米高，180墙体 | ㎡ | 18
3.3 | 地面工程
3.3.1 | 地面防水处理 | 防水涂料刷三遍 | ㎡ | 60
3.3.2 | 地面平整处理 | 1、水泥浆一道（内掺建筑胶） | ㎡ | 60
2、20厚1:3水泥砂浆
3、2厚聚合物水泥基防水涂料
4、20厚1:2.5水泥砂浆，压实赶光
3.3.3 | 地面防尘处理 | 防尘防潮漆三遍 | ㎡ | 60
3.3.4 | 防静电地板 | 600*600mm | ㎡ | 60
3.3.5 | 承重槽钢 | C8 | m | 97
3.3.6 | 冷凝水排水孔 | 自闭式地漏，Φ50或冷凝水排水管接口 | 个 | 4
3.4 | 门窗工程
3.4.1 | 门槛石 | 1000*300，大理石，定制 | 套 | 4
3.4.2 | 入口台阶 | 角铁支架+静电地板 | 项 | 4
3.4.3 | 防挡鼠板 | 900*600（宽*高） | 项 | 4
3.4.4 | 窗户封堵 | 含轻钢龙骨+彩钢板 | m2 | 36
3.5 | 照明配电
3.5.1 | 防爆灯 | 1200长 | 套 | 12
3.5.2 | 单联二控开关 | 10A | 个 | 4
3.5.3 | 安全出口标志灯 | 国标 | 套 | 4
3.5.4 | 应急双头灯 | 自带电池 | 套 | 4
3.5.5 | 疏散指示灯 | 定制 | 套 | 12
3.5.6 | 照明电源线 | WDZA-BYJ-3*2.5mm² | m | 200
3.5.7 | 插座电源线 | WDZA-BYJ-3*4mm² | m | 200
3.5.8 | 镀锌线管 | SC20 | m | 100
3.5.9 | 镀锌线槽 | 50*50*1.0mm | m | 50
4 | 配套
4.1 | 鞋套机 | 全自动热缩鞋套机 | 套 | 3
四、 | 空调新风系统
1 | 精密空调 | 风冷型，下送风、≥60kw,含冷媒管、水管、辅材等 | 台 | 2
2 | 精密空调2 | 风冷型，上送风、≥25kw,含冷媒管、水管、含铜管，室外机基础，支架及相关辅材等 | 台 | 2
3 | 防爆空调 | 3P，挂式，,带来电自启动 | 台 | 4
4 | 新排风一体机 | 2000m3/h，含控制箱 | 台 | 1
5 | 新风管道 | 400×200mm（含保温措施） | 米 | 100
6 | 排风管道 | 400×200mm（含保温措施） | 米 | 100
7 | 300*200风口 |  | 个 | 16
8 | 70℃防火阀 |  | 个 | 12
9 | 止回阀 | ∅25 | 个 | 4
10 | 给水管 | ∅25 | 米 | 50
11 | 排水管 | ∅75 | 米 | 100
地下厂房自动化机房
1 | 自动化机房装修
1.1 | 天面工程
1.1.1 | 天面平整处理 | 1.基层类型:水泥砂浆抹灰面，梁柱面积不另外计算，计价人员自行考虑，下同 | ㎡ | 68
2.腻子种类:腻子膏 耐水型（N）
3.刮腻子遍数:二遍
1.1.2 | 天面防潮处理 | 防潮漆二遍 | ㎡ | 68
1.1.3 | 天面喷深灰色无机乳胶漆 | 1.基层修补——分格弹线——喷涂3遍乳胶漆 | ㎡ | 68
1.1.4 | 天面贴保温处理 | 岩棉夹芯彩钢板A级阻燃 | ㎡ | 68
1.1.5 | 铝合金天花 | 1.1.2mm厚，600*600. | ㎡ | 68
2.轻钢龙骨吊装，螺杆配件等
3.吊装天花螺杆长于1.5米时，需做反向支撑
4、含收口线
1.2 | 墙面工程
1.2.1 | 墙面平整处理 | 1.墙体类型:原建筑墙面 | ㎡ | 154
2.底层厚度、砂浆配合比:15mm厚1:2:8水泥石灰砂浆（制作）
3.面层厚度、砂浆配合比:5mm厚1:2.5水泥砂浆（制作）
1.2.2 | 墙面防水处理 | 防水涂料刷2遍 | ㎡ | 154
1.2.3 | 墙面防尘处理 | 防尘漆2遍 | ㎡ | 154
1.2.4 | 墙面刮腻子批灰 | 批灰,钢化腻子2遍 | ㎡ | 154
1.2.5 | 墙面无机乳胶漆 | 打砂打磨,滚涂乳胶漆2遍 | ㎡ | 154
1.2.6 | 墙面贴保温棉 | A级防火保温棉.彩钢板以上 | ㎡ | 38
1.2.7 | 墙面防火岩棉 | 岩棉100mm厚 | ㎡ | 115
1.2.8 | 彩钢板 | 6mm厚，3.5米高，含轻钢龙骨 | ㎡ | 115
1.2.9 | 不锈钢压条 | 100mm宽304#不锈钢1.0厚 | m | 38
1.2.10 | 不锈钢踢脚线 | 1.木工板基层，防腐防火处理 | m | 38
2.304# 1.0厚 沙钢 ，100mm高 3.包含墙面及柱子
1.3 | 地面工程
1.3.1 | 地面防水处理 | 防水涂料刷三遍 | ㎡ | 68
1.3.2 | 地面平整处理 | 1.找平层厚度:50mm | ㎡ | 68
2.素水泥浆遍数:一遍
3.面层配合比:1:3水泥砂浆
4.面层做法要求:压光面
1.3.3 | 地面防尘处理 | 防尘漆三遍 | ㎡ | 68
1.3.4 | 地面保温棉 | 原为防火等级参考规范(现澄清改为：20mm厚B1级橡塑保温棉) | ㎡ | 68
1.3.5 | 防静电地板 | 600*600mm | ㎡ | 60
1.3.6 | 通风地板（可调节） | 600*600mm | ㎡ | 8
1.3.7 | 设备承重架 | 可调节设备底座 | 套 | 24
1.3.8 | 防水围堰 | H120mm，宽200mm | m | 6
1.3.9 | 地漏 | 自闭式地漏，Φ50 | 个 | 1
1.4 | 门窗工程
1.4.1 | 门槛石 | 1500*300，大理石，定制 | 套 | 1
1.4.2 | 入口台阶 | 角铁支架+静电地板 | 个 | 1
1.4.3 | 防挡鼠板 | 1500*600（宽*高）,不锈钢 | 个 | 1
1.5 | 照明配电
1.5.1 | 铝合一体化LED灯盘 | 1200*300 | 套 | 22
1.5.2 | 单联二控开关 | 10A | 个 | 2
1.5.3 | 安全出口标志灯 | 国标 | 套 | 2
1.5.4 | 应急双头灯 | 自带电池 | 套 | 4
1.5.5 | 疏散指示灯 | 定制 | 套 | 4
1.5.6 | 照明电源线 | WDZA-BYJ-3*2.5mm² | m | 200
1.5.7 | 插座电源线 | WDZA-BYJ-3*4mm² | m | 200
1.5.8 | 镀锌线管 | DN20 | m | 100
1.5.9 | 镀锌线槽 | 200*50*1.0mm | m | 50
4 | 空调新风系统
4.1 | 精密空调 | 风冷型，上送风、≥40kw,含冷媒管、水管、辅材等 | 台 | 3
4.1 | 精密空调输入电缆 | ZA-YJV-5*16 | 米 | 100
安装工程部分：
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 设备材料单价(不含税) | 设备材料税率（13%） | 设备材料合价（含税） | 施工费单价(不含税) | 施工费税率（9%） | 施工费合价(含税) | 备注
一 | 综合布线
1 | 五方对讲
1.1 | 五方对讲线 | ZR-RVVP6*1.0，用于：主厂房、营地 | 米 | 3500
1.2 | JDG管 | 直径：25mm | 千米 | 0.5
2 | 光缆
2.1 | 12芯单模光纤 | 12芯GYFTY86，光纤桥架内敷设90%，管内敷设10%； | 米 | 1960
2.2 | 12芯单模铠装光纤 | 12芯GYFTY86，光纤桥架内敷设20%，埋土套管敷设80% | 米 | 3400
2.3 | 24口光纤配线架 | 24口，LC/LC，含LC尾纤、藕合器 | 台 | 56
2.4 | 跳纤 | 长度定制 | 项 | 1
2.5 | 光纤理线架 | 1U | 台 | 56
3 | 光缆
3.1 | 单口TP语音面板 | 标准86式（地插式/墙插式），含金属底盒 | 个 | 33
3.2 | 单口TD信息面板 | 标准86式（地插式/墙插式），含金属底盒 | 个 | 34
3.3 | 数据、语音双口面板 | 标准86式（地插式/墙插式），含金属底盒 | 个 | 264
3.4 | 单口AP面板 | 标准86式（地插式/墙插式），含金属底盒 | 个 | 179
3.5 | 六类非屏蔽数据模块 | 非屏蔽 | 个 | 774
3.6 | 六类非屏蔽数据跳线 | 2米,或长度定制 | 条 | 774
3.7 | 48口非屏蔽配线架（TP+TD） | 六类、48口、含模块 | 个 | 30
3.8 | 48口非屏蔽配线架（AP） | 六类、48口、含模块 | 个 | 20
3.9 | 数据理线架 | 1U | 个 | 50
3.10 | JDG管 | 直径：25mm | 千米 | 1.5
3.11 | 低烟无卤六类非屏蔽双绞线 | UTP6-4X2X0.5（23AWG） | 箱 | 196
4 | 安防机柜
4.1 | 机柜（42U) | 19寸标准机柜，尺寸：800（宽）*800（深）*2260（高） | 台 | 6
4.2 | 机柜（42U) | 19寸标准机柜，尺寸：600（宽）*800（深）*2260（高） | 台 | 10
4.3 | 机柜（16U） | 19寸标准机柜，尺寸：600（宽）*600（深）*16U | 台 | 11
4.4 | 机柜（42U) | 19寸标准机柜，尺寸：600（宽）*600（深）*2260（高） | 台 | 1
4.5 | PDU | 国标16孔输出 | 台 | 56
5 | 综合布线机柜
5.1 | 机柜（42U) | 19寸标准机柜，尺寸：600（宽）*800（深）*2260（高） | 台 | 6
5.2 | 机柜（16U） | 19寸标准机柜，尺寸：600（宽）*600（深）*16U | 台 | 5
5.3 | 机柜（42U) | 19寸标准机柜，尺寸：600（宽）*600（深）*2260（高） | 台 | 1
5.4 | PDU | 国标16孔输出 | 台 | 24
6 | 预留机柜
6.1 | 机柜（42U) | 19寸标准机柜，尺寸：600（宽）*800（深）*2260（高） | 台 | 1
6.2 | 机柜（16U） | 19寸标准机柜，尺寸：600（宽）*600（深）*16U | 台 | 2
二 | 智能化网络系统
1 | 48口接入层网络交换机（配置7） | 设备甲供 | 套 | 11 | / | / | /
2 | 48口POE接入层网络交换机（配置5） | 设备甲供 | 套 | 25 | / | / | /
3 | 48口汇聚层网络交换机（配置1，48万兆光口） | 设备甲供 | 套 | 4 | / | / | /
4 | 核心层交换机（办公局域网中端交换机（配置2）） | 设备甲供 | 套 | 2 | / | / | /
5 | 防火墙 | 设备甲供 | 套 | 1 | / | / | /
6 | 网管系统 | 设备甲供 | 套 | 1 | / | / | /
7 | 网管服务器（含操作系统） | 设备甲供 | 套 | 1 | / | / | /
8 | 智能网关主设备成套装置 | 设备甲供 | 套 | 2 | / | / | /
9 | 智能网关图像分析成套装置 | 设备甲供 | 套 | 2 | / | / | /
三 | 工业电视及视频安防系统
1 | 前端设备
1.1 | 电鸿视联终端（枪型摄像机） | 设备甲供 | 台 | 129 | / | / | /
1.2 | 电鸿视联终端（半球型摄像机） | 设备甲供 | 台 | 83 | / | / | /
1.3 | 电鸿视联终端（球型摄像机（室内）） | 设备甲供 | 台 | 164 | / | / | /
1.4 | 电鸿视联终端（球型摄像机（室外）） | 设备甲供 | 台 | 52 | / | / | /
1.5 | 全景网络高清智能球型摄像机 | 设备甲供 | 台 | 4 | / | / | /
1.6 | 热成像球型摄像机 | 设备甲供 | 台 | 23 | / | / | /
1.7 | 防爆型高速球型摄像机 | 设备甲供 | 台 | 33 | / | / | /
1.8 | 电鸿视联终端（警戒枪型摄像机） | 设备甲供 | 台 | 10 | / | / | /
1.9 | 电梯轿厢半球型摄像机 | 设备甲供 | 台 | 11 | / | / | /
1.10 | 水标尺球型摄像机 | 设备甲供 | 台 | 2 | / | / | /
1.11 | 电鸿视联终端（客流统计枪型） | 设备甲供 | 台 | 1 | / | / | /
1.12 | 电鸿视联终端（人脸识别枪型） | 设备甲供 | 台 | 1 | / | / | /
1.13 | 双光谱卡片热成像摄像机 | 设备甲供 | 台 | 6 | / | / | /
1.14 | 透雾球型摄像机 | 设备甲供 | 台 | 13 | / | / | /
1.15 | 信号、电源防雷器 | 防浪涌保护器二合一；RJ45、12V，摄像头使用。 | 套 | 150
1.16 | 摄像机室外立杆 | 4米高，直径DN110,含立杆基础、防雷装置、室外监控电源箱 | 套 | 70
1.17 | 电梯网桥 | 设备甲供 | 对 | 11 | / | / | /
2 | 后端设备
2.1 | 视频管理服务器（含操作系统） | 设备甲供 | 台 | 1 | / | / | /
2.2 | 视频管理平台（视频监控系统管理软件） | 设备甲供 | 套 | 1 | / | / | /
2.3 | 磁盘储存阵列 | 设备甲供 | 台 | 3 | / | / | /
2.4 | 20T硬盘 | 设备甲供 | 块 | 152 | / | / | /
2.5 | 工作站1档 | 设备甲供 | 台 | 1 | / | / | /
2.6 | 工作站2档 | 设备甲供 | 台 | 1 | / | / | /
2.7 | 75寸立式移动显示屏 | 设备甲供 | 套 | 1 | / | / | /
2.8 | 其他系统对接集成调试 | 新建系统可对接智慧安监系统，地面安防等系统，系统对接集成开发费，要求无缝连接 | 项 | 1
2.9 | 物联网网关对接调试 | 向上对接电厂智能物联网网关，要求无缝对接调试 | 项 | 1
3 | 智能化系统供电
3.1 | 63A空气开关 | 2P/63A | 个 | 1
额定工作电压 ：230 V AC 50/60 Hz
机械寿命：≥20000 次
电气寿命：≥10000 次
IP 保护等级：≥IP20
3.2 | 32A空气开关 | 2P/32A | 个 | 3
额定工作电压 ：230 V AC 50/60 Hz
机械寿命：≥20000 次
电气寿命：≥10000 次
IP 保护等级：≥IP20
3.3 | 16A空气开关 | 2P/16A | 个 | 5
额定工作电压 ：230 V AC 50/60 Hz
机械寿命：≥20000 次
电气寿命：≥10000 次
IP 保护等级：≥IP20
3.4 | 10A空气开关 | 2P/10A | 个 | 10
额定工作电压 ：230 V AC 50/60 Hz
机械寿命：≥20000 次
电气寿命：≥10000 次
IP 保护等级：≥IP20
3.5 | 电源线 | UPS电源或市电回路至动力电源箱，WDZA-YJV5*6 | 米 | 600
3.6 | 电源线 | 动力电源箱至机柜供电缆，WDZA-YJV3*6 | 米 | 1000
3.7 | 电源线 | 动力电源箱至机柜、终端电源箱供电缆，WDZA-YJV3*4 | 米 | 7200
3.8 | 动力电源箱 | 不锈钢材质，尺寸定制，壁厚不小于2mm。 | 套 | 9
内含满足使用需求的空开等电源设备。
3.9 | 终端电源箱 | 不锈钢材质，尺寸定制。 | 个 | 150
要求能放下光纤收发器，熔纤盒，空开、排插等。
要求内含导轨，能够安装收发器、排插等设备。
箱内包含满足使用需求的空开、排插等电源设备。
3.10 | 摄像机前端电源线 | WDZR-RVV2*1.0 | 千米 | 9
3.11 | 机柜接地电缆 | RVVZ1*25mm2 | 米 | 400
4 | 管线、辅材
4.1 | JDG管 | 直径：25mm | 千米 | 3.4
4.2 | PE子管 | PE25mm | 千米 | 1
4.3 | 低烟无卤六类非屏蔽双绞线 | UTP6-4X2X0.5（23AWG） | 箱 | 86
4.4 | 室外4芯单模光纤 | GYXTW,铠装、防水。 | 千米 | 16
4.5 | 室外12芯单模光纤 | GYXTW,铠装、防水。 | 千米 | 8
4.6 | 光纤熔纤盒 | 4口，含尾纤、藕合器 | 个 | 100
4.7 | 理线架 | 1U | 套 | 35
4.8 | 48口非屏蔽配线架 | 六类、48口、含模块 | 套 | 35
4.9 | 网络跳线 | 非屏蔽数据跳线，长度定制 | 条 | 1400
4.10 | 8口集线器 | 8个千兆自适应电口，含满足所需光模块 | 台 | 15
4.11 | 光纤收发器 | 千兆，一光四电，导轨式 | 对 | 200
4.12 | 光纤收发器集中箱 | 至少支持14槽,插卡式 | 套 | 15
4.13 | 槽盒A | 颜色现场定制，要求阻燃，不锈钢材质，50*50*2.5 | 米 | 1300
4.14 | 补光灯 | 补光照明、防水、不锈钢外壳。摄像头使用。 | 个 | 10
三 | 门禁系统
1 | 前端设备
1.1 | 四门网络门禁控制器 | 设备甲供 | 个 | 60 | / | / | /
1.2 | 人脸门禁一体机 | 设备甲供 | 个 | 190 | / | / | /
1.3 | 单门锁 | 设备甲供 | 把 | 72 | / | / | /
1.4 | 双门锁 | 设备甲供 | 把 | 118 | / | / | /
1.5 | 出门按钮 | 1、结构：塑料面板； | 个 | 190
2、性能：最大耐电流1.25A，电压250V；
3、输出：常开；
4、类型：适合埋入式电器盒使用；
1.6 | 玻破开关 | 1、选用材料：高强铝合金，表面喷沙，颜色为氧化银。 | 个 | 35
2、外壳处理：阳极硬化电镀处理
3、适用门型：木门、金属门
4、开门方式：90度内开式门
1.7 | 电源控制箱 | 尺寸定制，含门禁控制器电源、门锁电源、人脸一体机电源集中箱等所需的电源及端子 | 个 | 18
2 | 管线、辅材
2.1 | 低烟无卤六类非屏蔽双绞线 | UTP6-4X2X0.5（23AWG） | 箱 | 37
2.2 | JDG管 | 直径：25mm | 千米 | 1.3
2.3 | 人脸一体机信号线及电源线 | ZR-RVVP 6*1.0 | 千米 | 13.3
2.4 | 电锁控制线 | ZR-RVV4*1.0 | 千米 | 13.3
2.5 | 出门按钮控制线 | ZR-RVV2*1.0 | 千米 | 13.3
2.6 | 玻破开关控制线 | ZR-RVV2*1.0 | 千米 | 2.1
2.7 | 门禁控制器、电源箱电源线 | ZR-RVV3*1.5 | 千米 | 1.86
2.8 | 光纤收发器 | 千兆，一光四电，导轨式 | 对 | 30
2.9 | 室外4芯单模光纤 | GYXTW,铠装、防水。10根 | 千米 | 0.3
3 | 管理中心
3.1 | 工作站2档 | 设备甲供 | 台 | 1 | / | / | /
3.2 | 门禁系统管理软件 | 设备甲供 | 套 | 1 | / | / | /
3.3 | 人脸数据库对接调试 | 要求和南网储能公司门禁系统平台、人脸库无缝接入 | 套 | 1
3.4 | 人脸、指纹机刷卡采集器 | 设备甲供 | 套 | 1 | / | / | /
五 | 车辆道闸管理系统
1 | 管理中心
1.1 | 车辆道闸管理软件 | 设备甲供 | 套 | 1 | / | / | /
1.2 | 网络对讲主机 | 设备甲供 | 台 | 1 | / | / | /
2 | 入口设备
2.1 | 自动道闸 | 设备甲供 | 套 | 6 | / | / | /
2.2 | 抓拍显示一体机 | 设备甲供 | 个 | 6 | / | / | /
2.3 | 出入口抓拍辅助相机 | 设备甲供 | 台 | 6 | / | / | /
2.4 | 摄像机电源 | 设备甲供 | 个 | 6 | / | / | /
2.5 | 摄像机立柱 | 设备甲供 | 根 | 6 | / | / | /
2.6 | 地感线圈 | 设备甲供 | 套 | 12 | / | / | /
3 | 出口设备
3.1 | 自动道闸 | 设备甲供 | 套 | 6 | / | / | /
3.2 | 抓拍显示一体机 | 设备甲供 | 个 | 6 | / | / | /
3.3 | 出入口抓拍辅助相机 | 设备甲供 | 台 | 6 | / | / | /
3.4 | 摄像机电源 | 设备甲供 | 个 | 6 | / | / | /
3.5 | 摄像机立柱 | 设备甲供 | 根 | 6 | / | / | /
3.6 | 地感线圈 | 设备甲供 | 套 | 12 | / | / | /
4 | 岗亭设备
4.1 | 工作站2档 | 设备甲供 | 台 | 5 | / | / | /
4.2 | 电源配电箱 | 尺寸定制，内含满足使用需求的电源及空开。 | 套 | 5
4.3 | 安全岛制作 | 水泥底座安全岛。根据现场情况深化并经招标方审核同意后，现场定制。 | 套 | 5
4.4 | 工作站2档 | 设备甲供 | 台 | 5 | / | / | /
4.5 | 电源配电箱 | 尺寸定制，内含满足使用需求的电源及空开。 | 套 | 5
5 | 管线材
5.1 | 低烟无卤六类非屏蔽双绞线 | UTP6-4X2X0.5（23AWG） | 箱 | 2
5.2 | 六类非屏蔽数据跳线 | 3米 | 项 | 1
5.3 | 电源线 | WDZA-BYJ3*2.5 | 米 | 400
5.4 | 电源线 | ZR-RVV3*1.5 | 米 | 400
5.5 | 显示屏信号线 | ZR-RVVP4*1.0 | 米 | 400
5.6 | 4芯光纤 | 4芯单模铠装，2根 | 米 | 1000
5.7 | 光纤收发器 | 千兆，一光四电，导轨式 | 对 | 3
5.8 | 线管 | JDG-25 | 米 | 1000
六 | 通信光缆
1 | 涉网光缆
1.1 | 48芯管道光缆 | 48芯GYFTY86 | 千米 | 2
1.2 | 阻燃HDPE管Φ32 | Φ32/28 | 米 | 2000
2 | 厂内光缆
2.1 | 24芯管道光缆 | 24芯GYFTY86 | 千米 | 7
2.2 | 48芯管道光缆 | 48芯GYFTY86 | 千米 | 26.5
2.3 | 72芯管道光缆 | 72芯GYFTY86 | 千米 | 23
2.4 | 阻燃HDPE管Φ32 | Φ32/28 | 米 | 56500
2.5 | 48芯管道光缆接续盒 | 48芯管道光缆接续盒 | 个 | 4
2.6 | 72芯管道光缆接续盒 | 72芯管道光缆接续盒 | 个 | 8
2.7 | 尼龙扎带 | 100条/包 | 包 | 40
2.8 | 不锈钢光缆标识牌 |  | 块 | 565
2.9 | 光缆接头名称牌及标识吊牌 | PVC牌，60mmx30mm，管道内光缆标志用 | 块 | 1130
2.1 | 防火堵料 |  | kg | 45
2.11 | 防火槽盒 | 100*100*1.2 | 米 | 583
2.12 | 构件支架制作及安装 | L50*50*3角钢，每个2.12米 ，2500个 | t | 2
2.13 | 开挖水泥地 | 500mmX500mm(宽X深)，需回填 | 米 | 50
2.14 | 检修井(直线井) | 双叶砖砌手井，含水泥盖板 | 套 | 5
3 | 光缆网通信资源编制、录入等技术服务 |  | 项 | 1
七 | 通信系统及配线系统
1 | 调度/行政交换系统
1.1 | 调度、行政程控交换机系统设备的安装调试 | 调度、行政程控交换机系统设备及板卡的安装调试（包含1台调度程控交换机，2台录音系统，2台调度台，3台E1放号接入网关，2台中继网关及接入网关，2台IAD,1台PDH光端机，82台普通电话和60台特种电话的安装等）。调度程控交换机系统设备的并网调试（含通信并网技术服务等协助配合编制及通道配合业务通道接入工作），通信业务调试 （可按并网实际需求调整数量）。设备安装相关电缆，同轴电缆，音频线缆等的布放和与配线架的成端。 | 项 | 1
1.2 | 2M通道业务调试 |  | 条 | 5
2 | 南网储能公司综合数据网/语音视频局域网
2.1 | 数据网交换机安装调试 | 数据网设备及板卡的安装调试（包含6台中端交换机，65台接入交换机）。并网调试，通信业务调试 （可按并网实际需求调整数量）。设备安装相关电缆，尾纤，以太网线等的布放。 | 项 | 1
2.2 | GE业务通道调试 |  | 条 | 120
3 | 无线WAPI
3.1 | 无线WAPI系统设备的安装调试 | 无线WAPI系统设备的安装调试 （包括2台汇聚交换机，4台48口POE交换机、16台24口POE交换机，2台无线控制器AC，120台AP,20台CPE等）。设备安装相关电缆，尾纤，以太网线等的布放。 | 项 | 1
3.2 | GE业务通道调试 |  | 条 | 30
4 | 通信系统设备的协助配合并网申请、调试及系统联调 | 光缆在线监测设备的安装调试，协助配合系统通信并网方案的编制，各通信系统的联调测试、所有业务的通道申请和业务开通，后期竣工台账、南网相关单位的光缆网通信资源管理系统的编制、录入等 | 项 | 1
5 | 配线设备
5.1 | 72芯ODF光配线设备 | 72芯ODF单元箱，含熔盘、各类常规适配器、熔接尾纤 | 套 | 16
5.2 | 48芯ODF光配线设备 | 48芯ODF单元箱，含熔盘、各类常规适配器、熔接尾纤 | 套 | 42
5.3 | 24芯ODF光配线设备 | 24芯ODF单元箱，含熔盘、各类常规适配器、熔接尾纤 | 套 | 8
5.4 | DDF配线单元 | 16系统DDF。2M端口出线用，全不锈钢底座，端口上下对称分布，底座安装固定“IN”、“OUT”同轴连接器的位置为左右、上下端口等距离。同轴连接器阻抗为75Ω，采用西门子型L9电缆头结构，底座安装固定的“1”字形同轴连接器为前后双通结构，前部“IN”、“OUT” 同轴连接器为“U”型结构，且能够左右、上下连接。标准配置含两条后置独立19英寸扎缆杆、64个电缆头、32个“1”字形同轴连接器、16个“U”型 同轴连接器前面板硬连接测试头）。标注“运行状态”和“检修状态”。每套DDF应配接地线，并每套独立包装。 | 套 | 24
5.5 | 音频配线单元 | 100回即200线，全不锈钢底座，含背托架、科隆型端子、跳线环）作为基础。每套VDF应配接地线，并每套独立包装。 | 套 | 10
5.6 | 2M数字同轴电缆8芯SYV-75-2-1*8 | 2M数字同轴电缆8芯SYV-75-2-1*8，含两端电缆接头 | 米 | 800
5.7 | 2M数字同轴电缆2芯SYV-75-2-1*2 | 2M数字同轴电缆2芯SYV-75-2-1*2，含两端电缆接头 | 米 | 500
5.8 | 超六类网线（8芯，双屏蔽网线） 305米 | 超六类网线（8芯，双屏蔽网线） 305米，含水晶头 | 箱 | 16
5.9 | 音频线缆，50*2*0.5 | HYA-50*2*0.5，含两端电缆接头 | 米 | 2000
5.1 | 音频线缆，2*2*0.5 | HYV-2*2*0.5，含两端电缆接头 | 米 | 500
5.11 | 尾纤 | 铠装单模，双头，LC-LC/LC-FC/FC-FC，20米/根，根据实际现场需求调整接口参数及长度 | 根 | 200
5.12 | 接地线 | 10mm2，黄绿线 | 米 | 200
5.13 | 阻燃PVC管 | 直径50毫米 | 米 | 5000
5.14 | 镀锌钢管 | 直径50毫米 | 米 | 300
八 | 临时通信保障措施
1 | 12芯管道光缆 | 12芯GYFTY86 | 千米 | 15
2 | 阻燃PE管Φ32 | Φ32/28 | 米 | 10000
3 | 12芯ODF光配线设备 | 12芯ODF单元箱，含熔盘、各类常规适配器、熔接尾纤 | 套 | 20
4 | 电源电缆 | 3*6mm2 | 米 | 100
5 | 超六类网线（8芯，双屏蔽网线） 305米 | 超六类网线（8芯，双屏蔽网线） 305米，含水晶头 | 箱 | 3
6 | 8口集线器 | 8个千兆自适应电口，含满足所需光模块 | 台 | 8
7 | GE业务通道调试 | GE业务通道调试 | 条 | 16
8 | IP电话 10/100M通道业务调试 | IP电话 10/100M通道业务调试 | 条 | 10
9 | 光端机等设备辅材 | 光端机等设备辅材 | 项 | 1
机房工程施工报价清单如下所示：
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 设备材料单价(不含税) | 设备材料税率（13%） | 设备材料合价（含税） | 施工费单价(不含税) | 施工费税率（9%） | 施工费合价(含税) | 备注
开关站信通机房
二、 | 供配电工程
1 | 市电输入柜 | 甲供 | 套 | 2 | / | / | /
2 | 市电动力柜 | 甲供 | 套 | 1 | / | / | /
3 | UPS输入柜 | 甲供 | 套 | 2 | / | / | /
4 | UPS输出柜 | 甲供 | 套 | 2 | / | / | /
5 | UPS主机 | 甲供 | 套 | 2 | / | / | /
6 | 铅酸蓄电池 | 甲供 | 节 | 128 | / | / | /
7 | 交流电池汇流盒 | 甲供 | 套 | 2 | / | / | /
8 | 交流电池架 | 甲供 | 套 | 2 | / | / | /
9 | 交流电池与主机连接线 | WDZA-JYJ-120mm2,含电缆两端接头，绝缘护套。以中标厂家要求为准。 | 米 | 200
10 | 蓄电池内阻采集模块 | 甲供 | 个 | 128 | / | / | /
11 | 蓄电池电流采集模块 | 甲供 | 个 | 2 | / | / | /
12 | 蓄电池智能管理单元 | 甲供 | 套 | 2 | / | / | /
13 | 交流蓄电池远程核容系统 | 甲供 | 套 | 2 | / | / | /
14 | 通信电源 | 甲供 | 套 | 2 | / | / | /
15 | 通信电源输出柜 | 甲供 | 套 | 2 | / | / | /
16 | 通信电源蓄电池 | 甲供 | 节 | 48 | / | / | /
17 | 直流流电池汇流盒 | 甲供 | 套 | 2 | / | / | /
18 | 直流电池架 | 甲供 | 套 | 2 | / | / | /
19 | 直流电池与主机连接线 | WDZA-JYJ-150mm2,含电缆两端接头，绝缘护套。以中标厂家要求为准。 | 米 | 100
20 | 蓄电池内阻采集模块 | 甲供 | 个 | 48 | / | / | /
21 | 蓄电池电流采集模块 | 甲供 | 个 | 2 | / | / | /
22 | 蓄电池智能管理单元 | 甲供 | 套 | 2 | / | / | /
23 | 直流电池核容汇集模块 | 甲供 | 台 | 2 | / | / | /
24 | 直流电池单体监控模块 | 甲供 | 个 | 48 | / | / | /
25 | 直流电池充放电核容主机 | 甲供 | 台 | 2 | / | / | /
26 | 照明配电箱 | 定制 | 套 | 3
27 | 通信电源输入电缆 | WDZA-YJY-5*16 | 米 | 100
28 | 通信电源输出电缆 | WDZA-YJY-2*120 | 米 | 100
29 | 机柜直流输出电缆 | WDZA-YJY-2*16 | 米 | 640
30 | UPS电源输入输出强电线缆 | 原为WDZA-YJY-4*75+1*35（现澄清为WDZA-YJY-4*70+1*35） | 米 | 200
31 | 精密空调输入电缆 | WDZA-YJY-5*16 | 米 | 300
32 | 柜式空调输入电缆 | WDZA-YJY-3*6 | 米 | 100
33 | 壁挂空调输入电缆 | WDZA-YJY-5*6 | 米 | 100
34 | 新排风一体机输入电缆 | WDZA-YJY-3*6 | 米 | 100
35 | UPS输出柜至机柜PDU输入线缆 | WDZA-YJY-5*6 | 米 | 480
36 | 镀锌线管 | SC20 | 米 | 100
37 | 镀锌线管 | SC25 | 米 | 50
38 | 强电上走线架 | 400宽，含吊杆及配件 | 米 | 100
39 | 强电镀锌线槽 | 200*100*1.5mm | 米 | 100
40 | 电缆接头 | 定制 | 项 | 1
41 | 管线防火封堵 |  | 项 | 1
42 | 电源系统专业标签、标识 |  | 项 | 1
三、 | 防雷接地系统
1 | 接地端子 | 绝缘 | 个 | 200
2 | 接地端子箱 | 定制，含铜排 | 个 | 4
3 | 接地网1 | 4*40 | 米 | 50
4 | 接地网2 | 5*50 | 米 | 50
5 | 接地干线1 | WDZA-YJY-1*120mm | m | 100
6 | 接地干线2 | WDZA-YJY-1*35mm | m | 200
7 | 接地干线3 | WDZA-YJY-1*16mm | m | 100
8 | 接地干线4 | WDZA-YJY-1*6mm | m | 100
五、 | 综合布线系统
1 | 网络机柜1 | 600*800*42U | 台 | 10
2 | 网络机柜2 | 800*800*42U | 台 | 2
3 | 网络机柜3 | 600*1100*42U | 台 | 20
4 | 网络机柜4 | 800*1100*42U | 台 | 4
5 | 交流智能PDU | PDU，带每路开关及远程控制，详见技术规范书 | 个 | 48
6 | 直流智能PDU | 定制，不少于输入2个63A，输出8个32A/不少于输入4个63A，输出4个63A，详见技术规范书 | 个 | 12
7 | 24口六类配线架 | 含配线架，24口模块、含标签 | 套 | 72
8 | 理线架 | 1U | 个 | 72
9 | 六类非屏蔽跳线 | 2米/按照满配的三分之一配置 | 条 | 576
10 | 72口光纤配线架 | 含配线架，尾纤、双工藕合器、含标签 | 套 | 16
11 | 24口光纤配线架 | 含配线架，尾纤、双工藕合器、含标签 | 套 | 36
12 | 理线架 | 1U | 个 | 52
13 | 单模双工LC跳线 | 3米/按照满配的四分之一配置 | 条 | 504
14 | 24芯单模光纤 | 原该栏为空白，现澄清为GYFTZY型号 | 米 | 1440
15 | 六类非屏蔽双绞线 |  | 箱 | 57
16 | 弱电上走线架 | 400宽 | 米 | 100
17 | 尾纤槽 | 200*100 | 米 | 100
18 | 弱电布线系统专业标签、标识 |  | 项 | 1
19 | 铝合金固线器 |  | 项 | 1
六、 | 综合监控系统
1 | 1）、视频监控系统
2 | 数字彩色半球摄像机 | 甲供 | 个 | 16 | / | / | /
3 | 数字彩色防爆摄像机 | 甲供 | 个 | 4 | / | / | /
4 | 24口POE交换机 | 甲供 | 台 | 1 | / | / | /
5 | 低烟无卤六类非屏蔽双绞线 | UTP6-4X2X0.5（23AWG） | 箱 | 3
6 | 2）、防盗报警系统
7 | 红外双鉴探测器（带12V电源） | 探测范围:360度，直径7.3米 | 个 | 5
8 | 声光报警器 |  | 个 | 4
9 | 信号线 | RVV4*1.0mm2 | m | 100
10 | 电源线 | RVV3X1.5 | m | 100
11 | 3）、门禁系统
12 | 双门控制器 | 甲供 | 个 | 3 | / | / | /
13 | 门禁控制箱及电源 | 600*800*200，含电源、含撬报警功能 | 套 | 3
14 | 磁力锁(带门磁） | 甲供 | 套 | 5 | / | / | /
15 | 人脸识别机 | 甲供 | 个 | 5 | / | / | /
16 | 出门按钮 | 86式 | 个 | 5
17 | 玻破开关 | 紧急开门按钮 | 个 | 5
18 | 低烟无卤六类非屏蔽双绞线 | UTP6-4X2X0.5（23AWG） | 箱 | 1
19 | 电锁控制线 | RVV4*1.0 | m | 100
20 | 出门按钮线 | RVV2*1.0 | m | 100
21 | 电源线 | RVV3X1.5 | m | 100
22 | 3）、环境监控系统
23 | 串口主机 | 不少于8串口主机；串行端口：RS-232/RS-422/RS-485串口。 | 台 | 2
24 | 数据采集器 | 灯指示8路AC220V交流电的接入，6路指示灯指示6路干接点状态 | 个 | 5
25 | 温湿度传感器 | 带4*4CM液晶显示屏；精度湿度精度: ±3%RH 测量范围（0—100%）温度精度：±0.5℃ 测量范围（-10℃ ～+50℃） | 个 | 14
26 | 氢气传感器 | ExdⅡCT6(隔爆型)，自带报警灯显示，准确度±5%FS | 台 | 2
27 | 不定位式测漏控制模块 | 采用RS485,最长≥300米；工作环境： -40℃ ～ 85℃，5～95%RH | 个 | 4
28 | 不定位漏水感应绳 | 非定位，15米，含胶贴。 | 根 | 4
29 | 精密空调软件接口 | 在制冷系统出现异常时，能实时报警，同时可对精密空调进行远程的开关机控制。实时监视精密空调的运行状态与参数，并可对精密空调实现远程开关机的控制 | 套 | 1
30 | 普通空调软件接口 | 实时监视普通空调运行状态，并可对普通空调实现远程开关机的控制。 | 套 | 1
31 | 智能电量仪软件接口 | 对配电柜供电进线进行各项供电参数监测 | 套 | 1
32 | UPS软件接口 | 对机房内的UPS电源的各部件工作状态、运行参数等进行实时监测，一旦发生故障及报警通过监控平台发出对外报警。 | 套 | 1
33 | 高频开关电源监测软件接口 | 对开关电源实时进行监测 | 套 | 1
34 | 门禁监控软件接口 | 对接原门禁系统，当门开关时，实时显示门的开关状态信号，定义人员可开启哪些门，完成人员的管制授权 | 套 | 1
35 | 新排风一体机监测 | 实时监测新风机的开关机运行状态、风速等参数，并可通过监控平台软件实现远程的开关机控制，同时可对新风机进行定时开关机设置。 | 套 | 1
36 | 消防系统监测接口 | 对接原消防控制箱，实时监测消防火警信号。 | 套 | 1
37 | 蓄电池监测软件接口 | 蓄电池智能监测管理，电池监控状况智能诊断；内阻定期测量；充放电跟踪记录、数据分析。 | 套 | 1
38 | 控制线 | RVV4*1.0 | 米 | 200
39 | 电源线 | RVV3X1.5 | 米 | 200
40 | 通信总线 | UTP6-4X2X0.5（23AWG） | 箱 | 1
41 | 镀锌线管 | JDG20 | 米 | 150
42 | 镀锌线管 | JDG25 | 米 | 150
43 | 镀锌线槽 | 200*100*1.5mm | 米 | 80
44 | 二维码理线标识 |  | 项 | 1
45 | 安健环 | 标识、标签、门牌、制度牌、警示带、 | 项 | 1
地下厂房信通机房
二、 | 供配电工程
1 | 市电输入柜 | 甲供 | 套 | 2 | / | / | /
2 | 市电动力柜 | 甲供 | 套 | 1 | / | / | /
3 | UPS输入柜 | 甲供 | 套 | 2 | / | / | /
4 | UPS输出柜 | 甲供 | 套 | 2 | / | / | /
5 | UPS主机 | 甲供 | 套 | 2 | / | / | /
6 | 铅酸蓄电池 | 甲供 | 节 | 128 | / | / | /
7 | 交流电池汇流盒 | 甲供 | 套 | 2 | / | / | /
8 | 交流电池架 | 甲供 | 套 | 2 | / | / | /
9 | 电池连接线 | WDZA-JYJ-120mm2,含电缆两端接头，绝缘护套。以中标厂家要求为准。 | 米 | 200
10 | 蓄电池内阻采集模块 | 甲供 | 个 | 128 | / | / | /
11 | 蓄电池电流采集模块 | 甲供 | 个 | 2 | / | / | /
12 | 蓄电池智能管理单元 | 甲供 | 套 | 2 | / | / | /
13 | 交流蓄电池远程核容系统 | 甲供 | 套 | 2 | / | / | /
14 | 通信电源 | 甲供 | 台 | 2 | / | / | /
15 | 通信电源输出柜 | 甲供 | 台 | 2 | / | / | /
16 | 通信电源蓄电池 | 甲供 | 节 | 48 | / | / | /
17 | 直流流电池汇流盒 | 甲供 | 套 | 2 | / | / | /
18 | 直流流电池架 | 甲供 | 套 | 2 | / | / | /
19 | 直流电池与主机连接线 | WDZA-JYJ-150mm2,含电缆两端接头，绝缘护套。以中标厂家要求为准。 | 米 | 100
20 | 蓄电池内阻采集模块 | 甲供 | 个 | 48 | / | / | /
21 | 蓄电池电流采集模块 | 甲供 | 个 | 2 | / | / | /
22 | 蓄电池智能管理单元 | 甲供 | 套 | 2 | / | / | /
23 | 直流电池核容汇集模块 | 甲供 | 2 | 台 | / | / | /
24 | 直流电池单体监控模块 | 甲供 | 48 | 个 | / | / | /
25 | 直流电池充放电核容主机 | 甲供 | 2 | 台 | / | / | /
26 | 照明配电箱 | 定制 | 套 | 1
27 | 通信电源输入电缆 | WDZA-YJY-5*16 | 米 | 100
28 | 通信电源输出电缆 | WDZA-YJY-2*120 | 米 | 100
29 | 机柜直流输出电缆 | WDZA-YJY-2*16 | 米 | 640
30 | UPS电源输入输出强电线缆 | WDZA-YJY-4*70+1*35 | 米 | 200
31 | 精密空调输入电缆 | WDZA-YJY-5*16 | 米 | 300
32 | 柜式空调输入电缆 | WDZA-YJV-5*10 | 米 | 100
33 | 壁挂空调输入电缆 | WDZA-YJV-5*6 | 米 | 100
34 | UPS输出柜至机柜PDU输入线缆 | WDZA-RVV-3*6 | 米 | 480
35 | 镀锌线管 | SC20 | 米 | 100
36 | 镀锌线管 | SC25 | 米 | 50
37 | 强电上走线架 | 400宽，含吊杆及配件 | 米 | 100
38 | 强电镀锌线槽 | 200*100*1.5mm | 米 | 100
39 | 电缆接头 | 根据电缆规格定制，含绝缘护套 | 项 | 1
40 | 管线防火封堵 | 防火泥或防火板 | 项 | 1
41 | 电源系统专业标签、标识 | 定制 | 项 | 1
三、 | 防雷接地系统
1 | 接地端子 | 绝缘 | 个 | 200
2 | 接地端子箱 | 定制，含铜排 | 个 | 3
3 | 接地网1 | 3*30 | 米 | 50
4 | 接地网2 | 4*40 | 米 | 50
5 | 接地干线1 | WDZA-YJY-1*120mm | m | 100
6 | 接地干线2 | WDZA-YJY-1*35mm | m | 200
7 | 接地干线3 | WDZA-YJY-1*16mm | m | 50
8 | 接地干线4 | WDZA-YJY-1*6mm | m | 50
五、 | 综合布线系统
1 | 网络机柜1 | 600*800*42U | 台 | 20
2 | 网络机柜2 | 800*800*42U | 台 | 6
3 | 网络机柜3 | 600*1100*42U | 台 | 10
4 | 网络机柜4 | 800*1100*42U | 台 | 3
5 | 交流智能PDU | PDU，带每路开关及远程控制 | 个 | 30
6 | 直流智能PDU | 定制，不少于输入2个63A，输出8个32A/不少于输入4个63A，输出4个63A | 个 | 12
7 | 24口六类配线架 | 含配线架，24口模块、含标签 | 套 | 72
8 | 理线架 | 1U | 个 | 72
9 | 六类非屏蔽跳线 | 2米/按照满配的三分之一配置 | 条 | 576
10 | 48口光纤配线架 | 含配线架，尾纤、双工藕合器、含标签 | 套 | 21
11 | 24口光纤配线架 | 含配线架，尾纤、双工藕合器、含标签 | 套 | 30
12 | 理线架 | 1U | 个 | 51
13 | 单模双工LC跳线 | 3米/按照满配的四分之一配置 | 条 | 432
14 | 24芯单模光纤 | 原该栏为空白，现澄清为GYFTZY型号 | 米 | 1200
15 | 六类非屏蔽双绞线 |  | 箱 | 57
16 | 弱电上走线架 | 400宽 | 米 | 100
17 | 尾纤槽 | 200*100 | 米 | 100
18 | 弱电布线系统专业标签、标识 |  | 项 | 1
19 | 铝合金固线器 |  | 项 | 1
六、 | 综合监控系统
1 | 1）、视频监控系统
2 | 数字彩色半球摄像机 | 甲供 | 个 | 16 | / | / | /
3 | 防爆型摄像机 | 甲供 | 个 | 4 | / | / | /
4 | 24口POE交换机 | 甲供 | 台 | 1 | / | / | /
5 | 低烟无卤六类非屏蔽双绞线 | UTP6-4X2X0.5（23AWG） | 箱 | 3
6 | 2）、防盗报警系统
7 | 红外双鉴探测器（带12V电源） | 探测范围:360度，直径7.3米 | 个 | 6
8 | 声光报警器 |  | 个 | 1
9 | 信号线 | RVV4*1.0mm2 | m | 100
10 | 电源线 | RVV3X1.5 | m | 100
11 | 3）、门禁系统
12 | 双门控制器 | 甲供 | 个 | 3 | / | / | /
13 | 门禁控制箱及电源 | 600*800*200，含电源、含撬报警功能 | 套 | 3
14 | 磁力锁(带门磁） | 甲供 | 套 | 6 | / | / | /
15 | 人脸识别机 | 甲供 | 个 | 6 | / | / | /
16 | 出门按钮 | 86式 | 个 | 6
17 | 玻破开关 | 紧急开门按钮 | 个 | 6
18 | 低烟无卤六类非屏蔽双绞线 | UTP6-4X2X0.5（23AWG） | 箱 | 1
19 | 电锁控制线 | RVV4*1.0 | m | 200
20 | 出门按钮线 | RVV2*1.0 | m | 200
21 | 电源线 | RVV3X1.5 | m | 200
22 | 3）、环境监控系统
23 | 串口主机 | 不少于8串口主机；串行端口：RS-232/RS-422/RS-485串口。 | 台 | 2
24 | 数据采集器 | 灯指示8路AC220V交流电的接入，6路指示灯指示6路干接点状态 | 个 | 5
25 | 温湿度传感器 | 带4*4CM液晶显示屏；精度湿度精度: ±3%RH 测量范围（0—100%）温度精度：±0.5℃ 测量范围（-10℃ ～+50℃） | 个 | 12
26 | 氢气传感器 | ExdⅡCT6(隔爆型)，自带报警灯显示，准确度±5%FS | 台 | 4
27 | 不定位式测漏控制模块 | 采用RS485,最长≥300米；工作环境： -40℃ ～ 85℃，5～95%RH | 个 | 3
28 | 不定位漏水感应绳 | 非定位，15米，含胶贴。 | 根 | 4
29 | 精密空调软件接口 | 在制冷系统出现异常时，能实时报警，同时可对精密空调进行远程的开关机控制。实时监视精密空调的运行状态与参数，并可对精密空调实现远程开关机的控制 | 套 | 1
30 | 普通空调软件接口 | 实时监视普通空调运行状态，并可对普通空调实现远程开关机的控制。 | 套 | 1
31 | 智能电量仪软件接口 | 对配电柜供电进线进行各项供电参数监测 | 套 | 1
32 | UPS软件接口 | 对机房内的UPS电源的各部件工作状态、运行参数等进行实时监测，一旦发生故障及报警通过监控平台发出对外报警。 | 套 | 1
33 | 高频开关电源监测软件接口 | 对开关电源实时进行监测 | 套 | 1
34 | 门禁监控软件接口 | 对接原门禁系统，当门开关时，实时显示门的开关状态信号，定义人员可开启哪些门，完成人员的管制授权 | 套 | 1
35 | 新排风一体机监测 | 实时监测新风机的开关机运行状态、风速等参数，并可通过监控平台软件实现远程的开关机控制，同时可对新风机进行定时开关机设置。 | 套 | 1
36 | 消防系统监测接口 | 对接原消防控制箱，实时监测消防火警信号。 | 套 | 1
37 | 蓄电池监测软件接口 | 蓄电池智能监测管理，电池监控状况智能诊断；内阻定期测量；充放电跟踪记录、数据分析。 | 套 | 1
38 | 控制线 | RVV4*1.0 | 米 | 200
39 | 电源线 | RVV3X1.5 | 米 | 200
40 | 通信总线 | UTP6-4X2X0.5（23AWG） | 箱 | 1
41 | 镀锌线管 | JDG20 | 米 | 150
42 | 镀锌线管 | JDG25 | 米 | 150
43 | 镀锌线槽 | 200*100*1.5mm | 米 | 80
44 | 二维码理线标识 |  | 项 | 1
45 | 安健环 | 标识、标签、门牌、制度牌、警示带、 | 项 | 1
办公楼信通机房
二、 | 供配电工程
1 | 市电输入柜 | 甲供 | 套 | 2 | / | / | /
2 | 市电动力柜 | 甲供 | 套 | 1 | / | / | /
3 | UPS输入柜 | 甲供 | 套 | 2 | / | / | /
4 | UPS输出柜 | 甲供 | 套 | 2 | / | / | /
5 | UPS主机 | 甲供 | 套 | 2 | / | / | /
6 | 铅酸蓄电池品牌1 | 甲供 | 节 | 64 | / | / | /
7 | 铅酸蓄电池品牌2 | 甲供 | 节 | 64 | / | / | /
8 | 交流电池汇流盒 | 甲供 | 套 | 4 | / | / | /
9 | 交流电池架 | 甲供 | 套 | 2 | / | / | /
10 | 交流电池与主机连接线 | WDZA-JYJ-95mm2,含电缆两端接头，绝缘护套。以中标厂家要求为准。 | 米 | 200
11 | 蓄电池内阻采集模块 | 甲供 | 个 | 128 | / | / | /
12 | 蓄电池电流采集模块 | 甲供 | 个 | 2 | / | / | /
13 | 蓄电池智能管理单元 | 甲供 | 套 | 2 | / | / | /
14 | 交流蓄电池远程核容系统 | 甲供 | 套 | 2 | / | / | /
15 | 通信电源 | 甲供 | 台 | 2 | / | / | /
16 | 通信电源输出柜 | 甲供 | 台 | 2 | / | / | /
17 | 通信电源蓄电池品牌1 | 甲供 | 节 | 24 | / | / | /
18 | 通信电源蓄电池品牌2 | 甲供 | 节 | 24 | / | / | /
19 | 直流流电池汇流盒 | 甲供 | 套 | 2 | / | / | /
20 | 直流流电池架 | 甲供 | 套 | 2 | / | / | /
21 | 直流电池与主机连接线 | WDZA-JYJ-120mm2,含电缆两端接头，绝缘护套。以中标厂家要求为准。 | 米 | 100
22 | 蓄电池内阻采集模块 | 甲供 | 个 | 48 | / | / | /
23 | 蓄电池电流采集模块 | 甲供 | 个 | 2 | / | / | /
24 | 蓄电池智能管理单元 | 甲供 | 套 | 2 | / | / | /
25 | 直流电池核容汇集模块 | 甲供 | 台 | 2 | / | / | /
26 | 直流电池单体监控模块 | 甲供 | 个 | 48 | / | / | /
27 | 直流电池充放电核容主机 | 甲供 | 台 | 2 | / | / | /
28 | 照明配电箱1 | 定制 | 套 | 2
29 | 通信电源输入电缆 | WDZA-YJY-5*16 | 米 | 100
30 | 通信电源输出电缆 | WDZA-YJY-2*120 | 米 | 100
31 | 机柜直流输出电缆 | WDZA-YJY-2*16 | 米 | 900
32 | UPS电源输入输出强电线缆 | WDZA-YJY-4*50+1*25 | 米 | 240
33 | 精密空调输入电缆 | WDZA-YJY-5*16 | 米 | 100
34 | 工业柜式空调输入电缆 | WDZA-YJY-5*16 | 米 | 100
35 | 防爆空调输入电缆 | WDZA-YJY-3*6 | 米 | 100
36 | 新排风一体机输入电缆 | WDZA-YJY-5*6 | 米 | 50
37 | UPS输出柜至机柜PDU输入电缆 | WDZA-YJY-3*6 | 米 | 900
38 | 照明配电箱输入电缆 | WDZA-YJY-5*6 | 米 | 100
39 | 镀锌线管 | SC20 | 米 | 200
40 | 镀锌线管 | SC25 | 米 | 200
41 | 强电上走线架 | 400宽，铝合金型材，含吊杆及配件 | 米 | 100
42 | 强电镀锌线槽 | 400*200*2.0mm | 米 | 100
43 | 强电镀锌线槽 | 200*100*1.5mm | 米 | 100
44 | 电缆接头 | 根据电缆规格定制，含绝缘护套 | 批 | 1
45 | 管线防火封堵 | 防火泥或防火板 | 项 | 1
46 | 电源系统专业标签、标识 | 定制 | 项 | 1
三、 | 防雷接地系统
1 | 接地端子 | 绝缘 | 个 | 300
2 | 接地端子箱 | 定制，含铜排 | 个 | 4
3 | 接地网1 | 3*30 | 米 | 100
4 | 接地网2 | 4*40 | 米 | 100
5 | 接地干线1 | WDZA-YJY-1*120mm | m | 100
6 | 接地干线2 | WDZA-YJY-1*35mm | m | 200
7 | 接地干线3 | WDZA-YJY-1*16mm | m | 100
8 | 接地干线4 | WDZA-YJY-1*6mm | m | 100
五、 | 综合布线系统
1 | 网络机柜1 | 600*1200*2000 | 台 | 24
2 | 网络机柜2 | 800*1200*2000 | 台 | 8
3 | 交流智能PDU | PDU，带每路开关及远程控制 | 个 | 30
4 | 直流智能PDU | 定制，不少于输入2个63A，输出8个32A/不少于输入4个63A，输出4个63A | 个 | 15
5 | 24口非屏蔽配线架 | 含配线架，24口模块、含标签 | 套 | 60
6 | 理线架 | 1U | 个 | 60
7 | 六类非屏蔽跳线 | 2米/按照满配的三分之一配置 | 条 | 480
8 | 96口光纤配线架 | 含配线架，尾纤、双工藕合器、含标签 | 套 | 14
9 | 24口光纤配线架 | 含配线架，尾纤、双工藕合器、含标签 | 套 | 30
10 | 光纤理线架 | 1U | 个 | 44
11 | 单模双工LC跳线 | 3米/按照满配的四分之一配置 | 条 | 360
12 | 24芯单模光纤 | 原该栏为空白，现澄清为GYFTZY型号 | 米 | 600
13 | 低烟无卤六类非屏蔽双绞线 | UTP6-4X2X0.5（23AWG） | 箱 | 47
14 | 弱电上走线架 | 400宽，铝合金型材，含吊杆及配件 | 米 | 100
15 | 尾纤槽 | 200*100 | 米 | 100
16 | 镀锌线管 | JDG20 | 米 | 100
17 | 弱电布线系统专业标签、标识 |  | 项 | 1
18 | 铝合金固线器 |  | 项 | 1
六、 | 综合监控系统
1 | 视频监控系统
1.1 | 数字彩色半球摄像机 | 甲供 | 个 | 13 | / | / | /
1.2 | 数字彩色防爆摄像机 | 甲供 | 个 | 4 | / | / | /
1.3 | 24口POE交换机 | 甲供 | 台 | 1 | / | / | /
1.4 | 低烟无卤六类非屏蔽双绞线 | UTP6-4X2X0.5（23AWG） | 箱 | 3
2 | 防盗报警系统
2.1 | 红外双鉴探测器（带12V电源） | 探测范围:360度，直径7.3米 | 个 | 7
2.2 | 声光报警器 |  | 个 | 1
2.3 | 信号线 | RVV4*1.0mm2 | m | 100
2.4 | 电源线 | RVV3X1.5 | m | 100
3 | 门禁系统
3.1 | 四门控制器 | 甲供 | 个 | 2 | / | / | /
3.2 | 门禁控制箱及电源 | 600*800*200，含电源、含撬报警功能 | 套 | 2
3.3 | 磁力锁(带门磁） | 甲供 | 把 | 4 | / | / | /
3.4 | 磁力锁(带门磁） | 甲供 | 把 | 3 | / | / | /
3.5 | 人脸识别机 | 甲供 | 个 | 7 | / | / | /
3.6 | 出门按钮 | 86规格，感应式 | 个 | 7
3.7 | 玻破开关 | 紧急开门按钮 | 个 | 7
3.8 | 低烟无卤六类非屏蔽双绞线 | UTP6-4X2X0.5（23AWG） | 箱 | 2
3.9 | 电锁控制线 | RVV4*1.0 | 米 | 300
3.1 | 出门按钮线 | RVV2*1.0 | 米 | 300
3.11 | 电源线 | RVV3X1.5 | 米 | 300
4 | 3）、环境监控系统
4.1 | 上传主机 | 61850协议主机 | 套 | 1
4.2 | 串口主机 | 不少于8串口主机；串行端口：RS-232/RS-422/RS-485串口。 | 台 | 2
4.3 | 数据采集器 | 灯指示8路AC220V交流电的接入，6路指示灯指示6路干接点状态 | 个 | 5
4.4 | 温湿度传感器 | 带4*4CM液晶显示屏；精度湿度精度: ±3%RH 测量范围（0—100%）温度精度：±0.5℃ 测量范围（-10℃ ～+50℃） | 个 | 16
4.5 | 氢气传感器 | ExdⅡCT6(隔爆型)，自带报警灯显示，准确度±5%FS | 台 | 4
4.6 | 不定位式测漏控制模块 | 采用RS485,最长≥300米；工作环境： -40℃ ～ 85℃，5～95%RH | 个 | 3
4.7 | 不定位漏水感应绳 | 非定位，15米，含胶贴。 | 根 | 6
4.8 | 精密空调软件接口 | 在制冷系统出现异常时，能实时报警，同时可对精密空调进行远程的开关机控制。实时监视精密空调的运行状态与参数，并可对精密空调实现远程开关机的控制 | 套 | 1
4.9 | 普通空调软件接口 | 实时监视普通空调运行状态，并可对普通空调实现远程开关机的控制。 | 套 | 1
4.1 | 智能电量仪软件接口 | 对配电柜供电进线进行各项供电参数监测 | 套 | 1
4.11 | UPS软件接口 | 对机房内的UPS电源的各部件工作状态、运行参数等进行实时监测，一旦发生故障及报警通过监控平台发出对外报警。 | 套 | 1
4.12 | 高频开关电源监测软件接口 | 对开关电源实时进行监测 | 套 | 1
4.13 | 门禁监控软件接口 | 对接原门禁系统，当门开关时，实时显示门的开关状态信号，定义人员可开启哪些门，完成人员的管制授权 | 套 | 1
4.14 | 新排风一体机监测 | 实时监测新风机的开关机运行状态、风速等参数，并可通过监控平台软件实现远程的开关机控制，同时可对新风机进行定时开关机设置。 | 套 | 1
4.15 | 消防系统监测接口 | 对接原消防控制箱，实时监测消防火警信号。 | 套 | 1
4.16 | 蓄电池监测软件接口 | 蓄电池智能监测管理，电池监控状况智能诊断；内阻定期测量；充放电跟踪记录、数据分析。 | 套 | 1
4.17 | 控制线 | RVV4*1.0 | 米 | 200
4.18 | 电源线 | RVV3X1.5 | 米 | 200
4.19 | 低烟无卤六类非屏蔽双绞线 | UTP6-4X2X0.5（23AWG） | 箱 | 2
4.2 | 镀锌线管 | JDG20 | 米 | 150
4.21 | 镀锌线管 | JDG25 | 米 | 150
4.22 | 镀锌线槽 | 200*100*1.5mm | 米 | 80
4.23 | 接口调试 | 二次开发/对接公司动环主站平台 | 项 | 1
4.24 | 二维码理线标识 | 定制 | 项 | 1
4.25 | 安健环 | 标识、标签、门牌、制度牌、警示带、 | 项 | 1
地下厂房自动化机房
2 | 弱电线槽
2.1 | 强弱电镀锌线槽 | 200*100*1.5mm | m | 68
2.2 | 管线防火封堵 |  | 项 | 1
3 | 防雷接地系统
3.1 | 接地端子 | 绝缘 | 个 | 50
3.2 | 接地端子箱 | 定制，含铜排 | 个 | 1
3.3 | 接地网 | 4*40 | 米 | 80
3.4 | 接地干线1 | ZA-YJV-1*120mm | m | 20
3.5 | 接地干线2 | ZA-YJV-1*16mm | m | 50
5 | 综合监控系统
1 | 1）、视频监控系统
2 | 数字彩色半球摄像机 | 甲供 | 个 | 8 | / | / | /
3 | 24口POE交换机 | 甲供 | 台 | 1 | / | / | /
4 | 低烟无卤六类非屏蔽双绞线 | UTP6-4X2X0.5（23AWG） | 箱 | 1
5 | 2）、防盗报警系统
6 | 红外双鉴探测器（带12V电源） | 探测范围:360度，直径7.3米 | 个 | 2
7 | 声光报警器 |  | 个 | 1
8 | 信号线 | ZA-RVV4*1.0mm2 | m | 50
9 | 电源线 | ZA-RVV3X1.5 | m | 50
10 | 3）、门禁系统
11 | 双门控制器 | 甲供 | 个 | 1 | / | / | /
12 | 门禁控制箱及电源 | 600*800*200，含电源、含撬报警功能 | 套 | 1
13 | 磁力锁(带门磁） | 甲供 | 套 | 2 | / | / | /
14 | 人脸识别机 | 甲供 | 个 | 2 | / | / | /
15 | 出门按钮 | 86式 | 个 | 2
16 | 玻破开关 | 紧急开门按钮 | 个 | 2
17 | 低烟无卤六类非屏蔽双绞线 | UTP6-4X2X0.5（23AWG） | 箱 | 1
18 | 电锁控制线 | ZA-RVV4*1.0 | m | 50
19 | 出门按钮线 | ZA-RVV2*1.0 | m | 20
20 | 电源线 | ZA-RVV3X1.5 | m | 50
21 | 3）、环境监控系统
22 | 串口主机 | 不少于8串口主机；串行端口：RS-232/RS-422/RS-485串口。 | 台 | 1
23 | 数据采集器 | 灯指示8路AC220V交流电的接入，6路指示灯指示6路干接点状态 | 个 | 2
24 | 温湿度传感器 | 带4*4CM液晶显示屏；精度湿度精度: ±3%RH 测量范围（0—100%）温度精度：±0.5℃ 测量范围（-10℃ ～+50℃） | 个 | 3
25 | 不定位式测漏控制模块 | 采用RS485,最长≥300米；工作环境： -40℃ ～ 85℃，5～95%RH | 个 | 1
26 | 不定位漏水感应绳 | 非定位，15米，含胶贴。 | 根 | 1
27 | 精密空调软件接口 | 在制冷系统出现异常时，能实时报警，同时可对精密空调进行远程的开关机控制。实时监视精密空调的运行状态与参数，并可对精密空调实现远程开关机的控制 | 套 | 1
28 | 门禁监控软件接口 | 对接原门禁系统，当门开关时，实时显示门的开关状态信号，定义人员可开启哪些门，完成人员的管制授权 | 套 | 1
29 | 控制线 | ZA-RVV4*1.0 | 米 | 100
30 | 电源线 | ZA-RVV3X1.5 | 米 | 50
31 | 通信总线 | 六类网线 | 箱 | 1
32 | 镀锌线管 | JDG20 | 米 | 100
33 | 二维码理线标识 |  | 项 | 1
34 | 安健环 | 标识、标签、门牌、制度牌、警示带、 | 项 | 1
上库配电房
一 | 综合布线系统
1 | 网络机柜 | 800*600*42U | 台 | 5
2 | 交流PDU | PDU，带每路开关及远程控制 | 个 | 10
3 | 机柜PDU输入线缆 | ZA-RVV-3*6 | 米 | 100
4 | 接地干线4 | ZA-YJV-1*6mm | m | 20
下库配电房
一 | 综合布线系统
1 | 网络机柜 | 800*600*42U | 台 | 5
2 | 交流PDU | PDU，带每路开关及远程控制 | 个 | 10
3 | 机柜PDU输入线缆 | ZA-RVV-3*6 | 米 | 100
4 | 接地干线4 | ZA-YJV-1*6mm | m | 20
二次安防设备施工报价清单如下所示：
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 设备材料单价(不含税) | 设备材料税率（13%） | 设备材料合价（含税） | 施工费单价(不含税) | 施工费税率（9%） | 施工费合价(含税) | 备注
一 | 调度数据网
1 | 防火墙 | 甲供 | 台 | 2 | / | / | /
2 | 纵向加密装置 | 甲供 | 台 | 4 | / | / | /
3 | 网络安全态势感知装置 | 甲供 | 台 | 1 | / | / | /
二 | 集控数据网
1 | 防火墙 | 甲供 | 台 | 2 | / | / | /
2 | 纵向加密装置 | 甲供 | 台 | 5 | / | / | /
3 | 安全运维区核心交换机 | 甲供 | 台 | 1 | / | / | /
4 | 堡垒机 | 甲供 | 台 | 1 | / | / | /
5 | 防病毒服务器 | 甲供 | 台 | 1 | / | / | /
6 | 入侵检测装置 | 甲供 | 台 | 1 | / | / | /
7 | 网络安全态势感知装置 | 甲供 | 台 | 1 | / | / | /
三 | 综合数据网
1 | 网络安全态势感知装置 | 甲供 | 台 | 1 | / | / | /
2 | 防火墙 | 甲供 | 台 | 7 | / | / | /
3 | 防病毒网关 | 甲供 | 台 | 4 | / | / | /
4 | 流量回溯分析装置 | 甲供 | 台 | 1 | / | / | /
5 | 入侵检测装置 | 甲供 | 台 | 1 | / | / | /
6 | 入侵防御装置 | 甲供 | 台 | 4 | / | / | /
四 | 信息内网区
1 | PC服务器（含操作系统） | 甲供 | 台 | 3 | / | / | /
2 | 防火墙 | 甲供 | 台 | 4 | / | / | /
3 | WAF | 甲供 | 台 | 2 | / | / | /
4 | 堡垒机 | 甲供 | 台 | 1 | / | / | /
5 | 主机安全加固系统 | 甲供 | 台 | 1 | / | / | /
6 | 入侵检测装置 | 甲供 | 台 | 1 | / | / | /
7 | 入侵防御装置 | 甲供 | 台 | 2 | / | / | /
8 | 终端安全管理需提供 | 甲供 | 台 | 1 | / | / | /
9 | 正向隔离装置 | 甲供 | 台 | 1 | / | / | /
10 | 光缆及辅材、线缆、工具 | 乙供 | 批 | 1