## 问题质询
广州供电局2025年第6批主网二次设备（二次交流屏）专项物资公开招标澄清问题
序号 | 问题内容 | 供应商名称 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 提问时间 | 回复内容
1 | 请提供CAD图纸 | *** | 专用技术 | 标的 | 二次交流屏 | 2025-07-08 15:11:09 | 不提供，以招标文件[非结构化技术规范书附件]为准
2 | 请问断路器是否有品牌要求？用国产还是合资？ | *** | 通用技术 | 标的 | 二次交流屏 | 2025-07-14 16:10:11 | 没有品牌限制，基于本项目的重要性，请投标人综合考虑断路器采用技术及性能处于行业领先水平，且适用于换流站工程高可靠性要求的产品，保障配电系统安全可靠运行。
3 | 项目名称：220千伏天河棠下柔直背靠背工程 尊敬的南方电网供应链集团有限公司： 35千伏及以上变电站交流380V低压配电屏技术规范书（通用部分）-11设备技术参数和性能要求响应表-表11.1技术参数和性能要求响应表，其中序号1的项目要求值里要求“含变压器低压侧至交流配电屏母线桥”，但未明确母线桥的长度要求，请告知每套母线桥供货长度。 | *** | 通用技术 | 标的 | 二次交流屏 | 2025-07-14 17:25:06 | 母线桥安装长度按每处约8米计（共10处），载流量不小于4000A，最终长度结合10千伏站用变和交流屏进线柜布置及尺寸确定。
4 | “[非结构化技术规范书附件]棠下换流站站用电接线图”图纸—第2页-接线图后文字描述：本工程设1个站公用交流配电室，在本接线基础上增设备用交流配电屏1面…； 图纸上未见“增设备用交流配电屏1面”的接线图，即无具体供货范围； 请明确该“增设备用交流配电屏1面”的供货范围，如屏柜尺寸、屏内馈线数量及馈线的额定电流大小等参数。 | *** | 专用技术 | 标的 | 二次交流屏 | 2025-07-15 09:54:55 | 备用交流配电屏开关布置按屏位满布，暂按设置3回630A开关，10回200A开关考虑。
5 | 变电一所柔直基地智能站预调试实验室改造： 1、1面二次交流电源屏，请提供接线图纸！ 2、技术规范书中表1 供货范围及物资需求一览表，没有进线开关，请问是否需要？ 3、技术规范书第6页5.3输出回路与2.2.2供货范围不一致，以哪个为准？ | *** | 通用技术 | 标的 | 二次交流屏 | 2025-07-15 11:06:02 | 1、相关厂家图纸（含接线图、屏柜布置图、端子排图、物料清单等）应在确认中标后，由投标方提供。该屏用于单回路380V进线单母接线，出线为各220V空开和PDU插座对外供电用，屏内不设母联和自动切换装置； 2、需要提供进线空开； 3、供货范围以2.2.2供货范围为准，并按第2点问题，增加进线开关。
6 | 220千伏天河棠下柔直背靠背工程： 1、技术规范第29页，表11.1写明4000A的116面含变压器低压侧至交流配电屏的母线桥，母线桥是否需要报价，如果需要，请提供平面图及母线桥的长度！ 2、站公用380V站用电接线图上，备注要求增加备用交流配电屏一面，无接线图，请提供图纸！ 3、办公区380/220V站用接线图上有两台电容柜，请提供具体配置要求！ 4、请问本项目低压柜采用什么柜型？是否为抽屉式低压开关柜？如是抽屉式低压开关柜请提供对应的技术规范书！ 5、技术规范5.11漏电保护要求，图纸上未见要求，请明确哪些回路需要？ 6、技术规范5.1.5要求，主变检修电源箱和消防水泵电源箱采用四段式塑壳断路器，请明确哪些回路需要？ 7、技术规范只提及进线和母联的框架断路器要按四段保护，请问馈线回路的框架断路器按几段保护？ 8、MCC一次接线图中，有双电源进线方案，400A，此方案与技术协议《35千伏及以上变电站交流380V低压配电屏技术规范书》图5.2 220kV及以下变电站占用交流保护配置示意图不一致，图纸符号是抽出式框架断路器，如采用双框架断路器1台柜子装不下，请问是否为采用PC级双电源切换开关？ 9、MCC一次接线图中，配电屏没有设置进线开关，请问进线电缆接入何处？ | *** | 通用技术 | 标的 | 二次交流屏 | 2025-07-15 11:06:05 | 1、母线桥安装长度按每处约8米计（共10处），载流量不小于4000A，最终长度以结合10千伏站用变和交流屏进线柜布置及尺寸确定。 2、备用交流配电屏开关布置按屏位满布设置，暂按设置3回630A开关，10回200A开关考虑。 3、电容器柜采用动态无功补偿，补偿率30%，单台补偿柜补偿容量匹配1000kVA变压器； 4、采用抽屉式低压开关柜； 5、漏电保护配置按5.11节要求回路配置； 6、按规范书第5.1.5条要求回路配置（本站设4台柔直变、2台220kV高压站用变）， 7、各回路保护配置方案按5.1节和5.9节要求执行； 8、该回路按配置CB级ATS开关考虑； 9、MCC屏若与PC屏同房间布置，在PC侧设开关，MCC侧接入配电屏母线。