[image: image11]
海南电网北部区域仓检储配一体化智能检测中心项目

技术规范书

海南电网有限责任公司

2025年7月

目录

ii目录


1总 则


31  标的概况


62  项目总体设计要求


603  遵循技术标准与使用条件要求


634  技术方案要求


1305  系统部署方式及软硬件资源需求


1346  包装、运输、验收、安装及质量保证


1397  技术响应及差异


1418  技术文件要求


1439  佐证材料清单





总 则

本技术规范书是对海南电网北部区域仓检储配一体化智能检测中心项目的设备供货、平台部署、工程施工、安装调试等各项相关技术要求，投标方应仔细阅读并遵循本规范进行投标。

投标方在投标文件中，对本标书应逐项予以答复和说明，给出点对点应答，同时根据具体情况提出相关的具体实施方案，并附详细资料和说明。

投标技术文件要求文字精练、数据准确、表述及图示清晰明确，具有针对性。

投标方所提供的设备必须是厂商封装，型号、性能及指标符合国家标准及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。

投标方应按照本招标文件的要求提供详细、完整的系统技术方案。该技术方案应完全满足或高于本招标文件要求，对于本招标文件中的某些部分，投标方如不能满足要求，或有其它替代方案，或有其它修改建议，应在技术方案中指出其必须进行修改的理由以及与原要求的差异。否则，招标方即认为投标方可以满足本招标文件的要求。

投标方应保证所提供的所有资料真实、完整、准确无误，否则招标方将有权取消投标方的中标资格，由此产生的一切后果由投标方承担。

投标方提供的产品具有先进结构和一流工艺水平，并能在国内安全使用，符合环保要求。

投标方提供的设备的尺寸必须满足现场的安装及运输要求。

本技术规范书提出的要求是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。投标方提供的系统必须遵循国际和国内相关领域最新版本的标准和规范，并满足南方电网公司制定的相关技术规范。如本技术规范书对保证项目成功所需服务及成果的要求有所遗漏，投标方应予以补充并进行报价，否则中标后发现的遗漏部分将视为已被投标方认可并免费提供。

招标方保留解释修改本技术规范书的权力，双方对本技术规范书条款理解有歧义的，以招标方的解释为准；在投标截止前，招标方可以根据需要对本技术规范书进行变更。

投标方所提供设备采用的材料必须完全符合当地消防要求。

投标方必须确保本次投标中所有产品（含第三方硬件、软件）均满足国家及行业有关的知识产权、专利权等相关的法律和法规，如因此产生的一切法律纠纷由投标方负全部责任。

本设备技术规范书所使用的标准如与投标方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

本技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件与合同正文具有同等法律效力。

投标方必须仔细阅读采购文件的全部条款，并作出明确响应。
本文与商务招标文件有冲突的内容以商务招标文件内容为准,本规范书未尽事宜，由招标方、中标方双方协商确定。

本标书的最终解释权归招标方。
1  标的概况

标的名称：北部区域仓检储配一体化智能检测中心项目
本项目技改内容包括开发物资检测一体化管控平台（检储配省级检测平台）和北部区域仓检测作业系统并集成新建的检测工位系统、智能化子系统使北部仓检测中心达到数据采集自动化、检测流程智能化、检测报告电子化，并与基建项目配合完成检测中心室外变压器供电系统、试验设备防雷系统、智能化子系统综合布线系统、室内强电布线、室内装饰、室内地坪漆装修、屋顶光伏系统等工程建设实现北部区域仓检测中心“无纸化检测”“自动化作业”“智慧化检测”。

平台开发主要包括：开发物资检测一体化管控平台（检储配省级检测平台）和北部区域仓检测作业系统并完成相应的接口对接和调试。

新建检测工位系统主要包括：采用自动化、智能化检测技术，集成样品智能化全自动配送设备，规划集成式检测、公共电气性能检测、机械性能检测和材料性能检测等十五个检测工位，满足39类物资的二级检测能力和资质。

新建智能化子系统主要包括：新建检测中心的现场作业视频监控系统、门禁系统，同时搭建会议中控一体化功能室配套大屏设备及会议系统实现办公无纸化及出入人员管控。

检测中心与基建项目配合工程主要包括：室外2台箱式变压器安装、室外动力电缆接入，室外弱电管沟光缆接入工程；室内动力电缆支线敷设；室内插座电源线敷设；室内外设备防雷接地网对接及其配套设施；室内综合布线系统和安全防范系统的桥架和网线、电源线敷设；室内装饰、屋顶光伏系统、办公家具、会议中控一体化功能室装修、地坪漆和VI标识系统工程。

1.1 标书适用范围

本标书适应于北部区域仓检储配一体化智能检测中心项目。
1.2 采购范围

（1）投标方应按本标书的要求提供全新的、合格的智能检测系统及工位、备品备件、专用工具相应的安装调试，交付具备使用条件的物资检测一体化管控平台、检测工位、大屏展示及办公无纸化会议系统，并与基建项目配合完成检测基地部分工程建设。
投标方所提供的组件或附件如需向第三方外购时，投标方应对质量向招标方负责，并提供相应产品的鉴定证书、出厂和验收证明。

（2）供货范围一览表

投标方提供的北部区域仓检储配一体化智能检测中心项目的具体规格见表1.1：供货范围及设备需求一览表。包括设备及设备所有软/硬件、附属设备、备品备件、安装工具和安装附件等。
 供货范围及设备需求一览表

	序号
	分类/分项
	招标方要求（型式、规格）
	数量

	
	物资检测一体化管控平台
	北部仓物资检测一体化管控平台包括：接收电网管理平台网级品控策略、网级品控技术标准、物资入库信息，制定北部仓的品控技术标准、抽检计划以及检测任务的管理、基础管理以及基础管理、大屏展示；并对北部仓所有范围内的检测基地试验实施过程管控与监督，包括品控技术标准管理、抽检合同管理、抽检计划管理、检测任务管理、大屏展示、基础数据管理以及管理中心等功能。
系统需完成系统接口开发与调试：与电网管理平台（供应链域）、南方电网物联网平台、数据中心、物联网平台、数字身份认证平台数据信息交互。

智能检测作业系统包括：接收物资检测一体化管控平台品控技术标准、物资入库信息、抽检计划、抽检合同、样品信息等，并基于品控技术标准检测项建立区域仓检测标准技术参数，依据地侧工位以及检测仪器检测能力分解检测任务并下达抽检计划利用样品配送系统调度样品到工位上执行检测；包括检测标准管理、抽检计划管理、抽检合同管理、检测作业管理、检测作业管理、大屏、基础数据管理以及管理中心等功能。

系统需完成系统接口开发与调试：与物资检测一体化管控平台、工位系统、样品智能化配送系统、人脸识别门禁系统、现场作业视频监控系统、电子签章系统进行数据信息交互。

数量及技术要求详见技术规范书第4章。

	1

	
	检测工位系统
	包括：采用自动化、智能化检测技术，集成样品智能化全自动配送设备，配套高度集成设备，建设集成式检测、公共电气性能检测、机械性能检测和材料性能检测等十五个检测工位，满足电气机械及器材、装置性材料等39类到货抽检重要物资品类的二级检测能力和资质。

数量及技术要求详见技术规范书第4章。
	1

	
	智能化子系统
	包括：新建检测中心的综合布线系统、现场作业视频监控系统、门禁系统、同时搭建会议中控一体化功能室配套大屏设备及会议系统实现办公无纸化及出入人员管控。
数量及技术要求详见技术规范书第4章。
	1

	
	检测中心与基建项目配合工程
	电气工程
	包括：室外2台箱式变压器安装、室外动力电缆接入、室内动力电缆支线敷设、电源线敷设；室内插座电源线敷设、检测工位二级配电柜及以及设备用塑壳断路器、空开、插座。

数量及技术要求详见技术规范书第4章。
	1

	
	
	建筑装修工程
	包括：室外弱电管沟光缆接入工程，室内外设备防雷接地网对接及其配套设施；室内综合布线系统和安全防范系统的桥架和网线；室内装饰、屋顶光伏系统、办公家具、会议中控一体化功能室装修、地坪漆和VI标识系统工程。

数量及技术要求详见技术规范书第4章。
	1


1.3 各方职责

1.3.1业主方职责

业主方为海南电网有限责任公司。业主方的工作范围包含但不限于以下内容：

对本标书进行解释，并保留对标书增删、修改的权利；

有权对投标方的技术建议方案的内容进行取舍；

组织项目的设备出厂验收、现场验收、试运行验收和整体竣工验收；

提供设备安装及运行所必须的条件和环境。

1.3.2中标方职责

中标方为本项目最终授予合同的投标方，在签订和执行合同阶段称为卖方、乙方或供方。中标方的工作范围包含但不限于以下内容：

负责提供符合本技术规范要求的设备物资。

负责按照本技术规范要求提供相应的设备供货、安装调试、设备检测、运输、保管、技术培训等主要工作内容（含竣工验收交付前的成品保护等）。

需完成项目所有设备安装调试工作及系统联调等工作。

应对整个设备及系统的性能和功能负责，在调试和运行期间，由于中标方所提供的设备及系统产品缺陷或配置不合理，造成的损失应由中标方完全负责。

负责按要求履行运行维护、售后服务等职责。

服从招标方（业主方）的各项管理制度（含安装、调试安排、参与相关会议等）。

配合提供本项目实施需要的原始资料及招标方工作需要的相关资料。

负责承担本项目试运行之前的现场施工配合费用（包括但不限于电费、水费、物业管理费、垃圾处理费等）。

在安装调试、系统集成调试过程中出现外部争议事项时，服从业主方安排。
2  项目总体设计要求

2.1 业务架构

2.1.1 业务流程

本项目共涉及4个业务流程。如下所示：

	序号
	业务域
	专业级流程名称
	业务流程名称
	支撑业务能力名称

	1
	供应链域
	供应链规范化管理
	网级品控标准管理流程
	品控技术标准

	2
	供应链域
	供应链规范化管理
	省级品控标准管理流程
	品控技术标准

	3
	供应链域
	供应链技术管理
	到货抽检月度计划管理流程
	品控计划管理

	4
	供应链域
	品控管理
	到货抽检工作流程
	到货抽检

	5
	供应链域
	品控管理
	抽检缺陷处理工作流程
	缺陷管理


2.2 应用架构

2.2.1 应用功能
2.2.1.1 北部仓物资检测一体化管控平台
北部仓物资检测一体化管控平台应用功能项与应用模块之间的对应关系列表如下：

	一级应用模块
	二级应用模块
	功能项
	功能描述

	
	
	
	

	
	
	
	

	检测任务管理
	品控技术标准管理
	品控技术标准管理
	接收网公司电网管理平台的品控技术标准，同步到地级智能检测应用。支持对品控项目、参数、要求等进行本地适配。

	
	智能任务分配管理
	到货抽检任务
	同步网级月度抽检计划，基于到货产品质量控制标准，形成抽样单，自动关联检测项目、工位、仪器等，形成检测任务。简化人为编制任务时间，提到到货送检效率。

	
	
	任务登记
	根据合同、供应商、物资等信息，支持选择或录入相关参数，下发检测任务到地级智能检测作业系统。并获取地级智能检测作业系统实际任务登记情况，包括抽样任务、抽样日期、抽样产品、检测日期等信息。

	
	检测样品管理
	检测样品管理
	归集智能检测作业系统所有检测样品信息，实现样品全生命周期监控，包括抽检批次、样品名称、样品数量、流转时间、操作人、存放位置、样品处置等信息。

	
	检测报告管理
	检测报告管理
	管理所有智能检测作业系统抽检报告（含合格/不合格报告），支持多种检索方式，可根据需要进行多种自动化统计，检索统计结果可以在线预览、分析、统计。也支持导出EXCEL格式的电子表格。

	
	检测策略维护
	策略编制
	根据网级抽检任务要求，通过系统配置物资抽检策略，包括物质类型、抽检批次、抽检数量、检测项目等内容。并支持抽检定时任务管理，确保符合质量抽检要求。定时任务支持按分钟、小时、天、周、月等配置定时任务。

	
	
	策略审核
	根据网级抽检任务要求，通过系统配置物资抽检策略，包括物质类型、抽检批次、抽检数量、检测项目等内容。并支持抽检定时任务管理，确保符合质量抽检要求。定时任务支持按分钟、小时、天、周、月等配置定时任务。

	
	
	策略管理
	通过策略管理可实现年度策略、月度策略的增加、删除、修改和状态管理等。

	
	质量问题处理
	缺陷管理
	管理抽检不合格结果报告，接收与查看不合格确认单功能，支持将不合格确认单发送电网管理平台进行审核。
支持不合格确认单校验功能，支持不合格确认单数据校核、原始数据查看、上链记录查看。

	检测试验管理
	检测能力维护
	产品标准管理
	细化与改造网侧原始技术标准，构建网级产品标准库，支持国家标准、地方标准、企业标准等卫生（评价）标准维护到系统中，并根据需要随时修改。
实现标准录入、更新简单化、快捷化，对国家标准和企业标准可进行维护和升级。支持按产品分类分级维护。

	
	
	检验方法依据管理
	实现检验方法依据管理功能，包括方法分类、方法名称、方法编号、方法版本等信息。可以上传方法SOP操作手册、关联ELN原始记录等。方法可以关联检测项目，在检验的过程中可以修改方法，以及查看方法SOP手册。

	
	
	检测项目管理
	实现所检测能力管理，维护检测能力类型、检测顺序、检测项目、检测方法编号、检测方法名称、CMA资质、CNAS资质等。
能关联方法库、关联标准文件（如国标等）、ELN原始记录、作业指导书等PDF电子文件。

	
	检测标准维护
	试验类型管理
	实现与网级检测标准承接，省级检测标准新增、修改、删除，试验标准结构化管理及标准，实现国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等的标准化管理，管理海南北部仓检测项目，包括环境、电力、力学、化学等检测项目。实现39种物资产品的检测指标（高低限）标准化。实现检测试验项与检测样品、检测试验项与检测标准等关联关系维护，实现检测试验项新增、修改、删除。

	
	
	检测标准指标
	实现39种物资产品的检测指标（高低限）标准化。实现检测试验项与检测样品、检测试验项与检测标准等关联关系维护，实现检测试验项新增、修改、删除。

	
	
	检测标准属性管理
	结合国际/国内相关科研检测实验室行业标准和经验，数据标准需覆盖科研、检测、质量等各个领域，并可针对不同的领域有针对性的编制数据标准。

	检测资源管理
	设备仪器管理
	仪器设备台账管理
	管理所有地市检测中心仪器设备，在系统中可以通过目录树将仪器按照不同的部门、岗位、类型对实验室仪器设备进行分类管理，建立仪器设备档案库。信息包括固定资产编号、仪器编号（唯一标识）、仪器名称、仪器类型、规格型号、生产厂家、出厂编号、技术指标、购置日期、启动日期、仪器负责人、使用科室、放置地点、使用状态（正常、停用、报废等，以不同色彩表示仪器状态）；可以把仪器的标准操作规程、使用说明书等作为附件链接到系统中。

	
	
	质量控制溯源管理
	根据质量管理要求，管理所有设备质量控制事件及完成情况、包括检定校准、期间核查、维护保养、设备巡检等。
可溯源仪器设备所有质量控制事件的执行日期、执行情况、检定校准报告、保养记录、实施人员、审核人员、遵循的方法规范等。

	
	
	设备借出与归还管理
	跟踪与查询现场检测等设备借出与归还记录，可查询记录登记人、借出人、借出时间、借出用途、归还人、归还时间、设备状态等，可以形成设备流程记录跟踪表。

	
	物资耗材管理
	物资耗材管理
	跟踪所有地市级关键物资耗材（试剂/耗材/标准品/备品备件等）的库存情况、采购情况、使用情况、质量控制情况、超期使用情况、溯源记录情况等，支持数字化管控预警。

	检测资质管理
	检测单位资质管理
	检测单位资质管理
	用于管理网级检测中心、区域检测中心等实验室资质，包括CMA、CNAS等资质，实现对资质证书管理、资质能力管理功能。可通过授权人员，管理单位资质证书信息。

	
	检测人员资质管理
	人员技术档案管理
	管理网级检测中心、区域检测中心所有实验室人员技术档案，归集人员档案信息库，实现对人员技术档案的管理，管理信息包括：人员基本信息、学位情况、行政职务情况、技术职位情况、主要专业工作经历、培训记录、继续教育情况、业务考核情况、科研专题成果情况、获奖记录、事故情况、论文著作等。

	
	
	上岗证书管理
	管理各检测中心的检验人员上岗证，支持对检验人员的上岗证书、检验领域授权证书、检验方法授权证书、检验仪器授权证书及使用资质进行统一管理，支持设定证书有效期提醒，支持链接证书电子附件。

	
	检测设备证书管理
	检测设备证书管理
	管理所有检测中心实验室、工位设计的各类检测设备，通过系统可以实现相关检测设备鉴定校准证书管理，以及检验人员授权使用设备证书管理。

	系统运行管理
	组织用户管理
	组织用户管理
	管理大系统组织架构，管理系统登录的所有用户信息，并可设置用户的访问权限和具有一定的加密规则。
系统支持所有登录用户的新增、修改、启用、禁用、删除操作；并支持对在不同岗位上的不同用户进行不同的授权。

	
	角色管理
	角色管理
	系统平台支持按角色配置用户权限，可设定系统访问菜单权限、功能权限、数据权限等。在系统中维护角色的列表，角色名称、角色代码，以及角色系统权限、角色密码规则等。

	
	工作流管理
	工作流管理
	平台支持图形化工作流配置，支持可拖拽式配置审核审批，支持流程定义、步骤描述、汇签，审核环节支持按用户配置、按角色配置、按科室配置等规则设定。工作流支持版本管理，便于历史流程追溯管理。

	
	系统设定
	系统设定
	支持设置系统审计跟踪管理、主题风格管理、首页配置管理、国际化配置管理、企业级配置管理、邮箱配置管理、编码规则配置、报表配置等内容。

	
	日志管理
	日志管理
	系统对流程中发生的变更或数据结果的变更等，均在系统中使用日志进行管理，可在系统设定中设置跟踪规则，在每个模块中查看变更的日志。
支持对用户登录、注销系统的日志管理，记录每次用户的登录、注销操作。
支持对用户流转过程的实时自动记录，记录环节、操作人、操作时间。
支持对用户对结果录入信息的实时、自动记录，记录由谁何时对哪个检测项目录入了哪个结果；如果后期发生更改，可随时记录下更改前的数据，更改后的数值。

	检测中心数字孪生模块（大屏展示）
	数字3D建模
	数字3D建模
	对整个检测中心工位及设施设备进行数字3D建模，在大屏上进行虚拟呈现，直观展示检测中心的空间分布。

	
	基础设施数据采集接入
	基础设施数据采集接入
	将原有视频监控、门禁、安全围栏、空调、给排水、配电、照明、温湿度、报警等子系统进行对接规划、开发接口进行实时数据采集接入系统。

	
	数字孪生应用
	数字孪生应用
	与视频监控、门禁、安全围栏、空调、给排水、配电、照明、温湿度、报警等子系统集成，通过对现场设备参数的反馈在系统中对环境设备进行管理；在检测中心3D虚拟空间的基础上进行数据管理及应用功能开发，可对环境设备进行监控和控制；对接检测平台，对检测中心的检测数据进行分类汇总、分析以及管理，并构建检测工位的数字化虚拟空间。

	
	检测中心三维全景展示
	检测中心三维全景展示
	检测中心三维全景展示：通过融合空间建模与业务数据，实现“空间结构+业务态势+操作交互”三维一体化展示，为检测中心提供智能高效直观的管理监控支撑。具体功能包括：试验大厅全景数字化重建，实现沉浸式可视化呈现；试验工位三维细化展示，支持精细化管理；业务数据与设施信息动态绑定至三维模型，实现信息融合与空间联动；支持立体漫游巡检，提升远程监管效率，适用于多种场景；提供多维度信息分类统计展示，助力管理人员快速掌握运行状态，科学决策。

	
	检测中心多源感知数据接入与映射
	检测中心多源感知数据接入与映射
	感知数据接入模块作为物理与数字孪生系统的纽带，通过标准接口对接多子系统，实时采集处理数据，构建检测中心环境全面感知体系，支撑虚拟仿真与决策。其采用松耦合架构，支持多方式灵活接入典型设备数据流，实现秒级同步；内置引擎确保数据准确统一，提升承载能力；通过语义映射技术，实现数据与三维模型动态绑定，形成直观感知效果；提供可配置化工具支持数据建模与灵活配置；集成异常检测与联动预警，自动触发响应；最终经统一接口供给上层应用，助力检测中心智能化运营。

	
	环境与监控信息可视和管理
	环境与监控信息可视和管理
	可视：通过多维可视化与仿真技术，构建高度还原且动态响应的运行环境监控体系，为检测中心远程监管、异常识别与智能响应提供高效直观的数字基础。具体功能包括：集成环境监测系统实现实时数据采集与统一呈现，图形化展示环境数据并监控阈值，异常时自动预警；仿真技术动态还原配电中断、排水异常等异常状态，提升应急响应效率；视频监控信息接入三维场景，实现“所见即所监”，提升观察效率；安全围栏与门禁状态同步仿真，直观展示围栏与门禁操作，提升安防水平；设备行为历史回溯功能，提供事件记录与回放，助力事件复盘；设备在三维场景中定位标注，结合区域与类别分类，支持快速定位与巡检筛查。
管理：通过融合多维可视化与仿真技术建设环境监控体系，该体系集成环境监测数据的实时呈现、异常状态的动态还原、监控视频在三维场景中的嵌入、安全围栏与门禁状态的联动仿真，并支持设备行为历史回溯，从而为检测中心赋予全面直观的远程监管、异常识别及智能响应能力。在此基础上，该体系还提供统一的设备状态监测、远程控制及事件联动功能，实现设备资源的集中管控与可视化调度，并支持全生命周期的设备管理。具体而言，系统能远程反向调控空调、照明等环境设备，精细管理温湿度、光照等关键要素，并同步可视化设备状态变化；支持灵活调整摄像头方向视角，达成“所控即所见”的数字化监管；可动态设定安全围栏的布撤防状态，确保作业安全与风险可控；支持门禁的远程开闭控制，结合身份识别与权限验证，精准管控人员出入，并通过动画呈现门禁状态；同时，系统支持权限与分级管理，满足多级管理与多方协同的实际需求。

	
	检测作业态势感知
	检测作业态势感知
	通过三维模型实现检测资源分布、承载能力可视，以及检储配作业过程仿真，直观呈现货物存放区库存、工位资源利用及配送车物资承载状态，助力发现资源分配问题；动态反映工位作业状态、负荷与待检件数量，支持精准调度优化；构建检储配全流程仿真模型，动态演示各环节状态与路径，保障透明管理与追踪；同步物资库存信息，以图形化方式嵌入展示，确保库存管理精准；整合检测数据开展多维度分析，直观展示趋势，辅助决策与策略优化，提升检测作业的科学性与前瞻性。

	
	样品配送周转状态同步
	样品配送周转状态同步
	聚焦AGV自动配送车，实现配送任务全过程仿真及状态监测以提升透明度与效率，核心功能包括：实时同步配送车位置、任务状态、速度及电量等参数至三维数字孪生场景，动态展示配送路径，实现动态感知与精准监控；支持预调度可视化，用户可提前查看调度方案；并具备历史轨迹记录与可视化回溯能力，用户可按需查询轨迹、回顾事件、分析异常，强化全过程追溯与智能决策。

	品控质量全景管控（大屏展示）
	检测基地运行管理功能
	检测中心运行概况
	整体展示各基地人、财、物情况，以及检测业务总体概况，包括业务类型、当前业务量、检测物资品类、检测成本、检测收益情况等。旨在全面监控检测基地的日常运营情况，确保各基地资源得到合理分配与高效利用。

	
	
	运行异常告警
	展示基地运行异常数据，包括超期任务、质量问题、不符合项、设备检定校准超期、标准物质超期等。系统实时监控基地运行中的异常情况，包括超期任务、质量问题等，确保基地运行平稳有序。来源于各基地的信息化管理系统中的任务管理、质量管理等模块。

	
	
	资质概况
	图形化方式展示实验室具备资质、检测能力资质、检测产品类型、人员资质、仪器设备等。

	
	
	物资储存情况
	主要内容包括物资分类智能细化管理、库存预警与过期提醒、物资使用记录与追踪、物资盘点与统计。

	
	
	设备集成仪器运行情况
	展示各类检测设备运行状态，开机数量、运行数量、停用/报废数量，以及关键设备仪器数据采集状态等信息。

	
	品控质量分析功能
	质量数据协同情况
	图形化方式展示优质供应商排名、供应商缺陷管理、监造缺陷、检测缺陷、运行缺陷、质量控制标准等，实现质量数据协同输出，支撑质量数据闭环、协同管理。

	
	
	品控策略执行情况
	根据品控策略，展示品控到货抽检、完成比例、未完成工作量等，实时监控、分析各检测实验室品控策略执行情况。

	
	
	检测排名
	以图表形式从检测基地、优质供应商、抽检完成率、检测及时率等多维度，展示检测排名情况，自持对比分析、排名分析。

	
	
	样品质量
	展示各类物资样品品类信息、抽检数量、合格率、不合格率等。

	
	
	检测指标
	从检测指标维度分析各产品哪些检测指标合格率高，哪些检测指标合格率低，以及不同指标历史对比分析，相同指标在不同批次间的对比分析。

	
	
	检测合格情况的展示及分析
	从检测项目、检测产品等维度分析物质产品合格情况，包括合格率、不合格率，合格率排名、不合格率排名、不同供应商合格情况分析等。

	
	
	物资全生命周期监控
	实现物资在规划设计、物资采购、工程建设、运行维护、退役报废等各环节质量数据，应用大数据工具开展物质全生命周期质量分析。

	
	检测概况功能
	自主检测情况
	自动统计分析展示各检测区域自主检测情况，包括检测数量、检测类型、产品品类，月度、季度、年度自主检测数量分析。

	
	
	检测任务总览
	支持从物资检测中心总体维度，分析本月/本季度等到货抽检、等检测任务委托量、待检量、已检量、超期量、超标率等。

	
	
	到货抽检情况
	从到货抽检维度专项分析，到货抽检任务完成情况、完成比例、待检量、超期率、超标率等情况。

	
	
	安防监控情况及检测任务的态势感知
	在日常各类检测业务开展的过程中，把检测数据和物流数据接入到系统，并利用大数据分析技术对检测样品态势感知，监控工位生产状态，做到生产态势感知全过程。


2.2.2.2 智能检测作业系统
智能检测作业系统功能项与应用模块之间的对应关系列表如下：

	一级应用模块
	二级应用模块
	功能项
	功能描述

	调度运行总览
	调度控制总览
	调度控制总览
	系统提供调度控制总览功能，包括设备运行效率、安防监控展示、运行工况展示、检测执行情况等主题，实现调度控制运行信息总览。

	
	运行状态监控
	运行状态监控
	支持对设备运行状态监控，包括设备运行状态、异常预警处理、运行日志监控等功能，实现检测设备运行状态实时监控。

	
	调度数据统计
	调度数据统计
	支持按检测中心、按样品类型、检测能力进行调度数据统计，分析实验室运行负荷、人员工作量、助力智能调度。通过调度数据统计，包括检测项目进度、合格情况统计、实验人员统计、仪器检修维护统计、设备调度记录、协作效率统计等功能，实现执行层作业信息不同维度统计。

	作业任务执行
	抽检计划管理
	抽检计划管理
	接收省级智能检测平台的品控技术标准，对接收品控技术标准的地侧化改造适配
改造抽检计划，接收省级智能检测平台的到货抽检计划信息；支持在地侧新增抽检计划信息；支持按条件查询抽检计划信息、合同信息、抽检物资信息等等。

	
	抽检任务管理
	抽检任务登记
	根据抽检计划，进行抽检任务登记确认，支持检储、只检不储等任务登记，登记送检信息、样品信息、检测信息等内容。

	
	作业任务分解
	基础数据管理
	管理智能排程的基础数据，包括任务类型、样品类型、检测项目、是否加急、以及设备类型等进行维护，并配置不同类型对应的检测标准时长、设备可用时间、实验顺序、样品数量或体系、工装夹具要求、工作时间、实验条件等。

	
	
	自动排程模型
	通过设定作业自动排程模型的时间计算规则、设备可用规则（通道数、可用时间）、实验项目以及样品数量等方面，构建自动排程模型，实现任务预排程、以及样品实际到达后的自动排程。

	
	
	可视化调整排程
	系统排程调整界面符合人性化设计，操作简单、快捷，支持直接在看板上修改时间调整排程。

	
	样品管理
	检测中心收样
	系统支持收样提醒功能，可对相关收样人员进行提醒，提醒其按时收样，确保检测样品及时送至实验室进行检验。

	
	
	样品盲样处理
	系统识别并加密委托方、联系人及样品保密信息，生成盲样二维码，授权人员打印并张贴二维码于样品设备上，覆盖铭牌敏感信息。检测中心收样和试验过程中，试验人员通过加密编码完成样品接收、核对、试验测试及结果录入，系统自动判定合格。报告生成与审批环节，系统生成数据报告和完整试验报告，试验人员仅查看数据报告，报告编制和审批人员可预览所有信息。

	
	
	样品出入库
	自动化、电子化登记样品出入库情况。入库时，扫描样品条码，自动记录样品的存放位置（样品室、留样室，以及货架冰箱等位置编码管理）、存储环境（支持室温、恒温等多条件配置），并自动登记样品入库台账，库存自动更新。出库时，扫描样品存放位置条码，显示分类存放位置，责任人；扫描样品条码，自动记录出库样品信息，并自动登记样品出库台账，库存自动更新。

	
	
	样品流转
	可通过扫描样品条码，实现样品领用交接管理，记录送样人、接收人、交接时间、交接样品编号、样品数量、交接科室等信息。

	
	
	退/留样管理
	检毕样品根据委托合同要求，需要退还给客户的，记录退回信息，样品退还客户，退还信息包括样品编号、样品名称、退还样品数量、退还日期、客户接收人等。需要留样的留存到样品室，对留样信息进行记录管理，留样信息包括样品编号、样品名称、留样位置、存放环境、留样有效期等。

	
	
	补样管理
	根据检测管理要求，当检测样品损坏或不能满足检测条件时，需对补充样品进行溯源管理，系统支持线上给客户发送补样提醒，管理补样流程，客户补样后系统有通知提醒。

	
	
	留样有效期配置和到期提醒
	不同类型的检测样品的留样有效期是不同的，需要根据检测样品的类型和检测项目类型来配置留样有效期。
根据配置的留样有效期，在样品基于报告发放日期，自动计算每个委托单的样品留样到期日期，实现留样到期提醒功能。

	
	
	样品销毁
	对于不需要退还客户的样品，根据包材所样品管理办法，样品到期后，系统自动提醒需要销毁的样品，以满足实验室安全、质量管理、减轻留样库房管理压力的目标。系统支持根据不同的样品类型，配置样品销毁方式。

	
	检验执行管理
	检测分配
	检测负责人根据样品的类型和来源，可以在检测能力中自动定义样品所检测项目的方法、遵循的标准及完成该分析项目的班组人员和仪器类型，系统会自动分配到相应班组或相应岗位及仪器。

	
	
	制样管理
	样品完成报检后，根据检验检测需求，样品制备人员会接到相应的提醒，样品制备人员可以打印条码标签，系统可以实现制样阶段信息的记录。可以记录制样作业的基础信息、制备情况、样品核对情况、样品制备时间信息、制样设备信息等制样作业的客观情况，还可以实现样品信息的记录，如记录样品名称所对应的制备份数、样品重量、样品封条号等信息。此外，还可以记录现场人员情况。

	
	
	样品接收
	在受托受理后，可以通过扫描样品码接收样品，并记录接收人员、接收时间、接收样品、接收样品数量、存放地点等信息。

	
	
	结果录入
	系统提供ELN工具进行相关检测结果的录入，保证仪器数据的完整性。系统支持多种原始记录格式，检验员可在结果录入过程中进行仪器数据采集、工作记录添加、电子签名等操作。

	
	
	结果复核
	系统支持根据公司实际业务需要，设置一级或多级数据审核。例如数据同组互审校核、主管审核等。

	
	检测报告管理
	报告模板自定义
	系统可配置的报告模板，支持报告模板添加、删除、启动、停用管理。
多语言支持，可实现中文报告、英文报告、中英文混排报告模板。
照片排版，支持根据试验人员选择，自动生成报告照片，并按照一定规则自动排版。
电子签名，支持可配置的报告编制、审核、批准人电子签名，支持多人签名。
电子签章，支持根据机构/试验室，配置报告签章类型，支持图片签章，以及CA电子签章。

	
	
	自动生成结论
	系统通过抓取原始数据，根据产品标准自动进行检测项目判定，判定每个项目是否符合检验要求，支持定量判定以及定性判定，并可以自动生成检测报告结论。

	
	
	报告自动生成
	系统可根据业务类型自动匹配合适的报告模板，自动调取合同信息、样品信息、项目及检测结果信息等自动生成报告。

	
	
	报告审核
	审核人可以在线查看合同信息、样品信息、检测信息、结果信息、审核跟踪信息、审核/修改检验结论、以及原始记录与报告文件。

	
	
	报告批准
	系统可自动识别授权签字人领域，匹配相应授权签字人，实现报告在线签发，并生成电子签名。

	
	
	报告打印
	系统能显示所有待打印的报告，能记录报告打印人、打印时间、打印份数等信息。系统也可以通过流程配置电子报告无需打印，跳过纸质报告打印环节，简化流程。

	
	
	报告发放
	系统显示所有待发放的报告目录。具有报告发放权限的人员，能够进行报告发放登记，系统记录报告发放人员、发放时间、收件人、快递单号（如果是邮寄）、备注等信息。报告发放完成后提交到报告归档，如果发现问题可以退回到响应环节。

	
	
	报告归档
	系统显示所有待归档的报告目录。具有报告归档权限的人员，能够进行报告归档登记，系统记录报告归档人员、归档时间、归档页数、归档位置、备注等信息。归档报告支持年限管理，可以设置归档电子报告有效期（如6年），并支持查询统计到期报告。

	
	
	修改样品信息
	平台系统支持检测人员对样品信息（包括样品信息、测试信息等）进行编辑，可修改委托方提供信息和测试信息，系统对其编辑的操作进行跟踪记录，记录修改前和修改后的值，以及修改人、修改时间。

	
	
	自动回传检测结果及原始数据
	系统把检测作业任务结果数据、判定数据、检验依据、原始数据、原始图谱等信息，回传到检测中心平台系统、以及网级品控系统。

	检测调控管理
	检测工位管理
	检测工位管理
	管理所有检测工位，工位负责人、运行情况、异常展示等。
并通过作业调度控制，检测任务自动下发到工位，并实现每个工位运行状态、检测项目、检测参数管理。

	
	检测设备监控与数据采集
	试验前置数据采集
	对于具备试验前置管理系统的工位、以及仪器设备，通过与前置管理系统集成，用于获取仪器设备状态、运行情况、原始数据、图谱、报告等数据。

	
	
	仪器设备采集配置
	对于不具备试验前置管理系统的，提供工仪器采集配置服务，通过工作站或硬件接口，实现设备状态监控、数据采集。接口包含串口（RS232、RS485、GPIB）、USB、网口、GPIB、PLC、以及基于Modbus协议接口等。

	
	
	设备智能监控管理
	通过仪器设备采集配置服务，实现对仪器设备的智能监控与数据采集，可以根据具体设备，支持工作站采集（数据库采集、文件采集等）、串口线直接采集、串口转WIFI采集三大类。

	
	调度策略管理
	调度策略管理
	通过设备调度策略管理，包括调度策略推荐、策略方案编制、调度策略管理等功能，实现设备调度控制时自动推荐调度策略管理，提升协同效率。
通过设定常规任务调度、加急任务调度、顺序任务调度、设备状态监测等算法配置，实现多工位调度策略管理。

	
	调度控制执行
	调度控制执行
	基于仪器设备自动排程，实现设备调度计划任务下发，下发到试验管理前置系统或工位系统，实现远程设备控制、调度监控，实现多区域设备协同。

	实验室资源管理
	人员管理模块
	人员培训管理
	人员管理模块中的“年度人员培训计划”、“人员培训管理”两个子模块完成人员培训的闭环管理。在“年度人员培训计划”模块建立培训计划，具体信息包括：培训说明、培训方式、培训内容、培训要求、备注等。并可以连接年度人员培训计划相关电子文档。
在“人员培训管理”模块，系统支持对员工的技能、资质培训（包括内部培训、外部培训）在系统中进行培训申请、培训安排、培训实施及培训考核的全过程管理。

	
	
	人员技术档案管理
	系统可以建立人员档案信息库，实现对人员技术档案的管理，管理信息包括：人员基本信息、学位情况、行政职务情况、技术职位情况、主要专业工作经历、培训记录、继续教育情况、业务考核情况、科研专题成果情况、获奖记录、事故情况、论文著作等。

	
	
	考核管理
	人员经过培训后，进行考核管理，登记考核记录（包括实操和理论），系统支持多人批量考核登记，信息维护、考核照片等资料上传，考核通过后为考核成绩合格的培训人员进行证书授权，登记证书信息，包括有效期。即将到达或超过证书的有效期时，系统将在控制台或通过电子邮件通知员工本人以及检验科室负责人，对于证书过期的员工，在进行检品分配过程中，其名称将不出现在检验员列表中。

	
	
	上岗证书管理
	各岗位的检验人员，应通过相应的培训，得到证书后方有资格进行相关操作。系统的上岗证书管理模块，系统支持对检验人员的上岗证书、检验领域授权证书、检验方法授权证书、检验仪器授权证书及使用资质进行统一管理，支持设定证书有效期，支持链接证书电子附件。

	
	仪器设备管理
	仪器设备台账管理
	在系统中可以通过目录树将仪器按照不同的部门、岗位、类型对实验室仪器设备进行分类管理，建立仪器设备档案库。信息包括固定资产编号、仪器编号（唯一标识）、仪器名称、仪器类型、规格型号、生产厂家、出厂编号、技术指标、购置日期、启动日期、仪器负责人、使用科室、放置地点、使用状态（正常、停用、报废等，以不同色彩表示仪器状态）；可以把仪器的标准操作规程、使用说明书等作为附件链接到系统中。

	
	
	仪器设备采购管理
	支持一个采购申请可采购多台设备，记录申请部门、申请人、采购用途、预算来源、资金来源、采购方式、预计金额、以及具体的设备类型、设备名称、规格型号、主要性能指标、采购数量、单价、总价、备注等信息。实现设备采购申请、审批、验收入库全流程管控。

	
	
	设备计划事件管理
	可配置的设备事件，包括检定校准、期间核查、维护保养、设备巡检等。
根据不同的设备事件，可以设定设备的到期日期、时间间隔、提前提醒天数、提醒人员。
对于期间核查计划，可提前维护核查方法；对于维护保养可以提前维护保养事项、保养要求/依据。

	
	
	事件实施管理
	根据检定校准计划，系统自动提醒相关人员进行设备检定校准，支持计划内设备和计划外设备检定校准，支持导出Excel。
检定校准记录校准日期、送检人、检定校准机构、地址及联系方式、正式编号、检定结果、检定证书（可上传附件）、确认报告（可上传附件）。
系统自动根据检定校准间隔计算下次检定校准日期。

	
	
	设备维修管理
	设备维修工单，可以根据设备类型、维修内容、维修方式（自修/外部送修）、是否需要专家支持等，进行分级、灵活配置对应的流程、以及权限控制。

	
	
	设备借出与归还
	对于现场检测设备，系统支持通过扫描进行批量登记，记录登记人、借出人、借出时间、借出用途；可以通过手机扫码，记录登记人、归还人、归还时间；系统可提醒所有待归还设备，方便管理；可以形成设备流程记录跟踪表；

	
	物资耗材管理
	物资耗材分类
	实现试剂/耗材/标准品/备品备件相关信息的分类数字化管理。

	
	
	物资耗材台账
	实现物资耗材基本信息管理，包括但不限于物资编号、物资名称、物质耗材类型、规格、底限库存等信息，并支持物资耗材标签管理。

	
	
	物资耗材库存管理
	实现物资耗材入库管理、出库管理、位置管理、库存盘点、查询统计管理等

	
	
	物资耗材质量管理
	实现物资耗材有效期控制与提醒、即将超级提醒、已超期控制等功能。

	
	环境管理
	环境管理
	实现检测实验室环境温度、湿度、气压、记录时间的填写，可配置温湿度上下限，超出限值范围系统红色预警提醒，并可以自动在原始记录实现温湿度的环境条件调用。并且系统支持未来与环境监控系统集成。

	检测质量体系管理
	内部审核管理
	内部审核管理
	包含内审员管理、内审计划、内审检查、记录内审报告、整改记录、整改报告功能

	
	质量控制管理
	质量控制管理
	包含对外部质量质控、内部质量质控功能。

	
	质量监督管理
	质量监督管理
	包含建立质量监督员基本信息档案、支持监督员对实验室活动质量管理、监督计划、质量监督过程记录、为质量监督员分配质量监督任务和执行周期，支持电子化流程与到期自动提醒、质量监督记录上传、质量监督执行情况（即质量监督员）评价、统计分析功能。

	
	管理评审管理
	管理评审管理
	包含管理评审计划、管理评审输入、管理评审会议记录、管理评审报告、改进记录、对于评审过程发现的不符合项记录等信息，可通过系统生成相关统计报表，并可以导出excel表。

	
	不符合项管理
	不符合项管理
	包含不符合工作报告与处理、建立不符合工作目录、索引，记录不符合项来源功能。

	
	纠正措施管理
	纠正措施管理
	对纠正措施结果跟踪验证和监控，确保纠正措施的有效性。

	
	风险和机遇管理
	风险和机遇管理
	具有风险和机遇管理模块，进行内外部环境要素识别管理、风险和机遇评估分析管理、风险控制计划编制、风险监控和风险记录管理等。

	
	监督检查管理
	监督检查管理
	包含外单位监督检查、外单位监督检查资料归档、外单位监督检查查询等功能。

	
	新项目/方法立项审批管理
	新项目/方法立项审批管理
	为满足实验室新增项目或方法管理要求，系统实现对新项目/新方法的立项申请、审核、验证投入使用的审批过程管理。

	
	客户投诉与满意度调查
	客户投诉与满意度调查
	系统提供客户投诉管理模块来实现客户的投诉、建议、咨询、举报、指南等管理，当客户对检验结果产生质疑或对相关服务进行投诉时，可以填写投诉单。实验室质量（或技术）负责人在收到投诉以后，判断投诉是否受理，若接受投诉，要重新追踪整个化验过程，并反馈给客户对化验结果的最终解释。当有投诉产生时，系统需具有提醒功能。

	
	供应商管理
	供应商管理
	供应商管理包含供应商基本信息管理、供应商资质管理、供应商年度评审管理等功能。
供应商基本信息包括：供应商编号、级别、供应商名称、供应商类型、传真、电话、邮编、供应商地址、网址、电子邮件、主要业务、企业性质、税号、银行帐号、组织机构代码、法人代表或负责人、财务信息、质量认证、联系信息、备注等。

	
	文件管理
	文件管理
	系统支持对实验室的各种技术文档、质量文件、检验标准、校准规程、以及相关的其它质量体系文件进行管理，实现对文件的创建、修改、审核、审批、发布全过程的管理和监控。

	样品检储管理
	检储位置管理
	检储位置管理
	通过树形结构管理样品检储位置，可配置楼、层、货架、行列格子等位置，并对位置编码，支持存领管控。

	
	样品存储控制
	样品存储控制
	监控海南北部仓检测中心待检样品、在检样品、已检样品、待处置样品，监控样品全生命周期，确保检验对象可完整溯源。通过样品存储控制，包括检测物资状态、检测品类、库存数量、供应商、批 次、托盘容器管理、委托单管理、存储策略管理等功能，实现检测物资存储管理。

	
	样品存储统计
	样品存储统计
	通过BI数据统计分析系统，实现库容监控、库容预警、待检物资统计、可出库物资统计等数据统计，实现对样品存储数据统计和预警。支持柱状图、折线图、堆叠图、列表、异常暂时等各类统计图表统计分析。

	系统运行管理
	辅助支撑管理
	辅助支撑管理
	通过辅助支撑管理，包括角色权限管理、组织机构管理、统一待办管理、日常管理、收藏夹、公共服务管理等功能，实现检测作业系统运行支撑。

	
	综合安防管理
	综合安防管理
	通过综合安防管理，包括安防监控、异常告警信息等功能，实现对违规及异常行为识别将结果回传检测作业系统，支撑检测作业实时监控管理进行处理。

	检测作业管理（移动应用）
	系统配置管理
	系统配置管理
	通过系统配置管理，可以实现与移动应用于网页端系统实现统一账号登录，并管理用户基本信息、通讯录、登录退出、个人头像浏览等功能。

	
	样品信息管理
	样品信息管理
	通过样品信息管理，支持对样品进行扫码管理，通过扫码样品条形码或二维码，实现包含对样品信息进行查看、新增、编辑、删除功能，实现移动端样品信息管理功能。

	
	样品铭牌识别
	样品铭牌识别
	移动端提供OCR识别技术，能识别样品铭牌信息，并进行抓拍，上传图片与样品进行关联以便最终在检测报告上输出样品铭牌信息。

	
	样品编码打印
	样品编码打印
	通过样品编码打印功能，实现样品编发放后，将样品信息发送给现场移动打印机上打印，并印至样品上。
样品编码支持条形码、二维码多种格式，并支持按照用户格式进行配置标签样式。

	
	样品扫码跟踪
	样品扫码跟踪
	系统提供三码合一功能，通过扫一扫样品编码、实物编码、以及人员编码，识别样品检测全过程跟踪信息，包括样品基本信息、当前正在进行的检测工具、在某台检测仪器上试验等信息。

	
	正在进行试验项目
	正在进行试验项目
	通过移动端在进行试验项目功能，实现主要包含显示正在进行的试验项目的 相关信息操作。
接收检测任务正进行试验项目信息，支持批量操作。实现移动端正进行试验项目管理功能。

	
	任务进度跟踪
	任务进度跟踪
	通过移动端任务进度跟踪功能，实现跟踪检测任务的进度，包括正常的进度、 滞后的进度台/套数，正常进度时间，实际进度时间信息等。
任务进度支持按工位查看、按产品查看、按时间等多个角度进行跟踪。

	
	试验结果扫码录入
	试验结果扫码录入
	通过移动端试验结果扫码录入功能，实现扫码关联综合工位设备，并支持当前综合工位设备下检测任务的检测结果录入。
系统提供可配置不同的工位和试验项目，配置不同的试验结果录入界面，支持用户勾选、下拉选择、单选、快速填报、默认值等多种方式录入。

	
	不合格确认单
	不合格确认单
	系统提供移动端不合格确认单功能，实现不合格确认单信息查看、新增、编辑、 删除，生成不合格确认单管理。

	试验前置管理系统
	管控平台
	工位管理
	平台对于实验工位的管理，是否在线

	
	
	检测终端管理
	平台对于前置服务器的管理，是否在线

	
	
	工位数据管理
	从实验工位获取数据，并进行存储，选择用户合适的方式进行展示

	
	
	前置服务器MQTT
	与前置服务器建立MQTT连接

	
	前置服务器
	管控平台MQTT接口
	与管控平台建立连接，采用MQTT方式

	
	
	工位数据获取
	将工位完成实验的数据（数值）读取并上送到管控平台

	
	
	工位图片传输
	将工位完成实验的数据（图片）读取并码后上送到管控平台

	
	
	工位信息代理
	代理工位与管控平台通信

	
	
	设备信息
	上报前置服务器信息到管控平台，保持终端24小时在线

	
	
	系统升级
	远程升级前置服务器软件

	
	
	软件罐装流程自动化
	批量进行前置服务器的软件安装

	
	
	出厂检测
	批量进行前置服务器的软件正确的检测

	
	工位数据集成
	Web Service接口
	支持通过Web Service采集工位实验数据

	
	
	串口采集开发
	支持从串口采集工位实验数据

	
	
	485采集接口开发
	支持从485接口采集工位实验数据

	
	
	工位信息注册
	将工位本身资产信息上报到管控平台

	
	
	工位信息管理
	将工位与前置服务器建立信息通道

	
	
	数据库管理
	通过ODBC方式获取原检测软件数据

	
	
	信息上报
	将工位实验数据和图片上报至管控平台

	
	
	管控平台信息接收
	接收管控平台下发的实验指令

	
	
	电力实验仪表开发
	支持串口方式的实验仪表

	
	
	IEC101采集开发
	支持采用IEC101方式的实验仪表

	
	
	数据库采集开发
	从国产数据库采集数据

	系统集成
	系统集成
	与电网管理平台集成
	北方仓物资检测一体化管控平台与电网管理平台（供应链域）集成，接收电网管理平台网级品控策略、网级品控技术标准、物资入库信息、物资信息、供应商信息、合同信息、抽样单信息等信息，检测作业完成后推送检测过程数据、检测结果、检测报告数据回电网管理平台（供应链域）

	
	
	与数据中心集成
	归集检测设备全生命周期质量数据汇聚到数据中心，向数据中心获取检测设备生命周期质量数据进行统计分析，实现检测数据运营统计、对异常深度分析并预警监控，对检测策略进行决策指挥

	
	
	与数字身份认证平台集成
	通过接口获取数字身份认证平台的登录、授权等信息

	
	
	与物联网平台集成
	智能检测作业系统、北方仓物资检测一体化管控平台与物联网平台集成，实现检测基地涉及视频监控设备数据接入，与物联网平台的对接，基于物联网平台的连接管理、设备管理、应用使能、运营支持四大模块，通过开放的接口和协议插件，向上为数据中心提供监控视频数据，支撑业务系统应用，向下接入各种监控设备。

	
	
	与样品智能化配送系统集成
	通过接口推送抽检样品数据、检测项目数据、检测工位数据到样品智能化配送系统，实现样品VGA上机分析测试。
并推送VGA样品配送状态数据到智能检测作业系统，实时反馈样品配送运输、上机、下机状态。

	
	
	与工位系统集成
	智能检测作业系统与工位系统集成，智能检测作业系统支持将检测任务下达工位系统，接收工位系统检测过程数据、检测结果；智能检测作业系统支持检测项目信息、检测参数信息与工位系统进行映射关联；实现工位自动化检测需求。

	
	
	与北方仓物资检测一体化管控平台集成
	智能检测作业系统与北方仓物资检测一体化管控平台集成，北方仓物资检测一体化管控平台接收电网管理平台网级品控策略、网级品控技术标准、物资入库信息、物资信息、供应商信息、合同信息、抽样单信息，北方仓物资检测一体化管控平台支持将检测任务下达到智能检测作业系统执行检测，接收检测过程数据、检测结果、检测报告；

	
	
	与人脸识别门禁系统集成
	通过接口获取人脸识别门禁系统的人员来访信息、人脸信息库等

	
	
	与现场作业视频监控系统集成
	通过接口获取现场作业视频监控系统的视频数据

	
	
	与电子签章系统集成
	通过接口获取电子签章系统的签章信息，实现检测报告自动加盖电子签章


2.2.2 业务与应用对应情况

本项目北部仓物资检测一体化管控平台与智能检测作业系统对应的业务应用矩阵如下：

	业务能力
	一级应用模块
	二级应用模块

	品控技术标准管理
	检测任务管理
	品控技术标准管理

	供应链数据统计
	
	智能任务分配管理

	供应链数据统计
	
	检测样品管理

	供应链数据统计
	
	检测报告管理

	品控计划管理
	
	检测策略维护

	缺陷管理
	
	质量问题处理

	供应链运营监控
	检测试验管理
	检测能力维护

	供应链运营监控
	
	检测标准维护

	供应链数据统计
	检测资源管理
	设备仪器管理

	供应链数据统计
	
	物资耗材管理

	供应链运营监控
	检测资质管理
	检测单位资质管理

	供应链运营监控
	
	检测人员资质管理

	供应链运营监控
	
	检测设备证书管理

	供应链运营监控
	系统运行管理
	组织用户管理

	供应链运营监控
	
	角色管理

	供应链运营监控
	
	工作流管理

	供应链运营监控
	
	系统设定

	供应链运营监控
	
	日志管理

	供应链运营监控
	检测中心数字孪生模块（大屏展示）
	数字3D建模

	供应链运营监控
	
	基础设施数据采集接入

	供应链运营监控
	
	数字孪生应用

	供应链运营监控
	品控质量全景管控（大屏展示）
	检测基地运行管理功能

	供应链运营监控
	
	品控质量分析功能

	供应链运营监控
	
	检测概况功能

	供应链运营监控
	调度运行总览
	调度控制总览

	供应链运营监控
	
	运行状态监控

	供应链运营监控
	
	调度数据统计

	品控计划管理
	作业任务执行
	抽检计划管理

	到货抽检
	
	抽检任务管理

	到货抽检
	
	作业任务分解

	到货抽检
	
	样品管理

	到货抽检
	
	检验执行管理

	到货抽检
	
	检测报告管理

	到货抽检
	检测调控管理
	检测工位管理

	到货抽检
	
	检测设备监控与数据采集

	到货抽检
	
	调度策略管理

	到货抽检
	
	调度控制执行

	到货抽检
	实验室资源管理
	人员管理模块

	到货抽检
	
	仪器设备管理

	到货抽检
	
	物资耗材管理

	到货抽检
	
	环境管理

	到货抽检
	检测质量体系管理
	内部审核管理

	到货抽检
	
	质量控制管理

	到货抽检
	
	质量监督管理

	到货抽检
	
	管理评审管理

	到货抽检
	
	不符合项管理

	到货抽检
	
	纠正措施管理

	到货抽检
	
	风险和机遇管理

	到货抽检
	
	监督检查管理

	到货抽检
	
	新项目/方法立项审批管理

	到货抽检
	
	客户投诉与满意度调查

	到货抽检
	
	供应商管理

	到货抽检
	
	文件管理

	到货抽检
	样品检储管理
	检储位置管理

	到货抽检
	
	样品存储控制

	到货抽检
	
	样品存储统计

	到货抽检
	系统运行管理
	辅助支撑管理

	到货抽检
	
	综合安防管理

	到货抽检
	检测作业管理（移动应用）
	系统配置管理

	到货抽检
	
	样品信息管理

	到货抽检
	
	样品铭牌识别

	到货抽检
	
	样品编码打印

	到货抽检
	
	样品扫码跟踪

	到货抽检
	
	正在进行试验项目

	到货抽检
	
	任务进度跟踪

	到货抽检
	
	试验结果扫码录入

	缺陷管理
	
	不合格确认单

	到货抽检
	试验前置管理系统
	管控平台

	到货抽检
	
	前置服务器

	到货抽检
	
	工位数据集成

	供应链运营监控
	系统集成
	系统集成


2.3 数据架构

2.3.1 概念实体

	序号
	数据域
	数据主题
	概念实体

	1
	供应链管理
	品控管理
	检测中心运行概况表

	2
	供应链管理
	品控管理
	检测基地运行告警表

	3
	供应链管理
	品控管理
	检测中心资质汇总表

	4
	供应链管理
	品控管理
	检测中心物资存储情况表

	5
	供应链管理
	品控管理
	检测中心仪器运行情况表

	6
	供应链管理
	品控管理
	品控策略表

	7
	供应链管理
	品控管理
	品控质量汇总表

	8
	供应链管理
	品控管理
	抽检计划汇总表

	9
	供应链管理
	品控管理
	检测任务汇总表

	10
	供应链管理
	品控管理
	检测结果汇总表

	11
	供应链管理
	品控管理
	品控技术标准表

	12
	供应链管理
	品控管理
	抽检产品信息表

	13
	供应链管理
	品控管理
	抽检计划信息表

	14
	供应链管理
	品控管理
	抽检任务信息表

	15
	供应链管理
	品控管理
	任务安排信息表

	16
	供应链管理
	品控管理
	检测任务登记表

	17
	供应链管理
	品控管理
	检测样品信息表

	18
	供应链管理
	品控管理
	检测报告汇总表

	19
	供应链管理
	品控管理
	产品缺陷记录汇总表

	20
	供应链管理
	品控管理
	产品标准表

	21
	供应链管理
	品控管理
	检验方法表

	22
	供应链管理
	品控管理
	检测项目表

	23
	供应链管理
	品控管理
	标准分析项指标表

	24
	供应链管理
	品控管理
	设备台账汇总表

	25
	供应链管理
	品控管理
	设备事件表

	26
	供应链管理
	品控管理
	事件记录表

	27
	供应链管理
	品控管理
	物资耗材表

	28
	供应链管理
	品控管理
	物资耗材库存表

	29
	供应链管理
	品控管理
	人员技术档案汇总表

	30
	供应链管理
	品控管理
	人员检测项目上岗证表

	31
	供应链管理
	品控管理
	人员使用设备上岗证表

	32
	供应链管理
	品控管理
	系统组织结构表

	33
	供应链管理
	品控管理
	角色权限表

	34
	供应链管理
	品控管理
	工作流模板表

	35
	供应链管理
	品控管理
	系统参数表

	36
	供应链管理
	品控管理
	操作日志表

	37
	供应链管理
	品控管理
	检测中心工位3D模型表

	38
	供应链管理
	品控管理
	检测中心工位3D模型详情表

	39
	供应链管理
	品控管理
	设施设备3D模型表

	40
	供应链管理
	品控管理
	设施设备3D模型详情表

	41
	供应链管理
	品控管理
	视频监控数据采集表

	42
	供应链管理
	品控管理
	门禁数据采集表

	43
	供应链管理
	品控管理
	安全围栏数据采集表

	44
	供应链管理
	品控管理
	空调数据采集表

	45
	供应链管理
	品控管理
	给排水数据采集表

	46
	供应链管理
	品控管理
	配电数据采集表

	47
	供应链管理
	品控管理
	照明数据采集表

	48
	供应链管理
	品控管理
	环境数据采集表

	49
	供应链管理
	品控管理
	消防报警数据采集表

	50
	供应链管理
	品控管理
	检测工位数字孪生表

	51
	供应链管理
	品控管理
	工位关联仪器设备孪生表

	52
	供应链管理
	品控管理
	工位关联门禁数字孪生表

	53
	供应链管理
	品控管理
	工位关联安全围栏数字孪生表

	54
	供应链管理
	品控管理
	工位关联空调数字孪生表

	55
	供应链管理
	品控管理
	工位关联给排水数字孪生表

	56
	供应链管理
	品控管理
	工位关联配电数字孪生表

	57
	供应链管理
	品控管理
	工位关联照明数字孪生表

	58
	供应链管理
	品控管理
	工位关联温湿度数字孪生表

	59
	供应链管理
	品控管理
	工位关联消防报警数字孪生表

	60
	供应链管理
	品控管理
	设备调度控制表

	61
	供应链管理
	品控管理
	任务执行情况表

	62
	供应链管理
	品控管理
	设备运行监控表

	63
	供应链管理
	品控管理
	智能检测抽检计划表

	64
	供应链管理
	品控管理
	智能检测任务登记表

	65
	供应链管理
	品控管理
	任务分解基础数据表

	66
	供应链管理
	品控管理
	作业任务排程表

	67
	供应链管理
	品控管理
	作业任务可视化表

	68
	供应链管理
	品控管理
	样品接收信息表

	69
	供应链管理
	品控管理
	盲样管理信息表

	70
	供应链管理
	品控管理
	样品检储信息表

	71
	供应链管理
	品控管理
	样品流转记录表

	72
	供应链管理
	品控管理
	退/留样信息表

	73
	供应链管理
	品控管理
	补样记录表

	74
	供应链管理
	品控管理
	样品销毁记录表

	75
	供应链管理
	品控管理
	检测任务分配表

	76
	供应链管理
	品控管理
	制样记录表

	77
	供应链管理
	品控管理
	ELN 模板配置表

	78
	供应链管理
	品控管理
	原始记录表

	79
	供应链管理
	品控管理
	原始记录复核表

	80
	供应链管理
	品控管理
	智慧检测报告表

	81
	供应链管理
	品控管理
	检测报告审核记录表

	82
	供应链管理
	品控管理
	报告打印记录表

	83
	供应链管理
	品控管理
	报告发放记录表

	84
	供应链管理
	品控管理
	报告归档记录表

	85
	供应链管理
	品控管理
	修改样品信息 表

	86
	供应链管理
	品控管理
	结果回传日志表

	87
	供应链管理
	品控管理
	检测工位表

	88
	供应链管理
	品控管理
	工位状态监控表

	89
	供应链管理
	品控管理
	仪器采集配置表

	90
	供应链管理
	品控管理
	仪器采集记录表

	91
	供应链管理
	品控管理
	采集监控日志表

	92
	供应链管理
	品控管理
	任务调度策略库表

	93
	供应链管理
	品控管理
	任务调度记录表

	94
	供应链管理
	品控管理
	人员培训计划表

	95
	供应链管理
	品控管理
	人员考核表

	96
	供应链管理
	品控管理
	上岗证授权表

	97
	供应链管理
	品控管理
	地市级设备台账表

	98
	供应链管理
	品控管理
	仪器设备采购表

	99
	供应链管理
	品控管理
	设备事件管理表

	100
	供应链管理
	品控管理
	设备事件记录表

	101
	供应链管理
	品控管理
	耗材分类表

	102
	供应链管理
	品控管理
	耗材台账表

	103
	供应链管理
	品控管理
	耗材库存表

	104
	供应链管理
	品控管理
	环境监测表

	105
	供应链管理
	品控管理
	审核计划表

	106
	供应链管理
	品控管理
	质量控制表

	107
	供应链管理
	品控管理
	质量监督表

	108
	供应链管理
	品控管理
	管理评审表

	109
	供应链管理
	品控管理
	不符合项表

	110
	供应链管理
	品控管理
	纠正措施表

	111
	供应链管理
	品控管理
	风险登记表

	112
	供应链管理
	品控管理
	监督检查表

	113
	供应链管理
	品控管理
	新项目方法申请表

	114
	供应链管理
	品控管理
	调查问卷表

	115
	供应链管理
	品控管理
	文件管理表

	116
	供应链管理
	品控管理
	样品位置管理表

	117
	供应链管理
	品控管理
	样品存储控制表

	118
	供应链管理
	品控管理
	系统帮助文档表

	119
	供应链管理
	品控管理
	移动端配置参数表

	120
	供应链管理
	品控管理
	移动样品编码信息表

	121
	供应链管理
	品控管理
	移动样品铭牌信息表

	122
	供应链管理
	品控管理
	移动试验结果记录表

	123
	供应链管理
	品控管理
	移动端待办提醒表

	124
	供应链管理
	品控管理
	试验前置工位管理表

	125
	供应链管理
	品控管理
	试验前置终端管理表

	126
	供应链管理
	品控管理
	前置服务器MQTT配置表

	127
	供应链管理
	品控管理
	试验前置工位数据表

	128
	供应链管理
	品控管理
	前置服务器工位数据集成配置表

	129
	供应链管理
	品控管理
	前置服务器工位数据集成日志表


2.3.2 数据流转关系

	序号
	概念实体
	一级应用模块
	二级应用模块

	1
	检测中心运行概况表
	品控质量全景管控（大屏展示）
	检测基地运行管理功能

	2
	检测基地运行告警表
	品控质量全景管控（大屏展示）
	检测基地运行管理功能

	3
	检测中心资质汇总表
	品控质量全景管控（大屏展示）
	检测基地运行管理功能

	4
	检测中心物资存储情况表
	品控质量全景管控（大屏展示）
	检测基地运行管理功能

	5
	检测中心仪器运行情况表
	品控质量全景管控（大屏展示）
	检测基地运行管理功能

	6
	品控策略表
	品控质量全景管控（大屏展示）
	品控质量分析功能

	7
	品控质量汇总表
	品控质量全景管控（大屏展示）
	品控质量分析功能

	8
	抽检计划汇总表
	品控质量全景管控（大屏展示）
	检测概况功能

	9
	检测任务汇总表
	品控质量全景管控（大屏展示）
	检测概况功能

	10
	检测结果汇总表
	品控质量全景管控（大屏展示）
	检测概况功能

	11
	品控技术标准表
	检测任务管理
	品控技术标准管理

	12
	抽检产品信息表
	检测任务管理
	智能任务分配管理

	13
	抽检计划信息表
	检测任务管理
	智能任务分配管理

	14
	抽检任务信息表
	检测任务管理
	智能任务分配管理

	15
	任务安排信息表
	检测任务管理
	智能任务分配管理

	16
	检测任务登记表
	检测任务管理
	智能任务分配管理

	17
	检测样品信息表
	检测任务管理
	检测样品管理

	18
	检测报告汇总表
	检测任务管理
	检测报告管理

	19
	产品缺陷记录汇总表
	检测任务管理
	质量问题处理

	20
	产品标准表
	检测试验管理
	检测能力维护

	21
	检验方法表
	检测试验管理
	检测能力维护

	22
	检测项目表
	检测试验管理
	检测能力维护

	23
	标准分析项指标表
	检测试验管理
	检测标准维护

	24
	设备台账汇总表
	检测资源管理
	设备仪器管理

	25
	设备事件表
	检测资源管理
	设备仪器管理

	26
	事件记录表
	检测资源管理
	设备仪器管理

	27
	物资耗材表
	检测资源管理
	物资耗材管理

	28
	物资耗材库存表
	检测资质管理
	检测单位资质管理

	29
	人员技术档案汇总表
	检测资质管理
	检测人员资质管理

	30
	人员检测项目上岗证表
	检测资质管理
	检测人员资质管理

	31
	人员使用设备上岗证表
	检测资质管理
	检测设备证书管理

	32
	系统组织结构表
	系统运行管理
	组织用户管理

	33
	角色权限表
	系统运行管理
	角色管理

	34
	工作流模板表
	系统运行管理
	工作流管理

	35
	系统参数表
	系统运行管理
	系统设定

	36
	操作日志表
	系统运行管理
	日志管理

	37
	检测中心工位3D模型表
	检测中心数字孪生模块（大屏展示）
	数字3D建模

	38
	检测中心工位3D模型详情表
	检测中心数字孪生模块（大屏展示）
	数字3D建模

	39
	设施设备3D模型表
	检测中心数字孪生模块（大屏展示）
	数字3D建模

	40
	设施设备3D模型详情表
	检测中心数字孪生模块（大屏展示）
	数字3D建模

	41
	视频监控数据采集表
	检测中心数字孪生模块（大屏展示）
	基础设施数据采集接入

	42
	门禁数据采集表
	检测中心数字孪生模块（大屏展示）
	基础设施数据采集接入

	43
	安全围栏数据采集表
	检测中心数字孪生模块（大屏展示）
	基础设施数据采集接入

	44
	空调数据采集表
	检测中心数字孪生模块（大屏展示）
	基础设施数据采集接入

	45
	给排水数据采集表
	检测中心数字孪生模块（大屏展示）
	基础设施数据采集接入

	46
	配电数据采集表
	检测中心数字孪生模块（大屏展示）
	基础设施数据采集接入

	47
	照明数据采集表
	检测中心数字孪生模块（大屏展示）
	基础设施数据采集接入

	48
	环境数据采集表
	检测中心数字孪生模块（大屏展示）
	基础设施数据采集接入

	49
	消防报警数据采集表
	检测中心数字孪生模块（大屏展示）
	基础设施数据采集接入

	50
	检测工位数字孪生表
	检测中心数字孪生模块（大屏展示）
	数字孪生应用

	51
	工位关联仪器设备孪生表
	检测中心数字孪生模块（大屏展示）
	数字孪生应用

	52
	工位关联门禁数字孪生表
	检测中心数字孪生模块（大屏展示）
	数字孪生应用

	53
	工位关联安全围栏数字孪生表
	检测中心数字孪生模块（大屏展示）
	数字孪生应用

	54
	工位关联空调数字孪生表
	检测中心数字孪生模块（大屏展示）
	数字孪生应用

	55
	工位关联给排水数字孪生表
	检测中心数字孪生模块（大屏展示）
	数字孪生应用

	56
	工位关联配电数字孪生表
	检测中心数字孪生模块（大屏展示）
	数字孪生应用

	57
	工位关联照明数字孪生表
	检测中心数字孪生模块（大屏展示）
	数字孪生应用

	58
	工位关联温湿度数字孪生表
	检测中心数字孪生模块（大屏展示）
	数字孪生应用

	59
	工位关联消防报警数字孪生表
	检测中心数字孪生模块（大屏展示）
	数字孪生应用

	60
	试验大厅全景模型
	检测中心数字孪生模块（大屏展示）
	检测中心三维全景展示

	61
	工位精细化子模型
	检测中心数字孪生模块（大屏展示）
	检测中心三维全景展示

	62
	工位-设施属性映射表
	检测中心数字孪生模块（大屏展示）
	检测中心三维全景展示

	63
	空间坐标-数据关联索引表
	检测中心数字孪生模块（大屏展示）
	检测中心三维全景展示

	64
	设备接入配置库
	检测中心数字孪生模块（大屏展示）
	检测中心多源感知数据接入与映射

	65
	动态语义映射库
	检测中心数字孪生模块（大屏展示）
	检测中心多源感知数据接入与映射

	66
	异常检测规则库
	检测中心数字孪生模块（大屏展示）
	检测中心多源感知数据接入与映射

	67
	实时数据缓冲池
	检测中心数字孪生模块（大屏展示）
	检测中心多源感知数据接入与映射

	68
	子系统联动规则库
	检测中心数字孪生模块（大屏展示）
	环境与监控信息可视和管理

	69
	异常操作拦截策略
	检测中心数字孪生模块（大屏展示）
	环境与监控信息可视和管理

	70
	环境设备调控参数库
	检测中心数字孪生模块（大屏展示）
	环境与监控信息可视和管理

	71
	工位承载力状态图谱
	检测中心数字孪生模块（大屏展示）
	检测作业态势感知

	72
	储位-库存动态映射表
	检测中心数字孪生模块（大屏展示）
	检测作业态势感知

	73
	AGV实时运行态势库
	检测中心数字孪生模块（大屏展示）
	样品配送周转状态同步

	74
	任务分配预案库
	检测中心数字孪生模块（大屏展示）
	样品配送周转状态同步

	75
	路径冲突预测矩阵
	检测中心数字孪生模块（大屏展示）
	样品配送周转状态同步

	76
	设备调度控制表
	调度运行总览
	调度控制总览

	77
	任务执行情况表
	调度运行总览
	调度控制总览

	78
	设备运行监控表
	调度运行总览
	运行状态监控

	79
	智能检测抽检计划表
	作业任务执行
	抽检计划管理

	80
	智能检测任务登记表
	作业任务执行
	抽检任务管理

	81
	任务分解基础数据表
	作业任务执行
	作业任务分解

	82
	作业任务排程表
	作业任务执行
	作业任务分解

	83
	作业任务可视化表
	作业任务执行
	作业任务分解

	84
	样品接收信息表
	作业任务执行
	样品管理

	85
	盲样管理信息表
	作业任务执行
	样品管理

	86
	样品检储信息表
	作业任务执行
	样品管理

	87
	样品流转记录表
	作业任务执行
	样品管理

	88
	退/留样信息表
	作业任务执行
	样品管理

	89
	补样记录表
	作业任务执行
	样品管理

	90
	样品销毁记录表
	作业任务执行
	样品管理

	91
	检测任务分配表
	作业任务执行
	检验执行管理

	92
	制样记录表
	作业任务执行
	检验执行管理

	93
	ELN 模板配置表
	作业任务执行
	检验执行管理

	94
	原始记录表
	作业任务执行
	检验执行管理

	95
	原始记录复核表
	作业任务执行
	检验执行管理

	96
	智慧检测报告表
	作业任务执行
	检测报告管理

	97
	检测报告审核记录表
	作业任务执行
	检测报告管理

	98
	报告打印记录表
	作业任务执行
	检测报告管理

	99
	报告发放记录表
	作业任务执行
	检测报告管理

	100
	报告归档记录表
	作业任务执行
	检测报告管理

	101
	修改样品信息 表
	作业任务执行
	检测报告管理

	102
	结果回传日志表
	作业任务执行
	检测报告管理

	103
	检测工位表
	检测调控管理
	检测工位管理

	104
	工位状态监控表
	检测调控管理
	检测工位管理

	105
	仪器采集配置表
	检测调控管理
	检测设备监控与数据采集

	106
	仪器采集记录表
	检测调控管理
	检测设备监控与数据采集

	107
	采集监控日志表
	检测调控管理
	检测设备监控与数据采集

	108
	任务调度策略库表
	检测调控管理
	调度策略管理

	109
	任务调度记录表
	检测调控管理
	调度控制执行

	110
	人员培训计划表
	实验室资源管理
	人员管理模块

	111
	人员考核表
	实验室资源管理
	人员管理模块

	112
	上岗证授权表
	实验室资源管理
	人员管理模块

	113
	地市级设备台账表
	实验室资源管理
	仪器设备管理

	114
	仪器设备采购表
	实验室资源管理
	仪器设备管理

	115
	设备事件管理表
	实验室资源管理
	仪器设备管理

	116
	设备事件记录表
	实验室资源管理
	仪器设备管理

	117
	耗材分类表
	实验室资源管理
	物资耗材管理

	118
	耗材台账表
	实验室资源管理
	物资耗材管理

	119
	耗材库存表
	实验室资源管理
	物资耗材管理

	120
	环境监测表
	实验室资源管理
	环境管理

	121
	审核计划表
	检测质量体系管理
	内部审核管理

	122
	质量控制表
	检测质量体系管理
	质量控制管理

	123
	质量监督表
	检测质量体系管理
	质量监督管理

	124
	管理评审表
	检测质量体系管理
	管理评审管理

	125
	不符合项表
	检测质量体系管理
	不符合项管理

	126
	纠正措施表
	检测质量体系管理
	纠正措施管理

	127
	风险登记表
	检测质量体系管理
	风险和机遇管理

	128
	监督检查表
	检测质量体系管理
	监督检查管理

	129
	新项目方法申请表
	检测质量体系管理
	新项目/方法立项审批管理

	130
	调查问卷表
	检测质量体系管理
	客户投诉与满意度调查

	131
	文件管理表
	检测质量体系管理
	文件管理

	132
	样品位置管理表
	样品检储管理
	检储位置管理

	133
	样品存储控制表
	样品检储管理
	样品存储控制

	134
	系统帮助文档表
	系统运行管理
	辅助支撑管理

	135
	移动端配置参数表
	检测作业管理（移动应用）
	系统配置管理

	136
	移动样品编码信息表
	检测作业管理（移动应用）
	样品信息管理

	137
	移动样品铭牌信息表
	检测作业管理（移动应用）
	样品铭牌识别

	138
	移动试验结果记录表
	检测作业管理（移动应用）
	样品编码打印

	139
	移动端待办提醒表
	检测作业管理（移动应用）
	样品扫码跟踪

	140
	试验前置工位管理表
	试验前置管理系统
	管控平台

	141
	试验前置终端管理表
	试验前置管理系统
	管控平台

	142
	前置服务器MQTT配置表
	试验前置管理系统
	前置服务器

	143
	试验前置工位数据表
	试验前置管理系统
	前置服务器

	144
	前置服务器工位数据集成配置表
	试验前置管理系统
	工位数据集成

	145
	前置服务器工位数据集成日志表
	试验前置管理系统
	工位数据集成


2.4 技术架构

2.4.1 本项目技术架构 

本项目基于微服务建设设计理念，按照接入层、展现层、控制层等多层技术体系设计，通过API网关实现系统的各组件的协同工作、各层次上集成，实现重用，以满足本项目的管理业务需求，纵向集成与横向整合的信息交互，为客户和合作伙伴提供高效便捷的服务，为业务人员提供技术先进的工作平台和灵活的业务构造能力。具体结构如下图：

[image: image1.png]



本项目技术组件清单如下表所示：

	安全域
	一级安全分类
	二级安全分类
	安全服务
	安全组件

	计算环境安全
	主机和终端安全
	主机安全
	主机安全防护服务
	实时监测

	计算环境安全
	应用安全
	Web应用安全
	web应用防火墙服务
	Web应用防火墙

	计算环境安全
	数据安全
	数据库安全
	数据库安全运维
	数据权限控制

	计算环境安全
	数据安全
	数据安全运营
	安全策略中心
	数据采集安全

	计算环境安全
	数据安全
	数据安全运营
	安全策略中心
	数据传输安全

	计算环境安全
	数据安全
	数据安全运营
	安全策略中心
	数据存储安全

	计算环境安全
	数据安全
	数据安全运营
	安全策略中心
	数据处理安全

	区域边界安全
	综合数据网边界安全
	访问控制
	应用安全防护服务
	数据传输安全

	区域边界安全
	综合数据网边界安全
	入侵防范
	应用安全防护服务
	数据传输安全

	区域边界安全
	综合数据网边界安全
	恶意代码防范
	应用安全防护服务
	数据传输安全

	通信网络安全
	综合数据网安全
	综合数据网安全
	综合数据网服务
	综合数据网安全

	物联网安全
	物联接入安全
	物联接入安全
	物联网安全服务
	物联网安全

	物联网安全
	物联安全监控
	物联安全监控
	物联网安全服务
	物联网安全

	物联网安全
	物联安全防范
	物联安全防范
	物联网安全服务
	物联网安全


2.4.2 技术路线要求

本项目采用微服务架构设计，针对云计算的特点，设计应用架构，优化应用的集成交付、部署运维流程。主要体现几个关键特性：容器化的交付方式，保证开发、交付和运维的一致性；自动化的管理，提升系统利用率、降低运维成本；松耦合应用架构，提升系统的敏捷性和可维护性。通过这些特性来保证系统的高性能、高可用和高可伸缩。

项目的技术路线如下：

（1）采用B/S架构，前后端分离技术，通过HTTPRESTful接口方式进行前后端通信。

（2）前端Web页面采用HTML5、CSS、Vue等技术框架并结合ECharts、D3.js等SVG渲染技术，实现丰富的图形展现。

（3）后端采用Spring框架，结合MyBatis、JPA等Spring体系内的ORM持久化技术实现快速的微服务开发，微服务间采用HTTPRESTful或MQ进行消息通信，采用Redis作为数据缓存。

（4）数据存储采用达梦数据库，实现数据同步、数据存储及数据处理。

2.4.3 其他技术路线说明
（1）本项目采用的系统组件需支持IPv6部署；

（2）本项目不涉及南网云部署；

（3）本项目不涉及共享服务；

（4）本项目不涉及公司人工智能平台交互。
2.4.4 应用交互

[image: image2.png]SHNE

SHINE
et

EREETE © _
emess) SRR WERFS
aEsE g sEEEs Shaen
aEeE e < =y
s . e e
it
tSenERl—sLEETs
aEEE mAE et
= e Bress
R mieEEe =N
seEwesnE
BERMELRS R
e == gfc;m‘
== Lo HEfE E 3 = =En | En
E == Amﬁgm;& il ]
IaEs
REREREE AR
3 =¥

BFE
&





	序号
	源应用
	目标应用
	交互信息
	应用交互描述
	新增/改造

	1
	电网管理平台（供应链域）
	北部仓物资检测一体化管控平台
	合同数据、物资数据、供应商数据、抽检计划数据
	推送合同数据、物资数据、供应商数据、抽检计划数据到北部仓物资检测一体化管控平台。
	新增

	2
	北部仓物资检测一体化管控平台
	电网管理平台（供应链域）
	检测结果数据、检测过程数据
	推送检测结果数据、检测过程数据到电网管理平台（供应链域）。
	新增

	3
	北部仓物资检测一体化管控平台
	数据中心
	检测设备全生命周期质量数据
	归集检测设备全生命周期质量数据汇聚到数据中心，
	新增

	4
	物联网平台
	北部仓物资检测一体化管控平台
	非结构化视频数据
	推送视频流数据到北部仓物资检测一体化管控平台。
	新增

	5
	数字身份认证平台
	北部仓物资检测一体化管控平台
	数字身份认证数据
	通过接口获取数字身份认证平台的登录、授权等信息
	新增

	6
	智能检测作业系统
	工位系统
	检测任务数据
	推送检测任务到工位系统执行样品检测。
	新增

	7
	工位系统
	智能检测作业系统
	检测结果数据、检测过程数据
	推送检测结果数据、检测过程数据到智能检测作业系统。
	新增

	8
	智能检测作业系统
	样品智能化配送系统
	样品数据、检测项目数据、检测工位数据

	通过接口推送抽检样品数据、检测项目数据、检测工位数据到样品智能化配送系统，实现检测中心内部样品试验过程自动化配送。
	新增

	9
	样品智能化配送系统
	智能检测作业系统
	样品配送数据
	推送VGA样品配送状态数据到智能检测作业系统，实时反馈样品配送运输、上机、下机状态，实现检测中心内部样品试验过程自动化配送。


	新增

	10
	人脸识别门禁系统
	智能检测作业系统
	门禁系统数据
	通过接口推送门禁数据，从而获取人脸识别门禁系统的人员来访信息、人脸信息库，实现对进出人员的管控。
	新增

	11
	现场作业视频监控系统接口交互
	智能检测作业系统
	现场作业视频数据
	通过接口获取现场作业视频监控系统的视频数据。
	新增

	12
	智能检测作业系统
	电子签章系统接口交互
	电子签章数据
	通过接口集成电子签章系统，实现检测报告自动加盖电子签章。
	新增


2.4.4.1北部仓物资检测一体化管控平台与其它系统应用交互要求：
1.与电网管理平台（供应链域）集成
北部仓物资检测一体化管控平台与电网管理平台（供应链域）集成，接收电网管理平台网级品控策略、网级品控技术标准、物资入库信息、物资信息、供应商信息、合同信息、抽样单信息等信息，检测作业完成后推送检测过程数据、检测结果、检测报告数据回电网管理平台（供应链域）。
2.与数据中心集成

归集检测设备全生命周期质量数据汇聚到数据中心，向数据中心获取检测设备生命周期质量数据进行统计分析，实现检测数据运营统计、对异常深度分析并预警监控，对检测策略进行决策指挥。

3.与物联网平台集成
北部仓物资检测一体化管控平台与物联网平台集成，实现不同检测基地涉及视频监控设备数据接入，与物联网平台的对接，基于物联网平台的连接管理、设备管理、应用使能、运营支持四大模块，通过开放的接口和协议插件，向上为数据中心提供监控视频数据，支撑业务系统应用，向下接入各种监控设备。
4.与数字身份认证平台集成

通过与数字身份认证平台（办公网）专项集成实施，获取统一认证信息，支撑北部仓物资检测一体化管控平台、智能检测作业系统登录及访问管理。

5.与智能检测作业系统集成

智能检测作业系统与北部仓物资检测一体化管控平台集成，北部仓物资检测一体化管控平台接收电网管理平台网级品控策略、网级品控技术标准、物资入库信息、物资信息、供应商信息、合同信息、抽样单信息，北部仓物资检测一体化管控平台支持将检测任务下达到智能检测作业系统执行检测，接收检测过程数据、检测结果、检测报告。
2.4.4.2智能检测作业系统与其它系统应用交互要求：

1.与工位系统集成

智能检测作业系统与工位系统集成，智能检测作业系统支持将检测任务下达工位系统，接收工位系统检测过程数据、检测结果；智能检测作业系统支持检测项目信息、检测参数信息与工位系统进行映射关联；实现工位自动化检测需求。
2.与样品智能化配送系统集成


通过接口推送抽检样品数据、检测项目数据、检测工位数据到样品智能化配送系统，实现样品VGA上机分析测试。并推送VGA样品配送状态数据到智能检测作业系统，实时反馈样品配送运输、上机、下机状态；实现检测中心内部样品自动化配送。
3.与人脸识别门禁系统集成

通过接口获取人脸识别门禁系统的人员来访信息、人脸信息库等。
4.与现场作业视频监控系统集成

通过接口获取现场作业视频监控系统的视频数据，实现现场作业远程监控与指导。
5.与电子签章系统集成

通过接口获取电子签章系统的签章信息，实现检测报告自动加盖电子签章，满足检测报告防篡改、可溯源要求。

与北部仓物资检测一体化管控平台集成

智能检测作业系统与北部仓物资检测一体化管控平台集成，北部仓物资检测一体化管控平台接收电网管理平台网级品控策略、网级品控技术标准、物资入库信息、物资信息、供应商信息、合同信息、抽样单信息，北部仓物资检测一体化管控平台支持将检测任务下达到智能检测作业系统执行检测，接收检测过程数据、检测结果、检测报告。
2.5 安全架构

2.5.1 安全组件

平台涉及的安全组件清单如下：（按照SA-01 安全组件清单进行描述）

	安全域
	一级安全分类
	二级安全分类
	安全服务
	安全组件

	计算环境安全
	主机和终端安全
	主机安全
	主机安全防护服务
	实时监测

	计算环境安全
	应用安全
	Web应用安全
	web应用防火墙服务
	Web应用防火墙

	计算环境安全
	数据安全
	数据库安全
	数据库安全运维
	数据权限控制

	计算环境安全
	数据安全
	数据安全运营
	安全策略中心
	数据采集安全

	计算环境安全
	数据安全
	数据安全运营
	安全策略中心
	数据传输安全

	计算环境安全
	数据安全
	数据安全运营
	安全策略中心
	数据存储安全

	计算环境安全
	数据安全
	数据安全运营
	安全策略中心
	数据处理安全

	区域边界安全
	综合数据网边界安全
	访问控制
	应用安全防护服务
	数据传输安全

	区域边界安全
	综合数据网边界安全
	入侵防范
	应用安全防护服务
	数据传输安全

	区域边界安全
	综合数据网边界安全
	恶意代码防范
	应用安全防护服务
	数据传输安全

	通信网络安全
	综合数据网安全
	综合数据网安全
	综合数据网服务
	综合数据网安全

	物联网安全
	物联接入安全
	物联接入安全
	物联网安全服务
	物联网安全

	物联网安全
	物联安全监控
	物联安全监控
	物联网安全服务
	物联网安全

	物联网安全
	物联安全防范
	物联安全防范
	物联网安全服务
	物联网安全


2.5.2 安全设备部署架构

[image: image3.png]AR

£
Pl

BEAE

EBNEEFES

ooz st

~ mE

HiEERsSE

Qll

EMELESS
)
e
:k!&giPﬂﬂﬁfﬁﬁiﬁﬂ
f [ f
[RECI U? E=1
|
T %*ﬁ g
]
B0 E=RLE aEE ok

} (USB. GBIPE) )

NERA—BUEETE

EBEREETEEAEL R





2.6 数据要求

2.6.1 数据标准规范

本项目在数据质量及元数据方面遵循公司《南方电网公司统一数字电网模型建模规范》、《中国南方电网有限责任公司主数据标准规范》、《中国南方电网有限责任公司元数据标准规范》及《中国南方电网有限责任公司数据质量标准》等相关要求开展项目建设。数据质量落实公司近年来关于提升数据质量行动工作各方案中相关工作任务的工作要求，达到当年南方电网对该系统数据质量的考核要求，数据模型基于国际通用的公共信息模型CIM标准，从而实现公司安全生产数据的标准化、规范化和透明共享，数据对象依据《南方电网公司统一数字电网模型建模规范》开展设计。

2.6.2 数据质量管理要求

项目遵循《中国南方电网有限责任公司数据质量标准》及南方电网公司数据质量管理办法相关要求，落实公司近年来关于提升数据质量行动工作各方案中相关工作任务的工作要求，达到当年南方电网对该系统数据质量的考核要求。具体要求包括但不限于：

	序号
	要求
	备注

	1
	数据表设计原则上遵循南方电网公司数据相关要求。
	

	2
	在数据录入时须进行业务规则校验、格式校验和逻辑校验，实现录入提示。
	

	3
	系统中派生数据间的勾稽关系必须正确；相同派生数据的算法必须同一或完全一致；若对外发布相同的数据，其算法必须同一或完全一致。
	

	4
	进行关键字段的认责设计及实现，即关键业务字段的创建、修改、更新、删除的责任角色设计以及与其它系统关联关系设计。
	

	5
	数据编码满足南方电网公司数据相关标准和规范要求。
	


2.6.3 数据管控要求

按照《南方电网公司数据标准管控工作指引（2022年版）》，开展内部数据管控要求的宣贯及培训，从项目的需求概设、详细设计、开发测试、初验投运、竣工验收共五个阶段对项目成果进行数据管控，根据数据管控要求开展需求分析、概要设计、详细设计、开发测试、部署上线等工作，对数据管控审查问题按时高质量完成整改。

2.6.4 数据质量要求

	序号
	要求
	备注

	1
	数据表设计原则上遵循第三范式要求。
	

	2
	在数据录入时须进行业务规则校验、格式校验和逻辑校验，实现录入提示。
	

	3
	系统中派生数据间的勾稽关系必须正确；相同派生数据的算法必须同一或完全一致；若对外发布相同的数据，其算法必须同一或完全一致。
	

	4
	进行关键字段的认责设计及实现，即关键业务字段的创建、修改、更新、删除的责任角色设计以及与其它系统关联关系设计。
	

	5
	数据编码满足相关标准和规范要求。
	


2.7 并网要求
本项目须按南方电网公司及海南电网有限责任公司相关并网要求规范进行并网设计和实施。
2.7.1 部署架构信息

系统采用微服务部署，采用负载均衡方式运行，防止单点故障。

中间件架构涵盖微服务、微服务平台注册中心nacos、Nginx负责负载均衡，外部请求通过微服务网关，进行统一认证和API鉴权。将业务服务、后台管理服务、监控服务等注册到微服务平台注册中心nacos。使用微服务平台提供的分布式配置中心组件，进行统一的配置变更、配置发布、版本管理、配置回滚、配置回调和动态刷新来管理所有的配置，进行统一的配置下发。所有的服务遵守统一的日志规范，在日志中心可以对业务流程进行统一的追溯，帮助服务治理相关错误的排查。
数据库架构采用两台达梦数据库部署，实现数据的冗余与负载均衡，保障数据的高可用性和处理性能，支持高并发访问需求，确保业务连续性。

本系统结构化数据，采用两台国产操作系统部署应用服务器。

本系统不涉及共享数据。
根据《中国南方电网有限责任公司信息系统拓扑制图规范》要求绘制部署架构图如下所示：

[image: image4.png]WE (IDC)

a——&





2.7.2 系统可靠性

目标可用率：目标可用率为99.0%。

运行率：运行率为99.0%。

RTO（恢复时间目标）：系统从发生故障到完全恢复正常操作需15分钟至1小时。

RPO（恢复点目标）：系统在发生故障时，可通过数据库归档日志实现数据恢复，数据0丢失。

系统登录响应：本模块4A登录后直接跳转到北部仓物资检测一体化管控平台首页，响应处理时限小于3s，进入北部仓物资检测一体化管控平台系统后在通过点击菜单的方式访问本模块对应功能页面，普通数据查询页面响应小于5s，分析类页面响应时间小于15s。

系统响应时间：普通数据查询页面响应小于5s，分析类页面响应时间小于15s。

服务响应时间：普通数据查询分析服务响应小于5s，分析类服务响应小于15s。

处理时限：普通数据查询分析服务处理时限小于5s，分析类服务处理时限小于15s。

2.7.3 资源合理性

本项目智能检测平台所需应用服务器资源申请8台国产操作系统物理机。

本系统支持运行于Linux、Windows等主流操作系统和Chrome、搜狗、360等主流浏览器。

智能检测平台系统网关提供负载均衡能力，地测、工位、文件应用部署到8台物理机服务器，数据库使用双节点集群模式部署，实现系统整体服务高可用。

2.8 自主可控要求

1、优先使用《南网云平台技术白皮书》所发布的服务与组件

中间件、数据库组件、计算、存储资源等技术或开源技术保证自主可控。

2、本项目涉及的所有应用和软硬件产品必须符合自主可控要求，且本项目涉及的所有应用能够适配未来自主可控环境潜在变化需求，目前南方电网公司CPU、浏览器、操作系统、数据库中间件等情况包括但不仅限于：

1）CPU：兼容自主可控CPU（ARM、MIPS、X86、ALPHA等）架构。

2）浏览器：兼容统信浏览器、麒麟奇安信浏览器、360安全浏览器、搜狗浏览器、红芯浏览器等自主可控浏览器。

3）操作系统：兼容统信UOS、麒麟、湖南麒麟等桌面、服务器自主可控操作系统。

4）数据库、中间件：可以兼容国内主流自主可控数据库（如：达梦、金仓等）、中间件（如：中创等）。

5）IPv6规划:考虑IPv6适配性。
3、本项目根据自主可控要求设计技术路线并满足自主可控类型办公终端使用。

2.9 安全方案要求

2.9.1 总体安全防护要求

1、按照“同步规划、同步建设、同步投运”原则加强本系统的网络安全防护，确保不发生重大及以上信息安全事件是本系统建设与运行的网络安全防护底线。

2、应根据《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）及云计算、移动互联、物联网和工业控制系统等拓展要求，进行本系统的定级、防护、测评及备案，确保系统安全运行。

3、应根据《信息系统密码应用基本要求（GM/T0054-2018）》实现国产密码应用。

4、应遵循国家发改委《电力监控系统安全防护规定》（2014年第14号令）以及国家能源局《电力监控系统安全防护总体方案等安全防护方案和评估规范》（国能安全[2015]36号）等要求，贯彻落实“安全分区、网络专用、横向隔离、纵向认证”十六字方针。

5、应满足《南方电网公司网络安全合规库（2017年修订版）》《南方电网公司IT主流设备安全基线技术规范》《南方电网公司网络安全布防典型设计方案》《中国南方电网电力监控系统安全防护技术规范》《南方电网公司涉密事项界定范围表》（南方电网办〔2016〕13号）、《南方电网公司数据共享开放指导意见（试行版）》（信息[2017]51号）等相关要求。

6、通过信息安全运行与预警系统，进行本系统的集中监控以及安全态势感知，实现集监测、预警、防护、检测、响应和恢复的动态网络安全管控。

2.9.2 安全保护等级

根据《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）以及《南方电网管理信息系统安全等级保护标准》要求，本系统的安全等级保护拟定为二级。并需要按照中华人民共和国国家标准《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）进行系统的安全防护。

系统建设完成后按照国家及南网的要求开展系统入网安评及信息系统安全等级测评及备案工作。

2.9.3 物理和环境安全

本系统需部署在专业机房内。专业机房需符合国家以及南方电网公司信息机房建设技术规范以及运营相关要求。具备防震、防风、防雨、防雷、防火、防盗等保护措施。机房温、湿度的变化在本系统设备运行所允许的范围之内。

宜通过符合国产密码要求的电子门禁系统确保机房出入控制。

2.9.4 网络和通信安全

为保证网络层的安全性，需要合理设计网络拓扑结构，并实施网络边界控制措施。

2.9.4.1 网络拓扑结构

[image: image5.png]BEAE

Ele:iezS i EEUlE

SHN

~ s

HiEERSE

Ql.l

LRSS

|
" [ &%

LR ZERERERM
[ [
[(RE=3 E;ﬁ Q) s

=0
Wl

=iy

=D

VERA—BREETE

BEECEREANELRE





网络结构安全保证网络设备的业务处理能力具备冗余空间和链路负载均衡能力，满足业务高峰期需要。

根据本系统的安全属性，其部署在信息内网。并按照“三级（及以上）系统独立成域、二级（及以下）系统集成成域”的原则，通过虚拟化网络技术或者SDN技术实现本系统所在域与其他系统实现逻辑隔离，在不同网段之间进行路由控制，建立安全的访问路径，实行针对性、差异化防护。

涉及internet的应用，需部署在信息外网区，使用统一集中的互联网出口，并通过信息安全交换平台实现强逻辑隔离。

宜采用冗余技术设计网络拓扑结构，确保路由冗余。

宜根据本系统的重要性设置带宽分配级别，保证在网络发生拥堵的时候优先本系统服务连续性。

宜进行网络设备冗余配置，避免存在网络单点故障，确保网络设备高可靠性。

2.9.4.2 网络通信安全

数据通信中要采用校验技术或密码技术保证通信过程中数据的完整性以及保密性。

2.9.4.3 网络边界防护

通过ACL技术或防火墙技术，在网络边界或区域之间根据访问控制策略设置访问控制规则，实现对本系统域实现端口级访问控制，默认情况下除允许通信外受控接口拒绝所有通信；应删除多余或无效的访问控制规则，优化访问控制列表，并保证访问控制规则数量最小化。 并对源地址、目的地址、源端口、目的端口和协议等进行检查，以允许/拒绝数据包进出，保证信息及网络资源不被非法使用和访问。 

通过入侵监测技术，在网络边界处监视如端口扫描、强力攻击、木马后门攻击、拒绝服务攻击、缓冲区溢出攻击、IP碎片攻击和网络蠕虫攻击等攻击行为，并给予告警以及响应和处理。

在网络边界及核心业务网段处对恶意代码进行检测和清除；及时实现恶意代码库升级和检测系统更新。

通过网络安全扫描工具，利用优化系统配置和打补丁等各种方式最大可能地弥补最新的安全漏洞和消除安全隐患。

2.9.4.4 网络安全审计

通过信息安全运行预警系统，实现对网络设备、安全设备运行状况、网络流量、用户行为等进行日志信息实时采集、集中监控及实时预警。审计记录应包括：事件的日期和时间、用户、事件类型、事件是否成功及其他与审计相关的信息。

2.9.4.5 网络安全加固

1、登录网络设备的用户进行身份鉴别。

2、止采用默认的管理员账号和密码。

3、网络设备管理员登录的地址进行限制。

4、络设备账号满足密码复杂度设置，并定期进行更新，存储为加密存储方式。

5、有登录失败处理功能，登录5次失败后，采取结束会话的措施。

6、采取SSH加密协议远程管理网络设备。

7、通过服务器区防火墙进行限制，只对系统对外提供服务的端口。

2.9.5 设备和计算安全

2.9.5.1 硬件安全

宜采用服务器设备具备冗余配置；具备不间断电源保障，具备服务器运行状态监控，确保本系统处理性能要求。

对登录的用户进行身份标识和鉴别，身份标识具有唯一性，身份鉴别信息具有复杂度要求并定期更换； 应具有登录失败处理功能，应配置并启用结束会话、限制非法登录次数和当登录连接超时自动退出等相关措施；
当进行远程管理时，应采取加密措施。

2.9.5.2 操作系统安全

操作系统原则上采用Linux，开启操作系统账号管理、认证授权、安全日志等功能，实现从身份鉴别，访问控制，安全审计入侵防范，恶意代码规范，资源控制几个方面进行主机安全基线加固。

2.9.5.3中间件安全

从身份鉴别，访问控制，安全审计，通信完整性，通信保密性，软件容错，资源控制几个方面进行中间件安全基线加固。

2.9.5.4 数据库安全

禁止采用默认的管理员账号和密码，避免非法用户进入到网络后通过直接调用监控末端设备查看相关信息。

2.9.6 应用和数据安全

非关键信息基础设施，系统安全保护等级（二级）拟定符合要求。

2.9.6.1 数据安全

采用身份认证、权限控制、加密存储、加密传输、数据防泄密等技术，加强本系统数据机密性及安全性防护：

1、通过对数据库表设置完整性约束，如Check、NOT NULL、Unique、Primary、Foreign key来保证数据的完整性。

2、使用国产密码技术对本系统数据库表访问权限进行控制。

3、采用国产密码技术对本系统的重要数据进行加密存储，防止数据库被黑客攻击导致系统机密泄漏。

4、使用国产密码技术保证本系统重要数据传输过程中的机密性及完整性。

5、仅采集和保存业务必需的用户个人信息；禁止未授权访问、使用用户个人信息。

6、通过数据防泄密网关，减少敏感数据泄密。

7、采用数据本地备份或者数据灾备技术，确保本系统核心数据安全，确保在某个存储设备故障或灾害发生时，数据不会丢失。

8、存储设备报废前按照规定通过消磁粉碎一体机进行信息彻底清除，确保数据不能被恢复、还原。

9、确保本系统日志信息保持6个月以上。并采用国产密码技术实现本系统日志信息完整性保护。

10、采用国产密码技术实现本系统的加载和卸载安全控制。

11、实现数据库访问审计。

2.9.6.2应用安全

1、三权分立，本系统应具备完善的权限管理，贯穿全系统的分级授权和界面信息操作控制，完整的应用程序日志记录和审计机制。

2、供访问控制功能，通过角色划分实现各层各级人员对于功能页面的访问控制；依据安全策略控制用户对文件、数据库表等客体的访问；访问控制的覆盖范围应包括与资源访问相关的主体、客体及它们之间的操作；授权主体配置访问控制策略，并严格限制默认账户的访问权限。

3、现对登录用户的统一身份标识和鉴别，实现身份鉴别信息的防截获、防假冒和防重用，保证本系统用户身份的真实性。

4、用身份鉴别、用户身份标识唯一性检查、用户身份鉴别信息复杂度检查以及登录失败处理功能，并根据安全策略配置相关参数。

5、户身份鉴别信息应不易被冒用，口令复杂度应满足要求并定期更换。应提供用户身份标识唯一和鉴别信息复杂度检查功能，保证应用系统中不存在重复用户身份标识；用户在第一次登录系统时修改分发的初始口令，口令长度不得小于8位，且为字母、数字或特殊字符的混合组合，用户名和口令禁止相同；应用软件不得明文存储口令数据；

（1）提供登录失败处理功能，可采取结束会话、限制非法登录次数和自动退出等措施；

（2）授予不同账户为完成各自承担任务所需的最小权限，并在它们之间形成相互制约的关系。

（3）及时删除或停用多余的、过期的账号，避免共享账号。

6、用基于国产密码技术的数据验签技术保证通信过程中数据的完整性；

7、通过基于国产密码的加解密技术，实现对重要数据的传输安全防护。

8、通过基于国产密码的加解密技术实现数据有效性检验功能

9、强数据有效性检查，保证通过人机接口输入或通过通信接口输入的数据格式或长度符合系统设定要求。

10、启用本系统需要的端口及服务，关闭不需要的端口及服务。

11、通过负载均衡技术，确保在突发数据流的情况下，本系统依然可以提供适当的服务能力。

12、通信双方中的一方在一段时间内未作任何响应，另一方自动结束会话；对系统的最大并发会话连接数进行限制；对单个账号的多重并发会话进行限制。

13、过防病毒系统，实现统一控制台对应用系统病毒防范，包括统一的分发、维护、更新和报警等。

14、过对用户的登录、退出、增加用户、修改用户权限等进行应用审计。系统安全日志需提供接口，接入信息安全运行预警系统，实现对本系统的运行状态、用户体验等的实时监控与预警。

15、通过支持国产密码的堡垒机等技术，实现对本系统运维的统一管控，避免对网络和服务器资源的直接访问，对不合法命令进行命令阻断，过滤掉所有对目标设备的非法访问行为，减少和恶意攻击，拦截非法访问，并实现运维操作行为审计。

16、统输入内容需做字符转换。

17、用上传点，对文件格式进行限制，上传目录禁止文件运行。

2.9.7 代码安全

1、为确保系统代码安全，保护数据的完整性、保密性和可用性，抵御恶意攻击、意外错误和数据泄露，应构建统一的编码规范，制定源代码安全编写规范，约束特定语言相关的编程规则，并对应用程序代码存在的常见安全缺陷作出规范要求，包括但不限于以下编码安全要求：

输入输出处理：集中验证所有的输入信息，用户输入的数据不应被直接用到程序的逻辑中；在程序中清晰界定可信和不可信数据的边界，当数据要从不可信的区域进入可信区域时需使用验证逻辑进行判断。

Web技术规范：校验来自客户端的任何数据，并在服务器端进行安全验证；传输敏感信息时，采用加密措施；构造通用的错误提示信息，限制用户短时间内重复访问的次数。

文件系统规范：限制应用程序文件及临时文件的访问权限；对来自文件系统的所有值进行合适的输入验证。

网络系统规范：对来自网络的任何数据进行校验，确保数据包的大小和内容与预期要求相符。

数据库规范：正确的使用参数化的结构化查询语句，数据不应指向改变的方法；对来自数据库的数据进行验证，确保其格式正确且能够安全的使用。

日志处理规范：根据操作的重要程度划分日志等级，保证日志记录的一致性；日志文件应独立保存于应用程序目录外，使用严格的访问权限控制日志文件。

密码技术规范：使用经过国家有关部门批准的、符合相关国家政策与标准的密码算法；无用私密信息的存活时间宜尽量缩短；尽量少的共享私密信息，不应在客户端长期保存秘密信息。

认证技术规范：鉴别信息在网络中加密传输，不应在源代码中明文存储和显示；谨慎给出认证反馈信息，限制一个账号连续失败登录的次数并有相应的处理措施等。

口令管理规范：使用统一的口令策略，使用安全的方法存储和传输口令；不应在源代码中存储口令；在注册登录时启用验证码机制。

随机数规范：使用一种生成代价小并满足安全需求的随机数生成方法来生成应用程序需要的随机数。

2、开发完成后实施单元测试、集成测试等系统代码安全性测试，通过人工或自动化工具审查源代码，发现潜在的安全漏洞和不良编程习惯，及时修正错误，提高代码质量。

3、规范系统代码版本管理和控制，确保代码版本一致性及可追溯性。

4、及时应用安全补丁并修复系统漏洞。

2.9.8 组件安全

系统使用的各个组成部分（即组件）直接影响系统的整体安全，需从以下方面做好安全防护：

1、第三方组件

1）评估组件来源，选择符合法规要求和遵循行业安全标准和规范的供应商提供的组件。

2）跟踪和管理项目中使用的第三方或开源组件，确保它们是最新的且无已知漏洞。

3）采用白名单或黑名单策略，禁止已知不安全的组件运行。

2、组件更新与维护

1）及时应用安全补丁和更新，修复组件中发现的安全漏洞。

2）对于不再支持或存在严重安全问题的组件，应及时进行替换。

3、安全检测与测试

1）采用专业的组件安全检测工具，对组件进行安全性和兼容性测试，确保其与系统兼容。

2）评估组件的性能，确保不影响系统的整体性能。

2.9.9 接口安全

接口安全是系统架构安全的一个重要组成部分，为确保系统间通信的安全性，防止未授权访问、数据泄露、篡改和中间人攻击等安全威胁，需实现以下安全要求：

1、身份认证与授权

1）认证机制：使用令牌或基本认证来验证请求方的身份，确保只有授权用户才能访问接口，必要时采用多因素认证。

2）权限控制：基于用户的角色和权限，采用基于角色的访问控制或属性访问控制来限定用户对特定接口或操作的访问权限。

2、加密通信

确保客户端请求的接口及外部系统的接口通信通过安全的传输协议进行，使用TLS加密数据传输，防止数据在传输过程中被窃听或篡改。

3、数据保护

1）数据加密：对敏感数据进行加密处理，即使数据在传输或存储过程中被截获，也无法被轻易解密。

2）签名与校验：使用数字签名来确保数据的完整性和来源的真实性，防止数据在传输过程中被篡改。

4、输入验证

1）参数校验：对接口请求的参数进行严格验证，减少SQL注入、XSS攻击等常见安全漏洞。

2）速率限制：实施请求频率限制，防范DoS/DDoS攻击。

5、安全设计

1）最小权限原则：接口只公开必要的功能，避免暴露过多的内部细节。

2）错误处理：安全的错误处理机制，避免返回敏感信息或详细的错误信息被攻击者利用。

6、审计与监控

1）日志记录：记录接口的访问日志，包括请求和响应数据，便于事后审计和安全事件分析。

2）实时监控：明确安全监测告警机制，实时监控接口活动，及时发现异常行为。

7、安全测试

1）渗透测试：定期进行接口的渗透测试，模拟攻击场景，评估接口的安全性。

2）API安全扫描：使用自动化工具定期扫描接口，查找潜在的安全漏洞。

8、安全更新与维护

1）规范接口版本管理，确保接口兼容性和安全性。

2）及时维护和更新安全接口，修复已知的安全漏洞。

2.9.10 终端安全设计

1、通过桌面终端准入控制，加强桌面终端监控审计管理，重点提高移动存储介质使用管理能力与病毒、木马检测防护、桌面终端行为监控审计能力等建设。

2、过上网行为管理系统，加强信息外网办公终端internet访问控制，如网络应用控制、带宽流量管理、上网行为分析等。对内部网络中出现的内部用户未通过准许私自连到外部网络的行为进行检查。

3、储设备报废前按照规定通过消磁粉碎一体机进行信息彻底清除，确保数据不能被恢复、还原。

2.9.11 安全管理

2.9.11.1 安全管理机构与人员

1、专职安全管理员，具备明确岗位及职责。

2、立关键岗位人员保密制度和调离制度。

3、被录用人员的身份、背景、专业资格和资质等进行审查；人员离职时宜及时终止离岗员工的所有访问权限，取回各种身份证件、钥匙、徽章等以及机构提供的软硬件设备。

2.9.11.2 安全策略和管理制度

1、遵循南方电网公司网络安全工作的总体方针和安全策略。

2、针对安全管理活动中的各类管理内容建立安全管理制度及作业指导书。

3、建立人员培训制度。

4、了解并遵守密码相关法律法规。

2.9.11.3安全建设管理

1、宜根据本系统的安全保护等级及国产密码应用需求，进行安全整体规划和安全方案设计。

2、开展本系统的定级、防护、测评及备案。

3、宜开展本系统密码应用安全性评估。

4、信息安全产品采购和使用符合国家的有关规定；应确保密码产品采购和使用符合国家密码主管部门的要求。全面推进 IT 设备国产化。

5、系统上线前开展系统入网安评、移动应用安全检测（移动应用）、源代码安全审查（互联网应用或等保三级及以上系统）。

2.9.11.4 安全运维管理

1、定期更新漏洞库。并采用漏洞扫描、数据库扫描等检测技术，定期检测操作系统、中间件、数据库、本系统的安全漏洞，全面评估安全漏洞和认证、授权、完整性方面的问题，并进行安全加固。

2、实现本系统统一运维管理服务。

3、实现本系统统一的安全运维及集中监控及预警。

4、对本系统实现定期本地备份。

5、宜对本系统实现同城与异地数据级灾备防护，定制应急预案并加强定期演练。

6、实现安全事件快速响应、及时处理。

7、正确使用密码相关产品。

8、原则上自主运维。如确实需要外包运维的，需与选定的外包运维服务商签订服务协议，明确约定外包运维的范围、工作内容及工作要求。

3  遵循技术标准与使用条件要求

3.1 应遵循的主要标准
下列文件中的条款通过本技术条件书的引用而构成为本规范书的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本技术条件书，然而鼓励根据本技术条件书达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本技术条件书。

《南方电网公司“十四五”信息化规划》

《南方电网公司“十四五”自主检测能力建设规划（2023年版）》

《南方电网公司数字化转型及数字电网建设行动方案（2020年版）》

《南方电网公司“数字品控”建设工作方案》

《中国南方电网有限责任公司信息化项目管理细则（Q/CSG2153078-2020）》

《中国南方电网有限责任公司信息化项目建设管理细则（Q/CSG2153080-2020）》

《中国南方电网有限责任公司管理信息系统安全等级保护标准》

《关于印发南方电网公司数字南网建设技术架构管控工作指引（试行）的通知》（办数字〔2020〕7号）

《关于进一步加强公司信息化项目和数据管理工作的通知》（南方电网数字〔2020〕10 号）

《关于印发南方电网公司网络安全技术管控工作指引（2020年版）的通知》（办数字〔2020〕12号）

关于印发南方电网公司数字化转型和数字电网建设数据管控工作指引（2020年版）的通知》（办数字〔2020〕20号）

《中国南方电网有限责任公司电网管理平台-API设计规范》

《中国南方电网有限责任公司主数据标准规范》

《中国南方电网有限责任公司元数据标准规范》

《中国南方电网有限责任公司信息安全保障体系》

《中国南方电网有限责任公司中长期发展战略》

《中国南方电网有限责任公司企业架构管理办法》

GB 1094.1 电力变压器第1部分：总则
GB/T 1094.10 电力变压器第10部分：声级测定
GB 1094.11
 电力变压器第11部分：干式变压器
GB/T 6451 油浸式电力变压器技术参数和要求
GB 17467 高压/低压预装式变电站
GB 3906-2006 3.6kV～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备
GB 1984-2014 高压交流断路器；
GB 1985-2014 高压交流隔离开关和接地开关
GB 14048.1-2006 低压开关设备和控制设备 第1部分：总则
GBT 10233-2005 低压成套开关设备和电控设备 基本试验方法
GBT 15576-2008 低压成套无功功率补偿装置
DL/T 721-2013 配电网自动化系统远方终端
DLT 1529-2016 配电自动化终端设备检测规程
DL/T 634.5101 远动设备及系统  第5-101部分：传输规约基本远动任务配套标准
DL/T 634.5104 远动设备及系统  第5-104部分：传输规约 采用标准传输规约集的IEC 60870-5-101 网络访问
DL/T 624-2010 继电保护微机型试验装置技术条件
GB/T 22239 信息安全技术 网络安全等级保护基本要求
GB/T 25000.10-2016 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE） 第10部分：系统与软件质量模型
GB 2681电工成套装置中的导线颜色
GB 4793.1-2007测量、控制和实验室用电气设备的安全要求
DL/T 721-2013 配电网自动化系统远方终端
DLT 1529-2016 配电自动化终端设备检测规程
GB_11032-2010交流无间隙金属氧化物避雷器
GBT 22389-2008高压直流换流站无间隙金属氧化物避雷器导则
GBT311.12012绝缘配合.第1部分：定义、原则和规则
GBT 15166.2-2008 高压交流熔断器 第2部分：限流熔断器
GBT 15166.3-2008 高压交流熔断器 第3部分：喷射熔断器
GB 1094.11-2007电力变压器第11部分：干式变压器
GB 20840.1-2010互感器第1部分：通用技术要求
GB/T11032-2010 交流无间隙金属氧化物避雷器
GB/T 3906-2020 3.6kV-40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备
GB 7251.1-2013 低压成套开关设备和控制设备
GB 1984-2014 高压交流断路器
GB/T 311.1 高压输变电设备的绝缘与配合
GB/T 16927.1 高电压试验技术第一部分一般试验要求
GB/T 16927.2 高电压试验技术第二部分测量系统
GB/T 16896.1 高电压冲击试验用数字记录仪
GB/T11032-2010 交流无间隙金属氧化物避雷器
GB 4793.1-2007 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求

DL/T 721-2013 配电网自动化系统远方终端

DLT 1529-2016 配电自动化终端设备检测规程

DL/T 2556.1-2022 电力行业电磁兼容检测辅助设备 第1部分：通用要求

GB/T 17626.1-2006 电磁兼容 试验和测量技术 抗扰度试验总论

GB/T 17626.2-2018 电磁兼容　试验和测量技术　静电放电抗扰度试验

GB/T 17626.4-2018 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

GB/T 17626.5-2019电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验
GB/T 17626.8-2006 电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验

GB/T 17626.9-2011 电磁兼容 试验和测量技术 脉冲磁场抗扰度试验

GB/T 17626.10-2017 电磁兼容 试验和测量技术 阻尼振荡磁场抗扰度试验
GB/T 17626.11-2023 电磁兼容 试验和测量技术 第11部分：对每相输入电流小于或等于16A设备的电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验

GB/T 17626.30-2023 电磁兼容 试验和测量技术 第30部分：电能质量测量方法
GB/T 4208-2017 外壳防护等级（IP代码）
3.2  使用条件

3.2.1 气候环境条件

表3.1 气候环境条件一览表
	序  号
	项  目
	内  容

	1
	工作温度
	-10℃~50℃

	2
	工作湿度
	10％~90％

	3
	工作环境相对湿度
	10％~90％

	4
	存放环境温度
	-40℃~70℃

	5
	海拔高度
	≤2000m

	6
	日平均气温
	≤40℃


为避免环境因素对电磁兼容试验项目的影响，电磁兼容应在独立构建的试验室进行，并配备相应的温湿度控制措施，并满足以下：
环境温度：15℃~35℃；
相对湿度：30%~60%；
大气压力：86kPa~106kPa。
3.2.2 电源要求

相数：三相；
额定电压：380V，电压波动不大于3%；
额定频率：50Hz，频率波动不大于2%，总谐波畸变不大于5%。

3.2.3 其他使用要求

智能检测平台场地所需文宣（含现场必须的文宣系统，如展板、标识标牌等）由中标方根据招标方业务必须要求负责建设。
4  技术方案要求

4.1 项目建设总体要求

遵循检储配一体化设计理念，根据供应链业务数字品控建设需求，并结合网公司统筹建设的供应链业务功能现状，开展北部仓物资检测一体化管控平台、智能检测作业系统开发、平台集成、检测工位建设，全面兼顾检测能力、存储模式、运输方式及未来发展等多方面因素，创新性地探讨检测与仓库联合布局，实施差异化检测设备配置，以实现检测中心检测作业高效协同，提升整体运作效能，更好适应数字电网物资检测的持续发展需求。

本项目将建设物资检测一体化管控平台（检储配省级检测平台）和北部区域仓检测作业系统并集成新建设检测工位系统、智能化子系统使北部仓检测中心达到数据采集自动化、检测流程智能化、检测报告电子化，并与基建项目配合完成检测中心室外变压器供电系统、室内强电布线、试验设备防雷系统、智能化子系统综合布线系统、室内地坪漆装修等工程建设实现北部区域仓检测中心“无纸化检测”“自动化作业”“智慧化检测”。

4.2系统平台开发
4.2.1 北部仓物资检测一体化管控平台
北部区域仓物资一体化智能检测平台总体架构遵循网公司“数字品控”架构规划，以“1+8+N”模式建设统一的物资一体化智能检测平台，辐射管理多个检测系统（检储配集成基地、北部区域仓检测中心、其它实验室），实现检测智能化和透明化管理。

总体架构需包括网侧应用层、平台应用层、地侧应用层、端侧应用层几个部分组成，网侧应用层中合约管理、品控管理、仓储配送管理、检储配集成应用模块对接平台应用层的检测一体化管控平台，如图4.1所示：
[image: image6.png]k|

=y
TN

BNEEES (HEHE)

CiEAEEE

L

LEReMEE - EEES

e RlllFR S
*

= 4 i

RRE EREAE  MIETIEIRE

RLEHE

R

BEBHNE
%5

YIRS

SRR
BEER

IfEs

(D=

BFEERE





图4.1 总体架构图
北部仓物资检测一体化管控平台软件主要需求如下：

北部仓物资检测一体化管控平台，用于支持数字品控检测业务的数字化开展，向上对接电网管理平台上的品控管理等业务模块，向下对接智能检测作业系统的检测工位和智能检测设备，实现检测任务下发、检测任务执行、检测结果回传、监控检测设备的运行状态等功能，实现检测全流程数字化管理。

平台功能需求包括但不限于检测任务管理、检测试验管理、样品仪器管理、检测资质管理、系统运行管理、检测材料管理、品控质量全景管控、数字孪生（3D大屏展示)。

系统集成要求，需要实现与电网管理平台（供应链域）、数据中心、数字身份认证平台、物联网平台的集成。
4.2.1.1 界面要求

北部仓物资检测一体化管控平台提供的人机交互界面应丰富、遵循友好原则，以利于运行与维护人员对整体内容进行理解与控制，北部仓物资检测一体化管控平台必须与电网管理平台供应链域保持统一UI规范。主要包括：

表4.2 北部仓物资检测一体化管控平台界面要求
	界面类型
	界面要求说明

	系统管理界面
	权限分配、用户角色管理、待办等

	表单界面
	计划信息、抽检合同信息、任务信息、检测结果信息、样品信息等

	表格界面
	任务列表、计划列表、样品列表、抽检合同列表、设备台账等

	系统监视界面
	如整体运行工况监视、安防系统状态监视、运输系统状态监视、视频监视等

	实时监控界面
	折线图、柱状图、饼图等


4.2.1.2 服务要求

提供数据获取服务

提供历史数据导入导出服务

提供模型导入导出服务

提供图形导出服务

提供表格数据导入导出服务

4.2.1.3 部署要求

本系统需按照南方电网公司信息化系统要求，采用南网云白皮书内容开展，相关组件需满足自主可控需要。

4.2.1.4 功能要求

平台功能要求见第2.2.1章。
4.2.2 智能检测作业系统
智能检测作业系统为北部仓的检测主控制系统，接收北部仓物资检测一体化管控平台省级品控技术标准、检测任务信息、物资信息、抽检计划信息、抽检合同信息、样品信息、供应商响应参数信息、检测项目信息等，支持维护检测项目库、检测标准技术参数并关联工位检测仪器设备，支持与工位系统集成实现检测任务下达工位系统，接收检测过程数据、检测结果数据。
平台功能包括检测作业管理、调控运行总览、作业任务执行、检测调控管理、样品检储管理、检测中心管理（移动端）等。

支持与北部仓物资检测一体化管控平台、数字身份认证平台、样品智能化配送系统、工位系统、门禁系统、电子签章系统进行数据信息交互。

4.2.2.1 界面要求

智能检测作业系统应提供丰富的、友好的人机交互界面，供运行与维护人员对整体内容进行理解与控制，主要包括：

系统管理界面：权限分配、用户角色管理、待办等；

实时监控界面：如折线图、柱状图、饼图等；

系统监视界面：检测工位状态监视、检测过程监视、检测平台整体情况、安防系统状态监视、视频监视、运输系统状态监视、整体运行工况监视、告警监视等；

表格界面：如任务列表、计划列表、设备台账、样品列表等；

表单界面：任务信息、计划信息、检测结果信息、样品信息等。

4.2.2.2 服务要求

提供数据获取服务

提供历史数据导入导出服务

提供模型导入导出服务

提供图形导出服务

提供表格数据导入导出服务格数据导入导出服务

4.2.2.3 部署要求

本系统部署在自主可控服务器及操作系统，具备web浏览功能，可通过分用户、分权限的方式向各个使用人员提供web浏览页面。本系统需按照南方电网公司信息化系统要求，采用南网云白皮书内容开展，相关组件需满足自主可控需要。

4.2.2.4 功能要求

平台功能要求见第2.2.1章。

4.3 平台集成要求
4.3.1 信息系统集成要求

本项目运用云、大、物、移、智、链先进技术，以智能检测平台为主体，实现 北部仓物资检测一体化管控平台与智能检测作业系统的集成，同时纵向连接电网管理平台，横向打通物联网平台、数据中心、数字身份认证平台等系统进行数据交换与监控，并需实现与检测智能硬件的智能化集成。
	序号
	集成系统
	集成需求描述

	1
	与电网管理平台（供应链域）集成
	北部仓物资检测一体化管控平台与电网管理平台（供应链域）集成，接收电网管理平台网级品控策略、网级品控技术标准、物资入库信息、物资信息、供应商信息、合同信息、抽样单信息等信息，检测作业完成后推送检测过程数据、检测结果、检测报告数据回电网管理平台（供应链域）

	2
	与数据中心集成
	归集检测设备全生命周期质量数据汇聚到数据中心，向数据中心获取检测设备生命周期质量数据进行统计分析，实现检测数据运营统计、对异常深度分析并预警监控，对检测策略进行决策指挥

	3
	与数字身份认证平台集成
	通过接口获取数字身份认证平台的登录、授权等信息

	4
	与物联网平台集成
	智能检测作业系统、北部仓物资检测一体化管控平台与物联网平台集成，实现检测基地涉及视频监控设备数据接入，与物联网平台的对接，基于物联网平台的连接管理、设备管理、应用使能、运营支持四大模块，通过开放的接口和协议插件，向上为数据中心提供监控视频数据，支撑业务系统应用，向下接入各种监控设备。

	5
	与样品智能化配送系统集成
	通过接口推送抽检样品数据、检测项目数据、检测工位数据到样品智能化配送系统，实现样品VGA上机分析测试。
并推送VGA样品配送状态数据到智能检测作业系统，实时反馈样品配送运输、上机、下机状态。实现检测中心内样品配送全自动化。

	6
	与工位系统集成
	智能检测作业系统与工位系统集成，智能检测作业系统支持将检测任务下达工位系统，接收工位系统检测过程数据、检测结果；智能检测作业系统支持检测项目信息、检测参数信息与工位系统进行映射关联；实现工位自动化检测需求。

	7
	与北部仓物资检测一体化管控平台集成
	智能检测作业系统与北部仓物资检测一体化管控平台集成，北部仓物资检测一体化管控平台接收电网管理平台网级品控策略、网级品控技术标准、物资入库信息、物资信息、供应商信息、合同信息、抽样单信息，北部仓物资检测一体化管控平台支持将检测任务下达到智能检测作业系统执行检测，接收检测过程数据、检测结果、检测报告；

	8
	与人脸识别门禁系统集成
	通过接口获取人脸识别门禁系统的人员来访信息、人脸信息库等

	9
	与现场作业视频监控系统集成
	通过接口获取现场作业视频监控系统的视频数据

	10
	与电子签章系统集成
	通过接口获取电子签章系统的签章信息，实现检测报告自动加盖电子签章


4.4 检测工位建设要求

投标方需开展检测工位建设，工位需与样品智能化配送系统联动实现样品自动化搬运，通过检测中心平台集成工位系统、样品智能化配送系统实现无人化检测或简单人工辅助检测。

4.4.1 工位通用要求

（1）外观要求

智能检测工位机柜结构设计：
1）颜色：南方电网标准蓝色，白色，要求采用工业机柜。
2）四角应具备吊钩环，可以方便移动。
3）试验准备、试验进行、试验结束时，机柜应显示对应状态信号灯。
4）所有设备模块都应有标签框，以便清楚地识别。
5）工位采用模块化安装结构，要求各模块维护更换方便，可以独立拆卸（在拆卸模块时不影响及其他模块）。
6）机柜的布线设计应便于扩展，连接线均在机柜内部，外部只有与被试品的试验连接线。
（2）工位接口及网络安全要求

工位与检测平台对接接口应采用统一通信协议与架构风格进行开发部署，系统之间的数据传输应按照招标方指定的数据格式进行传输，接口协同应加入身份认证机制保障接口的安全性，同时需要记录接口请求日志，出现异常时能支持重试，网络安全应满足招标方的要求。工位接口标准及网络安全要求由招标方提供，中标方应按招标方的要求进行开发与调试。
（3）其他要求

1）投标方需配合招标方完成所投产品涉及检测基地基建部分预留预埋、工位布局设计小基提资等配合内容。投标方需配合招标方完成所投产品物流运输系统及输送线与检测基地物流运输系统及输送线的对接、适配和开发工作，全程提供技术支持。

4.4.2 变压器全自动检测工位

（1）功能要求

变压器全自动检测工位应满足额定电压：10kV、额定容量：1250kVA及以下交流配电变压器检测要求。变压器全自动检测工位由变压器智能化试验装置、变压器全自动装置组成。装置控制核心采用PLC控制模块，具备与安全围栏、物流系统自动联控功能。变压器智能化试验装置通过TCP/IP或webservice方式与智能检测作业系统互联互通，变压器全自动装置由3D视觉系统、机器人系统、机器人滑行地轨、末端执行系统和检测控制系统五部分组成，装置通过3D视觉系统以及机器人系统自动调整，实现配电变压器自动接线、自动检测，具有一键“智能检测”功能。

（2）检测品类

	序号
	类型
	品类名称

	1
	变压器
	10kV配电变压器


（3）检测项目

	序号
	检测对象
	检测项目

	1
	10kV配电变压器
	绕组对地及绕组间直流绝缘电阻测量

	
	
	吸收比测量

	
	
	绕组电阻测量

	
	
	电压比测量和联结组标号检定

	
	
	空载损耗和空载电流测量

	
	
	感应耐压试验

	
	
	短路阻抗和负载损耗测量

	
	
	外施耐压试验

	
	
	绝缘电阻测量

	
	
	绕组对地及绕组间电容测量

	
	
	在90%和110%额定电压下的空载损耗和空载电流测量

	
	
	温升试验

	
	
	压力密封试验（油浸式变压器适用）

	
	
	短时过负载能力试验（油浸式变压器适用）

	
	
	绝缘系统电容的介质损耗因数（tanδ）测量

	
	
	三相变压器零序阻抗测量（油浸式变压器适用）


（4）性能要求

	序号
	软硬件功能模块
	数量
	技术要求

	1
	双通道直流电阻测试模块 
	2套
	1)高压侧电流档位：5A、1A、0.1A、0.01A；
2)高压侧量程:0～2kΩ；
3)高压侧测量精度：不低于0.2%±1μΩ。
4)低压测电流档位：20A、10A、5A、2A；
5)低压测量程：0～2Ω；
6)低压测测量精度：不低于0.2%±0.2μΩ。

	2
	绝缘电阻测试模块
	2套
	1)测试电压：500V/1000V/2500V/5000V；

2)量程：0.5MΩ～1000GΩ；

3)准确度：不低于5%。

	3
	变比组别测试模块
	2套
	1)160V变比测量范围：0.9～10000；
2)10V变比测量范围：0.9-500；
3)组别测量范围：1～12；
4)最小分辨率：不低于0.0001；
5)测量精度：±0.1%。

	4
	功率测量分析模块
	2套
	1)三路电压，三路电流测量，电压量程1000V，电流量程20A；

2)基本准确度：0.1%读数+0.1%量程；

3)带宽DC~2M；

4)共模抑制比DC-100KHz：120dB。

	5
	测量电流互感器 
	6台
	1)一次电流：5、10、25、50、200A；
2)二次电流：5A;
3)准确度等级：0.05级。

	6
	三相变频电源模块 
	1套
	1)容量：≥100kW；

2)输出制式：三相四线+地线；

3)输出电流：0～72.2A；

4)频率：40Hz～300Hz；

5)输出电压：0.1V-800.0V；

	7
	电容补偿模块
	1套
	1)电容器采用自愈式三相低压并联电容器，额定电压800V，允许1.1倍过电压，允许1.3倍过电流；

2)电容补偿总容量不小于145kVar，由不少于8+10+12+25+30+60共六只并联组成；

3)由容补偿控制器根据设定的功率因数实施共补方式投切。

	8
	零序阻抗试验模块
	1套
	输出电压：0～10V；

输出电流：0～3000A。

	9
	工频耐压试验模块
	2套
	1)具备由装置自动控制的升压及测量功能。

2)容量：15kVA

3）输出电压：50kV

4）泄漏电流：300mA

5)波形畸变：＜2%

6)电压波动：≤1%

7)空载损耗：≤3%

8)测量精度：±1%

	10
	低压绕组切换模块 
	2套
	1)满足试品绕组电阻测量、电压比测量和联结组标号检测、空载损耗和空载电流测量、空载电流谐波测量、短路阻抗和负载损耗测量、感应耐压、温升试验及短时过负载试验等项目的一次接线、自动切换。
2)试验电流满足不低于3200A切换能力。
具备系统的启动快捷按钮及指示，一键紧急停止、门禁安防系统控制及测量仪器仪表控制等功能。

	11
	高压绕组切换模块
	2套
	1)满足试品绕组对地及绕组间直流绝缘电阻测量、绕组电阻测量、电压比测量和联结组标号检测、空载损耗和空载电流测量、短路阻抗和负载损耗测量、感应耐压、外施耐压试验等项目的一次接线、自动切换。

2)试验电流满足不低于200A切换能力。

3)外施耐压满足不低于AC50kV切换能力。

4)绝缘电阻满足不低于DC5kV切换能力。

	12
	温度巡检仪 
	2套
	1)精度：0.0~1370.0° C : ±(读数的 0.01% + 0.2°C) ；-200.0~0.0° C : ±(读数的 0.15% + 0.2° C)；分辨率0.01℃；

2)支持模拟信号输入模块（电压、温度、转速、电流等），也可支持电流、数字信号、脉冲和PID等输出模块；

3)每个通道都支持热电偶、电压、开关量测量。能接收湿度、压力、流量等传感器的电压输出，并通过软件变换可以直接显示各物理量的数值。

4)允许设置2种及以上不同的采样速率同时采集。

5)采用并行技术，100通道采集时间可达100ms（同一个通道的两个采样点间隔为100ms）。

6)使用积分型A/D转换器（积分时间1.67/16.67/20/36.67/100ms），能有效去除供电电源的干扰，共模抑制(CMRR)高达120dB

7)可以在零下20度至60度恶劣环境下正常工作

8)支持Modbus、EtherNet/IP等通信；

9)通道数：12路以上。

	13
	介损测试模块
	1套
	准确度：

CX：±（读数×1%+1pF）；

Tgδ：±（读数×1%+0.00040）。

测量范围：

CX：3pF～0.3μF；分辨率为0.001pF，4位有效数字；

tgδ：不限，分辨率不低于0.001%，试验频率：45、50、55、60、65Hz单频， 45/55Hz、55/65Hz、47.5/52.5Hz自动双变频；精度为0.01Hz。

	14
	一体化机柜
	1套
	1)材料：内部为方管焊接而成一体框架，外部为不小于2mm厚冷轧钢板；
2)工艺：钣金工艺，表面镜面喷塑；
3)集成柜设置触摸式显示屏、显示工位信息；安装报警灯的接线端子在引出相应门板上。

	15
	操作终端
	1套
	1)功能：与集成柜互联，显示试验工位相关信息。显示试验工位相关指示灯，具备电源开合、急停按钮；
2)材料：不小于2mm厚冷轧钢板；
3)工艺：表面镜面喷塑。

	16
	控制系统 
	1套
	1)采用PLC为控制核心;

2)变频电源控制；

3)补偿电容器投切控制；

4)电流互感器挡位调节控制；

5)冷却系统控制；

6)门禁安防系统控制；

7)测量仪器仪表控制。

	17
	3D视觉系统
	1套
	1)扫描范围：500~1200mm 

2)测量精度：≤1mm；

3)扫描定位时间：≤ 4000ms；

4)近端视野范围：≥470×330mm；

5)远端视野范围：≥1270×995mm；

6)标定精度：≤±1mm。

	18
	机器人系统
	1套
	1)轴数：≥6轴；

2)负载：≥40KG；

3)重复定位精度≤±0.06mm；

4)工作半径：≥2500mm；

5)最大速度：≥150°/S；

6)防护等级：≥IP65；

	19
	机器人滑行地轨
	1套
	1)额定承重：≥1.5T；

2)长度：≥18m；

	20
	末端执行系统
	1套
	1)能实现配变端子的点云数据采集、识别定位、提取坐标信息、数据显示等功能。

2)对原始数据进行处理，识别定位到高压侧和低压侧接线柱后提取三维坐标信息，并转换为实际机器人执行端的位姿数据;

3)与PLC进行数据交互。

	21
	检测控制系统
	1套
	1）能够控制机器人、视觉相机实现自动接线，实现多款变压器机器人自适应切换。

2)根据视觉引导位置，具有主动力控制，实现精确装夹

	22
	压力密封试验装置
	1套
	由气泵、干燥器、冷凝器、精密压力表、试验工装组成等配套设备 
1.压力范围:0-50kPa
2.综合测量精度:0.5%
3.空气干燥：冷冻式干燥+Y型过滤器
4.过载能力:<1.5倍量程
5.温度漂移:0.02%FS/℃
含定制化密封试验配套工具及工装


4.4.3 雷电冲击试验工位

（1）功能要求

雷电冲击试验工位应满足交流配电变压器、高压开关、户外开关箱的雷电冲击试验（包括全波和截波）的检测要求。

（2）检测品类

	序号
	类型
	品类名称

	1
	变压器
	10kV柱上开关设备

	2
	开关设备
	10kV高压开关柜

	3
	开关设备
	35kV高压开关柜

	4
	开关设备
	10kV真空或SF6环网柜

	5
	开关设备
	10kV户外开关箱

	6
	开关设备
	10kV熔断器

	7
	绝缘子
	35kV、110kV、220kV交流玻璃绝缘子

	8
	绝缘子
	220kV及以下瓷绝缘支柱绝缘子


（3）检测项目

	序号
	检测对象
	检测项目

	1
	10kV配电变压器
	雷电冲击试验（全波和截波）

	2
	10kV高压开关柜
	雷电冲击试验

	3
	35kV高压开关柜
	雷电冲击试验

	4
	10kV真空或SF6环网柜
	雷电冲击试验

	5
	10kV户外开关箱
	雷电冲击试验，冲击耐压

	6
	10kV熔断器
	雷电冲击电压试验

	7
	35kV、110kV、220kV交流玻璃绝缘子
	雷电冲击干耐受试验


（4）性能要求

	序号
	软硬件功能模块
	数量
	技术要求

	1
	冲击发生器本体模块
	1套
	1)标称电压：±400kV；

2)额定级电压：±100kV；

3)级数：4级；

4)额定能量：30kJ；

5)同步范围：＞20%；

6)同步放电失控率：＜5%；

7)最低输出电压：≥12kV；

8)充电电压不稳定度：＜±1.0%；

9)点火范围：10kV～100%UH；

10)使用持续时间：

(1)在80%额定电压以下可以连续运行；

(2)在80%额定电压以上可以连续运行。

	2
	截波装置
	1套
	电容量：400pF；
截断时间标准偏差：＜±0.2µS ；

球隙数量：1对；

波头时间：1.2±30%s；
截断时间范围：2～6µS；
过冲：小于5%；
触发方式：三间隙球放电触发；
延时方式：采用LC延时；
结构型式 该装置电容柱采用多级高压脉冲电容器串接组成，多球截波球隙距离由控制台通过电动传动机构调节，与控制台进行电气连接能够实现远程控制球距，在外加触发电压下，截断装置无误动和拒动，不同步率控制＜2%，成套装置手推可移动式，顶部装有均压罩。。

	3
	充电模块


	1套
	采用恒流充电装置

采用绝缘筒油浸式充电变压器，原边电压220V，付边电压50kV，额定容量5kVA，变压器密封良好，无渗漏油；

采用2DL-150kV/100mA的高压整流硅堆；

保护电阻采用漆包电阻丝有感密绕在绝缘管上；

采用不对称倍压充电方式；

直流电阻分压器采用100kV/200M/2W油浸式金属膜电阻，低压臂电阻装在分压器底法兰内，低压臂上的电压信号用屏蔽电缆引入控制台内。

自动接地开关采用电磁铁分合接地机构，试验停止时自动将主电容器经保护电阻接地。

恒流充电的电感、电容装在控制台内，充电变压器、高压整流硅堆、保护电阻、自动接地开关和绝缘支柱等安装在一个移动式底盘上。

	4
	计算机控制测量系统：
	1套
	控制部分要求：应能够对运行参数进行实时显示，能够完成冲击设备直流充电电压、充电时间、放电球距、触发方式和极性自动换接等参数的设定，并监控和测量其运行；

每级充电电压整定范围：0～100kV

每级充电工作电压：10～100kV

充电电压调节精度：0.1kV 

充电电压不稳定度：＜1%

充电升压时间：

a.设定范围：10～190S    

b.调节精度：1S    c.报警延时2S

冲击试验次数：设定范围：0～99次，调节精度：1次

可控硅调压装置：

输入控制电压：4～200mA

          

输入电源电压：220V±10%（AC）

输出交流电压：10～220V（连续可调）    

输出交流电流：0～23A

脉冲放大器点火脉冲：≥15kV/100ns

测量系统技术参数：

入口电压：＜±1000V

   

采样速率： 1.25GS/S

  

带宽：100MHz

通道数：2个



   

分辨率：8bit

          

功率：＜1000W


4.4.4 耐压试验工位

（1）功能要求

耐压试验工位应符合高压开关、户外开关箱以及绝缘子的击穿耐受试验和户外开关箱的直流耐压、恒压负荷循环试验要求

（2）检测品类

	序号
	类型
	品类名称

	1
	电缆附件
	10kV电缆附件

	2
	开关设备
	10kV户外开关箱

	3
	避雷器
	10kV 避雷器

	4
	绝缘子
	10kV及以下低压绝缘子

	5
	电缆附件
	10kV绝缘线路过电压保护器

	6
	绝缘子
	35kV交流复合绝缘子

	7
	绝缘子
	35kV交流玻璃绝缘子

	8
	绝缘子
	35kV及以下瓷绝缘支柱绝缘子


（3）检测项目

	序号
	检测对象
	检测项目

	1
	10kV电缆附件
	交流耐压（或直流耐压）试验

	2
	10kV户外开关箱
	直流耐压

	3
	10kV 避雷器
	避雷器外套绝缘耐受试验

	4
	10kV及以下低压绝缘子
	工频耐压试验(干、湿)

	5
	10kV绝缘线路过电压保护器
	避雷器外套绝缘耐受试验

	6
	35kV交流复合绝缘子
	逐个电气试验

	7
	35kV交流玻璃绝缘子
	电气试验

	
	
	击穿耐受试验

	8
	35kV及以下瓷绝缘支柱绝缘子
	工频湿耐受电压试验

	
	
	击穿耐受试验（支柱式瓷绝缘子适用）


（4）性能要求

	序号
	软硬件功能模块
	数量
	技术要求

	1
	150kV/150kVA工频耐压成套装置
	1套
	1）额定输出容量：150kVA；
2）额定输出电压：150kV；
3）额定输出电流：1A。
4）电压分辨率：0.01kV
5）电压精度：±3%
6）电流分辨率：0.01mA
7）电流精度：±5%
包含电缆试验终端

	2
	200kV直流耐压成套装置
	1套
	1）额定输出电压：200 kV；

2）额定电流：250mA。

3）电压分辨率：0.01kV

4）电压精度：±3%

	3
	绝缘子耐压油槽
	1套
	1）主机尺寸：700*1300*3150mm

2）主机框架：可移动式

3）挂载高度：2600mm

4）提升速率：12m/min

5）试验耐受电压：0~220kV

6）提升载荷：≤50kg

7）油槽容量：130L

8）材质：环氧绝缘筒；

	4
	恒压负荷循环试验装置
	1套
	满足35kV及以下电缆附件的恒压负荷循环试验要求。


4.4.5 高、低压开关试验工位（兼容一二次融合设备检测）
（1）功能要求

高、低压开关试验工位应满足高低压开关柜、真空或环网柜、户外开关箱、隔离开关、低压配电箱、电缆分支箱以及检修箱端子箱、10kV柱上真空断路器成套设备、10kV柱上真空负荷开关成套设备、配网自动化站所终端、配网自动化馈线终端等检测要求。高、低压开关一体化试验装置以集成式一体化机柜为基础，内部集成调压模块、升流模块、多支路升流模块、功率测量模块、温度测量模块、试验仪器、工频耐压试验模块以及测量互感器等核心设备。装置的核心控制系统采用PLC控制模块，具有与安全围栏、物流系统的自动联控功能，确保试验过程的安全与高效。装置通过TCP/IP或webservice方式与智能检测作业系统互联互通。

（2）检测品类

	序号
	类型
	品类名称

	1
	开关设备
	10kV隔离开关 

	2
	开关设备
	低压配电箱

	3
	开关设备
	10kV高压开关柜

	4
	开关设备
	35kV高压开关柜

	5
	开关设备
	低压开关柜

	6
	开关设备
	10kV真空或SF6环网柜

	7
	开关设备
	10kV户外开关箱

	8
	开关设备
	10kV电缆分支箱及低压电缆分支箱

	9
	开关设备
	检修箱、端子箱

	10
	一二次融合类
	10kV柱上真空断路器成套设备

	11
	一二次融合类
	10kV柱上真空负荷开关成套设备

	12
	一二次融合类
	配网自动化站所终端

	13
	一二次融合类
	配网自动化馈线终端


（3）检测项目

	序号
	物资品类
	检测项目

	1
	10kV隔离开关 
	结构、外观检查

	
	
	绝缘试验

	
	
	回路电阻测量

	
	
	温升试验

	
	
	辅助和控制回路的绝缘试验

	
	
	机械操作和联锁功能试验

	2
	低压配电箱
	结构、外观、材质、装配检查

	
	
	电气间隙和爬电距离验证

	
	
	温升试验

	
	
	绝缘性能检验

	
	
	介电性能验证

	
	
	保护电路连续性验证

	
	
	机械操作验证

	3
	10kV高压开关柜
	柜体尺寸、厚度、材质检测

	
	
	介电性能

	
	
	温升试验

	
	
	接线形式、相序、空气净距检查

	
	
	工频耐压试验

	
	
	主回路电阻测量

	
	
	防护等级检验

	
	
	密封试验

	
	
	辅助和控制回路的绝缘试验

	
	
	机械操作和机械特性试验

	
	
	隔离开关触头镀银层厚度检测

	
	
	电气联锁试验

	4
	35kV高压开关柜
	柜体尺寸、厚度、材质检测

	
	
	介电性能

	
	
	温升试验

	
	
	接线形式、相序、空气净距检查

	
	
	工频耐压试验

	
	
	防护等级检验

	
	
	主回路电阻测量

	
	
	密封试验

	
	
	辅助和控制回路的绝缘试验

	
	
	机械操作和机械特性试验

	
	
	隔离开关触头镀银层厚度检测

	
	
	电气联锁试验

	5
	低压开关柜
	柜体尺寸、厚度、材质检测

	
	
	介电性能

	
	
	温升试验

	
	
	接线形式、相序、空气净距检查

	
	
	雷电冲击试验

	
	
	工频耐压试验

	
	
	主回路电阻测量

	
	
	密封试验

	
	
	辅助和控制回路的绝缘试验

	
	
	机械操作和机械特性试验

	
	
	布线、操作性能和功能

	
	
	标志

	
	
	电气间隙与爬电距离

	
	
	电击防护和保护电路完整性

	
	
	机械操作

	6
	10kV真空或SF6环网柜
	柜体尺寸、厚度、材质检测

	
	
	介电性能

	
	
	温升试验

	
	
	接线形式、相序、空气净距检查

	
	
	工频耐压试验

	
	
	主回路电阻测量

	
	
	密封试验

	
	
	辅助和控制回路的绝缘试验

	
	
	机械操作和机械特性试验

	
	
	隔离开关触头镀银层厚度检测

	
	
	电气联锁试验

	
	
	充气隔室的压力耐受试验

	
	
	电气联锁检查

	7
	10kV户外开关箱
	设计与外观检查

	
	
	主回路工频耐压试验

	
	
	辅助和控制回路的绝缘试验

	
	
	机械操作试验

	
	
	主回路电阻测量

	
	
	温升试验

	
	
	对SF6负荷开关柜进行灭弧室气体密封试验和气体含水量检测

	
	
	“五防”试验

	8
	10kV电缆分支箱及低压电缆分支箱
	结构、外观检查

	
	
	绝缘试验

	
	
	主回路电阻测量

	
	
	温升试验

	
	
	柜体尺寸、厚度、材质检测

	9
	检修箱、端子箱
	结构及外观检查

	
	
	元器件配置检查

	
	
	通电检查

	
	
	电气间隙和爬电距离验证

	
	
	绝缘性能检验

	
	
	基本功能测试

	10
	10kV柱上真空断路器成套设备
	外观检查

	
	
	主回路电阻测量

	
	
	机械操作试验

	
	
	机械特性试验

	
	
	主回路工频耐压试验

	
	
	辅助和控制回路的绝缘试验

	
	
	外观检查

	
	
	操作面板及运行状态指示检查

	
	
	电源模块功能试验

	
	
	交流工频输入量基本误差试验

	
	
	故障电流试验

	
	
	状态量（遥信）输入试验

	
	
	SOE 分辨率试验

	
	
	开入量防抖动功能试验

	
	
	遥控试验

	
	
	遥测越限告警功能检测

	
	
	遥测死区功能检测

	
	
	对时功能检测

	
	
	通信功能试验

	
	
	数据处理与传送功能检测

	
	
	远方和本地切换功能检测

	
	
	馈线自动化功能检测

	
	
	雪崩处理能力检测

	
	
	电压暂降和短时中断试验

	
	
	成套设备联调试验

	11
	10kV柱上真空负荷开关成套设备

	外观检查

	
	
	主回路电阻测量

	
	
	机械操作试验

	
	
	机械特性试验

	
	
	主回路工频耐压试验

	
	
	辅助和控制回路的绝缘试验

	
	
	操作面板及运行状态指示检查

	
	
	电源模块功能试验

	
	
	交流工频输入量基本误差试验

	
	
	故障电流试验

	
	
	状态量（遥信）输入试验

	
	
	SOE 分辨率试验

	
	
	开入量防抖动功能试验

	
	
	遥控试验

	
	
	遥测越限告警功能检测

	
	
	遥测死区功能检测

	
	
	对时功能检测

	
	
	通信功能试验

	
	
	数据处理与传送功能检测

	
	
	远方和本地切换功能检测

	
	
	馈线自动化功能检测

	
	
	雪崩处理能力检测

	
	
	电压暂降和短时中断试验

	
	
	成套设备联调试验

	12
	配网自动化站所终端
	外观检查

	
	
	电源模块功能试验

	
	
	绝缘电阻试验

	
	
	绝缘强度试验

	
	
	交流工频输入量基本误差试验

	
	
	状态量（遥信）输入试验

	
	
	遥控试验

	
	
	遥测试验

	
	
	对时功能试验

	
	
	通信功能试验

	
	
	数据处理及传送功能

	
	
	维护和调试功能

	
	
	远方和本地切换功能检测

	
	
	自诊断及自恢复功能检测

	
	
	保护及馈线自动化功能检测

	
	
	直流输入模型转换总误差试验

	
	
	影响量测试

	
	
	连续通电稳定性试验

	
	
	整机功耗试验

	
	
	雪崩试验

	13
	配网自动化馈线终端
	外观检查

	
	
	电源模块功能试验

	
	
	绝缘电阻试验

	
	
	绝缘强度试验

	
	
	交流工频输入量基本误差试验

	
	
	状态量（遥信）输入试验

	
	
	遥控试验

	
	
	遥测试验

	
	
	对时功能试验

	
	
	通信功能试验

	
	
	数据处理及传送功能

	
	
	维护和调试功能

	
	
	远方和本地切换功能检测

	
	
	自诊断及自恢复功能检测

	
	
	保护及馈线自动化功能检测

	
	
	直流输入模型转换总误差试验

	
	
	影响量测试

	
	
	连续通电稳定性试验

	
	
	整机功耗试验

	
	
	雪崩试验


其中开关操作、开关机械特性、回路电阻等检测项目已经实现深度融合，能实现一次接线，通过自动切换线模块，快速测试以下几个功能：

开关回路电阻测量

开关机械特性测试

开关操作功能检测-额定电压 5次操作

开关操作功能检测-最低电压 5次操作

开关操作功能检测-最高电压 5次操作

开关操作功能检测-自动重合闸试验5次操作

开关操作功能检测-30%不合闸 3次操作

开关操作功能检测-30%不分闸 3次操作

开关操作功能检测-防跳测试 2次操作

开关操作功能检测-合闸闭锁2次操作

（4）性能要求

	序号
	软硬件功能模块
	数量
	技术要求

	1
	回路电阻测试模块
	1套
	1)测量范围：0～100mΩ（50A档）、0～50mΩ（100A档）、0～20mΩ（200A档）；
2)精度：不低于0.5%±0.2μΩ；
3)最小分辨率：不低于0.01μΩ。

	2
	导通电阻测试模块 
	1套
	1)恒流源输出30A，测量电压0～10V；

2)电压测量精度：不低于±（读数×0.5%+2个字）；

3)电流测量精度：不低于±（读数×0.5%+2个字）。

4)显示方式：不低于128×64点阵显示（电阻显示为4 1/2位）；

5)最大分辨率：不低于0.1μΩ。

	3
	高开特性测试模块
	1套
	)采用高精度、高频率采集系统：具备三行程测试通道，能精确的测试断路器的合分闸时间；刚分、刚合速度；合分闸曲线，三相不同期性；三相行程；弹跳时间、幅度；断口开距、超程；合分闸平均速度；

2)输入模拟通道：1组可分别控制的断路器合/分闸线圈电流输入；3个行程传感器输入通道（线性或转动）； 

3)输入精度：<0.5%； 

4)输入数字通道：3个触点状态输入；

5)输入线性传感器行程25mm-100mm，转动传感器：0-357度；

6)输出线圈操作：合、分闸状态输出；

7)输出线圈峰值电流：30A；

8)输出线圈最大电压：400V；

9)记录分辨率：12位A/D；

10)记录采样频率：10KHz；

11)记录计时测试：0.01-10秒；解析度0.1ms；精度0.5读数±0.1ms；

12)记录操作电流测试：0-30A；解析度25mA；精度0.1%读数±100mA；

13)记录时间：5秒；

14)记录同期：同时触发所有通道；

15)记录开始触发：线圈电流或可选的任一模拟/数字输入通道； 

17)实时时钟分辨率：100ms；  

	4
	开关操作电源模块
	1套
	1)直流操作电压输出DC0～60V、0～30A，DC0～270V、0～30A直流可调输出各两组；

2)交流操作电压输出AC：0～400V；220V时，电流0～10A可调输出两组；

3)合闸控制接点、分闸控制接点、操作电源自动匹配切换。

可根据需求预设开关分合闸逻辑和次数，自动完成预设次数的分合动作

	5
	二次耐压仪模块
	1套
	1)输出电压(AC)：0～5kv；

2)漏电流(AC)：不低于200mA。

	6
	冲击电压模块
	1套
	1)量程：20kV±10%；

2)电压误差：＜20%；

3)具有输出波形监测功能。

	7
	绝缘电阻测试模块
	1套
	1)测试电压：500V/1000V/2500V/5000V；

2)量程：0.5MΩ～1000GΩ；

3)准确度：不低于5%。

	8
	一二次融合测试模块（含一次互感器比差角差测试、成套测试、二次测试）
	1套
	针对10kV柱上真空断路器自动化成套设备、10kV SF6全绝缘断路器柜，其中10kV SF6全绝缘断路器柜支持最大6间隔，功能性能测试时支持一次性接线自动测试。

2）成套测试：

①电流输出：范围：0~120%In；准确度：≤0.1%；稳定度：推荐≤0.05%/1min；总谐波畸变率：≤0.5%；带载能力：≥3KVA/相。

②电压输出：范围：0~12KV；准确度：≤0.1%；稳定度：≤0.05%/1min；总谐波畸变率：≤0.5%；带载能力：≥600VA/相。

③功率：准确度：≤0.2%

④功率因数：范围：-1~0~1；准确度：≤0.2%

⑤频率：范围：45Hz~55Hz，准确度：≤0.005Hz

⑥相位：输出范围：0~360°；准确度：≤0.05°；任意两相间相位误差：≤0.1°

⑦谐波：次数：3~13次；含量:0~40%

⑧录波性能：录波精度：≤0.1%；录波频率：最大100KHz；存储深度：最大32G。

一次设备互感器精度测试指标

①电磁式电流互感器：范围：0~120%In，In为1A或5A；比差精度：≤0.05%；角差精度：≤2min

②电磁式电压互感器：范围：0~120%In，Un为100V或57.74V；比差精度：≤0.05%；角差精度：≤2min

③电子式电压互感器（EVT）：范围：0~120%Un

相电压时Un为3.25/√3V；零序电压Un为6.5V；比差精度：≤0.05%；角差精度：≤2min

④电子式电流互感器（ECT）：范围：0~120%In

相电流时In为1.0V；零序电流时In为0.2V；比差精度：≤0.05%；角差精度：≤2min

⑤互感器负载箱：准确度：±3%；调控方式：智能通信口自动换挡；档位：按照国标或者用户要求

配电终端（含馈线终端与站所终端）测试系统性能指标：

①电压模拟量输出：输出路数：5路，包括Ua、Ub、Uc、U0、Ux；额定值：57.74V，100V，220V；U0可选择6.5V额定值输出；单相输出范围：0~264V；输出功率（220V）：≥100VA/相，瞬时输出300VA/相；输出精度：≤±0.1% RG；输出稳定度：≤±0.02% RG/2min；谐波次数：2-19，谐波幅值：0-40%基波幅值；支持直流输出。输出能力：≥1024/周波；回放时间长度：≥30s；采样频率：≥5MHz；录波精度：≤±0.5%；通道数量2路；输出电压24V，12V各一路；输出精度0.5%；输出功率≥60W；至少具备8路开入量8路快速开出量；可支持空接点和有源接点两种工作方式，开出量可承受450V交流电压；开出量输出时间误差：≤0.1ms；开入量动作时间测量误差：≤0.1ms。

②电流模拟量输出：输出路数：Ia、Ib、Ic、I0；额定值：1A，5A；单相输出范围：0~25A，单相输出容量60VA；输出精度：0~2In≤±0.1% RG，2In~满值≤±0.5% RG；输出稳定度：≤±0.02% RG/2min；谐波次数：2-19，谐波幅值：0-40%基波幅值；支持直流输出。

③小信号电压输出：输出路数：Ua、Ub、Uc、U0；额定值：相电压：3.25/√3V；零序电压：6.5V；输出范围：相电压：0~6.5/√3V；零序电压：0~7.8V；带载能力：≥10mA；直流分量：≤2mV；输出精度：≤±0.1%；输出稳定度：≤±0.02% RG/2min；谐波次数：2-13，谐波幅值：0-40%基波幅值；支持直流输出。；

④小信号电流输出：输出路数：Ia、Ib、Ic、I0；额定值：相电流：1V；零序电流：0.2V；输出范围：相电流：0~10V；零序电流：0~6V；直流分量≤2mV；带载能力：≥10mA；输出精度：0~2In：≤0.1%RG；2In~10In≤±0.5% RG；输出稳定度：≤0.02%；谐波次数：2-13，谐波幅值：0-40%基波幅值；支持直流输出；
⑤数字式输出：1路FT3格式，RS485接口
⑥输出波形失真度≤0.2%

⑦功率输出：准确度：≤±0.2%；稳定度：≤±0.05%/min。

⑧基波频率：输出范围：45Hz～65Hz；准确度：≤±0.005Hz。

⑨功率因数：调节范围：-1～0～+1；分辨率：0.0001；准确度：0.001。

⑩相位误差：输出范围：0°～359.99°可调；通道之间相位误差：≤0.1°（含电压、电流各相通道、电流与电压通道之间）

11、波形回放：输出能力：≥512点/周波；回放时间长度：≥30s。

（二）、模拟量测量与录波：

13、电压测量精度：量程AC/DC 0~265V；额定值：57.74V，100V，220V；（3）测量精度≤0.05%RG；

14、EVT测量精度：相电压量程AC/DC：0~3.25V，额定值：3.25/√3，测量精度≤0.05%RG；零压量程AC 0~7.8V，额定值：6.5V，测量精度≤0.05%RG。

15、电流测量误差：相电流量程：AC/DC 0~25A；额定值：1A，5A，0~2In：≤0.05%；2In~5In：≤0.2%

16、ECT测量精度：相电流：量程：AC/DC 0~10V；额定值：1V；精度：0~2In：≤0.05%；2In~10In：≤0.2%；零序电流：量程：AC 0~4V；额定值：0.2V；精度：0~2In：≤0.05%；2In~30In：≤0.2%。

17、功率测量精度： 准确度：≤±0.2%

18、直流电流测量： 量程：0~24mA；准确度：0.1%

19、分合闸储能回路测量：路数：电压2路、电流2路；量程：电压：DC0~60V;储能电流：DC0~5A；分合闸电流：DC0~20A；采集精度：≤±0.5%

20、录波频率：≥ 50kHz，可根据需要灵活调整；

21、状态量输出：路数：8路；同步精度：≤100μs；关断耐压：≥DC250V；带载能力：≥50mA。

22、状态量采集：路数：4路，分别对应遥控和保护分合闸；支持：无源，有源；AC响应时间：≤10ms，12~265V；DC响应时间：≤500μs，12~400V。

23、向终端供电电源：交流供电电源：范围：AC 176~264V，直接市电输出；功率：≥100Va;具备主备电源控制功能；控制器供电电压：DC 24V，输出功率：≥15W

24、对时方式： GPS、北斗。

	9
	温度巡检仪 
	1套
	1)精度：0.0~1370.0° C : ±(读数的 0.01% + 0.2°C) ；-200.0~0.0° C : ±(读数的 0.15% + 0.2° C)；分辨率0.01℃；

2)支持模拟信号输入模块（电压、温度、转速、电流等），也可支持电流、数字信号、脉冲和PID等输出模块；

3)每个通道都支持热电偶、电压、开关量测量。能接收湿度、压力、流量等传感器的电压输出，并通过软件变换可以直接显示各物理量的数值。

4)允许设置2种及以上不同的采样速率同时采集。

5)采用并行技术，100通道采集时间可达100ms（同一个通道的两个采样点间隔为100ms）。

6)使用积分型A/D转换器（积分时间1.67/16.67/20/36.67/100ms），能有效去除供电电源的干扰，共模抑制(CMRR)高达120dB

7)可以在零下20度至60度恶劣环境下正常工作

8)支持Modbus、EtherNet/IP等通信；

9)通道数：60路以上。

	10
	温度探头
	1套
	结构：热电偶；

长度：不小于6米；

路数：不少于60路。

	11
	工频耐压试验模块
	1套
	1)具备由装置自动控制的升压及测量功能；

2)容量：15kVA；

3)输出电压：0～150kV；

4)最大输出电流：0～0.1A；

5)波形畸变：＜2%；

6)电压波动：≤1%；

7)空载损耗：≤3%；

8)电压测量：0～150kV；

9)测量精度：±1%。

	12
	一体化机柜 
	1套
	1)功能：变压器试验设备一体柜； 

2)材料：内部为方管焊接而成一体框架，外部为不小于2mm厚冷轧钢板；

3)工艺：钣金工艺，表面镜面喷塑；

4)集成柜设置触摸式显示屏、显示工位信息；安装报警灯的接线端子在引出相应门板上；

5)集成柜内设备摆放应当紧凑有序，满足相关试验需求。

	13
	操作终端
	1套
	1)功能：与集成柜互联，显示试验工位相关信息。显示试验工位相关指示灯，具备电源开合、急停按钮；

2)材料：不小于2mm厚冷轧钢板；

3)工艺：表面镜面喷塑。

	14
	控制系统
	1套
	1)采用PLC为控制核心；
2)三相电流源控制；
3)电流互感器挡位调节；
4)门禁安防系统控制；
5)测量仪器仪表控制。

	15
	超声波测厚模块
	1套
	1）超声波脉冲－回波方式量程达0.8-400mm；高精度回波－回波方式(透过涂层测量) 量程达0.3-2.5mm 
2）测量分辨力：±0.01mm/±0.1mm。
3）测量尺：含游标卡尺、钢板尺

	16
	合金分析仪
	1套
	合金模式：

测量元素范围不少于（Mg-U）：

Mg,Al,Si,P,S,K,Ca,Sc,Ti,V,Cr,Mn,Fe,

Co,Ni,Cu,Zn,Ge,As,Se,Rb,Sr,Zr,Nb,

Mo,Rh,Pd,Ag,Cd,Sn,Sb,Ce,Cs,Ba,

Hf,Ta,W,Re,Pt,Au,Hg,Pb,Bi,

Th,U等大于35余种元素

	17
	充气隔室压力耐受试验装置
	1套
	满足环网柜充气隔室的压力耐受试验试验要求，具备抽真空及充气功能

	18
	SF6气体检漏仪
	1套
	采样方式 泵吸式

气体种类 SF6

检测量程 0-1000ppm 

检测原理 PID光离子、电化学、催化燃烧、红外、热导等

分辨率 1ppm

最大容许误差 ≤±3%F.S 

重复性 ≤±2%F.S 

响应时间 T90≤30S

恢复时间 ≤30S

	19
	数字露点仪
	1套
	露点 测量范围 -80℃～+20℃(0.04ppm-23700ppm)
 测量精度 ±1.0℃（-60℃～+20℃）±2.0℃（-80℃～-60℃）
 响应时间
（+20℃） 63%需5秒，90%需45秒（-60℃～+20℃）
63%需10秒，90%需240秒（+20℃～-60℃）


4.4.6避雷器检测工位

（1）功能要求

避雷器智能检测仓要求采用屏蔽试验仓结构，仓内背景噪声符合局部放电试验要求。试验装置内部集成视觉识别模块、电气特性试验模块、局部放电试验模块、输送模块、自动接线模块，可实现单工位便能满足同时进行6支10kV避雷器例行试验的需求。装置控制核心采用PLC控制模块，具备与安全围栏、物流系统自动联控功能。装置可通过TCP/IP或webservice方式与智能检测作业系统实现互联互通。

（2）检测品类

	序号
	类型
	品类名称

	1
	避雷器
	10kV避雷器

	2
	避雷器
	10kV绝缘线路过电压保护器


（3）检测项目

	序号
	物资品类
	检测项目

	1
	10kV 避雷器
	爬电比距检查

	
	
	工频参考电压试验

	
	
	直流参考电压试验

	
	
	局部放电试验

	
	
	0.75倍直流参考电压下泄漏电流试验

	
	
	持续电流试验

	2
	10kV绝缘线路过电压保护器
	工频参考电压试验

	
	
	直流参考电压试验

	
	
	局部放电试验

	
	
	0.75倍直流参考电压下泄漏电流试验

	
	
	复合外套外观检查（复合外套避雷器适用）

	
	
	持续电流试验


（4）性能要求

	序号
	软硬件功能模块
	数量
	技术要求

	1
	直流高压模块
	1套
	1)额定输出电压：60kV；

2)额定输出电流：10mA；

3)纹波系数：＜0.5%；

4)输出电压最大允许误差：＜1%读数；

5)电流测量误差：＜1%。

	2
	绝缘电阻测试模块
	1套
	1)测试电压：500V/1000V/2500V/5000V；

2)量程：0.5MΩ～1000GΩ；

3)准确度：不低于5%。

	3
	工频试验模块（不含局放）
	1套
	1)容量要求：5kVA；

2)输出电压：0～50kV；

3)局放量：不大于5pC；

4)电压测量误差：≤1%；

5)波形畸变：＜2%；

6)电压波动：≤1%；

7)空载损耗：≤3%。

	4
	阻性电流测试模块
	1套
	1)通道：电压采样1通道，电流采样6通道，内置穿心式微电流互感器；

2)电压采样范围：30～100V（有效值），50Hz；

3)电流采样范围：0.1mA～10mA（峰值）；

4)采样精度：全电流＞0.1mA时，±（5%读数+1个字）；

5)电压采样精度：基准电压信号＞30V时，±（2%读数+1个字）

	5
	局放测试仪
	1套
	1)通道数：不低于两通道；

2)检测灵敏度：不低于0.1pC；

3)采样精度：不低于12Bit；

4)采样速率：20MHz；

5)测量范围：0.1pC～10000nC。

	6
	自动视觉识别模块
	1套
	1)测量中心距：100mm；

2)测量精度：±0.1%F.S.；

3)红色半导体激光：2类；

4)最大输出：1mw；

5)发光光束波长：655nm；

6)输出分辨率：最高支持4416X1242（2K）@15fps；
7)传感器：具有自由传感器融合和热补偿功能的6自由度视惯性立体声SLAM，可自定义被检测物体，实现被检测物体的定位与追踪；

7)功能要求：自动测量避雷器爬距；控制摄像头及激光装置位移精度；
8)通过自动控制摄像头智能判断检测爬距测量起始点、结束点；生成避雷器沿面拟合曲线，准确计算沿面爬距；
9)支持6支避雷器顺序测量；
10)测量精度：高于2%；
11)测量速度：≥60秒/支；
12)测量结果自动存储并以通讯方式与上位机交互。

	7
	屏蔽机柜 
	1套
	1）柜体结构尺寸:不大于3.5米（长）*1.5米（宽）*2.2米（高）；

2）屏蔽效能：0.01～1MHz＞80dB；

3）系统背景噪声：≤2.0Pc；

4）柜体框架结构由型钢构成的加强型框架，采用2mm厚优质镀锌钢板经折边后采用CO2保护焊加工成模框，用导电衬、螺钉连接成屏蔽体；

5）柜体分为屏蔽空间和非屏蔽空间2个部分。屏蔽空间设置1个试品进出气动平移门，门洞尺寸1200*1500mm（W*H）、1个屏蔽检修门，门洞尺寸850*1800mm（W*H）；检修屏蔽小门结构采用铰链转动，插刀手动式屏蔽门，双点锁紧机构。试品进出门为按键控制型自动门，集成有开启、关闭状态检测触点信号。电动平移门采用左右移动形式，门扇下底边及门框的左右上三边装有弹性回复机构及气囊。包括安装辅件支撑绝缘子、铜排、电缆、测试用线

	8
	操作终端 
	1套
	1)功能：与屏蔽柜互联，显示试验工位相关信息。显示试验工位相关指示灯，具备电源开合、急停按钮；

2)材料：不小于2mm厚冷轧钢板；

3)工艺：表面镜面喷塑，工业灰。

	9
	控制系统
	1套
	1)采用PLC为控制核心；

2)直流高压模块控制；

3)自动自动输送模块控制；

4)自动接线模块控制

5)无局放工频试验模块控制；

6)门禁安防系统控制；

7)测量仪器仪表控制。


4.4.7 屏蔽室（兼容电磁兼容检测设备）
（1）功能要求

屏蔽室应满足：10kV环网柜、10kV配电变压器、高低压开关柜、电缆分接箱、电力电缆、10kV电缆附件等设备局放试验要求。屏蔽室采用电磁屏蔽结构+电源滤波器+隔离变压器的多层滤波模式，背景噪声满足局放试验。

（2）检测品类及项目

	序号
	物资品类
	检测项目

	1
	10kV配电变压器
	声级测定

	
	
	局部放电测量

	2
	10kV电缆附件
	局部放电试验

	3
	10kV真空或SF6环网柜
	局部放电试验

	4
	10kV户外开关箱
	局部放电试验

	5
	10kV柱上真空断路器成套设备
	电快速瞬变脉冲群抗扰度检测

	
	
	浪涌抗扰度检测

	
	
	静电放电抗扰度检测

	6
	10kV柱上真空负荷开关成套设备
	电快速瞬变脉冲群抗扰度检测

	
	
	浪涌抗扰度检测

	
	
	静电放电抗扰度检测

	7
	配网自动化站所终端
	电磁干扰试验

	8
	配网自动化馈线终端
	电磁干扰试验


（3）性能要求

	序号
	硬件设备
	数量
	技术要求

	1
	屏蔽室
	1套
	屏蔽性能指标：0.01～1MHz≥60dB；

系统背景噪声：≤2.0Pc；

混响时间：＜5s（400Hz时）；

绝缘电阻：＞500MΩ；

屏蔽室采用隔音材料，室内本底噪音:≤35dB（室外噪音≯75dB)。
壳体尺寸：不小于13m×7.0m×6.0m（L×W×H）（以设计图纸外形尺寸为准）

	2
	局放试验装置
	1套
	1）三相无局放变频电源：

三相额定输出功率：不低于30kW；

输出方式：YN方式，三相四线制，也可单相使用；

额定输出电压：线电压0～310V（三相使用），0～350V（单相使用）；

局部放电量：≤4pC。

2）无局放升压变压器：

额定容量：不低于30kVA；

相    数：3 相；

额定电压：0.31/0.85kV；

额定频率：150Hz。

3）局放测试仪：

测量通道：独立4通道；

检测灵敏度：不低于0.1pC；

4）无局放工频试验模块

额定输入容量：150kVA；   

额定输入电压：0.38kV； 

额定输入电流：394.8A；

额定输出容量：150kVA；

额定输出电压：150kV；

额定输出电流：1A。
5）声级计

灵敏度级：-30dB；
频率计权：A、C、Z；
时间计权：F、S、I、Peak；
频率范围：10Hz～20 kHz；
测量上限：>140dB；
本机噪声：<20dBA。

	3
	电源故障模拟器
	1套
	被测样品容量：AC 0-380V/10A
电流冲击能力：＞500A
跌落起止相位：0°-359°
电压跌落范围：0%-100%
跌落电压：AC:0V-256V
支持单相、多相同时电压变化；
支持相移测试；
相位：0°-359°，角度分辨率为1°可调
采用高压半导体开关， 电压切换速度小于5us；
可自定义标准库；
测试结束可自动保存测试报告；
输出电压实时监测

	4
	手持式静电放电模拟器
	1套
	静电放电发生器：
满足静电放电抗扰度试验要求；
接触放电和空气放电电压0.2k-20KV±5%；
支持接触放电、空气放电；
支持单次、连续、20pps扫描放电模式；
正负极自动切换；
内置IEC标准库，调出直接使用；
上升时间：0.7ns-1ns 
放电模块：150pF±10%/330Ω±10%（可更换）
放电次数：9999次；
保持时间：≥5s；
静电刷（470kΩ*2）
静电放电测试环境：
静电放电台式落地式设备试验环境；
包含：试验台1600mm*800mm*800mm；
参考接地板2600mm*1800mm*1mm；
垂直耦合板500mm*500mm*2mm；
水平耦合板1600mm*800mm*1mm；
绝缘衬垫1600mm*800mm*0.5mm；
泄放电阻470KΩ*2等试验所需配件

	5
	电快速瞬变脉冲群模拟器
	1套
	电压范围：0.3-4.8KV；
源阻抗：50/1000Ω；
脉冲波形：5/50ns±30%（负载50Ω）
5ns/50-15/＋100ns（负载1000Ω）

	6
	组合波雷击浪涌模拟器
	1套
	输出电压：0.3-6kV；

输出波形：1.2 /50μs ，8 / 20μs、10/700μs，5/320μs；

	7
	电磁兼容专用源
	1套
	3×240V输出，各相输出电压幅值，频率和相位独立可调；

3×40A输出，各相输出电压幅值，频率和相位独立可调；

输出准确度：0.1%


4.4.8 IP防护等级室
（1）功能要求

IP防护及湿耐压试验设备应满足盘形瓷、玻璃绝缘子、支柱式瓷、复合绝缘子、悬式复合绝缘子的湿耐压试验以及击穿耐受试验要求；满足低压开关柜等试品防护等级试验。

（2）检测品类及项目

	序号
	物资品类
	检测项目

	1
	低压开关柜
	防护等级检验

	2
	10kV真空或SF6环网柜
	防护等级检验

	3
	低压配电箱
	防护等级

	4
	10kV户外开关箱
	防护等级检验

	5
	10kV电缆分支箱及低压电缆分支箱
	防护等级检验


（3）性能要求

	序号
	名称
	数量
	设备名称
	技术参数

	1
	IP防护等级室
	1套
	126kV复合穿墙套管
	额定电压：126kV

额定电流：630A；

	
	
	1套
	IPX1/X2滴水试验装置
	1.滴水面积：1000×1000mm
2.滴水盘高度可调范围：200--1500mm
3.雨滴直径：0.5~4.5mm
4.滴水孔径：φ0.4mm
5.孔间距：20*20mm（滴嘴可拆卸，便于清洁与更换）
6.水流量：1~5L/min（可调）
7.滴水量：1~5mm/min（可调）
8.滴水箱高度：100mm
9.水流量调节范围：0-5mm/min；
10.转台调速范围：0-10r/min；

	
	
	1套
	IPX3/X4摆管试验装置
	1.摆管喷水孔径：ø0.4mm    
间距：50mm
2.摆 管 内 径： ø26mm
3.摆管摆角幅度：±60°、±90°、±180°（连续可调）
4.摆管半径：R1200mm、R600mm
5.摆管速度：伺服电机调速
6.淋雨水压：80-100Kpa(可调)
7.喷水孔流量：0.067-0.074L/min／每孔(可调)
8.机型结构：采用双立柱式结构,安装方便，摆管转动平稳；

	
	
	1套
	湿耐压淋雨试验装置
	不锈钢水箱容积： 2m³；
2.淋雨有效覆盖面积（高×宽）：≥1×1 m（可调）；
3.淋雨喷射水平距离： 3m（水珠不雾化）；
4.矩阵与垂直方向倾角45°（根据淋雨垂直、水平分量调整）；
5.平均淋雨率（垂直分量）≥1.0mm/min（max: 2.0mm/min）；
6.平均淋雨率（水平分量）≥1.0mm/min（max: 2.0mm/min）；
7.纯净水雨水电导率：100±15us/cm，并配置电导率测试仪1台；

8.含IP1X/2X/3X/4X探针探棒。


4.4.9 力学性能试验工位
（1）功能要求

力学性能试验工位应满足开展低压电线、架空绝缘线、金具类等物资的检测工作。在实际场地布局的基础上，力学性能试验工位以实用性、安全性、完整性、可靠性为设计原则，并兼顾先进性、经济性和可拓展性。

检测装置的试验数据和计算结果能够按照编号保存至试验数据库，系统配置了数据库管理软件，可通过连接外部USB移动存储设备进行数据备份或转移。同时，系统具备自动分析处理测量数据的功能，可与管控平台交互，判断数据是否合格，并上传试验结果等相关数据。

（2）检测品类及项目

	序号
	物资品类
	检测项目

	1
	35kV、110kV、220kV电力金具
	外观检查

	
	
	尺寸检查

	
	
	组装

	
	
	热镀锌层检查

	
	
	机械试验

	2
	10kV及以下低压标准金具
	外观检查

	
	
	尺寸检查

	
	
	组装

	
	
	热镀锌层检查

	
	
	机械试验

	3
	10kV及以下低压绝缘金具
	外观检查

	
	
	尺寸检查

	
	
	组装

	
	
	热镀锌层检查

	
	
	机械试验

	4
	镀锌铁件
	外观检查

	
	
	尺寸检查

	
	
	组装

	
	
	热镀锌层

	
	
	破坏载荷试验

	5
	力矩紧锁装置
	外观尺寸检查

	
	
	组装检查

	
	
	握力试验

	
	
	锌层外观

	
	
	锌层厚度

	
	
	锌层附着强度

	6
	10 kV普通绝缘结构架空绝缘导线
	导体承载绞线拉力试验

	7
	10 kV轻型薄绝缘结构架空绝缘导线
	导体承载绞线拉力试验

	8
	低压电线（BV、BLV系列等）
	导体承载绞线拉力试验

	9
	低压电线（BVV、BLVV系列）
	导体承载绞线拉力试验

	10
	10kV及以下低压绝缘子
	弯曲试验

	
	
	拉伸破坏试验

	
	
	弯曲破坏负荷试验

	
	
	扭转破坏负荷试验

	
	
	镀锌层试验

	11
	35kV、110kV、220kV交流复合绝缘子
	尺寸检查

	
	
	镀锌试验

	
	
	逐个机械试验

	
	
	装配好的芯棒的负荷-时间试验

	
	
	机械负荷-时间试验和金属附件与绝缘伞套间界面的渗透性试验

	
	
	锁紧系统检查

	
	
	金属附件锌层和连接结构试验

	
	
	验证金属附件和伞套间界面的渗透性和验证额定机械负荷的试验

	12
	35kV、110kV、220kV交流玻璃绝缘子
	外观与尺寸检查

	
	
	机械破坏负荷试验

	
	
	机械破坏负荷试验（盘形玻璃绝缘子适用）

	
	
	残留机械强度试验

	
	
	镀层试验

	
	
	机械破坏负荷试验（盘形玻璃绝缘子适用）

	
	
	偏移检查

	
	
	锁紧销检查

	13
	35kV、110kV、220kV固定防风偏绝缘子
	尺寸检查

	
	
	金属附件和绝缘伞套界面的渗透性试验

	
	
	额定机械负荷试验

	
	
	镀锌层试验

	
	
	锁紧系统的检查

	14
	220kV及以下合成绝缘支柱绝缘子
	尺寸检查

	
	
	机械破坏负荷试验（支柱式瓷绝缘子适用）

	
	
	镀层试验（支柱式瓷绝缘子适用）

	
	
	装配后的芯棒负荷试验（支柱式复合绝缘子适用）

	
	
	弯曲破坏负荷试验（支柱式复合绝缘子适用）

	
	
	镀锌层试验（支柱式复合绝缘子适用）

	
	
	SCL验证（支柱式复合绝缘子适用）

	15
	220kV及以下瓷绝缘支柱绝缘子
	尺寸检查

	
	
	机械破坏负荷试验（支柱式瓷绝缘子适用）

	
	
	镀层试验（支柱式瓷绝缘子适用）

	
	
	装配后的芯棒负荷试验（支柱式复合绝缘子适用）

	
	
	弯曲破坏负荷试验（支柱式复合绝缘子适用）


（3）性能要求

	试验工位
	设备名称
	数量
	单位
	技术参数

	力学性能试验工位
	100T卧式拉力机
	设备利旧
	套
	/

	
	导线无损拉伸夹具
	1
	套
	夹持直径范围：Ø6~Ø35共7套；

	
	避雷器抗弯拉伸试验机
	1
	套
	1)主机结构形式：一体式拉伸弯曲框架结构；

2)样品适用电压等级：≤35kV；

3)最大试验力：拉伸10kN，弯曲5kN；

4)准确度等级：1级；

5)加载位移范围：0～500mm；

6)位移分辨率：0.01mm；

7)加载速率：0～500mm/min可控。

	
	高低温交变湿热试验箱
	1
	套
	1）工作室有效尺寸：1000*1000*1000mm；

2）温度范围：-40℃～+150℃；

3）湿度范围：20 % ～98％RH；

4）温度波动度：≤±0.5℃；

5）温度均匀度（偏差）：≤±2℃；湿度均匀度（偏差）：+2/-3%RH；

6）平均升降温速率：0.7～1.5℃/分钟可调。

7）控制系统： 触摸屏可程式温湿度仪表控制；

8）制冷方式：泰康压缩机制冷系统.

	
	绝缘子弯扭试验机
	1
	套
	1）额定弯曲试验力：50kN；

2）额定扭转试验力：20000N.m；

3）最大试样直径：ф500mm；

4）最大试样高度：1500mm；

5）最小试样高度：200mm。

	
	绝缘子偏移检查装置
	1
	套
	1）可安装固定42T及以下的瓷质、玻璃绝缘子；

2）测量工装的精度为0.01mm；

3）测量工装的有效量程为25.4mm；

4）偏移检查量不小于5mm。

5）配备绝缘子结构高度检测装置有效量程400mm；

6）可以测量盘形绝缘子小于500mm的最大伞径。

	
	通规、止规
	1
	套
	连接标记为16、20、24、28、32的球头球窝通规和止规。

	
	支柱绝缘子尺寸测量装置
	1
	套
	1）立式检测模块主要参数：

转盘直径：400mm；

有效空间：500mm；

转盘旋转速度：0-2rpm无级可调；

升降机构速度：500mm/min；

平台平面度0.1mm；

回转中心同心度0.1mm；

控制方式：电脑控制/人工读数。

2）卧式检测模块主要参数：

测量角度范围：4*90°，测量精度：±0.2°，重复性：0.1°；

升降标尺移动范围：0-300mm，分辨率：0.01mm/0.0005〞（电池：3V CR2032）；

适用金具法兰直径：≤600mm；

结构高度测量范围：0-500mm；

盘径测量范围：0-500mm。

	
	锁紧销试验机
	1
	套
	试验力：1kN；
力分辨率：±500000码；
力示值准确度：±1%；
位移行程：400mm。


4.4.10 电缆综合检测室
（1）功能要求

电缆综合检测室应满足电力电缆的结构尺寸检查、机械性能、导体直流电阻试验要求。检测装置的试验数据和计算结果能够按照编号保存至试验数据库，系统配置了数据库管理软件，可通过连接外部USB移动存储设备进行数据备份或转移。同时，系统具备自动分析处理测量数据的功能，可与管控平台交互，判断数据是否合格，并上传试验结果等相关数据。

（2）检测品类及项目

	序号
	物资品类
	检测项目

	1
	35kV、110kV、220kV电力金具
	外观检查

	
	
	尺寸检查

	
	
	组装

	
	
	热镀锌层检查

	
	
	机械试验

	2
	10kV及以下低压标准金具
	外观检查

	
	
	尺寸检查

	
	
	组装

	
	
	热镀锌层检查

	
	
	机械试验

	3
	10kV及以下低压绝缘金具
	外观检查

	
	
	尺寸检查

	
	
	组装

	
	
	热镀锌层检查

	
	
	机械试验

	4
	镀锌铁件
	外观检查

	
	
	尺寸检查

	
	
	组装

	
	
	热镀锌层

	
	
	破坏载荷试验

	5
	力矩紧锁装置
	外观尺寸检查

	
	
	组装检查

	
	
	握力试验

	
	
	锌层外观

	
	
	锌层厚度

	
	
	锌层附着强度

	6
	10 kV普通绝缘结构架空绝缘导线
	导体承载绞线拉力试验

	7
	10 kV轻型薄绝缘结构架空绝缘导线
	导体承载绞线拉力试验

	8
	低压电线（BV、BLV系列等）
	导体承载绞线拉力试验

	9
	低压电线（BVV、BLVV系列）
	导体承载绞线拉力试验

	10
	10kV及以下低压绝缘子
	弯曲试验

	
	
	拉伸破坏试验

	
	
	弯曲破坏负荷试验

	
	
	扭转破坏负荷试验

	
	
	镀锌层试验

	11
	35kV、110kV、220kV交流复合绝缘子
	尺寸检查

	
	
	镀锌试验

	
	
	逐个机械试验

	
	
	装配好的芯棒的负荷-时间试验

	
	
	机械负荷-时间试验和金属附件与绝缘伞套间界面的渗透性试验

	
	
	锁紧系统检查

	
	
	金属附件锌层和连接结构试验

	
	
	验证金属附件和伞套间界面的渗透性和验证额定机械负荷的试验

	12
	35kV、110kV、220kV交流玻璃绝缘子
	外观与尺寸检查

	
	
	机械破坏负荷试验

	
	
	机械破坏负荷试验（盘形玻璃绝缘子适用）

	
	
	残留机械强度试验

	
	
	镀层试验

	
	
	机械破坏负荷试验（盘形玻璃绝缘子适用）

	
	
	偏移检查

	
	
	锁紧销检查

	13
	35kV、110kV、220kV固定防风偏绝缘子
	尺寸检查

	
	
	金属附件和绝缘伞套界面的渗透性试验

	
	
	额定机械负荷试验

	
	
	镀锌层试验

	
	
	锁紧系统的检查

	14
	220kV及以下合成绝缘支柱绝缘子
	尺寸检查

	
	
	机械破坏负荷试验（支柱式瓷绝缘子适用）

	
	
	镀层试验（支柱式瓷绝缘子适用）

	
	
	装配后的芯棒负荷试验（支柱式复合绝缘子适用）

	
	
	弯曲破坏负荷试验（支柱式复合绝缘子适用）

	
	
	镀锌层试验（支柱式复合绝缘子适用）

	
	
	SCL验证（支柱式复合绝缘子适用）

	15
	220kV及以下瓷绝缘支柱绝缘子
	尺寸检查

	
	
	机械破坏负荷试验（支柱式瓷绝缘子适用）

	
	
	镀层试验（支柱式瓷绝缘子适用）

	
	
	装配后的芯棒负荷试验（支柱式复合绝缘子适用）

	
	
	弯曲破坏负荷试验（支柱式复合绝缘子适用）


（3）性能要求

	试验工位
	设备名称
	数量
	单位
	技术参数

	电缆综合检测室
	光学影像测量仪
	1
	套
	1.物镜放大倍数：10×，20×，50×。
2.投影尺寸:Φ308mm投影屏旋转范围:0~360°
3.旋转角度游标分划:2，
4.测量重复性:<±0.01mm

	全自动导体直流电阻测试装置
	直流电阻
	1
	套

	1）直流电阻测量范围:0-1.9999kΩ；
2）电阻测量精度:1.0级；
3）测试电流:0-10A；
4）基准测量电缆长度:1210mm；
5）测量电缆范围:35-400mm²；
6）电极最大压力:2000kg。

	
	热老化箱
	3

	台


	1.温度范围：常温~300℃；
2.温度波动度：≤±0.5℃；
3.温度均匀度：≤±2℃；

	
	绝缘热延伸试验支架
	2
	套
	1.配置砝码:1g、5g、20g 、50g、200g各1个； 2g、10g、100g各2个；11个/盒，共三盒；
2.外形尺寸：360 mm *240 mm *400 mm

	
	绝缘热收缩试验支架
	2
	套
	1.尺寸:370*260*370mm；
2.最大样品数量:≤21根
3.适用样品长度:≥260mm
4.主框架直径:8mm
5.支架直径:4mm

	
	500N电子万能试验机
	1
	套
	1.最大试验力：500N；
2.有效行程：约800mm；
3.位移分辩率: 0.01 mm；
4.试验力示值相对误差：≤±1%

	
	半导电屏蔽电阻率测试仪
	1
	套
	1.测量范围：2MΩ、200KΩ、20KΩ、2KΩ、2Ω五档
2.输出电流：1uA、10uA、100uA、1mA、10mA
3.测量误差：测量误差不大于±（0.5％rd±2d）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	5T电子万能试验机
	1
	套
	1.主机最大载荷能力：50kN；
2.位移分辨率：0.000025mm
3.试验力示值准确度：±0.5%/±1%
试验力分辨率：±500000码，全程不分档，分辨率不变
4.变形示值相对误差：±0.5%
5.变形分辨率：±500000码，全程不分档，分辨率不变
6.大延伸示值相对误差：±0.5%

	
	30kg电子天平
	1
	台
	测量范围：0～30kg；

	
	
	
	
	精度：1g。

	
	3kg电子天平
	1
	台
	测量范围：0～3kg；

	
	
	
	
	精度：0.1g。

	
	倒置式显微镜
	1
	套
	1）目镜：目镜管：三目镜管（倾斜45度 眼瞳调节范围 53-75mm），平场目镜：10X；

	
	
	
	
	2）物镜：平场消色差物镜（明场）：10X、20X、50X、100X。

	
	镶嵌机
	1
	套
	试样压制规格：φ22mm，φ30mm，φ45mm

	
	抛磨机
	1
	套
	磨抛盘直径：230mm

	
	高温压痕试验装置
	1
	套
	配置：大平板：5块、小平板：5块、90度V形板：5块、120度V形板：5块、吊钩吊盘：5个、方形刀片：5个、

	
	
	
	
	304不锈钢砝码：100/200/300/400/500/600/700/800/900/1000N共5套。

	
	低温试验箱
	1
	套
	工作室尺寸：600*500*600mm；

	
	
	
	
	温度范围：-70℃～+0℃。

	
	低温拉伸试验机
	1
	套
	电机功率：200W减速电机；

	
	
	
	
	拉伸速度：25±5mm/min；

	
	低温冲击试验机
	1
	套
	304不锈钢砝码配置：重锤：100g、200g、300g、400g、500g、600g、750g、1000g、1250g、1500g各5个、100g中间垫铁5个、V型铁5组。

	
	低温卷绕试验仪
	1
	套
	304不锈钢制作，直径Φ4～46mm试棒16根。

	
	抗开裂卷绕仪
	1
	套
	1.最大试样直径:φ12.5mm
2.最大卷绕宽度:72mm
3.最大卷绕长度:200mm
4.芯棒∶φ2、φ4、φ5、φ6、φ8、φ9、φ10、φ13、φ19、φ40

	
	刮磨试验成套装置
	1
	套
	1）角铁刮头的曲率半径为r=1.5mm；

	
	
	
	
	2）刮头行程：不小于600mm

	
	
	
	
	3）试样长度：1m；

	
	
	
	
	4）刮磨性能：

	
	
	
	
	刮磨速度：150~300mm/s；

	
	
	
	
	刮磨的作用力：65 N、106 N、155 N、210 N、270 N、340 N、420 N、550N，适用于直径110mm以下电线电缆使用；

	
	
	
	
	控制：

	
	
	
	
	5）含20 kV雷电冲击电压试验仪；

	
	
	
	
	6）盐浴箱，尺寸要求如下：3000x300x300mm。

	
	恒温水箱
	1
	套
	水槽外尺寸：1550mm（长）×650mm（宽）×950mm（高）；

	
	
	
	
	水槽内尺寸：1200mm（长）×600mm（宽）×800mm（高）；

	
	
	
	
	温度范围：常温~98℃任意可调，温度波动：±0.5℃。

	
	绝缘电阻测试装置
	1
	台
	输出四个等级电压：100、250、500、1000V；

	
	
	
	
	电阻显示位数：3位半；

	
	
	
	
	绝缘电阻测量范围0～2×1016Ω。


4.4.11 材料检测工位
（1）功能要求

材料检测工位应满足开展交流复合绝缘子、交流玻璃绝缘子、支柱式绝缘子等物资的尺寸检查、镀锌层、锁紧销的检测工作。检测装置的试验数据和计算结果能够按照编号保存至试验数据库，系统配置了数据库管理软件，可通过连接外部USB移动存储设备进行数据备份或转移。同时，系统具备自动分析处理测量数据的功能，可与管控平台交互，判断数据是否合格，并上传试验结果等相关数据。

（2）检测品类及项目

	序号
	检测对象
	规格参数
	检测项目

	1
	低压绝缘子
	10kV及以下
	镀锌层试验

	2
	交流复合绝缘子
	35kV及以下
	尺寸检查

	
	
	
	镀锌试验

	
	
	
	机械负荷-时间试验和金属附件与绝缘伞套间界面的渗透性试验

	
	
	
	锁紧系统检查

	
	
	
	金属附件锌层和连接结构试验

	
	
	
	验证金属附件和伞套间界面的渗透性和验证额定机械负荷的试验

	3
	交流玻璃绝缘子
	35kV及以下
	尺寸检查

	
	
	
	金属附件和绝缘伞套界面的渗透性试验

	
	
	
	镀锌层试验

	
	
	
	锁紧系统的检查

	4
	合成绝缘支柱绝缘子
	35kV及以下
	尺寸检查

	
	
	
	镀层试验（支柱式瓷绝缘子适用）

	
	
	
	装配后的芯棒负荷试验（支柱式复合绝缘子适用）

	
	
	
	镀锌层试验（支柱式复合绝缘子适用）

	
	
	
	SCL验证（支柱式复合绝缘子适用）

	5
	瓷绝缘支柱绝缘子
	35kV及以下
	尺寸检查

	
	
	
	镀层试验（支柱式瓷绝缘子适用）


（3）性能要求

	试验工位
	设备名称
	数量
	单位
	技术参数

	材料检测工位
	热震试验机
	1
	套
	1）高温区温度控制范围+20℃~ +200℃
2）温度波动度：≤±0.5℃
3）温度偏差：≤±2℃
4）温度均匀度：≤2℃
5）试验机结构为上下结构，上端为空气高温区，下端为冷水区，上下端采用机械传动结构；

	
	抗撕裂试验装置
	1
	套
	1）主机最大载荷能力：2500N；
2）位移分辨率：0.000025mm
3）试验力示值准确度：±0.5%/±1%
试验力分辨率：±500000码，全程不分档，分辨率不变
4）变形示值相对误差：±0.5%
5）变形分辨率：±500000码，全程不分档，分辨率不变
6）大延伸示值相对误差：±0.5%。

	
	温度循环试验机
	1
	套
	箱体分为两部分，一侧为热水箱，一侧为冷水箱，两部分在同一个箱体内，箱体上方有进水孔，底部有排水孔；

	
	
	
	
	热水箱的内部尺寸为不小于600×600×900mm（长宽高），水温在60度～90度内可调，采用盘形电阻丝加热，箱体底部带有水搅动装置，确保水温在箱体各部位的差异在2K范围内；

	
	孔隙性试验机
	1
	套
	1）额定最大工作压力：30Mpa；
2）高压仓容积；大于2L；
3）储液仓容积：大于7L；
4）配置静音气压泵；
5）力分辨率：0.01 MPa；
6）示值准确度：1.0级。

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	镀锌层测厚仪
	1
	套
	测定对象：磁性金属上非磁性涂镀层；

	
	
	
	
	测量方法：磁感应；

	
	
	
	
	测量范围：0-3000um（标准量程）；

	
	邵氏硬度计
	1
	套
	1）刻度盘值：0～100HA；
2）压针行程：2.5mm
3）测量误差: 20～90HA内，
4）误差：≤±1HA； 
5）分辨率: 0.1HA； 

	
	
	
	
	

	
	氙灯老化试验箱
	1
	套
	1）温度范围：RT+10℃～80℃；

	
	
	
	
	2）湿度范围：65～98%RH；

	
	
	
	
	3）光照周期：1～999h、m、s连续可调；

	
	
	
	
	4）波长：290～800nm 辐射强度：≤1200W/㎡；

	
	
	
	
	5）工作室尺寸800*800*800mm（D*W*H）mm。

	
	绝缘子伞套蚀损试验装置
	1
	套
	1.温度范围：RT+10℃～+55℃    
2.饱和筒：RT+10℃～+70℃
3.温度均匀度：≤ 2℃
4.温度波动度：±0.5℃
5.盐雾沉降量：1-2.0ml/80cm2.h
6.盐雾液浓度：5±0.5%
7.湿度范围：≥95%RH
8.内箱尺寸：W1500mmxH1500mmxD1500mm；
9.含50kV/50kVA工频成套装置1套，连续工作时间不小于1000h。

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	水平垂直燃烧试验机
	1
	套
	操作类型:电子摇控；

	
	
	
	
	本生灯灯头：直径9.5mm±0.5mm从空气入口处向上长度约100mm；

	
	
	
	
	燃烧器角度：0~45°（手动调节，带刻度）；

	
	染料渗透试验装置
	1
	套
	玻璃容器直径：200；

	
	
	
	
	钢球直径：Φ1-Φ2；

	
	
	
	
	染料：1%红色次甲基染料；

	
	水扩散试验装置
	1
	套
	1）试验电压：0~50000V无级可调，交、直流试验可选。

	
	
	
	
	2）水煮装置：1套（含冷凝器）。

	
	避雷器密封试验装置
	1
	套
	标称内容积(m³)：0.27m³；

标称内箱尺寸（mm） ：长1500mm×宽 450mm×高 400mm；

温度范围：≤+100℃；

温度波动度：±1.0℃；

温度偏差：±2.0℃；

含净水设备。

	
	复合绝缘子憎水性试验评价系统
	1
	套
	主要由检测机柜和系统分析操作台两大机构组成，其中机柜内由绝缘子悬挂机件、电动喷水、图像拍摄装置、除湿风扇、引流托盘、储水瓶、温湿度测量模块组成；操作台由工控机、液晶显示器、键盘、鼠标、控制按钮组成；工控机内装有图像取照软件、憎水性分析软件。

	
	接触角仪
	1
	套
	测量方式：量角法，量高法，拟合分析法，影像分析；
测量范围：0～180o；
测量精度：0.1 o或0.5o；
温度范围：室温；选配电控温加热平台(室温～120 o)
图像放大率：55pixel/mm～315pixel/mm；
固体试样尺寸： 70×100mm。


4.4.12电缆智能制样及智能检测工位
（1）功能要求
电缆智能制样及检测工位检测适用范围于10-35kV、电缆横截面积为50mm²-500mm²的电力电缆，输送线装置需将试样搬运至各个工位，由复合协作机器人装置配合抓取将试样精准的放在各个制样工位。等待制样完成之后，软件控制终端下发的任务经过无人化的自动排序，软件控制下发调度信号，按照预定的线路，输送线装置再将试样运送至各个检测工位，复合协作机器人装置通过自带的机械手夹爪相互之间完美配合将试样放至各个检测工位。等待工位检测完成之后上传检定结果。

1）电缆径向无人化制样功能

制样平台应配置电缆径向制样模块，可实现电缆小段的自动化切割，绝缘厚度测量试样的自动制取。工位具备机械手自动上下料、激光定位、物联网通讯等功能，可通过集控系统远程调度、控制。

2）电缆哑铃样无人化制样功能

制样平台应配置电缆哑铃样制样模块，可将小段试样制成标准哑铃样，工位具备机械手自动上下料、激光定位、系统远程调度等功能，一次性至少制取8个哑铃试样。

3）电缆外护套环切无人化制样功能

制样平台应配置电缆外护套环切制样模块，可将电缆绝缘和护套切成薄薄的圆片，包含机械手自动上下料、夹持装置自动定心、试样自动切削、激光自动定位、集控系统远程调度等功能。

4）电缆热收缩试样无人化制样功能

制样平台应配置电缆热收缩试样制样模块，可将小段样品的两头绝缘去除，实现样品的自动上下料、夹持装置自动定心、电缆绝缘自动切削去除、集控系统远程调度等功能。
5）电缆直流电阻无人化制样功能

制样平台应配置直流电阻无人化制样模块，可将小段样品的两头绝缘去除，实现样品的自动上下料、夹持装置自动定心、电缆绝缘自动切削去除、集控系统远程调度等功能。

6）半导电屏蔽电阻率试样无人化制样功能
制样平台应配置半导电屏蔽电阻率试样制样模块，适用于220kV及以下电缆半导电层电阻半圆对剖，所制备样品符合GB/T12706、GB/T11017等标准中半导电屏蔽电阻测试要求。

7）电缆粗加工制样功能

制样平台应配置电缆粗加工制样模块，包含电缆切断专机和电缆单芯切断专机。可实现电缆的全自动剥切切断、内护套刨切等功能。
8）集控功能

自动控制功能

应配置集控系统控制模块根据试验方案，自动下发动作指令至制样、检测平台各模块，控制各模块动作完成试验，并实时反馈进度至集控系统。支持单个制样、检测模块自动运行，支持各个制样、检测模块控制干预。

过程监控功能

集控系统可实时记录制样、检测平台各模块作业过程，并可在集控系统中进行实时显示和查看。

状态监测与故障预警功能

集控系统应能对制样、检测平台各模块运行状态进行监测，出现故障时，应立即触发保护动作并进行预警，可急速判别异常信息并进行故障诊断。支持文字、语音、推图、声光等多种预警方式。

环境监测功能

集控系统可对试验区域的环境温度、湿度等进行监测。

数据存储功能

集控系统应配置存储设备，支持相关检测数据、监控数据、故障日志等数据的存储。

管理工作站

集控系统应配置管理工作站，用于制样、检测平台日常运行维护和故障检修。

任务管理功能

集控系统可从实验室管理系统中自动关联检测任务，读取待检样品信息、试验类别等，并可根据样品型号自动生成试验方案和检测计划；线下检测任务，可通过人工新建，并自动生成试验方案；可自动采集制样、检测平台各模块的试验数据和结果，读取检测任务信息、设备信息、环境信息等，自动上传至实验室管理系统进行原始记录生成和检测报告审批。
安全管理功能

集控系统应提供不同权限的账号，分别用于日常工作和系统维护；应配置必要的安全隔离装置，严格与外网隔离，确保数据安全。

9）结构和尺寸检查无人化检测功能

检测平台应配置结构和尺寸检查模块，可实现缆芯数量、试样外径、导体根数、绝缘厚度及护套厚度的自动检测。

10）老化前机械性能无人化检测功能

检测平台应配置老化前机械性能检测模块，配合辅助机器人实现自动上下料、哑铃样尺寸自动测量、样品的自动夹持、自动拉伸、位移自动测量、自动卸料、绝缘及护套机械性能试验的自动控制等功能，可同时开展5组试验。

11）导体直流电阻无人化检测功能

检测平台应配置导体直流电阻无人化检测模块，配合辅助机器人实现自动上下料、夹具自动夹持、试验过程自动控制、温度实时监测、检测结果自动换算成20℃标准电阻等功能，同时设计电极未接触提示、夹具加载力自动计算和控制、加载过载保护等功能。

12）XLPE绝缘收缩试验无人化检测功能

检测平台应配置XLPE绝缘收缩试验无人化检测模块，配合辅助机器人实现自动上下料、试验过程自动控制、标记自动识别、标距自动测量、试样温度自动识别等功能。

13）热延伸试验无人化检测功能

检测平台应配置热延伸试验无人化检测模块，配合辅助机器人实现自动上下料、试验过程自动控制、负载自动卸载、标记自动识别、标距自动测量等功能。6工位设计保证检测效率。
14）半导电屏蔽电阻率试验无人化检测功能
检测平台应配置半导电屏蔽电阻率试验无人化检测模块，配合辅助机器人实现自动上下料、试验过程自动控制、电极能自动夹持，能够自动完成夹持样品的内屏蔽、外屏蔽电阻率测算，测量过程无需人工介入。

15）试样自动喷码功能

检测平台应配置试样自动喷码模块，可配合辅助检测机械臂自动上下料，实现试样自动编号和喷码，热延伸试验试样自动划线。

（2）检测及制样品类

1）针对对象
	序号
	类型
	品类名称

	1
	电缆类
	10kV-35kV三芯交流电力电缆


2）制样项目
	序号
	物资品类
	自动制样类别

	1
	10kV-35kV三芯交流电力电缆
	老化前绝缘的机械性能试样（哑铃片）

	
	
	导体直流电阻试样

	
	
	结构尺寸检查（圆环片）

	
	
	结构尺寸检查（外护套）

	
	
	XLPE 绝缘的收缩试样

	
	
	老化前导体屏蔽电阻率试样

	
	
	老化前绝缘屏蔽电阻率试样


3）检测项目
	序号
	物资品类
	试验项目

	1
	10kV-35kV三芯交流电力电缆
	导体直流电阻

	
	
	结构尺寸检查

	
	
	老化前绝缘的机械性能试验

	
	
	绝缘和弹性体护套的热延伸试验

	
	
	XLPE 绝缘的收缩试验

	
	
	老化前导体屏蔽电阻率

	
	
	老化前绝缘屏蔽电阻率


（3）性能要求
	试验工位
	软硬件功能模块
	数量
	单位
	技术要求

	电缆智能制样及检测工位
	电缆切断专机
	1
	套
	带铠电缆采用芯线顶出方式，有效避免了破坏芯线绝缘层。

电缆外护套、铠装、内护套同时连续分离，效率高。

结构紧凑、设计有安全隔离措施，安全性高；

兼容性好，适应于规格35-500mm²带铠或不带铠电缆。
进给速度：0～15m/min（速度可调）

	
	电缆单芯切割专机
	1
	套
	结构紧凑、设计有安全隔离措施，安全性高。

电缆横截面积：35-500mm²

同时切割数量：≥3根

进给速度0～15m/min（速度可调）

	
	电缆外护套环切自动制样专机
	1
	套
	1.适用电力电缆规格：横截截面积35mm²-500mm²的三芯电缆；

2.制样厚度：1.0-2.0mm；

3.电缆试样下料长度：100±5mm；

4.制样机具有机械手自动上下料，外护套环切全自动完成，；

	
	电缆径向全自动制样专机
	1
	套
	1.适用导体截面35mm2-500mm2的电缆结构尺寸检查试验的切片操作；
2.带机械臂，上下料、顶芯、切削、喷码等功能齐全且全自动完成；

4.移动部分机械装置的位移分辨率应不大于0.05mm；
5.样品厚度和数量可设定，制得样品厚度应至少包括0.8~2mm范围内可调节；
6. 制样精度：±0.05mm；

	
	电缆哑铃样全自动制样专机
	1
	套
	适用于导体截面35mm2-500mm2的电力电缆的绝缘层、护层等哑铃样品全自动制取；
带机械臂，上下料、冲压、切削、标距、喷码等功能齐全且全自动完成，
3.样品厚度和数量可设定，制得样品厚度应至少包括0.8-2.0mm范围内可调节；
4.单根待制备电缆样品可制取哑铃试件不少于6个；
6.夹持长度不少于300mm；
8.制样精度：±0.05mm；

	
	结构尺寸智能检测专机
	1
	套
	可测量电线线缆径向样品结构尺寸（包括绝缘层、半导电层等结构的平均厚度和最薄点厚度）、外护套环切样品厚度；可进行外径测试、绝缘厚度测试，自动计算最小值、最大值、平均值、截面积等；宜可自动获得电缆外径、电缆不圆度、哑铃样品结构尺寸等。

全自动完成样品拍摄、图像识别、数据处理与计算、结果输出与上传，测试过程自动化完成，；
分辨率不大于±0.01mm；
测量精度：±0.01mm；

	
	全自动导体直流电阻测试专机
	1
	套
	1.可完成导体截面35mm2-500mm2的电力电缆的导体直流电阻测试，符合GB/T 3956、GB/T 3048等标准要求；
2.具备电极未接触提示、电极加载力自动控制和计算、电极加载过载保护功能；
3.具有实测温度功能，可直接换算出20℃的直流电阻测试值；
4.制样、检测、结果生成与上传全自动完成，；
5.电阻测量精度：±(0.04℅Rx＋0.015℅Rm)；
6.测量电缆长度范围不小于1100-1500mm；

	
	热延伸智能试验专机
	1
	套
	1.可高自动化完成线缆哑铃样品的热延伸试验，试验开始后可自动完成，符合GB/T 2951.21等相应国行标要求；
2.具备视觉检测系统，可动态识别、测量样品尺寸变化，计算伸长率，识别精度不大于±0.01mm，识别范围不少于6组样品；
3.可满足至少6组哑铃试样同时测试；
4.能够自动完成哑铃试样负载的同时卸除；
5. 待测哑铃样品尺寸符合GB/T 2951.11、GB/T 2951.12等标准要求；
6.全自动结果计算、上传、出具测试报告；

	
	自动机械性能试验专机
	1
	套
	1.可全自动测量老化前电缆绝缘层和外护套哑铃状样品的机械性能，获得抗张强度、断裂伸长率等；符合GB/T 2951.11、GB/T 2951.12等标准要求；
2.上下料、检测、结果计算和上传等流程无需人工介入；
3.可同时完成不少于6个样品测试；
5.试验力测量范围不小于0.4%～100%FS；
6.力值精度：0.5级；
7.位移分辨率不高于0.01mm；

	
	半导电屏蔽电阻率自动试验专机
	1
	套
	1.适用于导体截面35mm2-500mm2的电线电缆老化前、后的半导体电屏蔽电阻率试验，符合GB/T12706标准要求；
2.具备电缆自动对半剖切结构，能够自动完成夹持样品的内屏蔽、外屏蔽电阻率测算；
3.测量范围至少包括2MΩ、200kΩ、20kΩ、2kΩ、2Ω五档；
4.输出电流至少包括1uA、10uA、100uA、1mA、10mA；
5.测量误差：±（0.5％rd±2d）；
6.样品长度范围不小于120~180mm；

	
	喷码、扫码专机
	1
	套
	1.可完成哑铃样、径向样、外护套样、热收缩样、直流电阻等样品的扫码、喷码，以实现各自动化环节流水线上各类样品的准确区分和识别；

2.具体数量应结合本表格1~14部分功能和整个系统进行设计，应保证全部环节样品的准确编码和识别能力。

	
	电缆检测辅助机械臂（辅助机器人）
	2
	台
	1.功能：试样自动从接样区运输至制样检测区、在试验区域自动流转、上下料；

2.最大速度：1.5m/s；

3.机械手末端负载≥15㎏；

4.引导方式：激光SlAM导航；

5.有效工作半径：＞1500m；

6.最大速度：1.5m/s；

7.重复定位精度：≤±0.05mm。

	
	自动化控制系统
	1
	套
	1.应具备检测设备数据、电子记录单数据、实验室环境数据等综合采集、存储、分类、运算处理、展示等功能；
2.主控设备样品配方调动、任务分配各工作站发送指令和设备监测运行状况；
3.智能化、高自动化线缆检测数据处理系统；
4.智能化、高自动化制样集成系统；
5.能够完成本表格1~14部分功能的调度、控制。

	
	半导电屏蔽电阻率用电缆对剖机
	1
	套
	1.适用于10-35kV及以下电缆半导电层电阻半圆对剖，所制备样品符合GB/T12706、GB/T11017等标准中半导电屏蔽电阻测试要求；
2.具备合理的安全保护和精度控制设计；
3.配数显游标卡尺，测量范围不小于0-150mm；
4.样品长度范围不小于120~180mm；
5.适用样品线径不小于Φ18-60mm

	
	电缆绝缘层切片机
	1
	套
	1）最大削片宽度：40mm；
2）刨片厚度：0.6～2mm；
3）削片速度：17m/min；
4）上压辊调节范围：0.5mm～15mm。

	
	电缆绝缘层刨片机
	1
	套
	采用变频器控制变频减速电机，可无级调速；以“电缆固定、刀具移动”的方式切片，切出的样品质量无毛刺，倒边；具有二组机械限位保护功能。
切削厚度：0.5～2.0mm；
最大切削长度：400mm。

	
	气动冲片机
	1
	套
	1）气动冲片机是橡胶、塑料、电线、电缆进行热延伸和拉力试验前冲切标准橡胶试片用。对于类似材料，本机亦可冲切。气动冲片机主要由：气缸，冲杆，塑料垫块，减压阀，固定螺丝，平台等部件组成.
2）冲切行程：80mm；
3）工作气压：0.6MPa；
4）工作台尺寸不大于：400 mm×300 mm；
5）标配气泵一只；
6）含哑铃刀。

	
	电缆芯顶出机
	1
	套
	1）最大推力：10T；
2）油缸行程：120mm；
3）芯棒的外径：Φ10mm、Φ20mm、Φ30mm，可定制；
4）适用的试样长度：50mm～120mm；
5）机器表面处理：静电喷漆工艺，耐腐蚀，特殊位置镀硬铬，表面光滑耐磨。

	
	电缆切割机
	1
	套
	采用高速钢合金锯片，确保电线电缆和架空绝缘电缆的截面在切割过程中，不会因为切割高温而出现侧面倒塌、烧糊的现象。


4.4.13 熔断器检测工位
（1）功能要求

熔断器检测工位满足额定电压：10kV，额定电流200A及以下跌落式熔断器检测需求。检测装置的试验数据和计算结果能够按照编号保存至试验数据库，系统配置了数据库管理软件，可通过连接外部USB移动存储设备进行数据备份或转移。同时，系统具备自动分析处理测量数据的功能，可与管控平台交互，判断数据是否合格，并上传试验结果等相关数据。

（2）检测品类及项目

	序号
	检测对象
	规格参数
	检测项目

	1
	跌落式熔断器
	额定电压：10kV；
额定电流：200A及以下
	外观与尺寸检查

	
	
	
	触头接触性能检查

	
	
	
	熔断件静拉力试验

	
	
	
	载熔件跌落试验

	
	
	
	弧前时间-电流试验

	
	
	
	直流电阻测量

	
	
	
	机械试验

	
	
	
	温升试验

	
	
	
	载熔件互换性试验（不含互换性开断试验）


（3）性能要求

	试验工位
	设备名称
	数量
	单位
	技术参数

	熔断器检测工位
	数显卡尺
	1
	台
	分辨率：0.01mm；

规格：0.2~10mm。

	
	试验拉力机
	1
	台
	拉力范围：0~500N可设定；

拉力时间：1s~1h任意设定；

精度：1%；

有效行程：500~600mm。

	
	回路电阻测试模块
	1
	台
	测量范围：0～100mΩ（50A档）、0～50mΩ （100A档）、0～20mΩ （200A档）；

精度：不低于0.5% ±0.2μΩ；

最小分辨率：不低于0.01μΩ。

	
	单相调压器
	3
	台
	额定容量：≥10kVA；

输出电压范围：0~400V；

持续运行时长：24h以上。

	
	升流器
	3
	台
	开口电压：27V；

输出电流：≥300A；

容量：≥8kVA；

持续运行时长：24h以上。

	
	温度巡检仪
	1
	台
	输入直流电流：（4~20）mA，（0~10）mA，（0~20）mA； 

输入直流电压：（0~5）V ,（0~10）V,(-20~+20)mV；

精度：不低于0.2%；

通道数量：不低于60通道。

	
	数字示波记录仪
	1
	台
	1）总体要求：实现弧前时间-电流特性实验的数据记录与存储，与中控设备通讯，实现远程操作与数据通讯；

2）采样率：1ms及以上；

3）模拟A/D通道分辨率：16位；

4）内置硬盘：≥160GB。

	
	机械试验装置
	1
	套
	1）功能要求：满足额定电流200A及以下跌落式熔断器的机械试验要求；
2）工位数量：≥2工位；
3）操作方式：试品安装在符合设计要求的试验架上，试品离地高度≥2.5m，用操作杆进行“合分”操作；

4）操作对象：35kV及以下所有规格大小的高压熔断器安装及试验操作；

5）连续操作次数：≥5000次；

6）使用寿命：≥100万次/工位；

7）试验方式：可通过中控计算机设置分合次数，机械机构自动开始计数，到设定次数后自动停机；

8）预留接口：操作台预留回路电阻测量端子，实现试验前后的主回路电阻测量。

	
	弧前时间-电流特性试验装置
	1
	套
	1）功能要求：满足额定电流200A及以下跌落式熔断器的0.1S～600s弧前时间、电流特性试验要求。

2）控制方式：通过上位机软件控制；

3）工位：1个；

4）单相调压器容量：≥60kVA；

5）升流器额定电流：≥7500A以上；

6）升流器开口电压≥8V；

7）可通过采集卡和示波器同时采集瞬间波形。

	
	试验控制台
	1
	套
	1）可实现熔断器静拉力试验、回路电阻测量自动完成；

2）检测工位能按照平台下发的检测任务、检测方案、检测标准展开项目进行检测，试验数据自动采集上传，项目状态实时同步至管控平台；

3）可就地人工下达检测任务，完成试验项目的试验；

4）可将系统运行过程中的一些重要状态和数据，根据时间等条件进行存储；

5）试验台能自动生成各类测试对象的检测原始记录，记录至少包含检测标准、检测依据、结果预判、设备基本信息、设备试验数据、检测仪器信息等。

	
	工频耐压试验支架
	1
	套
	1）工位：3个；

2）绝缘水平：≥150kV。


4.4.14 户外试验场

（1）功能要求

户外试验场主要开展10kV真空或SF6环网柜、混凝土电杆等大型试品的检测工作。检测装置的试验数据和计算结果能够按照编号保存至试验数据库，系统配置了数据库管理软件，可通过连接外部USB移动存储设备进行数据备份或转移。同时，系统具备自动分析处理测量数据的功能，可与管控平台交互，判断数据是否合格，并上传试验结果等相关数据。

检测品类及项目

	序号
	检测对象
	规格参数
	检测项目

	1
	10kV真空或SF6环网柜
	额定电压：10kV；


	介电性能

	
	
	
	温升试验

	
	
	
	雷电冲击试验

	
	
	
	工频耐压试验

	
	
	
	主回路电阻测量

	
	
	
	防护等级检验

	
	
	
	辅助和控制回路的绝缘试验

	
	
	
	机械操作和机械特性试验

	2
	混凝土电杆
	锥形杆
	外观质量

	
	
	
	尺寸偏差

	
	
	
	力学性能

	
	
	
	保护层厚度


性能要求

	试验工位
	设备名称
	数量
	单位
	技术参数

	户外试验场
	环网柜移动检测装置
	1
	套
	1）回路电阻测试模块：200A；

2）高开特性测试模块：采用高精度、高频率采集系统.具备三行程测试通道，能精确的测试断路器的合分闸时间；刚分、刚合速度；合分闸曲线，三相不同期性；三相行程；弹跳时间、幅度；断口开距、超程；合分闸平均速度；

3）开关操作电源模块：

交流操作电压输出DC20～220V、0～10A直流可调输出三组；

交流操作电压输出AC：0～400V，220V时，电流0～10A可调输出一组；

单相AC220V输出（固定值，插座形式）二组；

4）二次耐压仪模块：

输出电压(AC)：0～5kV；

漏电流(AC)：不低于200mA。

5）低压冲击试验模块:20kV;

6）绝缘电阻测试模块：5000V；
7）升流模块；

4路独立输出，每路相数：3相；

每路输出容量：每相6kVA；

每路输出电流：0～1000A。

温度巡检仪：60通道；

8）工频耐压试验模块：60kV/60kVA；

9）移动电瓶车：

额定载荷：3T；

最大爬坡能力：6度（10.5%）；

电池容量：≥25.6V/120AH。

	
	冲击耐压移动检测装置
	1
	套
	1）标称电压：±200kV；

2）额定级电压：±100kV；

3）级数：2级；

4）额定能量：不小于15kJ；

5）含截波装置；

6）移动电瓶车：

额定载荷：3T；

最大爬坡能力：6度（10.5%）；

电池容量：≥25.6V/120AH。

	
	户外淋雨装置
	1
	套
	1）设备组成部分：本设备由蓄水装置、花洒装置、IPX5/X6冲水装置、户外喷淋装置、泵送控制系统、流量压力条件系统等组成；

2）防护等级要求：IPX4、IPX5、IPX6、IPX6W；

3）花洒参数：按照GB4208标准要求制造、流量10L/min；IPX5喷嘴内径：6.3mm，水流量12.5 ± 0.625L/min；IPX6喷嘴内径： 12.5mm，水流量100 ± 5L/min；

4）花洒流量：10L/min ，IPX5水流量：12.5 ± 0.625L/min ,IPX6水流量： 100 ± 5L/min；

5）IPX6W喷嘴数量：18 个（共三排，每排 6 个）；

6）喷嘴流量：30L/min/个（可调）；

7）喷射角度：60-80°（可调）；

8）喷水压力：0.46MPa；

9）安装高度：2m-4m-6m。

	
	裂缝观测仪
	1
	套
	测量范围：0.02～2.00mm；

放大倍数：40倍；

读数精度：0.02mm；

	
	水泥杆扰度测试仪
	1
	套
	1）操作方式：彩色9寸触摸屏；

2）数据传输:NRF24L01 + 2.4G无线模块GFSK 制式；

3）测控方式：无线测控；

4）荷载测量：

范围：可配荷重传感器 0-9999kN;

精度：满量程<士0.5%;

分辨力：0.01kN~1kN.

5）挠度测量通道：

范围：可配挠度传感器0-5000mm;

精度：满量程<士0.5%;

分辨力：0.01mm~1mm.

6）位移测量通道：

范围：可配位移传感器0-500mm;

分辨力：0.0lmm~lmm；

精度：满量程<士0.5。

	
	混凝土保护层厚度测试仪
	1
	套
	钢筋直径适用范围（mm）：Ф6～Ф50；

测试量程（mm）： 第一量程：1～120；第二量程：1～210；

保护层厚度最大允许误差（mm）：

1～80： ±1mm;

81～120：±2mm;

121～160：±3mm;

161～210：±4mm;

直径估测适用范围（mm）：Ф6～Ф50；

直径测量最大误差（规格）：±1个规格。


4.4.15物流系统
功能要求

检测中心物流系统由5T电动叉车、3T液压叉车、10T电动移动平台、智能有轨制导物资周转装置、AGV智能化配送系统组成。

AGV智能化配送系统主要由AGV叉车、AGV调度管理系统、自动充电桩及其他辅助设施组成，AGV调度管理系统集成到检测一体化管控平台，由管控平台统一下发调度指令，执行调度方案，将被试品自动运输、周转到指定地点，完成一系列搬运动作。

智能有轨制导物资周转装置由智能有轨制导车（RGV）、送检AGV、输送机、固定式升降台组成，在物资仓库与检测中心之间来进行检测样品的周转，从而提升物资周转的效益，实现检测物资周转的信息化、自动化、智能化。
（2）性能要求

	试验工位
	设备名称
	数量
	单位
	技术参数

	物流系统
	5T电动叉车
	1
	套
	1）额定载重：5T；

2）蓄电池电压/容量：80/800 V/Ah。

	
	3T液压叉车
	1
	套
	承重：不小于3T。

	
	10T电动移动平台
	1
	套
	1）承载面尺寸：不小于4m×2.5m；

2）承重：不小于10T；

3）爬坡能力不小于8度。

	
	智能有轨制导物资周转装置
	1
	套
	额定载重：3000kg；行走速度：60m/min；移载速度：12m/min；轨道：P38

	
	AGV智能叉车
	1
	套
	由AGV叉车本体、自动充电桩及其他辅助设施组成；

额定载重量：2T。


4.5 智能化子系统建设要求

4.5.1综合布线系统要求
综合布线系统是将语音信号、数字信号的配线，经过统一的规范设计，综合在一套标准的配线系统上，此系统为开放式网络拓扑结构，能支持语音、数据、图像、多媒体业务等信息的传递；方便用户在需要时，形成各自独立的子系统。

本工程综合布线系统按综合配置设计，根据使用需求及相关规范要求设置一定数量的信息点；本次设计采用 POL 无源光网络接入技术以及全光纤传输链路，依据具体应用类型，采用光纤到楼（FTTB）、光纤到房间（FTTR）等部署方式，与传统的信息面板相结合的终端连接方式，实现便捷、灵活安全、持续扩展性的网络架构。

根据本工程的性质、功能、环境条件和用户近期的实际使用及中远期发展的需求，确定系统的分级和组成如下：

综合布线系统按使用场所分级为一级。

光纤信道：采用 OF-500 等级，支持的应用长度不小于 500m。

链路中所选用的配线电缆、连接硬件、跳线、连接线等性能等级需一致，同一布线信道及链路的缆线和连接器件应保持系统等级与阻抗的一致性。

本工程综合布线系统由工作区、配线子系统、干线子系统、设备间等组成。

工作区：按照需求在会议室、业务用房、电气设备综合试验工位、高低压开关试验工位、变压器试验工位、IP防护等级室、电缆综合检测室和材料检测工位等信息插座采用六类 RJ45 插口模块，以方便数据和语音点可以互换使用，信息点面板采用 86 型面板；末端支线采用六类4对非屏蔽电缆。

配线子系统：工作区及工位的信息插座采用六类4对非屏蔽电缆就近敷设至汇聚点。

干线子系统：机房至各楼层机柜内网垂直干线采用24芯室内单模光缆；外网垂直干线与内网合用，单链路；智能化专网垂直干线与内网合用，单链路。

设备间：每层放置楼层弱电机柜。数据主干的管理采用光纤配线架、48口（24口）网络配线架；数据、语音配线架分别配置 1U 跳线理线器，在充分利用机柜空间的同时，方便对跳线进行管理。

建筑群：总控室设置在二层机房。

外线：本项目单独从保安室弱电机房引入。本项目在二层设置机房。

本工程 UTP 线缆采用沿金属桥架或穿JDG 管敷设，1~2根UTP线缆穿JDG20管（地下室采用SC20管），3根UTP线缆穿JDG25管（地下室采用 SC25 管），更多的分管敷设；每个光纤点采用1根JDG20 管敷设，特殊说明除外。保护管沿墙面/柱子/家具隔断暗数至各信息点处。

数据主干在总机房及管理设备间机柜内各盘留 5m；水平线缆在管理间机柜内盘留 3m，终端出线盒内盘留 0.3m。

综合布线系统中使用的设备或材料必须符合国家法规和现行相关标准的要求，并经检验或认证合格，进口产品须提供相关报关资料。

为防止火灾蔓延，应根据建筑物的使用性质，发生火灾时的扑救难度，选择相应燃烧性能等级的电力电缆、通信电缆和光缆。其他一类公共建筑应选择燃烧性能不低于 B2 级、产烟毒性为 t2 级、燃烧滴落物\微粒等级为 d2 级的电线和电缆。重要公共建筑的水平敷设应采用不低于 B1级的通信电缆或光缆，宜采用通过水平燃烧试验要求的通信电缆或光缆，垂直敷设应采用不低于 B2 级的通信电缆或光缆。

4.5.2视频监控系统要求
本项目在建筑各主要出入口、走廊、重要区域场所设置视频监控系统，室内外根据园区设计方案确定位置及数量。本期监控系统接入物联网平台、物资检测一体化管控平台，并实现与平台的数据互联互通。室内采用高清摄像机通过双绞线传输到楼层POE接入交换机，接入监控室汇集交换机完成互联，监控室部署存储阵列、安防平台服务器，实现对各个前端设备的综合管理，具备局域网、广域网的功能，可实现一对多、多对多的网络互联，监视、录像等功能，并通过物联网平台实现数据共享与智能分析。

性能需求

技术需求指标是在业务需求和功能需求的基础上，从技术实现和信息系统建设的角度，用定量或定性的指标参数为本次工程的建设提供指导性的技术参考标准。

平台内部及平台之间互联的 IP 网络性能指标：

平台内部及平台之间互联的 IP 网络性能指标联网平台、共享平台、社会面监控平台内部及平台之间互联的IP网络的传输质量（如传输时延、丢包率、包误差率等）应符合如下要求：

网络时延上限值为 150ms；

时延抖动上限值为 50ms；

丢包率上限值为1×10-3；

包误差率上限值为1×10-4。

时延指标要求：

当信息（包括视音频信息、控制信息及报警信息等）经由网络传输时，时延指标应满足下列要求：

前端设备与接入监控中心（即接入平台）的信息延迟应≤2000ms；

前端设备与用户端设备间端到端延迟时间（不含解码缓存的延时），即用户端首次发起点播信令到接收到前端设备视频流数据包的时延，应≤2500ms。其中：

市县平台前端设备与用户端设备间延迟时间≤1500ms，控制指令响应时延≤1000ms；

省级平台前端设备与用户端设备间延迟时间≤2000ms，控制指令响应时延≤1500ms；

前端设备（编码器、DVR硬盘录像机等）的编码I帧间隔设置应≤1000ms。

视频报警联动响应时间：

报警触发后，在本监控中心内触发并启动视频显示和记录所需的直接联动响应时间应≤4000ms。

系统框架：

[image: image7.jpg]R

ABRBISHL

— WAL
— ERRNGL




视频监控系统分架构为前端视频图像采集、视频图像网络传输交换、监控中心三部分，并统一接入物联网平台，实现智能分析和管理。

前端视频图像采集分成检测中心大楼区域内的室内监控点53个。前端监控包括枪型摄像机、半球摄像机、球型摄像机等监控摄像机设备。前端监控实现对各个监控区域的图像采集并通过网络传输将视频图像传回监控中心。

网络传输本期主要有4台接入交换机以及1台汇聚交换机和1台核心交换机组成。室内接入交换机通过六类非屏蔽双绞线连至核心交换机。

监控中心主要有包含有视频综合管理平台、存储系统、以及大屏显示系统。视频综合管理平台对整个系统进行统一操作、配置、管理，其中主要设备包括综合视频管理服务器、智能分析服务器。存储系统主要由磁盘阵列构成。

监控中心整体包含以下功能：

1、高清视频显示功能：支持多画面视频显示、轮巡、分组管理，并通过物联网平台进行智能调度。

2、高清视频存储与管理功能：支持录像计划、事件回放、日志回放等，并与物联网平台共享数据。

3、多级权限分配管理功能：用户权限管理与物联网平台联动，实现统一身份认证。

设备要求

室内前端摄像机总体要求

防水防尘、日夜监控

由于摄像机实行24小时监控，并用在室外，所以适合采用高清晰度、低照度或红外摄像机。

高性能和高清晰度

摄像机分辨率要求在400万像素或以上，靶面（感光元件）要求尺寸在1/1.8或以上，支持H265编码以及RTSP流媒体协议。

监控范围大

安装于总平区域内的摄像机，要求视野宽广、无障碍、监控范围大。本次采用红外高清球机，够进行360度旋转，根据监控角度调整，实现不同方位见实时监控监视。

图像效果

所采用摄像机能清晰有效地采集到现场图像。采集点本地图像达到四级或四级以上质量等级，在采集、传输和处理的图像画面中，可清晰辩识人员及车辆的图像效果。

操作区等难以达到上述要求的场所，同时布置两台或两台以上视频图像采集设备，确保提供全景和定点两种视场范围的视频图像。 

监控采集设备的视场角度、高度应以满足以上主要目的为原则布设。

室内前端摄像机选型要求

为适应当下一般综合楼宇日常安全防范管理要求，室内前端摄像机图像采集需要求至少达到1080P或以上的清晰度，并带有低照度下带有红外补偿功能等基础物理性能要求，以满足将来室内安防动线范围内的图像采集需要。基于以上要求，对于室内前端摄像机的选型需满足以下要求。同时根据采集区域的不同，采集设备类型包括枪型红外摄像机、智能球型红外摄像机等。

红外枪型摄像机主要用于室内人员流动性较少，相对可视域要求不高的区域。

球型摄像机主要用于室外开阔视野的区域，通过对可视域巡航的设置，能够实现新办公区全区域图像采集覆盖的效果.

IP彩色枪式摄像机
设备需支持≥400万像素，支持最高分辨率≥2688×1520@25fps，且在该分辨率下可输出实时图像；

设备需具有靶面尺寸不小于1/3"的CMOS传感器；

设备需支持最低照度彩色≤0.005Lux；

设备需支持≥1个内置麦克风，≥1个内置扬声器，支持双向语音对讲；

设备需具有不少于1个RJ4510M/100M自适应以太网口；

需支持白光/红外双补光，红外补光距离≥48m，白光补光距离≥28m；

需采用性能不低于IP66防尘防水设计，可靠性高；

需支持12V、POE供电；
具备区域入侵、越界、进入区域、离开区域、人员聚集、快速移动、徘徊、物品移除、物品遗留、停车智能分析功能；

报警事件：支持场景变更侦测，虚焦侦测，区域入侵侦测 ，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测；

防护等级：≥IP67

IP彩色球型摄像机

设备需支持≥400万像素，支持≥2560×1440@30fps高清画面输出；

设备需具有靶面尺寸不小于1/2.8"的CMOS传感器；

需支持设备镜头焦距范围至少满足4.8mm~110mm变焦，支持≥22倍光学变倍；

设备需支持最低照度彩色≤0.005Lux，黑白≤0.001Lux；

需支持深度学习算法，提供精准的人车分类侦测、报警、联动球机镜头进行快速查看；

需支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测；

人脸检测：支持对运动人脸抓拍和属性分析，支持快速抓拍和优选抓拍两种模式，支持抓拍图片去重功能，最多同时检测4个目标；

支持声光警戒：报警联动白光闪烁报警和声音报警选；

防抖功能：电子防抖；

透雾功能：电子透雾；

设备需支持内置麦克风，至少支持1进1出音频、1进1出报警，支持≥500GmicroSD卡存储；

需支持白光/红外双补光，红外补光距离≥95m，白光补光距离≥28m；

需支持360°水平旋转，-15°-90°垂直范围自动翻转

 IP彩色半球型摄像机

设备需支持≥400万像素，支持最高分辨率≥2688×1520@25fps，且在该分辨率下可输出实时图像；

设备需具有靶面尺寸不小于1/3"的CMOS传感器；

设备需支持最低照度彩色≤0.005Lux；

需支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120dB宽动态；

设备需支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测，支持联动声音报警；

设备需支持≥1个内置麦克风，≥1个内置扬声器，支持双向语音对讲；

需支持白光/红外双补光，红外补光距离≥28m，白光补光距离≥18m；

需采用性能不低于IP66防尘防水设计，可靠性高；

需支持12V、POE供电；
室内监控安装设计

室内监控摄像机应根据所需监控的范围、角度、场景以及现场条件来选择安装方法。出于安全因素及施工条件考虑，以支架安装为主。

支架安装应按以下原则：

摄像机支架的选择必须满足荷重要求，同时具备防锈防腐功能。

安装应牢固，不得歪斜，制作要美观。

室内监控供电设计

为保障摄像设备采集连续性、可靠性要求，确保在市电供电异常事故下保持图像采集及传输正常。室内监控部分供电设计采用UPS集中进行供电，考虑到布线的美观及维护的便捷性，室内前端的半球及枪型摄像机（供电电压：DC 12V）由POE交换机进行供电，其他的球型摄像机，采用机房UPS处引电至前端设备箱，接入摄像机电源适配器转换供电。

并入物联网要求
摄像机需支持H.265编码及RTSP流媒体协议，并与物联网平台实现实时数据对接。

监控数据需能通过API与物联网平台交互，实现数据分析、存储和共享。

监控中心存储设备应具备高可靠性和高扩展性，支持分布式存储架构，并能通过物联网平台进行统一管理。

4.5.3门禁系统要求

系统架构

安装人脸门禁设备，避免外来人进入重点防范区域进行非法作业。

从组成上看，门禁子系统主要由设备前端、传输网络与管理中心三个部分组成。

前端设备包括门禁主机、电控锁、出门按钮等，主要负责采集与判断人员身份信息与通道进出权限。另外，电锁接收开门信号，完成开门动作，控制人员放行。

传输网络主要负责数据传输，包含门禁一体机与管理中心之间的数据通讯。

管理中心负责系统配置与信息管理，实时显示系统状态等，主要由综合安防管理平台和中心发卡授权设备组成。

[image: image8.png]e <&

BT

! B TEE— AL
~
e Eag

5| Ama

T~ e

S I {2




图3.4.3-1 人脸门禁系统架构

系统组成

前端采集

前端设备主要负责采集人员的人脸照片并绑定人员卡片的进出权限。认证通过后门禁控制器输出电锁开门信号，完成开门动作，控制人员放行。主要产品如下：

门禁控制器

门禁控制器主要集成权限控制、房门开关等控制功能，本方案中通过门禁控制器的协同作用实现多门互锁、反潜回等门禁高级应用。

出门按钮

出门按钮为人脸门禁系统的其中一部分，适用于严进宽出的应用场景，当现场要求严格管理进出时，可将出门按钮更换为人脸门禁一体机。

电控锁

电控锁是一个由继电器控制的机械锁装置，在门禁系统中处于不可缺少的一部分，同时根据现场应用场景的不同可分别安装电插锁（阳极锁）、阴极锁（电锁口）、磁力锁、电控锁等。

传输网络

传输网络是系统能够稳定运行的关键环节之一，设计原则如下：

门禁主机通过TCP/IP或WIFI（可定制4G/3G/GPRS）接入管理中心。

门禁主机通过RS485通讯方式外接副读卡器。

门禁主机下行通过多芯信号线接入：输出门锁开关控制信号与报警联动信号等。

管理中心

管理中心主要由发卡器、门禁管理软件、工作站等组成，可对门禁系统整体运行状态进行有效的监控管理，降低系统管理难度、降低维护成本、降低人员依赖性。

门禁管理软件除了具备对刷卡的记录配置之外，也能实现参数设置、设备监控、报警处理等系统应用和管理功能，可以极大提升整个门禁管理系统使用的便捷性和有效性。

系统功能

1、采用非接触式智能卡方式

系统可以采用多种门禁方式，对使用者进行多级控制；同时对不同的区域和特定的门及通道进行进出管制。子系统能够实现远程管理，实施数据修改、安全密钥验证等功能。

2、实时监控功能

系统管理人员可以通过微机实时查看每个门区人员的进出情况（计算机屏幕上可以立刻显出当前开启的门号、通过人员的卡号及姓名、读卡和通行是否成功等信息）、每个门区的状态（包括门的开关，各种非正常状态报警等）；也可以在紧急状态打开或关闭所有的门区。

3、权限管理

系统可针对不同的受控人员，设置不同的区域活动权限，将人员的活动范围限制在与权限相对应的区域内；对人员出入情况进行实时记录管理。系统可实现对指定区域分级、分时段的通行权限管理，限制外来人员随意进入受控区域，并根据管理人员的职位或工作性质确定其通行级别和允许通行的时段，有效防止内盗外盗。考虑其安全性，系统可设置一定数量的操作员并设置不同的密码，根据各受控区域的不同分配操作员的权限。

4、出入记录查询功能

系统可实时显示、记录所有事件数据；读卡器读卡数据实时传送给计算机，可在管理中心电脑中立即显示；持卡人（姓名、照片等）、事件时间、门点地址、事件类型（进门刷卡记录、出门刷卡记录、按钮开门、无效卡读卡、开门超时、强行开门等）等如实记录且记录不可更改。报警事件发生时，计算机屏幕上会弹出醒目的报警提示框。系统可储存所有的进出记录、状态记录，可按不同的查询条件查询，并生成相应的报表。

5、支持脱机工作

控制器可脱机（与管理主机失去联系）工作，并且不影响进出门；当门禁与管理中心重新建立通讯时，控制器能实时上传事件信息。

6、系统运行模式

具备在线、离线和灾害三种模式，分别对应于正常工作、通讯网络故障和灾害三种状况。

7、在线模式

系统工作于在线模式为正常情况。此模式下系统管理工作站将门禁控制参数和授权信息下发给门禁控制主机。门禁控制主机根据工作站要求控制门锁开启或关闭。同时，相关操作信息将全部实时上传至管理工作站。

8、离线模式

当通讯网络中断时，系统转为离线工作模式。即脱机情况下，门禁控制主机可根据本地存储的门禁参数及权限信息独立工作，并存储脱机时的信息记录。一旦通信恢复，将立即将中断时记录的信息上传至工作站。

9、灾害模式

在火警等紧急情况下，工作站根据消防信号或管理员命令自动进入灾害模式。此模式下，工作站向指定区域或所有门禁设备发出开门指令，便于消防疏散和紧急救灾。也可通过紧急联动按钮，对指定区域或所有门禁进行断电释放。

10、门禁主控制器

具有消防联动功能，具备防剪防短的消防输入端子，检测到消防输入信号（短路/断路）时可根据预先设置的消防预案，同时自动广播告知各下挂就地控制器打开门锁。

4.5.4无纸化会议系统要求
无纸化会议系统是一种基于物联网、云计算和人工智能等技术，以多媒体交互、无线传输和信息安全为核心的智慧会议系统。其最大特点在于，利用智能化的硬件设备，不仅实现会议资料的传输和提取，还能与与会人员进行有效的联系，从而实现了高效、准确的数据交流，避免了因信息传递而产生的误差。

系统总体设计
无纸化会议系统采用分布式框架设计，在硬件、网络、系统软件以及基础服务等多个方面均有不同程度的改进，以提高系统的稳定性和扩展能力。

系统集会议签到、文稿发布、文稿查阅、原笔迹批注、修改、签字、同步观看演讲、同屏互动、交互式电子白板、会议服务、会议交流、会议投票表决、会议控制等多种功能为一体的多媒体会议平台，实现了环保、节能、无纸化、高效、互动式的智能电子会议模式。

系统功能模块
无纸化会议系统主要包括以下几个功能模块：

1、会议管理模块：实现会议预约、会议计划管理、会议流程管理、出席人管理等；

2、通知信息管理模块：实现会议通知、日程安排、信息推送等；

3、文档共享管理模块：实现文档上传、文档共享、文档访问权限管理、用户访问记录统计等；

4、会议实时脚注板模块：实现实时会议记录、讨论、决策等与会情况记录；

5、会议回放功能模块：实现会议内容留存、可回看、重新编辑等功能；

6、多媒体交互模块：包括多种虚拟交互、预警、异常反馈等。

系统特点
无纸化会议系统具有以下特点：

1、无纸化：会议资料本身以及使用过程均不涉及纸质文件，实现杜绝传统纸质文件在方式、看法等方面引起的误差或不真实性；

2、高效性：基于智能化的硬件、软件设备，能够满足多人参会、通知即时推送、会议记录保存等功能，大大提高会议效率；

3、自适应性：用户可以在多种级别、多种工作状态下对系统进行使用、配置、保障和管理，可以随时适应群体共识变化，满足不同人员、不同场景、不同环境下的使用需求；

4、安全性：系统能够保证会议信息的安全性，通过多重加密、账号管理、完整性校验等手段避免出现信息泄露、劫持、篡改等问题。

系统设计
1、无纸化会议系统

本次会议室设计一套无纸化会议系统，根据会议室的布局，在会议室每个座位设计1台交互式无纸化会议终端和交互式无纸化会议桌面平板，配置交互式无纸化会议终端软件，负责处理会议过程的文件推送、文件分发、浏览阅读、文件批注、智能签到、投票表决、电子白板、电子铭牌、会议交流、会议服务、视频信号互联互通、会议管控、同屏广播等应用，无纸化会议终端采用15.6寸多点电容触摸液晶屏；

设计一台无纸化控制主机，作为系统的管理和控制中心，无纸化会议终端通过网络与无纸化控制主机连接，组成一套完整的智能交互式无纸化会议系统。

2、多媒体显示系统

设计一台交互式无纸化会议视频编码器，用于无纸化会议系统外部高清视频信号输入，和一台交互式无纸化会议投屏服务器及一块98寸液晶屏用于视频信号同步输出的同步、异步处理转换处理，实现无纸化会议系统与其他视频设备的无缝对接，可为无纸化多媒体会议系统提供外部音视频信号和内部音视频信号互联互通的平台，同时支持无纸化会议签到、投票、同屏等会议信息的展示功能。

3、扩声系统

在扩声音响系统中，音响质量的优劣完全依赖于整个音响系统设备中的每一个环节工作状态。设备性能的优劣是衡量整个系统是否优质和稳定工作的重要标志。因此音响系统的选型与声场音质设计一样，非常关键。在传统扩声产品的锁链中，调音台、功放、周边设备音箱、数字音频处理器等品牌芜杂繁多，进口与国产产品非专业的用户也很难界定其真假。因此在产品选择上，尽量选择技术先进和性能可靠，具备悠久历史的品牌，从音源到调音台周边电子设备、功放、音箱等则尽量选择同一品牌的产品，最大限度的避免因兼容性而带来的问题。

考虑到2层会议室的安装需求和声压级需求，须配置6只功率为250W的壁挂音箱作为扩声器。

[image: image9.png]TAM £ EAL LEDKIF

TAM 2%
[ —.=
L] i
st e
AL
—
A VRS EH

ik

A 2%
[ ——

A 8

ot 4 A

A A—-

FER HiEeE
pridiepEs HA 2

pridiepEs





4.6与基建项目配合工程建设要求
本项目需要配合完成的工程内容包括电气工程和建筑装修工程，具体内容如下：

4.6.1电气工程
本项目电气工程建设范围：检测工位二级配电柜，以及从配电间至各检测工位二级配电柜的出线电缆、及从二级配电柜至各试验设备的出线电缆、电线，以及设备用塑壳断路器、空开、插座；插座的布线及安装、室外箱变及引入电缆、设备防雷接地网对接及其配套设施。
照明系统、应急照明系统、动力设备预埋管、插座预埋管、综合布线系统预埋管及安防系统预埋管、强电桥架、火灾报警系统及其配套设备、室外箱变至一楼配电间电缆及配电间内设备、不纳入本项目，由基建单位负责。

建筑防雷不纳入本项目，由基建单位负责。
试验设备三套独立接地网系统，由本项目负责。

依据GB26861-2011相关要求，高压试验室应有良好的接地系统，以保证高压试验测量准确度和和人身安全。接地电阻应符合设计规范要求，各引出接地电阻不大于0.5Ω。试验设备的接地点与被试设备的接地点之间应有可靠的金属性连接。试验场所所有的金属架构，固定的金属架构，固定的安全屏蔽遮拦应与接地网有牢固的连接，接地点宜有明显可见的标志。本次接地为预留独立接地，设计接地电阻不大于0.5Ω。

接地网：检测大厅内部设置3张接地网，接地网1：高压试验工位接地，其中600KV雷电冲击试验工位单独一张试验接地网，接地电阻不大于0.5Ω；接地网2：屏蔽室区域单独一张试验接地网，接地电阻不大于0.5Ω；接地网3：其它试验工位及检测室单独一张试验接地网，接地电阻不大于0.5Ω；3套工位接地网均分别就近从主网（地极和连接母线也在接地系统实施范围内）上引上接地点，并通过铜排及铜板形式进行安装。

接地体连接方式：采用焊接的方式，焊接口饱满无遗漏，并采用防腐处理。一层试验室房间内接地铜排采用绝缘子支撑靠墙安装，力学性能工位及绝缘子检测工位采用绝缘子支撑靠地面安装。

接地板：引出接地点，采用预埋接地铜板，铜板尺寸150*150*20mm , 局部预留M12螺纹孔并安装铜帽，详见下图所示。大厅各高低压开关、变压器、避雷器、一二次融合试验工位需预留至少2个接地铜板。检测室内采用铜排靠墙用绝缘子支撑安装，离地30CM，沿墙四周均布。
4.6.2建筑装修部分

本次设计范围包含检测大厅室内装饰、屋顶光伏系统、会议中控一体化功能室室内装修。
（一）检测大厅装饰内容要求：

采光方面要求：室内引入自然光，人工光源选用防眩光LED平板灯，并在检测台区域增设局部高照度照明设备。​

地面处理要求：地面装修需具备良好的耐磨与耐化学腐蚀性能，推荐采用金刚砂地面或环氧树脂地面。

墙面装修要求：墙面材料应具备耐腐蚀、易清洁、防碰撞的特性，墙角进行圆弧处理，防止积尘，便于日常清洁与维护。​

管线与立柱处理要求：室内管线采用暗敷方式，吊顶与墙面接缝处严格密封；立柱包裹可选用金属材料或铝塑板等其他材料，既保障美观，又满足耐用需求。

检测大厅一层环氧自流平地面部分，满足检测设备需求及整体美观性，在一层除卫生间、配电间、弱电井、消防控制室、楼梯外的所有水泥砂浆地面，设计了环氧自流平地面。

屋顶光伏系统要求：

在检测中心屋面上建设80.6KWp光伏电站（规划屋面面积365平方米、使用620Wp单晶组件及组串式逆变器），采用“自发自用”模式，主要用于满足检测基地的照明用电。
功能室室内装修
本项目在会议中控一体化功能室采用两块大的电控雾化玻璃墙设计，不仅能增加空间的视觉延伸感并让光线更好地透入，玻璃进行雾化前是一个明亮的开放式会议空间，当玻璃进行雾化后又能变成一个私密的会议场地。整个会议室以白色为主色调，深蓝色为辅，地面使用浅灰色仿大理石地砖，搭配上墙面白色造型各蓝色玻璃以及天花上透光软膜等材料，使其空间不仅宽敞明亮且现代科技感十足，又确保了空间的品质与舒适性，营造了一种既庆重又不失亲和力的氛围。 这个会议空间设计既体现了实用性，又注重了空间的审美与舒适度并使其空间可以满足各种级别的会议需求，不论是哪种类型的会议都能为与会者提供了一个高效而舒适的交流环境。

室内装修主要包含墙柱面工程、地面工程、天棚工程、门窗工程、环氧地坪漆、标识牌等其他装饰工程。

（1）墙柱面工程：主要为轻钢龙骨12mm阻燃板加12mm纸面石膏板隔墙、电控雾化钢化玻璃观察窗、灰色大理石、浮雕、防火免漆饰面板、黑色不锈钢、深蓝色亚克利灯片以及烤漆玻璃等。

（2）地面工程：主要为铺800*800仿石材通体地砖。

（3）天棚工程：吊顶天棚轻钢龙骨12mm阻燃板加12mm石膏板吊顶，部分三级吊顶造型，局部采用UV软膜天花及U型不锈钢装饰条。

（4）门窗工程：会议室入口处订制木门，观察窗为电控雾化钢化玻璃。

（4）环氧地坪漆：主要做法为0.1mm厚渗透型环氧底漆+3mm厚自流平环氧砂浆层+0.2mm厚环氧腻子+0.1mm厚环氧面漆+0.1mm厚聚氨酯防滑耐磨面漆(浅灰)+通道划线标识等。

本次所采用的装修材料均符合《建筑内部装修设计防火规范》的规定。各部位采用的主要装饰材料耐火等级：

	名称
	部位
	使用的主要材料
	耐火等级

	会议室
	天花
	防火石膏板
	A级

	
	墙面装饰材料
	内墙涂料
	A级

	
	隔墙
	加气混凝土隔墙
	A级


4.7安全要求

4.7.1信息安全要求
（1）投标方需承诺同意中标后与招标方签订《网络安全协议书》和《保密协议书》。
（2）投标方在提交投标文件时应提供《项目人员网络安全背景审查证明》。

4.7.2.其他要求
（1）坚持以资源节约型和环境友好型的原则，同时应考虑降低投资成本和提高运行经济性。

（2）应对噪声、工频电场和磁场、高频电磁波、通信干扰等方面采取必要的防治措施，并满足国家相关标准的要求。

（3）推广采用高可靠性、小型化和节能型设备。

（4）优先选用损耗低的产品。

5  系统部署方式及软硬件资源需求

5.1部署方式

（1）平台采用微服务平台所提供的微服务治理方案进行管理，外部请求通过微服务网关，进行统一认证和API鉴权。将业务服务、后台管理服务、监控服务等注册到微服务平台注册中心nacos。使用微服务平台提供的分布式配置中心组件，进行统一的配置变更、配置发布、版本管理、配置回滚、配置回调和动态刷新来管理所有的配置，进行统一的配置下发。所有的服务遵守统一的日志规范，在日志中心可以对业务流程进行统一的追溯，帮助服务治理相关错误的排查。

（2）物资检测一体化管控平台、智能检测作业系统网络与海南电网公司综数网联通。
（3）需提供并网资料，需按南方电网公司并网管理要求、按照网络并联网要求开展审查。

部署架构示意图如下：
[image: image10.png]IDCX (M2a])

IDCX (dtiiifE)

BEXIE (natimClengd) BEXIE (natimClengd)

2 5o

mg(rm (vian2)
M (vian1) prsts

SAlEE e v

(192754 *‘

- B

42imn (19252 Tias





总体部署架构图

5.2 软硬件资源需求
本项目不涉及南网云部署；考虑到业务实际需求，业务所用硬件资源均可根据实际资源利用率情况进行动态调配；物理机资源部署在北部区域仓本地。以下仅作示例：
当前资源情况如下（服务器可以兼容国内主流自主可控数据库（如：达梦、金仓等）、中间件（如：中创等）：

	名称
	规格
	数量

	平台应用服务器
	CPU 规格:>2颗，主频>2.1GHz，单CPU核数>32内存规格 :内存数量>512GB，内存规格 >DDR4硬盘:>3块 480GB 2.5英寸企业级 SATA SSD 硬盘，且带掉电保护功能:>12*2.4TB SAS/STAT 硬盘网卡:2块双口万兆光纤以太网卡(含光模块)，2块双口千兆以太网卡,支持网络捆绑产品规格,电源:带冗余电源。
	2

	数据库服务器
	CPU 规格:>2颗，主频>2.1GHz，单CPU核数>32内存规格 :内存数量>512GB，内存规格 >DDR4硬盘:>3块 480GB 2.5英寸企业级 SATA SSD 硬盘，且带掉电保护功能:>12*2.4TB SAS/STAT 硬盘网卡:2块双口万兆光纤以太网卡(含光模块)，2块双口千兆以太网卡,支持网络捆绑产品规格,电源:带冗余电源。
	4

	检测作业应用服务器
	CPU 规格:>2颗，主频>2.1GHz，单CPU核数>32内存规格 :内存数量>512GB，内存规格 >DDR4硬盘:>3块 480GB 2.5英寸企业级 SATA SSD 硬盘，且带掉电保护功能:>12*2.4TB SAS/STAT 硬盘网卡:2块双口万兆光纤以太网卡(含光模块)，2块双口千兆以太网卡,支持网络捆绑产品规格,电源:带冗余电源。
	2

	二层交换机
	交换容量≧2Tbps，万兆光口≧48个，电源:带冗余电源，千兆以太网光接口模块（标准SFP接口）≧4个，支持虚拟化，标准配置满配风扇（软件应为正版软件，包含整机软件永久正式使用许可或授权,并满足前述对设备整体功能和性能的所有要求）、设备互联跳线及标签实施、设备标配含3米25mm接地线
	2

	防火墙
	网络吞吐量≥ 5 Gbps，并发连接数≥ 50 万，每秒新建连接数（CPS）：≥ 20,000，千兆电口：8 个（含 2 个 SFP 光口扩展槽），防病毒（AV）：支持勒索软件、挖矿木马等恶意文件检测，Web 过滤：集成 URL 分类库（黑名单/白名单），VPN 支持：IPsec VPN：500+ 隧道、SSL VPN：200 并发用户，原厂服务：3 年 7×24 小时技术支持，4小时备件响应
	2

	IPS设备
	漏洞防护：支持 10,000+ 漏洞特征库（含零日漏洞虚拟补丁），覆盖 OWASP Top 10、CVE/CNVD 等主流漏洞，吞吐量≥2Gbps；并发连接数≥50万，攻击防御：实时阻断 SQL 注入、XSS、DDoS 攻击，检测 APT 高级威胁（如勒索软件、挖矿木马），协议识别​​：深度解析 HTTP/HTTPS、DNS、FTP、SMB 等 50+ 协议，接口配置：千兆电口：8 个（含 2 个 SFP 光口）
	2

	一体机
	CPU核数>8,​内存数量>64GB,硬盘:>4*2.4TB SAS/STAT 硬盘，网络接口​：6×千兆电口 + 2×万兆光口，电源:带冗余电源，支持IPS、防病毒、应用识别，日志审计系统：留存6个月日志，支持等保合规报告生成，漏洞扫描：自动检测系统漏洞，数据库审计：监控SQL注入、敏感数据泄露,Web应用防护（WAF）：防御OWASP Top 10攻击,防火墙吞吐​​：≥3 Gbps（全功能开启时≥1 Gbps）,日志处理能力​​：≥10,000条/秒,漏洞扫描速度​​：单次全网扫描≤2小时（支持1,000 IP规模）
	1

	达梦数据库
	国产数据库，部署高可用集群.
	4

	杀毒软件
	国产服务器杀毒软件
	8

	国产操作系统
	国产、服务器操作系统
	8

	中创应用服务器中间件(InforSuite As)
	应用服务中间件，微服务，高可用集群
	2

	中创负载均衡软件
(InforSuite LB)
	国产缓存中间件，部署高可用集群
	2

	中创分布式数据缓存中间件软件(InforSuite RDs)
	国产反向代理中间件，部署高可用集群
	2


6  包装、运输、验收、安装及质量保证

6.1 包装和运输

6.1.1 包装要求

投标方提供的所有合同设备应包装牢固，保证设备免受潮湿、生锈，雨淋和振动。包装应能够承受大批量搬运和装卸以及长距离空运、陆运运输，保证设备安全抵达用户现场而无损坏。设备包装应符合下述条件：

（1）所有设备包装应便于装卸、转运和现场安装。

（2）投标方应负责将所供设备严密包装，防止潮气、锈蚀、淋雨和震动。包装应牢固可靠，应考虑到运输过程中，可能受到的最大加速度所产生的冲击，设备不松动、不损坏、不变形。在运输和存储期间，设备的电气绝缘应防止受潮和灰尘进入。

（3）对于那些受冲击和振动易于损坏的设备，应按要求用于运输的方法包装。贵重设备和仪器应考虑与一般设备分开，采用特殊包装，并在箱上注明“小心轻放”等标志。

（4）在设备到达目的地后，由投标方组织，买方参加，进行开箱验收。如果发现任一设备有偏差、损坏、损失、遗漏或数量、质量、技术规范因投标方的责任与合同不符或隐藏的损坏，投标方应立即修复或更换损坏的部件和设备，所需费用由投标方承担，买方有权向投标方提出索赔。

6.1.2 运输要求

（1）从投标方到目的地的运输由投标方负责。目的地为海南省海口市北部区域仓（具体地点另定）。

（2）应有运输及起吊标志：“向上”、“防潮”、“小心轻放”等字样，标志内容应符合相关标准规定。

（3）整体及内部元件的结构应在经过正常的铁路、公路或水路运输后内部结构相互位置不变，紧固件不松动。各元件的结构及布置位置应不妨碍吊装、运输及运输中的紧固定位。

（4）整体运输时，内部元件应不得移位、损坏和受潮，不得影响安装。

（5）从投标方发货至招标方收到期间，设备应完好无损。

6.2 验收
6.2.1 出厂验收

（1）检测工位（含控制软件）必须完成出厂验收，出厂验收满足合同规定的试验能力要求后方能发货，验收时应与常规检测方式进行检测结果比对，确保检测结果准确。

（2）验收大纲要求包含出厂试验、资料核查等（有关设备的试验报告、软硬件设备的使用和测试说明书等。

（3）工厂验收试验要有完整、且双方签字的试验报告和问题清单，且必须给出问题整改日期。

（4）招标方参加工厂验收试验的工作人员将不签署任何有关系统性能的证明书，招标方参加工厂验收试验并不意味着解除投标方保证系统质量的责任，也不能代替设备到现场后的检查和测试。

6.2.2 到货验收

（1）按照投标方响应的供货范围一览表，招、投标双方共同开箱核查到货设备软/硬件、附属设备、备品备件、安装工具及安装附件等的外观、数量、型号。

（2）投标方应按本规范书的要求，向招标方提供的必备文件见下表。其中第三方校准证书是指计量设备需按照国家标准在到货验收时提供具备CNAS或CMA资质的第三方校准证书，和检定或校准证书。

表6.1 到货验收文件清单示例

	序号
	名称
	要求

	1
	产品使用说明书
	包括电子版和纸质版

	2
	产品合格证
	包括电子版和纸质版

	3
	安装总图（外形尺寸）
	包括电子版和纸质版

	4
	现场布置图等工程化图纸和资料
	包括电子版和纸质版

	5
	出厂试验报告
	包括电子版和纸质版

	6
	第三方校准证书
	包括电子版和纸质版（第三方检定费用由中标方负责）

	7
	软件测试报告
	包括电子版和纸质版


（3）合同货物到达交货地点后10个工作日内，卖方应及时到交货地点与买方一起根据合同供货清单对合同货物的包装、外观及种类、品名、规格、数量、重量等进行检验。如发现有任何不符合之处属卖方责任的，由卖方负责处理。如验收时，卖方人员未按时赶赴现场，买方有权自行进行，验收结果和记录对双方同样有效，并可作为买方向卖方提出索赔的有效证据。

（4）到货验收时，如发现合同货物有任何损坏、缺陷、短少或不符合合同约定的技术规范，双方应做好并签署检验记录，各执一份，作为买方向卖方提出索赔的有效依据；如果由于买方原因，发现合同货物有任何损坏、缺陷或短少，卖方在接到买方通知后，应尽快修理、更换或补齐相应的部件，费用由买方承担。 

（5）如果到货验收时，发现合同货物非买方责任有任何损坏、缺陷、短少或不符合合同约定技术规范时，卖方应及时自费进行修理、更换或补齐短缺部件，由此产生的制造、修理和运费及保险费等一切相关费用均由卖方负担。 

（6）到货验收未发现问题或卖方已按索赔要求予以修理、更换或补齐了短缺部件，均不能视为卖方按合同其它条款约定应承担的责任的解除。

6.2.3 功能验收

（1）功能验收试验需在设备安装、调试完成后，由中标方（卖方）在招标方（买方）监督下进行。
（2）功能验收试验项目包括技术规范书中和投标人应答所列的所有功能和性能要求，检测项目按照技术规范书所列项目进行。
（3）投标方应按本规范书的要求，安装调试后应提供针对本标的所有工位功能性能的第三方测试报告，报告宜由具备CNAS或CMA资质的第三方检测机构出具。
（4）投标方应接受招标人委托组织完成该标的的新产品鉴定工作，包括但不限于提供鉴定所需试验报告、组织新产品鉴定会等。

6.2.4 系统验收

（1）项目实施

供应商应提供详细的实施方案和计划，确保项目按时、按质完成。在项目实施过程中，供应商应与公司保持密切沟通，及时解决可能出现的问题。

（2）项目初验

项目满足以下条件并提交相关成果通过审查时，中标人可申请初验：

1、项目已通过出厂测试、交付测试和业务功能众测，测试通过率满足合同约定要求；

2、存在监理单位的项目，须取得监理质量评估报告；

3、项目已通过出厂验收。

招标人审批中标人提交的初验申请，当确定项目满足验收条件后由招标人业务部门组织初验。

（3）项目终验

项目满足以下条件并提交相关成果通过审查，中标人可申请项目终验：

1、
系统试运行不少于1个月；

2、
如果试运行期间系统做了较大修改，需重新通过功能、性能、安全测试；

3、
用户手册已通过审核；

4、
运维手册已通过审核，相关成果支持独立第三方运维；

5、
系统运行报告已通过审核；

6、
如项目存在监理方时，获得监理质量评估报告。

招标人审批中标人提交的项目终验申请，当确定项目满足验收条件后组织验收会议。招标人业务部门参与验收。

项目完成后，公司将对系统进行全面测试和评估，确保系统满足技术要求和业务需求。验收合格后，供应商将正式交付系统并提供必要的培训和支持服务。
（4）系统交付项

中标人应在合同规定时间内，将招标范围内所界定的工作完成，在通过双方认可的验收后，交付给招标方，其中包括：

1)满足本文件的项目目标和相应的技术要求、业务要求的完整的，可最终良好运行的应用软件系统；

2)满足确保系统正常运行所需的管理、运营及维护有关的全套技术文件。技术文件同时交付电子版本及印刷版本，内容应主要包括不限于以下文件：

实施方案

系统详细设计报告

系统出厂测试报告

系统上线方案

试运行报告

操作手册

维护手册

应急预案

系统启停作业指导书

系统定期维护作业指导书

数据字典

软件源代码

系统部署说明书

系统培训教材
6.3 安装调试

（1）到货设备的安装、调试，将由投标方在招标方监督下进行。

（2）安装调试前，应完成安装调试方案的编写、审核，由投标方编写，招标方审核。现场安装调试应严格按照调试方案进行。

（3）在安装调试期间，由招标方安排合适时间，由投标方负责派技术人员到招标方现场进行技术服务。

（4）在试验和调试期间所有损坏的供货范围内设备，投标方应免费给予更换。

（5）工位检测结果应与常规设备进行比对，确保检测结果准确可信。

（6）在卖方完成设备安装调试完毕后，买方应组织质量验收。不合格的，买方应及时向卖方提出质量异议。

（7）验收标准以本技术规范书、投标响应及合同约定相关条款为准。如因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门进行质量鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费由买方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由卖方承担。

（8）安装调试及工位运行所需的试验电源需求及给排水需求，由中标方负责按照招标方设计要求，从检测中心的低压柜房、水房铺设至工位。

6.4 培训

投标方负责免费对招标方专业人员的技术培训（包括硬件、软件的维护及运行培训）, 并确保培训配套资源的提供。

6.5 质量保证

（1）合同设备的质保期为现场验收合格后，质保期为 1 年，相关费用包含在系统总报价中。

（2）系统及设备运维保修期为 2 年，系统运维保修期间供应商应提供免费售后服务和支持服务，包括系统维护、功能升级、技术支持等。在售后服务期内，供应商应确保系统的稳定运行和持续优化。设备在运维保修期内，发生损坏和缺陷，或者由于设计错误、开发、材料、工艺、制造、装配、发送等原因造成的损坏，或是不满足合同的要求，招标方将用书面方式通知中标方，中标方应立即免费更换这些有损坏和有缺陷的设备（包括运输费、税收等）。

（3）在接到招标方通知后，中标方虽经努力改进，但仍不满足合同要求，则招标方可按合同处理或更换这些设备，由此引起的一切费用由中标方承担。

（4）提供 24 小时技术支持服务，指定相对固定的技术负责人及联络电话、传真、e-mail等。

（5）保修期内硬件故障时，所提供的替代硬件设备的性能应等于或高于原产品性能。

（6）设备出现质量问题，要求 72 小时内故障得以解决。

（7）提供终身软件免费升级授权。
7  技术响应及差异

7.1 投标方的责任

投标方对其所提供的全部文档的准确性和完整性负责。所有由投标方提供的第三方供货方的技术手册的准确性也由投标方负责。
7.2 供货响应表

投标方应根据供货范围及设备需求一览表，填写以下响应表：

表7.2 供货范围及设备需求响应表（投标方填写）

	序号
	分类/分项
	招标方要求（型式、规格）
	投标方保证（型式、规格）
	数量

	
	物资检测一体化管控平台
	北部仓物资检测一体化管控平台包括：接收电网管理平台网级品控策略、网级品控技术标准、物资入库信息，制定北部仓的品控技术标准、抽检计划以及检测任务的管理、基础管理以及基础管理、大屏展示；并对北部仓所有范围内的检测基地试验实施过程管控与监督，包括品控技术标准管理、抽检合同管理、抽检计划管理、检测任务管理、大屏展示、基础数据管理以及管理中心等功能。
系统需完成系统接口开发与调试：与电网管理平台（供应链域）、南方电网物联网平台、数据中心、物联网平台、数字身份认证平台数据信息交互。

智能检测作业系统包括：接收物资检测一体化管控平台品控技术标准、物资入库信息、抽检计划、抽检合同、样品信息等，并基于品控技术标准检测项建立区域仓检测标准技术参数，依据地侧工位以及检测仪器检测能力分解检测任务并下达抽检计划利用样品配送系统调度样品到工位上执行检测；包括检测标准管理、抽检计划管理、抽检合同管理、检测作业管理、检测作业管理、大屏、基础数据管理以及管理中心等功能。

系统需完成系统接口开发与调试：与物资检测一体化管控平台、工位系统、样品智能化配送系统、人脸识别门禁系统、现场作业视频监控系统、电子签章系统进行数据信息交互。

数量及技术要求详见技术规范书第4章。。

	
	1

	
	检测工位系统
	包括：采用自动化、智能化检测技术，集成样品智能化全自动配送设备，配套高度集成设备，建设集成式检测、公共电气性能检测、机械性能检测和材料性能检测等十五个检测工位，满足电气机械及器材、装置性材料等39类到货抽检重要物资品类的二级检测能力和资质。

数量及技术要求详见技术规范书第4章。
	
	1

	
	智能化子系统
	包括：新建检测中心的综合布线系统、现场作业视频监控系统、门禁系统，同时搭建会议中控一体化功能室配套大屏设备及会议系统实现办公无纸化及出入人员管控。
数量及技术要求详见技术规范书第4章。
	
	1

	
	检测中心与基建项目配合工程
	电气工程
	包括：室外2台箱式变压器安装、室外动力电缆接入、室内动力电缆支线敷设、电源线敷设；室内插座电源线敷设、检测工位二级配电柜及以及设备用塑壳断路器、空开、插座。

数量及技术要求详见技术规范书第4章。
	
	1

	
	
	建筑装修工程
	包括：室外弱电管沟光缆接入工程，室内外设备防雷接地网对接及其配套设施；室内综合布线系统和安全防范系统的桥架和网线；室内装饰、屋顶光伏系统、办公家具、会议中控一体化功能室装修、地坪漆和VI标识系统工程。

数量及技术要求详见技术规范书第4章。
	
	1


7.3 设备技术参数和性能要求响应表

投标方应认真逐项填写所供设备技术参数和性能要求响应表。

表7.3 技术参数响应表（投标方填写）

	序号
	名称
	标准参数
	投标方保证值
	指标响应情况（正偏差/负偏差/无偏差）
	投标方证明材料所在页码

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


8  技术文件要求
8.1 技术方案
投标方需按照本技术招标文件内容次序编制相应的技术方案，对项目要求和需求逐项给予响应并提出解决方案，如对本招标文件有修改建议亦应一并提出并详细说明。技术方案应包括项目概述、系统功能实现方案、工位详细设计方案、软硬件集成方案、安装调试方案、联调测试方案、进度计划管控、系统的质量控制措施、安全控制措施等。
8.1.1 项目概述

（1）项目背景

（2）现状

（3）目标

（4）建设范围

（5）建设内容

（6）项目重难点及理解

详细描述对供应链业务域的理解、对检测平台建设相关业务需求及特点理解、对建立通用数据接入规范理解等。

8.1.2 系统功能实现方案
提供软件系统功能实现方案，包括但不限于设计原则、技术承诺、总体规划和整体设计、业务描述等。方案需提供业务架构设计、应用架构设计、技术架构设计、数据架构设计、功能架构设计及功能架构清单等。软件系统应用架构功能模块需提供界面原型截图。

8.1.3 工位详细设计方案
（1）工位检测流程（所有工位）
详细描述各工位的检测流程。
（2）工位平面布局图

提供检测工位内部详细布局图，结合工位布局图描述自动化测试具体实现方式及实现过程、需人工参与的测试环节及具体过程等内容。

自动化测试具体实现方式及实现过程

详细描述检测自动化测试具体实现方式及实现过程。
需人工参与的测试环节及具体过程
详细描述预处理及检测过程中需人工参与的测试环节及人工操作的具体过程。

（5）最大年检测量及计算方式

计算完成本技术规范中所列对应检测项目的年检测量，应提供合理的计算公式和依据（其中日工作时间8小时，年工作200天），需提供详细的计算依据。
8.1.4 软硬件集成方案
提供软硬件集成方案，包括但不限于整体工位平面布局图、工位调度方案、集成架构图、检测流程图、对接系统及相关接口设计，实现平台对所有工位的精益调度、检测数据归集。能提供电网管理平台、样品智能化配送系统对接或建设经验（需提供证明材料，如项目合同、技术规范书、验收报告等）。
8.1.5 安装调试方案

提供设备安装调试方案，包括但不限于设备安装方式、安装调试措施、安装调试保障、现场安全文明施工、安全应急保障措施等。
8.1.6 联调测试方案

提供针对本项目制定的软硬件联调测试方案，包括但不限于联调测试范围、流程、质量保证等。
8.1.7 进度计划管控

从项目组织机构及其职责安排、项目进度计划安排及管理、项目过程管理、项目质量管理及质量保证措施等四个方面进行描述。
8.1.8 系统的质量控制措施
8.1.9 系统的安全控制措施 
8.2 点对点应答
（1）投标方应对本技术规范开展点对点应答，在《点对点应答》应说明投标方对本技术招标文件的各项要求、描述及各章节的理解程度。其中应答内容在8.1技术方案中已体现的，在点对点应对中无需再次描述具体内容，只需回答“满足/部分满足/不满足，详见XXX页”。
（2）投标方的《点对点应答》中，要求对本技术招标文件所提出的各项要求，各项章节进行逐条逐项答复、说明和解释，首先对实现或满足程度明确做出“满足”、“部分满足”、“不满足”等应答，然后根据所提供的产品特点做出具体、详细的说明，并附加详细的技术资料。如投标方对某些部分不能满足、部分满足本招标文件要求时，需详细说明原因，明确满足招标文件要求的时限，并承诺今后免费提供该设备或服务。
（3）凡在《点对点应答》中答复为“满足”的，双方均视其为无条件满足。若有附加条件的，双方均视其为“部分满足”。如答复为规定格式之外其它内容的，均视为“不满足”。
（4）投标方在对本招标文件作完整答复的前提下，应将答复为“部分满足”、“不满足”的有关条款及其解释单独列出，汇编为正式文档提交给招标方。
（5）凡《点对点应答》的答复与其技术标书的其他部分有出入的，以《点对点应答》的答复为准，由此产生的一切后果，由投标方负责。
（6）对于本招标文件中未能提出的性能指标等内容，投标方应在其技术标书中加以补充和说明，并提供有关资料。
（7）本招标技术规范作为项目所遵循的技术规范以及验收和测试的依据,投标方在应答书中应慎重回答“满足”，对于招标文件中的所有要求投标方如回答“满足”，实际却不能满足，招标方有权拒绝向投标方付款，并且有权向投标方提出索赔。

（8）投标方提供的所有设备配置清单中均须采用明确、详细的中文说明和标识。
9  佐证材料清单
针对本技术规范书所述要求，投标人须提供的佐证材料包括但不仅限于以下：
1）投标人单位参与本标的的技术负责人、技术团队人员清单及职责分工，并提供相关证明；

2）技术方案；

3）售后支持和技术服务能力；

4）相关承诺函（需盖章）；

5）提供《项目人员网络安全背景审查证明》。
� EMBED  \* MERGEFORMAT ���








[image: image12.wmf]_1234567890.unknown

