## 问题质询
深圳供电局有限公司2025年配网设备、配网材料（0.4kV配电箱、低压框架式断路器等5个标的）第一批次物资框架 公开招标澄清问题
序号 | 编号(ID) | 项目编号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 回复内容
1 | 4AEE5CF00B25413A93DE71B0A268101F | 85B67726DE81441CA981C6043A63BAFEZ256 | 专用技术2.4主要元器件来源表元器件描述为微信断路器，请确认此元器件是否为微型断路器？ | 专用技术 | 物资类别 | 变压器配电箱 | 是微型断路器。
2 | 969114336DF24596A2723749DF617EBC | 85B67726DE81441CA981C6043A63BAFEZ256 | 标的1：0.4kV配电箱 物资：315KVA 变压器配电箱（SMC），《0.4kV标准化配电箱类技术规范书 》没有315KVA 变压器配电箱（SMC）规格的具体技术要求，请提供。 | 专用技术 | 物资类别 | 变压器配电箱 | 参照400kVA变压器配电箱要求执行。
3 | 1E9F48E12D8B4EE8A5E4E1B48ABAF1EA | 85B67726DE81441CA981C6043A63BAFEZ256 | 标的1：0.4kV配电箱 物资：400kVA变压器配电箱，未明确箱体材质，请明确。 | 通用技术 | 标的 | 变压器配电箱 | 按照箱体外壳选用不锈钢（304）材料或采用纤维增强型不饱和聚脂树脂材料（SMC）。
4 | D27E32E6B79A4BB7B2A1D788E899E0D4 | 85B67726DE81441CA981C6043A63BAFEZ256 | 投标是按照单台价集采，按照规范书；没有物资配件报价表，和物资配置报价表，需要按单台形式报价，没有默认项区分，各个方案。该怎么选择配置？ | 通用技术 | 标的 | 变压器配电箱 | 按照通用部分参数配置表和变压器配电箱技术规范书（专用部分）要求执行。
5 | 69A556CC971F4231B75E45D2E808AB60 | 85B67726DE81441CA981C6043A63BAFEZ256 | 《0.4kV标准化配电箱》智能补偿和SVG方案均是可选项，是否按照复合开关方案按照变压器的容量30%配置即可，先配的智能补偿方案和SVG方案均可不报价？ | 通用技术 | 标的 | 变压器配电箱 | 按照一体式智能电容20%配置，按照招标文件报价。
6 | 943E570742BB4CA6B248E23422E59C9A | 85B67726DE81441CA981C6043A63BAFEZ256 | 未提供所配置断路器的规范书，请问塑壳断路器按何种配置？ | 通用技术 | 标的 | 变压器配电箱 | 应答即可，根据配电箱的参数配置表中的塑壳断路器大小进行配置。
7 | C6E5CFBACB53408182A55D210899265C | 85B67726DE81441CA981C6043A63BAFEZ256 | 00-0.4kV标准化配电箱类技术规范书（通用部分）的400kVA、500kVA、630kVA和《500kVA变压器配电箱（模块化）》均存在塑壳断路器配置清单不明确需要用户配置的情况，需明确配置，配置可能性过多，每个厂家按照不同的情况报价，价格会差异过大，请确认？ | 通用技术 | 标的 | 变压器配电箱 | 根据配电箱的参数配置表中的塑壳断路器大小进行配置，优先按照630A 3P 2个；400A 3P 1个；250A 3P 1个进行配置。
8 | 8CADD664E0A0486F8490A586D3E945EB | 85B67726DE81441CA981C6043A63BAFEZ256 | 过电压保护器部分，提到补偿柜可采用氧化锌避雷器或浪涌保护器（T2），两者价差过大，需确认是采用哪种方案报价？ | 通用技术 | 标的 | 变压器配电箱 | 按照浪涌保护器（T2）
9 | 9CCF09A0D1664ED7BCFD962D1711564E | 85B67726DE81441CA981C6043A63BAFEZ256 | 1. 由于技术规范书中未提及315kVA变压器配电箱，所以315kVA变压器配电箱具体的技术方案是什么？ 2. 此次变压器配电箱的报价方案为智能断路器的还是普通电子式塑壳断路器+测控终端的方案？还是综合以上两种方案报价？ 3. 此次变压器配电箱报价中是否需要应急电源插口？若需要的话，哪几种规格的配电箱需要? 4. 400kVA变压器配电箱以普通的JP-1-1型还是以高过载型的JP-1-3型来报价？ | 专用技术 | 物资类别 | 变压器配电箱 | 1、参照 400kVA变压器配电箱 要求执行。 2、两种方案都报价 3、都需要应急电源插口，按照 0.4kV 标准化配电箱类技术规范书 执行。 4、按照JP-1-2带应急接入装置变压器综合配电箱 报价
10 | 916F74BFFACF411590FC12FC5DA3E087 | 85B67726DE81441CA981C6043A63BAFEZ256 | 1、物资明细标价表中有315KVA配电箱的报价，但通用、专用技术规范书中都没有315KVA的规格要求，请提供315KVA的图纸及尺寸要求 2、物资明细标价表中400KVA配电箱没写外壳材质要求，是否按不锈钢报价？ | 通用技术 | 标的 | 变压器配电箱 | 1、参照 400kVA变压器配电箱 要求执行。 2、按照箱体外壳选用不锈钢（304）材料或采用纤维增强型不饱和聚脂树脂材料（SMC）。
11 | 3DC77A33A38048AB918EEC58CE6579AA | 85B67726DE81441CA981C6043A63BAFEZ256 | 请问补偿方案是采用智能电容还是非智能电容方案？是否有SVG？ | 通用技术 | 标的 | 变压器配电箱 | 按照一体式智能电容20%配置，按照招标文件报价。
12 | 2FCC0706DA2342F58EF4C54991223D46 | 85B67726DE81441CA981C6043A63BAFEZ256 | 5.4.1塑壳断路器 辅助触点，2组常开常闭状态量（可选配），分励、欠压脱扣器、报警触头按需配置（可选配），通信模块可选配，请问此次报价是否需包含可选项？ | 通用技术 | 标的 | 变压器配电箱 | 都需要
13 | 54EC78C64D6B4789B589959DB2562566 | 85B67726DE81441CA981C6043A63BAFEZ256 | 招标文件低压塑壳式断路器中物资明细数量清单有1000A及1250A型号规格的开关，但低压塑壳断路器中无对应开关的技术规范要求，请问是按照技术规范要求应答即可吗？如果不是应如何进行应答？对应型号的技术规范又是什么要求？ | 专用技术 | 物资类别 | 低压塑壳式断路器 | 应答即可，符合标准参数值。
14 | 7BDC322C834E4A0FA35987536014FF98 | 85B67726DE81441CA981C6043A63BAFEZ256 | 商务评分和技术评分都没有对业绩有评分要求，而商务投标文件要求页数300页以内，“近年完成的类似项目情况表、正在供货和新承接的项目情况表”要求提供中标通知书或合同关键页，是否商务投标文件仅提供对应表格，其他佐证资料提供在技术投标文件中？ | 商务 | 项目 | 深圳供电局有限公司2025年配网设备、配网材料（0.4kV配电箱、低压框架式断路器等5个标的）第一批次物资框架公开招标 | 请投标人根据招标文件要求和自身实际情况，自行理解并制作投标文件。
15 | B5F42082A68D40C88562EA9E4CDD581E | 85B67726DE81441CA981C6043A63BAFEZ256 | 塑壳断路器技术规范书-专用部分中，条款1.7.1要求电气寿命10000次，条款1.7.2要求机械寿命250A及以下≥7000次，400A≥6000次，630A≥4000次。 而技术规范书（通用部分）条款5.3.3可靠性要求：塑壳断路器的机械寿命与电气寿命需满足以下所述要求：1）机械寿命（免维护）：≥10000次； 2）电气寿命（免维护）：250A及以下≥7000次，400A≥6000次，630A≥4000次。前后不一致，请问是否以通用部分机械寿命（免维护）：≥10000次； 2）电气寿命（免维护）：250A及以下≥7000次，400A≥6000次，630A≥4000次为准？ | 专用技术 | 物资类别 | 低压塑壳式断路器 | 按照通用部分执行，机械次数要大于电气次数。
16 | 09908E71E7F745E28812B3559A721330 | 85B67726DE81441CA981C6043A63BAFEZ256 | 物资一览表中低压塑壳式断路器有1000A、1250A，但在通用技术规范和专用技术规范中未见1000A、1250A规格的具体技术要求，是否补充1000A、1250A相关技术要求？ | 专用技术 | 物资类别 | 低压塑壳式断路器 | 应答即可，符合标准参数值
17 | 244681677F934B7889B2B2D3D50FB055 | 85B67726DE81441CA981C6043A63BAFEZ256 | 1、通用、专用技术规范书没有315KVA变压器配电箱的配置及方案，请提供？ 2、物资明细报价表中315KVA/500KVA/630KVA变压器配电箱外壳明确为SMC，而400kVA变压器配电箱外壳没明确用什么材质，请问400kVA变压器配电箱外壳是否也按SMC？ 3、400kVA变压器配电箱：专用技术规范书表2.2-序号1.5.4进线塑壳断路器为630A；通用技术规范书图10：进线塑壳断路器为630A；而通用技术规范书表4主开关设备额定电流配置参考表中400kVA变压器配电箱的进线塑壳断路器为800A，请问400kVA变压器配电箱的进线塑壳断路器是否按630A？ 4、请问计量电流互感器是否预留安装位置就可以，报价不需包含？ 5、通用技术规范书5.1.1：100kVA、400kVA、500kVA、630kVA变压器综合配电箱无功补偿容量按变压器容量的20％、30％、40％进行选配，电容补偿采用动态无功补偿投切调节器方案，智能一体化无功补偿方案为选配。专用技术规范书表2.2:400KVA补偿容量为120kvar，500KVA补偿容量为150kvar，630KVA补偿容量为200kvar；请问补偿容量是否按照专用技术规范书？补偿方案按动态无功补偿投切调节器方案？ 6、通用技术规范书表16应急电源接口配置中，配变容量500和630KVA主母排预留，快速插拔装置可选，请问配变容量500和630KVA是否报价包含主母排做为应急电源接口，不需包含快速插拔装置？ 7、出线断路器为250A、400A、630A，数量为4，请问报价是否都按4个630A考虑？ | 专用技术 | 物资类别 | 变压器配电箱 | 1、参照 400kVA变压器配电箱 要求执行。 2、按照箱体外壳选用不锈钢（304）材料或采用纤维增强型不饱和聚脂树脂材料（SMC）。 3、按照800A 4、是，不需要包含计量互感器。 5、按照通用部分，补偿方案按照一体式智能电容20%配置。 6、都需要应急电源插口，按照 0.4kV 标准化配电箱类技术规范书 执行。 7、根据配电箱的参数配置表中的塑壳断路器大小进行配置，优先按照630A 3P 2个；400A 3P 1个；250A 3P 1个 进行配置。
18 | 60067A2EDD44488BAD03F5C8DA86B1B1 | 85B67726DE81441CA981C6043A63BAFEZ256 | 招标文件第34页0.4kV 配电箱商务详细评审标准"商务投标文件篇幅精简，页数在300页以内"，但商务部分中包含近年完成的类似项目情况表，以及正在供货和新承接的项目情况表；但商务评分标准不包含业绩评分，请问能否商务部分只提供近年完成的类似项目、正在供货和新承接的项目业绩清单，相关业绩证明材料在技术部分提供？ | 商务 | 标的 | 变压器配电箱 | 请投标人根据招标文件要求和自身实际情况，自行理解并制作投标文件。
19 | 6F7D094C1EE246B491C4A9867B355CF4 | 85B67726DE81441CA981C6043A63BAFEZ256 | 招标文件《0.4kv 标准化配电箱类技术规范书(通用部分)》第4页 3、应遵循的主要标准:办生技(2020)6号·《南方电网有限公司低压回路测控终端(嵌入式)技术规范书》;但目前南网公司低压回路测控终端最新技术规范标准是:《配电物联电气传感终端技术规范书（通用部分）》版本号:2025 版、《配电物联电气传感终端(低压面板式电流模块)技术规范书（专用部分）》版本号:2025版;请问本项目配套的低压回路测控终端是否按照最新技术规范标准执行？ | 通用技术 | 标的 | 变压器配电箱 | 按照最新技术规范标准执行。
20 | AABCDF56BA5E41449FC3D519B90B8BDC | 85B67726DE81441CA981C6043A63BAFEZ256 | 315KVA变压器配电箱（SMC）通用技术规范及专用技术规范均没有该容量的配置，请提供315KVA变压器配电箱（SMC）的配置及图纸。 | 通用技术 | 标的 | 变压器配电箱 | 参照400kVA变压器配电箱要求执行。
21 | 946BC2A37C674AC2B25DEE72CEDBA9A3 | 85B67726DE81441CA981C6043A63BAFEZ256 | 物资明细报价表的400kVA变压器配电箱没有明确箱体材质，请问400kVA变压器配电箱外壳材质是否按SMC？ | 通用技术 | 标的 | 变压器配电箱 | 按照箱体外壳选用不锈钢（304）材料或采用纤维增强型不饱和聚脂树脂材料（SMC）。
22 | 4B81A10679DD4EED981ECAAACECFB66B | 85B67726DE81441CA981C6043A63BAFEZ256 | “00-0.4kV标准化配电箱类技术规范书（通用部分）”内“9.5质量保证”要求：投标方应对其整组设备在到货后提供不少于六年的“三包”质量保证；而招标文件（商务部分）合同专用条款中：合同设备的质量保证期为36个月；招标文件“投标人须知前附表”序号12的要求为“如采购文件中商务部分与技术部分中的内容有差异，技术参数、技术标准以技术部分为准，供应商资格、业绩要求、否决投标内容、监造、检验、安装调试、质量保证等商务条款以商务部分为准。”；请明确本项目的质保期是否以招标文件合同条款为准？ | 商务 | 标的 | 变压器配电箱 | 本标的质保期以技术规范书（通用部分）部分为准。
23 | B362F256DEE74BC6B536BC1C7628AA31 | 85B67726DE81441CA981C6043A63BAFEZ256 | 请问本次招标对变压器配电箱内的断路器等元件是否国产、合资等品牌要求？ | 专用技术 | 物资类别 | 变压器配电箱 | 不做品牌限制，满足技术规范要求即可。
24 | 7C1F17E3B605477CBCB2DE6C87851CA7 | 85B67726DE81441CA981C6043A63BAFEZ256 | “00-0.4kV标准化配电箱类技术规范书（通用部分）” 5.3.5.5应急电源接口，对应急电源接口形式中的快速插拔装置为可选，请问本次招标报价需要包含此快速插拔装置吗？如需含快速插拔装置，请明确本项目快速插拔装置的技术参数和数量。 | 专用技术 | 物资类别 | 变压器配电箱 | 需要应急电源插口，按照0.4kV 标准化配电箱类技术规范书执行。
25 | 00186C466428424F829E7897EF9B3204 | 85B67726DE81441CA981C6043A63BAFEZ256 | “00-0.4kV标准化配电箱类技术规范书（通用部分）”，表21 塑壳断路器主要参数中，序号14/15对塑壳断路器的“辅助触点、分励、欠压脱扣器、报警触头”等附件的配置要求为选配，请问本次招标报价需要包含此选配附件吗？ | 专用技术 | 物资类别 | 变压器配电箱 | 需要。
26 | BFFA5D95385D4CD4B172F60A3F9C929F | 85B67726DE81441CA981C6043A63BAFEZ256 | “00-0.4kV标准化配电箱类技术规范书（通用部分）”内将变压器配电箱（低压综合配电箱）分为“JP-1-1 50、100、200、400、500、630kVA变压器综合配电箱”、“JP-1-2 500、630kVA带应急接入装置综合配电箱”、“JP-1-3 100kVA、200kVA、400kVA高过载变压器综合配电箱”等共11种变压器配电箱，请问开标一览表内的物资明细报价表中的“100kVA变压器配电箱、200kVA变压器配电箱、315KVA变压器配电箱（SMC）、400kVA变压器配电箱、500KVA变压器配电箱（SMC）、630KVA变压器配电箱（SMC）”等6种物资分别对应于“00-0.4kV标准化配电箱类技术规范书（通用部分）”内的哪种配电箱？ | 专用技术 | 物资类别 | 变压器配电箱 | 物资明细报价表中的“100kVA变压器配电箱、200kVA变压器配电箱、315KVA变压器配电箱（SMC）、400kVA变压器配电箱、500KVA变压器配电箱（SMC）、630KVA变压器配电箱（SMC）”等6种物资分别对应于 JP-1-2 带应急接入装置综合配电箱 。
27 | DF534ED4796F43A9B6381E462F0C9D48 | 85B67726DE81441CA981C6043A63BAFEZ256 | “00-0.4kV标准化配电箱类技术规范书（通用部分）”内关于无功补偿有采用动态无功补偿投切调节器方案和智能一体化无功补偿方案；“01-0.4kV标准化配电箱类技术规范书（专用部分）”内的“表2.1 供货范围及设备技术规格一览表”中，电容器也有智能电容/非智能电容两种方案；请问本次招标是选用哪种方案？ | 专用技术 | 物资类别 | 变压器配电箱 | 按照一体式智能电容20%配置。
28 | 63B7C747ABA648DD9617F4724300A9BB | 85B67726DE81441CA981C6043A63BAFEZ256 | 00-0.4kV标准化配电箱类技术规范书（通用部分）”内关于无功补偿容量的要求为“按变压器容量的20％、30％、40％进行选配”，而开标一览表内的物资明细报价表未明确是按哪种占比选配，请问是否可以按“01-0.4kV标准化配电箱类技术规范书（专用部分）”内的“表2.1 供货范围及设备技术规格一览表”中的30%占比进行选配？ | 专用技术 | 物资类别 | 变压器配电箱 | 按照一体式智能电容20%配置。
29 | 04F1FADFE81A43F6A8FB1D8987DFBB28 | 85B67726DE81441CA981C6043A63BAFEZ256 | “00-0.4kV标准化配电箱类技术规范书（通用部分）”中对变压器配电箱的箱体材质要求采用SMC复合材料或不锈钢，开标一览表内的物资明细报价表中的物资只有“315KVA变压器配电箱（SMC）、500KVA变压器配电箱（SMC）、630KVA变压器配电箱（SMC）”等3种物资明确了用SMC材质，而“100kVA变压器配电箱、200kVA变压器配电箱、400kVA变压器配电箱”等3种物资未明确箱体材质，请明确这3种物资的箱体材质。 | 专用技术 | 物资类别 | 变压器配电箱 | 按照箱体外壳选用不锈钢（304）材料或采用纤维增强型不饱和聚脂树脂材料（SMC）。
30 | E3960E45630248BAA55E63A688921D27 | 85B67726DE81441CA981C6043A63BAFEZ256 | 开标一览表内的物资明细报价表中的物资只有“100kVA变压器配电箱、200kVA变压器配电箱、315KVA变压器配电箱（SMC）、400kVA变压器配电箱、500KVA变压器配电箱（SMC）、630KVA变压器配电箱（SMC）”等6种物资，而“01-0.4kV标准化配电箱类技术规范书（专用部分）”内的“表2.1 供货范围及设备技术规格一览表”中有13种物资，两者不一致，请问是否是以开标一览表内的物资明细报价表为准、本次只招标6种物资？ | 商务 | 标的 | 变压器配电箱 | 以物资明细报价表为准。
31 | ECB215911E8C45DF951D4873DA1EAE50 | 85B67726DE81441CA981C6043A63BAFEZ256 | 开标一览表内的物资明细报价表中的物资只有“100kVA变压器配电箱、200kVA变压器配电箱、315KVA变压器配电箱（SMC）、400kVA变压器配电箱、500KVA变压器配电箱（SMC）、630KVA变压器配电箱（SMC）”等6种物资，而“01-0.4kV标准化配电箱类技术规范书（专用部分）”内的“表2.1 供货范围及设备技术规格一览表”中有13种物资，两者不一致，请问是否是以开标一览表内的物资明细报价表为准、本次只招标6种物资？ | 专用技术 | 物资类别 | 变压器配电箱 | 以物资明细报价表为准。
32 | 591545E1E31A46D8BCA9A329EDB24F36 | 85B67726DE81441CA981C6043A63BAFEZ256 | 物资明细报价表，只有4个方案1）315KVA变压器配电箱（SMC）、2）400kVA变压器配电箱、3）500KVA变压器配电箱（SMC）、4）630KVA变压器配电箱（SMC），而专用协议2.1供货需求及供货范围13个方案，请问是否按物资明细报价表为准? | 通用技术 | 标包 | 变压器配电箱[标的1：0.4kV配电箱] | 以物资明细报价表为准。
33 | 611C8185028449C0B80C1287A9E36F94 | 85B67726DE81441CA981C6043A63BAFEZ256 | 物资明细报价表中315KVA变压器配电箱（SMC），专用协议里没有315KV的方案，请问按那个方案配置进行报价? | 通用技术 | 标包 | 变压器配电箱[标的1：0.4kV配电箱] | 参照 400kVA变压器配电箱 要求执行。
34 | 663565684715405E89A83242011D77A7 | 85B67726DE81441CA981C6043A63BAFEZ256 | 物资明细400kVA变压器配电箱，配电箱要按什么材质，315KVA变压器配电箱（SMC）、2）、3）500KVA变压器配电箱（SMC）、4）630KVA变压器配电箱（SMC），这三台箱有标SMC，请问下箱体是按SMC箱报价还是可以按304不锈钢箱进行报价？ | 通用技术 | 标包 | 变压器配电箱[标的1：0.4kV配电箱] | 按照箱体外壳选用不锈钢（304）材料或采用纤维增强型不饱和聚脂树脂材料（SMC）。
35 | E7ABC5AF6329421097E0403FBC12D90F | 85B67726DE81441CA981C6043A63BAFEZ256 | 物资明细报价表中电容补偿率未明确，请问是否按专用协议30%的补偿容量配置，请明确？ | 通用技术 | 标包 | 变压器配电箱[标的1：0.4kV配电箱] | 按照一体式智能电容20%配置。
36 | 3D39D951C9A44E308EBBF2E1FCE496C3 | 85B67726DE81441CA981C6043A63BAFEZ256 | 请问下电容补偿要选用一体式智能电容还是普通电容进行报价，请明确？如果按智能电容，协议中5.4.5.1配电变压器无功补偿容量配置 没有明确智能电容的配置方案，请提供智能电容配置方案？或者由厂家按比例自行考虑？ | 通用技术 | 标包 | 变压器配电箱[标的1：0.4kV配电箱] | 按照一体式智能电容20%配置。
37 | FC48364A9BCF4AA49C73D5B8F60CE29C | 85B67726DE81441CA981C6043A63BAFEZ256 | 《0.4kV标准化配电箱类技术规范书》（通用部分）第13页图5: JP-1型变压器综合配电箱100kVA的底板安装开孔尺寸宽X深为“1150X560mm”与 协议第97页"100kVA变压器综合配电箱深度尺寸“400mm”（宽未标注）不一致，因100kVA箱体外形尺寸与200KVA是一样的，请问该规格箱体底板“开孔尺寸图”可否97页200kVA变压器综合配电箱底板安装尺寸“宽X深=1350X560mm”为准？ | 通用技术 | 标包 | 变压器配电箱[标的1：0.4kV配电箱] | 按照宽X深=1350X560mm
38 | DF1474E47ED544EB8F35118524E788FD | 85B67726DE81441CA981C6043A63BAFEZ256 | 《0.4kV标准化配电箱类技术规范书》（通用部分）第19页图11: JP-1型变压器综合配电箱400kVA、第22页图14: JP-1型变压器综合配电箱500kVA尺寸图、第25页图17：JP-1型变压器综合配电箱630kVA的底板安装开孔尺寸均为：“宽X深：1750X560mm”与 第98页 d）400-500kVA变压器综合配电箱”的底板安装开孔尺寸“宽X深=1150X560mm; e）630kVA变压器综合配电箱”的底板安装开孔尺寸“宽X深=880X560mm”为不一致，请问400~630kva箱体规格的底板开孔尺寸是否以第19页“宽X深=1760X560mm”为准？ | 通用技术 | 标包 | 变压器配电箱[标的1：0.4kV配电箱] | 按照宽X深=1760X560mm
39 | F6599778505B47E29368F6960BC13EDE | 85B67726DE81441CA981C6043A63BAFEZ256 | 《0.4kV标准化配电箱类技术规范书》（通用部分）第54页图43CD-1-1型1进10出充电桩配电箱配置图与第56页图45 CD-1-2型1进6出充电桩配电箱布置图侧视图深度尺寸350mm，与协议第64页表13 低压充电桩配电箱外形尺寸箱体深度为370mm 不一致，请问箱体深度尺寸可否按54页深度为350mm为准？ | 通用技术 | 标包 | 变压器配电箱[标的1：0.4kV配电箱] | 按照深度为370mm
40 | C52941A789264F7DBF6BF483F0220D84 | 85B67726DE81441CA981C6043A63BAFEZ256 | 9、《0.4kV标准化配电箱类技术规范书》（通用部分）“8 电气及土建接口要求 b）1进6出快充充电桩配电箱底部开孔尺寸宽400mmx深315mm （第101页）”而该箱体深度只有350mm，没办法满足该要求，请问该箱体开孔尺寸可否参考“8.1.3 a）一进十出慢充充电桩配电箱”执行，即该箱底部开孔尺寸宽400mmx深290mm？ | 通用技术 | 标包 | 变压器配电箱[标的1：0.4kV配电箱] | 按照宽400mmx深290mm
41 | B0F7485B077F40C79BE5AC6FE19E30EE | 85B67726DE81441CA981C6043A63BAFEZ256 | 《0.4kV标准化配电箱类技术规范书》（通用部分）协议中各个方案配电箱的出线断路器报价表中并没有指定配置方案，各个开关的电流大小以及数量均没有标识，请问要如何配置？ | 通用技术 | 标包 | 变压器配电箱[标的1：0.4kV配电箱] | 根据配电箱的参数配置表中的塑壳断路器大小进行配置，优先按照630A 3P 2个；400A 3P 1个；250A 3P 1个 进行配置。
42 | 990FE792B8FB408DA05480BB32871746 | 85B67726DE81441CA981C6043A63BAFEZ256 | 招标文件第一章招标公告2.6“标的清单及分包情况”序号1，标的名称“标的1：0.4kV 配电箱”，但EGPX下载投标文件格式“33_物资明细数量清单（标的1）_变压器配电箱-标的1：0-4kV配电箱”中，标的名称写“0.4kV 配电箱”，标包名称写“标的1：0.4kV 配电箱”,请明确标的名称以哪个为准？ | 商务 | 标的 | 变压器配电箱 | 标的名称以招标公告为准。