# 技术规范书

海南商业航天发射场DVR技术要求

## 1 规范要求

GB/T 14598.26-2015	《量度继电器和保护装置 第22-3部分：电气骚扰试验辐射电磁场抗扰度》

DL/T 1229-2013《动态电压恢复装置技术规范》

GB/T 4797.1-2005 《电工电子产品自然环境条件温度和湿度》

GB/T 12325-2008 《电能质量 供电电压偏差》

GB/T 12326-2022 《电能质量 电压波动和闪变》

GB/T 4798.3-2022《环境条件分类 第3部分：有气候防护场所固定使用》

GB/T 7251.1-2023《低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则》

GB/T 4942.2-2021《旋转电机整体结构的防护等级（IP代码）分级》

‌GB/T 25295-2010‌《电气设备安全设计导则》（基础通用）

‌GB/T 19517-2022‌《国家电气设备安全技术规范》（强制性要求）

JB/T 10216-2013《电控配电用电缆桥架》

GB/T 30137-2013 《电能质量 电压暂降与短时中断》

本技术规范书所使用的标准如遇与供货方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

## 2技术要求

### 2.1 设备工作原理

动态电压恢复器是储能型动态电压快速恢复装置，设备由电网分离器模块，双向逆变器模块，超级电容储能模块构成。

在电网不发生异常时，电网通过模块中的反并联静态开关模块为负载供电，此时设备的逆变器部分为待机状态，与电网同步电压和频率，当电网侧发生电压暂降或骤升时，逆变器开始工作，通过强制关断静态开关来完成快速电压源切换工作，并释放超级电容中的能量为负载提供短时能源。

系统电压恢复正常时，动态电压恢复器同步电网参数并柔性退出，电网分离器中的静态开关导通，继续为负载侧供电，逆变器为超级电容充电。

动态电压恢复器设备发生故障时，应具备快速故障旁路，确保旁路开关闭合

### 2.2 设备主要技术参数

- 设备为三相五线制，A/B/C/N/PE 额定电压400V，50HZ

- ★补偿输出精度：设定值的±2%

- ★准许三相不平衡负载100%

- ★负载满载状态下电压暂降/中断保护时间：不低于5秒

- ★最大保护暂降范围0-90%

- ★暂降保护触发阈值可调精度1V ，有效值、瞬时值可选

- ★连续补偿间隔小于5s （第一次补偿完全放完电后距下次补偿的时间小于5秒）

- ★设备暂降保护切换时间：≤2ms

- 设备能耗≤0.8%

- ★晶闸管热备状态下，满载并联均流偏差小于10%

### 2.3 设备环境要求

工作温度：最小工作温度0℃,无凝露，最大工作温度45℃；工作平均温度30℃。

工作湿度：允许工作湿度95%以下，年平均值湿度80%，无凝露，满足盐雾环境运行要求。

### 2.4 设备技术要求

- 当电网电压波动（电压暂降，暂升，短时中断）时，设备系统自动启动，保证敏感负荷无扰动继续工作。电网恢复时，稳压系统无缝退出，避免恢复时刻冲击。

- ★设备中的晶闸管触发回路要求采用双冗余设计，单触发系统故障，只做报警，不影响系统正常工作；

- 为保证设备工作的系统效率，以及设备的电压输出精度，逆变器输出侧采用三相四线直接并网的技术方案，输出侧不配置变压器。

- ★整机响应时间（从发生晃电到恢复至额定电压的时间）：＜2ms，需提供国家电控配电设备质量检验检测中心型式试验报告检测数据。

- ★过载能力：不低于110%，持续不低于30s。

- 设备需具备自动旁路设计，可靠性高，保证元件出现故障时，不影响被保护设备的正常工作。

- 柜内所有设备（包括继电器、控制开关、断路器、指示灯及其他独立安装的设备）需均有铭牌或标签，方便识别。

- 防护等级：IP20以上。

- ★设备采用标准的完整功能模块设计，设备整体构造简洁，模块统一，替代性强的特点，模块包括电网分离器模块、三相四线输出的逆变器模块和超级电容模块，不接受一体机、塔式机。

- ★DVR系统应采用充分冗余的分布式控制设计，逆变器模块部署数量为N+1设计，任意模块故障，整机均可以正常工作。

- 提供超级电容储能系统的设计方案，要求充分考虑超容内阻压降损耗，直流功率损耗等。

- 设备须配备必要的保护，保护动作时不影响负荷的正常供电，应包含但不限于以下故障保护：

晶闸管过载、晶闸管过流、晶闸管过压、晶闸管过温、晶闸管故障、晶闸管触发脉冲故障、控制电源故障、旁路异常、整体过温、IGBT故障、IGBT过温、直流母线过压、欠压、超容过压、超容欠压、超容过温。

- 人机界面应采用不小于10英寸的屏幕，系统应显示充分的信息，以便于运行维护人员观察设备运行状况，定位故障原因，至少应具备的功能有：运行状态显示，主接线图显示，事件记录和显示查询功能，录波功能和显示，功率半导体器件或换流模块的状态信息显示等。

- 设备状态界面支持对设备各个模块工况和温度实时显示，超级电容能量存储状态实时显示，以及断路器检修旁路工作状态的实时显示。

- 电压暂降/骤升保护记录应有对电压暂降发生时间、持续时间、暂降低深度，暂降后的各相相电压有效值以及是否有效保护的记录。

- 设备应具备智能锁功能，登陆界面需要正确输入密码后才可以执行。

- 后台通讯部分采用RJ45/（RS485）端口，4G端口，TCP/IP协议，可将实时状态、告警信息、暂降事件、录波信息进行后台传输。设备通讯采光通路为主备冗余模式，任意线路故障，均不影响设备的正常保护工作。

- 柜体的框架和外壳采用优质冷轧钢板，柜内隔板、侧板、框架采用敷铝锌钢板制作，板材厚度不小于2.0mm，框架及外壳应有足够的强度，除应满足柜内设备的安装要求外，还应能承受设备内外主电路短路时电动力和热效应。

- 柜体需配备外部装置的启动、急停按钮。

- 柜体的框架和外壳采用优质冷轧钢板，框架及外壳应有足够的强度，除应满足柜内设备的安装要求外，还应能承受设备内外主电路短路时电动力和热效应，保证在正常搬运、吊装、运输过程中由于受潮、低碰撞等因素造成设备变形损坏。柜体本身应配有散热或排风装置。

- 设备具备独立设计的散热风道，即：功率模块、晶闸管及其它主要发热器件均需独立散热设计，保证装置长时间运行的高可靠性。

- 装置牢靠，保证在正常搬运、吊装、运输过程中由于受潮、低碰撞等因素造成设备变形损坏。

- 柜体本身应配有散热或排风装置，整体系统IP等级达到IP21。

- 涂层颜色：RAL7035。

- 进线方式下进下出。

- 核心器件选型

（1）储能单元:超级电容储能，充放电循环次数不少于100万次，要求设计寿命 10年以上;

（2） IGBT:优选用英飞凌、西门康或同等质量的品牌;

（3）晶闸管:优选用台基、中车或同等质量的品牌;

（4）配电柜双电源开关等元器件需选用国内外一线优质品牌。

### 2.5  防腐要求

本项目所有电气设备的金属构架、电气元件、集成电路板，装置整体均须考虑防腐、防潮设计，以适应高温高湿高盐雾的海洋性气候环境。

1）★本项目中所有电气设备的所有电路板须做三防处理。所有电气设备及其元部件，其材质及表面处理工艺，应能适应高温高湿高盐雾的海洋气候特点，并满足文昌滨海C4强度的腐蚀环境使用要求和防潮措施；

2）DVR、双电源转换开关柜等装置自身应具备自动加热除湿功能。

3）高低压配电柜板材采用优质覆铝锌钢板，厚度不小于2mm。

### 2.6 设备安装要求

1）配电柜内铜牌安装

柜内铜牌安装，必须符合设计要求。

铜牌应镀锡，表面应光滑平整，不应有裂纹、变形和扭曲缺陷。

金属紧固件及卡件，必须符合设计要求，应是镀锌制品的标准件。

绝缘材料及瓷件的型号、规格、电压等级应符合设计要求。外观质量无损伤及裂纹、绝缘良好。

铜牌采用螺栓连接时，螺栓、平垫、弹簧垫必须匹配齐全，螺栓紧固后丝扣应露出螺母外3-5mm。

铜牌相序排列必须符合规范要求。安装应平整、整齐、美观。

2）配电柜内二次回路结线

按照电气原理图检查柜内二次回路结线是否正确。

控制线校线后要套上线号，将每根芯线煨成圈，用镀锌螺丝、垫圈、弹簧垫连接在每个端子板上。并应严格控制端子板上的接线数量，每侧一般一端子压一根线，最多不超过两根，必须在两根线间应加垫圈。多股线应涮锡，严禁产生断股缺陷。

3）配电柜内馈电电缆安装

馈线电缆进入柜内要做热缩电缆头，相线要套热缩相色带，电缆头制作好后，要牢固固定在柜底部电缆支架上。相线过长要加装绝缘橡胶垫用卡子固定在柜体上。

电缆头与设备连接时相序颜色要一致。

16mm2以上的导线要用压线鼻子和设备连接。电缆头的相线要顺直，不要受外力扭曲。压线鼻子和设备连接要用套筒扳手紧固，力矩要适宜。

4）配电柜双电源开关灯元器件需选用国内外一线优质品牌。

### 2.7 设备检验及型式试验标准

设备最低标准应符合DL/T1229-2013   《动态电压恢复器技术规范》

# 3 分工界面

DVR装置的安装、调试由乙方负责，与相关方的主要分工界面如下：

1)	甲方负责设备安装、调试期间的条件保障，包括设备装卸货场地、临时贮存场地等，所产生的相关费用由乙方负责；

2)	乙方负责设备到场的就位、安装、系统接入的工程实施和设备的调试;

3)	乙方负责甲方工程师的系统培训；

# 4 试验

动态电压恢复装置应为技术成熟产品，必须取得国家电控配电设备质量检验检测中心出具的型式试验检验报告。投标人需要在投标文件中提供检验报告，且报告所检测内容，应能体现、覆盖此次招标设备的技术规格。

1)	甲方编制项目《验收大纲》，作为本项目验收的依据。乙方编制《系统安装、调试细则》，经评审后，作为系统安装、调试的技术依据。

2)	到货安装、调试完成后，乙方完成设备安装、调试报告，甲方完成设备测试报告，并形成到货验收结论。

试验报告至少要包括以下检测内容且报告内容不低于以下要求：

1、电气间隙和爬电距离验证。

2、介电强度试验。

★3、测量精度试验：

要求相对误差≤1%。

★4、保护功能测试：

包含：过电流保护，直流母线过压、欠压保护，功率半导体器件故障保护，控制系统故障保护，冷却系统保护，上电自检，晶闸管短路故障保护，主控制器与晶闸管驱动板通讯故障保护，显示记录功能检查，DSP程序异常复位保护，系统采样信号异常保护，控制系统电源异常保护。

5、 EMC试验。

★6、空载电压发生试验：

要求电压补偿精度≤1.5%，电压谐波≤2.2%。

★7、响应时间测试：

要求电压恢复时间＜2ms

★8、自动补偿试验：

要求输出电压不平衡度≤0.5%，频率跟踪误差≤0.02Hz，电压补偿度≥99%，电压补偿精度≤2%。

9、额定补偿时间测试：

要求不小于额定补偿时间。

★10、损耗试验：

要求损耗≤1%。

★11、电压损失试验：

要求电压损失≤2.5%。

★12、最小补偿间隔时间：

要求≤5s。

13、短时电流耐受试验。

14、温升及过载能力试验。

★15、噪声测量：

要求≤70dB。

★16、连续通电试验：

装置按照正常工作接入电路，使装置按实际工作状态下连续运行，每隔半小时手动进行一次补偿试验，持续 72 小时，装置各种动作、功能及程序正确无误。

★17、耐湿热性能环境试验：

要求在此情况下电压测量相对误差≤1%，电流测量相对误差≤1%。

★18、补偿退出角度试验：

装置按照正常工作接入电路，用电压发生器模拟电压暂降，电压发生器恢复正常电网电压，装置在逆变运行状态，待电网电压恢复正常时，退出补偿时刻相角差小于5度。

3）设备必须是制造商原厂产品，不接受贴牌。在设备制造过程中，招标人有权派出监造人员到制造商工厂对设备的生产制造进行监造。具体监造人员数量和监造时间由招标人确定，制造商应提供相应接待和服务。监造内容包含但不限于核查产品相关图纸、技术标准、制造工艺、关键器件等。

4）在设备出厂前，招标人有权派出监造人员进行出厂功能检验（厂验）。厂验内容应包括但不限于试运行、电压暂降补偿测试、模拟设备异常时切自动旁路功能、旁路与补偿回路切换功能、带负载能力测试及补偿能力测试等。

# 5 其他要求

系统经双方测试合格并通过验收评审后，乙方向甲方移交系统实物和设备使用手册等相关技术资料，文件清单包含但不局限于附件1。

备品备件要求：

- 提供能保证设备正常安装、调试和运行必需的材料和工具。

- 保证供应链不中断，以保障设备的连续正常运转。

- 提供设备正常维修用的专用工具。

- 提供主要部件的详细清单，包括非标件规格尺寸、标准件的型号。

- 无论是在质保期内还是质保期外，以最优惠的价格提供配件及易损件。

- 提供能保证设备正常安装、调试和运行必需的材料和工具。

7）中标方在合同生效后一周提供有关的系统图、原理图、外形排列等，在使用方审核确认后方可生产。

8）中标方需提供动态电压保护系统技术资料、使用说明书、出厂性能测试报告、合格证等。

9）最终交付资料：图纸资料纸质档、电子档各1份。

10）质保期为2年，在质保期内成套设备中任何部分属于质量问题而损坏的，投标人均应免费修理及更换。

11）质保期满后，中标方提供终生维修服务及技术支持，设备维修只收取更换的零配件成本及合理差旅、人工费用。

12）无论在保修期内还是保修期外，系统设备如出现故障，投标人在接到用户电话或传真后，2小时内出具初步解决方案，在12小时内赶到现场，并于24小时内修复完成。

附表1  设备产品资料清单

| 序号 | 项目分类 | 资料名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 技术文件 | 产品说明书 |  |
|  |  | 技术交底文件 |  |
|  |  | 设备一二次图 |  |
|  |  | 设备结构图 |  |
|  |  | 售后服务文件 |  |
|  |  | 设备出厂测试文件 |  |
|  |  | 产品合格证 |  |
|  | 安装调试 | 项目工程实施方案详述 |  |
|  |  | 安装调试总结报告 |  |

附表2 设备采购清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | DVR采购 |  |  |  |
| 1 | 动态电压恢复装置（DVR） | 350KVA | 套 | 3 |
| 2 | 动态电压恢复装置（DVR） | 400KVA | 套 | 2 |
| 3 | 动态电压恢复装置（DVR） | 500KVA | 套 | 1 |
| 二 | 煤油加注系统 |  |  |  |
| 1 | 电缆 | WDZ-YJV-4*95+1*50 | 米 | 92 |
| 2 | 览沟盖板 | 览沟盖板加工 | 米 | 5 |
| 三 | 二号工位整流罩空调 |  |  |  |
| 1 | 电缆 | WDZ-YJY 4*150+1*70 | 米 | 478 |
| 2 | 桥架 | 400*200*2mm | 米 | 26 |
| 3 | 双电源开关柜 | 1800*600*800 | 台 | 2 |
| 四 | 一号工位整流罩空调 |  |  |  |
| 1 | 电缆 | WDZ-YJY 4*150+1*70 | 米 | 144 |
| 2 | 桥架 | 400*200*2mm | 米 | 8 |