
深圳电网智慧能源技术有限公司

SHENZHEN POWER GRID SMART ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD.

目   录

1第一章 总述


11.1 概述


11.2 技术规范


2第二章 技术要求


22.1 规格要求


32.2 标称电压Unom


32.3 工作电压范围


32.4 标称频率


32.5 环境条件


32.5.1 温湿度范围


32.5.2 海拔


32.6 机械及结构要求


42.7 外壳防护等级


42.8 外观结构尺寸和安装方式


42.9 材料及工艺要求


42.5.3 线路板及元器件


42.5.4 铭牌内容


52.5.5 结构件


52.10 冲击


52.11 振动


52.12 输入输出接口


52.12.1 电压接口连接方式


52.12.2 电流接口连接方式


62.12.3 信号输出


62.12.4 通信接口


62.12.5 供电接口


62.12.6 遥信、遥控


62.12.7 端子功能描述


72.13 功能要求


82.13.1 计量功能


82.13.2 测量功能


92.13.3 时钟


92.13.4 冻结


102.13.5 曲线数据


102.13.6 事件记录


102.13.7 通信


112.13.7.1 通用要求


112.13.7.2 RS485通信


112.13.7.3 控制功能


112.14 性能要求


112.14.1 模拟量准确度


122.14.2 基本误差


122.14.2.1 起动


122.14.2.2 潜动


122.14.2.3 计时准确度


122.14.3 电气性能试验要求


132.14.3.1 功率消耗


132.14.3.2 耐受长期过电压


132.14.4 绝缘要求


132.14.4.1 绝缘电阻


132.14.4.2 绝缘强度


142.14.4.3 冲击电压


142.14.5 电磁兼容性


142.14.5.1 电压暂降和短时中断


142.14.5.2 阻尼振荡波抗扰度


152.14.5.3 电快速瞬变脉冲群抗扰度


162.14.5.4 浪涌（冲击）抗扰度


162.14.5.5 静电放电抗扰度


172.14.5.6 工频磁场抗扰度


172.14.5.7 阻尼振荡磁场抗扰度


172.14.5.8 脉冲磁场抗扰度


172.14.5.9 射频电磁场辐射抗扰度


182.14.6 可靠性


18附录 负荷管理分支装置本体参考结构图





第1章  总述
1.1  概述
PSE-25-FGFZ型负荷管理分支装置（以下简称“装置”）是深圳电网智慧能源技术有限公司开发和生产的低压台区智能监测设备。负荷管理分支装置是指加装在用电台区分支回路，用于电参量数据采集和分路断路器分闸控制的一种设备。由测量单元、数据处理存储单元、通信单元等组成，具有测量、信息存储及处理、实时监测、信息交互、遥信、遥控等功能。
1.2  技术规范
本终端符合应满足下述规范及后续版本的要求：

GB/T 2423.3—2016 环境试验第2部分：试验方法试验Cab：恒定湿热试验

GB/T 1634.1　塑料负荷变形温度的测定第1部分：通用试验方法

GB/T 1634.2　塑料负荷变形温度的测定第2部分：塑料、硬橡胶和长纤维增强复合材料

GB/T 17215.211—2008 交流电测量设备 通用要求、试验和试验条件 第11部分 测量设备

GB/T 17215.321—2008  交流电测量设备 特殊要求 第21部分 静止式有功电能表（1级和2级）

GB/T 14598.3电气继电器 第5部分：量度继电器和保护装置的绝缘 配合要求和试验

GB 20840.2—2014 互感器 第2部分：电流互感器的补充技术要求

GB/T 2423.1 电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 A: 低温 

GB/T 2423.2 电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 B: 高温 

GB/T 2423.3 电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 C: 恒温 湿热方法 

GB/T 2423.10 电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Fc：振动 (正弦) 

GB/T 5169.11 电工电子产品着火危险试验 第11部分：灼热丝/热丝基本试 验方法 成品的灼热丝可燃 性试验方法 

GB/T 11022 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

GB/T 4208 外壳防护等级（IP 代码）

GB/T 17626.2 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验 

GB/T 17626.3 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验

GB/T 17626.4 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 

GB/T 17626.5 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验 

GB/T 17626.8 电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验 

GB/T 17626.9 电磁兼容 试验和测量技术 脉冲磁场抗扰度试验 

GB/T 17626.10 电磁兼容 试验和测量技术 阻尼振荡磁场抗扰度试验 

GB/T 17626.11 电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验

GB/T 17626.12 电磁兼容 试验和测量技术 振铃波抗扰度试验

GB/T 17626.18电磁兼容　试验和测量技术　阻尼振荡波抗扰度试验

DL/T 566—1995 电压失压计时器技术条件

DL/T 645 多功能电能表通讯协议

GB/T 11287-2000电气继电器　第21部分：量度继电器和保护装置的振动、冲击、碰撞和地震试验　第1篇：振动试验(正弦)

GB/T 14537-1993 量度继电器和保护装置的冲击与碰撞试验

GB 4793.1-2007测量、控制和实验室用电气设备的安全要求。
第2章  技术要求
2.1  规格要求
分支装置的电压、电流规格要求应符合表1的规定。

表1　 规格对照表

	型号
	接入方式
	电压规格
	有功电流规格

Imin-Itr(Imax)
	等级

	SPSE-25-FGFZ
	经互感器接入
	3×220/380V
	3×0.4（2.4）mA
	有功：B级

无功：2级

	
	
	
	3×5（10） A
	


2.2  标称电压Unom
标称电压Unom为220V AC。

2.3 工作电压范围
工作电压范围见表2。

表2 工作电压范围

	规定的工作范围
	0.7Unom～1.3Unom

	极限工作范围
	0.6Unom～1.9 Unom


2.4 标称频率
标称频率为50 Hz，允许偏差-10%~+10%。
2.5 环境条件
参比温度为23℃；参比湿度为40%~60%。
2.5.1 温湿度范围

工作范围见表3。

表3 温度范围

	工作范围
	温度范围（℃）
	相对湿度

	规定的工作范围
	–25 ℃～+75 ℃
	0~98%


2.5.2 海拔
能在海拔0～4000米的范围内正常工作。
2.6 机械及结构要求

分支装置的设计和结构应能保证在参比条件使用时不引起任何危险。尤其保证：防电击的人身安全保护；防高温影响的人身安全保护；防火焰蔓延的安全保护；易受腐蚀的所有部件在正常条件下应予以有效防护。任意保护层在正常工作条件下不应由于一般的操作而引起损坏，也不应由于暴露在空气中而受损。

分支装置应有足够的机械强度，并能承受在正常工作条件下可能出现的高温和低温。部件应可靠地紧固并确保不松动。电气接线应防止短路，包括在本技术规范规定的某些过载条件下。

分支装置结构应使由于布线、螺钉等偶然松动引起的带电部位与可触及导电部件之间绝缘短路的危险最小。

2.7 外壳防护等级

分支装置外壳防护等级IP3X。
2.8 外观结构尺寸和安装方式
分支装置为标准35mm导轨式安装，产品尺寸不大于100mm×100mm×80mm。

2.9 材料及工艺要求

2.5.3 线路板及元器件

a）线路板须用耐氧化、耐腐蚀双面/多层敷铜环氧树脂板，并具有负荷管理分支装置生产厂家的标识。

b）线路板表面应清洗干净，不得有明显的污渍和焊迹，应做绝缘、防腐处理。

c）表内所有元器件均能防锈蚀、防氧化，紧固点牢靠。

d）电子元器件（除电源器件外）宜使用贴片元件，使用表面贴装工艺生产。

e）线路板焊接应采用回流焊、波峰焊工艺。

f）负荷管理分支装置内部互感器、端钮螺钉、引线之间以及线路板之间应保持足够的间隙和安全距离。

g）线路板之间，线路板和电流、电压元件之间，显示单元和其他部分之间的连接应采用导线焊接或可靠的接插件连接。

2.5.4 铭牌内容

负荷管理分支装置主铭牌应标明电压、电流规格、精度等级、脉冲常数等基本信息，铭牌内容完整，标识清晰、不褪色，每个负荷管理分支装置铭牌内应具备唯一条形码，条形码白底黑字。

2.5.5 结构件

主壳体、端子座应具备合适的安全性以防止火焰蔓延。不应因与之接触的带电部件的热过载而着火。为了充分检验其符合性，应按GB/T 5169-11以及以下条件进行灼热丝试验，符合标准要求
—端子座的试验温度：960 ℃ 
—主壳体的试验温度：650℃ 
—持续时间：30s
2.10 冲击

应满足GB/T 14537- 93的规定。负荷管理分支装置能够耐受一个不重复的具有特定峰值加速度和持续时间的标准冲击脉冲波形的冲击，试验后负荷管理分支装置功能应不损坏。

2.11 振动

应满足GB/T 11287-2000的规定。负荷管理分支装置应具有一定的抗振性，可通过模拟运输振动测试。试验后负荷管理分支装置功能应不损坏。

2.12 输入输出接口
2.12.1 电压接口连接方式
电压接线端子采用四孔凤凰端子，适配接入2.5mm2导线，分别接入电压线A、B、C、N。导线接入时，导线裸露部分需完全插入端子内，并用螺丝紧固，确保接线牢靠。
2.12.2 电流接口连接方式

电流接线端子采用六孔凤凰端子，适配接入4mm2导线，端子额定电流值不低于10A。在用导线接入时，导线裸露部分需完全插入端子内，并用螺丝紧固，确保接线牢靠。
对于二次电流为0.4mA的外置开口式电流互感器，应采用六孔凤凰端子插头，凤凰端子与电流互感器二次侧线缆出厂已装配完成，无需重新接线。

对于二次电流为5A的外置互感器，根据互感器实际情况接入分支装置凤凰端子。

2.12.3 信号输出

a） 运行指示灯：使用高亮、长寿命绿色LED，上电后闪烁，频率为1Hz,指示灯直径不小于5mm。

b） 分闸指示灯：使用高亮、长寿命红色LED，平时灭，跳闸时点亮，检测到控制回路断线时闪烁,指示灯直径不小于5mm。

c） 告警指示灯：使用高亮、长寿命红色LED，平时灭，告警时点亮,指示灯直径不小于5mm。
d） 遥信指示灯：使用高亮、长寿命红色和绿色双色LED，遥信常开时绿色LED灯点亮，遥信闭合时红色LED灯点亮,指示灯直径不小于5mm。
2.12.4 通信接口
应具备至少1路RS485接口，通信口波特率范围为1200bps～115200bps，默认为9600bps。
2.12.5 供电接口

装置使用单相供电，交直流自适应，供电电压为80V~264V。在上电、断电、电源电压缓慢上升或缓慢下降时，均不应误动或误发信号，当电源恢复正常后应自动恢复正常运行。
2.12.6 遥信、遥控

负荷管理分支装置具备2路双端子遥信、1路双端子遥控（常开）接口功能。

遥信输入应采用无源节点方式，当接入遥信端子的外部触点闭合时，表示遥信电平有效，当外部触点断开时，遥信电平无效。遥信驱动电源由负荷管理分支装置本体内部提供，遥信输入应具有防抖功能，防抖时间可配置（5～1000毫秒可设），默认为500ms。第一路遥信端子与计量自动化终端遥信相连。第二路遥信端子与塑壳断路器的辅助触点相连，进行塑壳断路器脱扣状态的监测。

遥控输出采用常开模式，触点分断能力应满足交流 250V/5A，直流110V/

0.4A 或直流 30V/2A 的纯电阻负载。

2.12.7 端子功能描述

负荷管理分支装置端子功能描述
	类别
	端子描述
	功能
	说明

	电压输入
	UA、UB、UC、UN
	A、B、C、N相电压输入
	

	电流输入
	六芯凤凰端子
	A相电流输入
	三相互感器

	
	
	B相电流输入
	

	
	
	C相电流输入
	

	供电电源
	L、N
	供电电源输入
	交直流自适应

	开关量输入（遥信端子）
	DI0+
	计量自动化终端

无源开关量输入正端
	接终端遥信输出

	
	DI0-
	计量自动化终端

无源开关量输入负端
	

	
	DI1+
	断路器辅助触点

无源开关量输入正端
	与断路器

辅助触点连接

	
	DI1-
	断路器辅助触点

无源开关量输入负端
	

	继电器输出（遥控端子）
	NO
	继电器输出常开端
	控制断路器分励脱扣器

	
	COM
	继电器输出公共端
	

	通讯
	485A、485B
	485
	两端子型


2.13 功能要求

负荷管理分支装置应全部符合下表功能要求。

具体配置要求如下：

	序号
	功能描述
	备注

	1
	计量功能
	（1） 具有正向、反向有功电能量计量功能。

（2） 具有计量分相正、反向有功电能量功能；不应采用各分相电能量算术加的方式计算总电能量。

	2
	（3） 测量功能
	（4） 可测量总及各分相有功功率、功率因数、分相电压、分相电流、频率等运行参数。

（5） （1）电压测量范围：0.6Unom~1.9Unom；

（6） （2）电流测量范围：0.004In~1.2Imax；

（7） （3）功率测量范围：PQ（起动功率）~1.3Unom×1.2Imax；

（8） （4）频率测量范围：45Hz~55Hz。

	3
	时钟
	（1）应采用具有温度补偿功能的内置硬件时钟电路。

（2）时钟应具有日历、计时、闰年自动转换功能。

（3）可通过通信接口对负荷管理分支装置校时，日期和时间设置必须有防止非授权人操作的安全措施。

（4）负荷管理分支装置应具有广播校时功能，守时精度在参比情况下：1s/24h

	4
	清零
	清除负荷管理分支装置内存储的电能量、冻结量、事件记录等数据。

	5
	数据存储
	（1）至少应能存储上 12 个月冻结的电能量；

（2）至少具备存储上 62 日冻结电能量功能；

（3）在负荷管理分支装置电源断电的情况下，所有存储数据应至少保存5年，其它数据至少保存3年。

	6
	事件记录
	主要包括断相，缺相，过流，过载，欠压，过压、电压不平衡、电流不平衡、电压合格率、电压逆相序、潮流反向、清零、掉上电、校时、遥信变位、遥控变位的事件检测和记录功能，存储和通信协议抄读格式应满足DL/T 645-2007协议。

	7
	停上电功能
	供电电压低于设备的启动电压，此工况称为掉电。检测到停上电事件后应有事件记录。

	8
	曲线数据
	（1）就地冻结本体测量数据，默认15min冻结一次。冻结时间支持可配置。

（2）冻结数据项包括正反向总有功电能量，分相电压，分相电流，总及分相有功功率，总及分相无功功率；

（3）存储深度，所有冻结数据应至少保存1000条以上。

	9
	RS-485通信
	（1）RS-485接口须和负荷管理分支装置内部电路实行电气隔离，具备静电防护能力，并有失效保护电路。

（2）RS-485接口应满足符合EIA/TIA的RS-485标准。电气要求，并能耐受交流电压380V，2分钟不损坏的试验。

（3）至少具备1路RS-485接口。

	10
	通信功能
	通信协议应支持DL/T645-2007协议。

	11
	遥信
	一路控制：2路遥信。

	12
	遥控
	一路控制：1路遥控。

	13
	安全防护
	负荷管理分支装置的清零、参数设置及控制等应有三级密码安全防护功能。

	14
	控制回路断线检测
	实现计量自动化终端与负荷管理分支装置之间的控制回路断线监测功能。实现负荷管理分支装置与塑壳断路器分励脱扣器之间的控制回路断线检测功能。

	15
	升级
	支持通过RS-485升级装置程序。


2.13.1 计量功能
电能计量功能应满足GB/T 17215.321-2021要求。

2.13.2 测量功能
测量与监测功能应满足如下要求：

a） 可测量总及各分相有功功率、总及各分相无功功率、功率因数、分相电压、分相电流、频率等运行参数，测量误差（引用误差）不超过±1%，分支装置与开口CT组成的整机测量准确度等级不低于有功B级、无功2级；

b） 电压测量范围：0.6Unom～1.15Unom；

c） 电流测量范围：0.004In～1.2Imax；

d） 功率测量范围：PQ（起动功率）～1.3Unom×1.2Imax；

e） 频率测量范围：45Hz～55Hz；

f） 功率因数测量范围：

1) 被测相电压：0.8Unom～1.15Unom； 

2) 被测相电流：Itr～1.2Imax。
2.13.3 时钟

分支装置的时钟应满足如下要求：

a）
应采用具有温度补偿功能的内置硬件时钟电路；

b）
应具有日历、计时、闰年自动转换功能；

c）
可通过通信接口对分支装置校时，日期和时间的设置必须有防止非授权人操作的安全措施；

e）
分支装置应支持广播校时，应符和南方电网技术要求；

f） 分支装置在上电时若检测到时钟发生倒退、格式错乱、上电时刻时间小于掉电时间或大于掉电时间1000天等情况时，应将最近一次掉电时间重新写入时钟芯片；

g） 应支持广播校时功能，守时精度在参比情况下：1s/24h。

2.13.4 冻结

冻结功能应满足如下要求：

a） 瞬时冻结：在非正常情况下，存储当前的日期、时间及相关数据项，应可存储最近3次的数据；

b） 日冻结：每天零点时刻，存储当前的日期、时间及相关数据项，应可存储最近62天的数据量；停电时刻错过日冻结时刻，上电时补全日冻结数据，最多补冻最近 7 个日冻结数据；

c） 月冻结：在每月 1 日零点时刻，存储当前的日期、时间及相关数据项，应可存储最近 12 次的数据；

d） 冻结内容及标识符应符合DL/T 645要求；

e） 在分支装置电源断电的情况下，冻结的数据应至少保存5年，其它数据应至少保存 3年。
2.13.5 曲线数据
分支装置曲线数据应能记录正反向有功总电能、组合无功总电能、四象限无功总电能、分相电压、分相电流、三相电流矢量和、有功功率、无功功率、功率因数，曲线数据冻结间隔时间可以在（1～60）min 范围内设置，默认间隔时间为15min。在间隔时间为15min 的情况下，存储空间应能保证记录不少于1000条的数据量。
2.13.6 事件记录 

事件判断设定值范围及默认设定值满足DL/T 645要求，事件记录功能应满足如下要求：

a） 应记录各相失压的总次数，最近10次失压发生时刻、结束时刻及对应的电能量数据等信息；失压功能应满足DL/T 566的技术要求；

b） 应记录各相过压的总次数，最近10次过压发生时刻、结束时刻及对应的电能量数据等信息； 

c） 应记录各相过流的总次数，最近10次过流发生时刻、结束时刻及对应的电能量数据等信息；

d） 应记录总和分相功率反向的总次数，最近10次功率反向发生时刻及对应的电能量数据等信息；

e） 应记录掉电的总次数，以及最近10次掉电发生及结束的时刻；

f） 应记录各相过载总次数、总时间，最近10次过载的持续时间；

g） 应能永久记录清零总次数，最近10次清零事件的发生时刻及清零时的电能量数据；

h） 可记录每种事件总发生次数和（或）总累计时间；

i） 应记录遥信变位事件总次数，最近10次遥信变位发生时刻。

2.13.7 通信

2.13.7.1  通用要求
通信信道物理层必须独立，任意一条通信信道的损坏都不得影响其它信道正常工作。通信时，分支装置的计量性能、存储的计量数据和参数不应受到影响和改变。分支装置具备RS485通信接口。

2.13.7.2  RS485通信
分支装置RS485通信功能应满足如下要求：

a） RS485接口必须和分支装置内部电路实行电气隔离，并有失效保护电路；

b） RS485接口应满足DL/T 645-2007电气要求，并能耐受交流电压380V，2min不损坏的试验；

c） RS485接口通信速率可设置，标准速率为1200bps～115200bps，缺省值为9600bps；

d） 分支装置上电完成后5s内可以使用RS485接口进行通讯；

e） 分支装置RS485接口应能支持远程通道抄表、校时、控制命令，应能支持命令转发、数据采集等功能，协议至少支持DL/T 645-2007；

2.13.7.3 控制功能

分支装置在接收到终端的跳闸控制命令后，在设定时间内接收拉闸信号，进行轮次动作跳闸。
2.14 性能要求
2.14.1 模拟量准确度
可测量总及各分相有功功率、功率因数、分相电压、分相电流、频率等运行参数。具有电能质量监测功能，可测量三相电压、电流2-63次谐波畸变率，电压和电流的总谐波含有量。

1） 测量范围

a）电压测量范围： 0.6Un～1.3Un；电压测量准确度不低于±0.5%；

b）电流测量范围：0.004In～1.2Imax；电流测量准确度不低于±0.5%；

c）频率测量范围：45Hz～55Hz；电网频率测量误差不低于±0.02Hz；

d）功率因数测量范围：被测相电压：0.6Un～1.3Un；被测相电流：0.002In ~1.2Imax；功率因数准确度不低于0.01。

2.14.2 基本误差

有功电能基本误差应满足GB/T 17215.321—2021的规定。

表1 基本最大允许误差
[image: image1.png](i RS SROESBORERR/ %
LA TIEEK A B (& D E
1 +2.0 +1.0 +0.5 +0.2 +0.1
0.5L 8 1 %] 0.8C +2.0 +1.0 +0.6 +0.3 +0.15
I.<I< o 0.25L — +3.5° +1.0° +0.5° +0.25¢
0.5C — +2.5° +1.0° +0.5° +0.25
0.25C — — - — +0.25°




[image: image2.png]1 +2.5 +1.5 +1.0 +0.4 +0.2
Lo <I<I.
0.5L 8] 1 3] 0.8C +2.5 +1.5 +1.0 +0.5 +0.25
1. <I<lus® 1 425 Tna/T | 1.5+ Toa/T | £1.0 Toia/T | 204+ Tp/T | £0.2 ¢ I /I

* P R ERE SRR A
b TR RAFTRE.





2.14.2.1 起动

应满足GB/T 17215.321—2021的规定。

表2 起动电流
[image: image3.png]AN AT BE S 4

[hE3 K
A B (o] D E
HEEAMUE 1 0.05I,, 0.04I,, 0.041, 0.041, —
SRR E R EANE 1 0.051. 0.041, 0.021, 0.02I, 0.021,





2.14.2.2 潜动

应满足GB/T 17215.321—2021的规定。

2.14.2.3 计时准确度

在-25℃～+75℃温度范围内，负荷管理分支装置正常工作情况下，时钟准确度的温度系数应优于0.1 s/℃/24h；在该温度范围内，负荷管理分支装置正常工作情况下，时钟准确度应优于±1s/24h。

2.14.3 电气性能试验要求

2.14.3.1 功率消耗
在参比温度、标称频率、额定电流和标称电压条件下，负荷管理分支装置处于非通信状态和非继电器合闸时，电压线路的有功功率不应超过1.5W，视在功率消耗不应超过4VA。通信状态运行和继电器合闸时平均功率不应超过5W。

2.14.3.2 耐受长期过电压

负荷管理分支装置应能耐受1.9 Unom的最大耐受电压4h，试验中负荷管理分支装置不应损坏，试验后应能正常工作。

2.14.4 绝缘要求

2.14.4.1 绝缘电阻

按GB/T 14598.3中的有关规定执行。

a） 在正常大气条件下绝缘电阻的要求见下表： 

	额定绝缘电压Ui (V)
	绝缘电阻要求（MΩ）

	Ui≤60
	≥10（用250V兆欧表）

	Ui＞60
	≥10（用500V兆欧表）


b） 湿热条件：在温度40±2℃，相对湿度90%~95%的恒定湿热条件下绝缘电阻的要求见下表： 

	额定绝缘电压Ui (V)
	绝缘电阻要求（MΩ）

	Ui≤60
	≥2（用250V兆欧表）

	Ui＞60
	≥2（用500V兆欧表）

	注：对于安装海拔高于1000m的设备，绝缘电阻要求应为正常绝缘电阻水平乘以系数K（K值参考标准GB/T 11022-2011第2.3.2条规定）。


2.14.4.2 绝缘强度

按GB/T14598.3中的有关规定执行。

负荷管理分支装置接线端子及对地（外壳）、无电气联系的端子之间均应能承受频率为50Hz，时间1min的耐压试验，不得出现击穿、闪络等现象，泄露电流应不大于5mA（交流有效值）。试验电压见下表：

	额定绝缘电压Ui (V)
	试验电压有效值（Vrms）

	Ui≤60
	500

	60＜Ui≤125
	1000

	125＜Ui≤250
	2500


2.14.4.3 冲击电压

按GB/T 4793.1-2007中的有关规定执行。电源回路、信号输入回路各自对地和无电气联系的各回路之间，应耐受如下表中规定的冲击电压峰值，正负极性各5次。试验时应无破坏性放电（击穿跳火、闪络或绝缘击穿）现象。

	额定绝缘电压（V）
	冲击电压峰值（V）
	额定绝缘电压（V）
	冲击电压峰值（V）

	U ≤ 60
	2000
	125＜ U ≤ 250
	5000

	60 ＜ U ≤ 125
	5000
	250＜ U ≤ 400
	6000

	注：RS-485接口与电源回路间试验电压不低于4000V，交流工频模拟量输入回路应施加5kV试验电压。


冲击试验后，各项功能、性能指标满足本技术规范的相关要求，交流模拟量输入回路测量误差的改变量应不大于等级指数100%。

2.14.5 电磁兼容性

2.14.5.1 电压暂降和短时中断

按GB/T 17626.11中的有关规定执行。

a) 电压试验等级0% UT;

b) 从额定电压暂降100%；

c) 持续时间：0.5s，25个周期；

d) 中断次数；3次，各次中断之间的恢复时间为10s。

以上电源电压的突变发生在电压过零处。

试验时负荷管理分支装置应能正常工作，各项功能、性能指标满足本技术规范的相关要求，交流模拟量输入回路测量误差的改变量应不大于等级指数200%。

2.14.5.2 阻尼振荡波抗扰度

按GB/T 17626.18中的有关规定执行。

施加如表9规定的振荡波干扰电压，在信号输入和交流电源等回路施加以下所规定的振荡波干扰，试验时负荷管理分支装置应能正常工作，各项功能、性能指标满足本技术规范的相关要求，交流模拟量输入回路测量误差的改变量应不大于等级指数200%。

a) 电压上升时间（第一峰）：75 X（1±20%）ns;

b) 振荡频率;1 X（1±10%）MHz； 

c) 重复率：至少400/s； 

d) 衰减：第三周期和第六周期之间减至峰值的50%；

e) 脉冲持续时间：不小于2s；

f) 输出阻抗：200 X（1±20%）Ω；

g) 试验次数：正负极性各3次；

h) 测试时间：60s。

2.14.5.3 电快速瞬变脉冲群抗扰度

按GB/T 17626.4中的有关规定执行。

施加如表9规定的电快速瞬变脉冲群干扰电压，试验时负荷管理分支装置应能正常工作，各项功能、性能指标满足本技术规范的相关要求，交流模拟量输入回路测量误差的改变量应不大于等级指数200%。

a) 负荷管理分支装置在工作状态下，试验电压分别施加于负荷管理分支装置的信号输入回路的每一个端口和保护接地端之间：

1） 严酷等级：4；

2） 试验电压：±2kV；

3） 重复频率：100kHz；

4） 试验时间：1min/次；

5） 试验电压施加次数：正负极性各3次。

b) 负荷管理分支装置在正常工作状态下，试验电压分别施加于负荷管理分支装置电源回路输入端的每一端口和保护接地端之间： 

1） 严酷等级：4；

2） 试验电压：±4kV；

3） 重复频率：100kHz；

4） 试验时间：1min/次；

5） 试验电压施加次数：正负极性各3次。

c) 负荷管理分支装置在正常工作状态下，用电容耦合夹将试验电压耦合至脉冲信号输入及通信线路上：

1） 严酷等级：3；

2） 试验电压：±1kV；

3） 重复频率：5kHz或100kHz；

4） 试验时间：1min/次；

5） 施加试验电压次数：正负极性各1次。

2.14.5.4 浪涌（冲击）抗扰度

按GB/T 17626.5中的有关规定执行。

施加如表9规定的浪涌（冲击）干扰电压，试验时负荷管理分支装置应能正常工作，各项功能、性能指标满足本技术规范的相关要求，交流模拟量输入回路测量误差的改变量应不大于等级指数200%。

a) 严酷等级：4；

b) 试验电压：共模4kV，差模2kV；

c) 波形：1.2/50us； 

d) 极性：正、负；

e) 试验次数：正负极性各5次；

f) 重复率：1次/min。

表9 阻尼振荡、电快速瞬变脉冲群和浪涌（冲击）抗扰度试验的主要参数

	试验项目
	级别
	共模试验值（*）
	试验回路

	阻尼振荡波抗扰度
	4
	2.5kVP
	信号输入和电源回路

	电快速瞬变脉冲群抗扰度
	4
	2.0kVP
	信号输入

	
	
	4.0kVP
	电源回路

	浪涌（冲击）抗扰度
	4
	4.0kVP
	信号输入和电源回路


2.14.5.5 静电放电抗扰度

按GB/T 17626.2中的有关规定执行。

在正常工作条件下，在操作人员通常可接触到的外壳和操作点上，按表10规定施加静电放电电压，正负极性各10次，每次放电间隔至少为1s。试验时负荷管理分支装置应能正常工作，各项功能、性能指标满足本技术规范的相关要求，交流模拟量输入回路测量误差的改变量应不大于等级指数200%。

表10  静电放电抗扰度试验的主要参数

	试验项目
	级别
	试验值

	
	
	接触放电
	空气放电

	静电放电抗扰度
	4
	±8kV
	±15kV


2.14.5.6 工频磁场抗扰度

按GB/T 17626.8中的有关规定执行。

施加表11规定的工频磁场干扰，试验时负荷管理分支装置应能正常工作，各项功能、性能指标满足本技术规范的相关要求，交流模拟量输入回路测量误差的改变量应不大于等级指数100%。

表11  工频磁场抗扰度试验主要参数

	试验项目
	级别
	电压/电流波形
	试验值（A/m）

	工频磁场抗扰度
	5
	连续正弦波
	100


2.14.5.7 阻尼振荡磁场抗扰度

按GB/T 17626.10中的有关规定执行。

施加表12规定的阻尼振荡磁场干扰，试验时负荷管理分支装置应能正常工作，各项功能、性能指标满足本技术规范的相关要求，交流模拟量输入回路测量误差的改变量应不大于等级指数100%。

表12 阻尼振荡磁场抗扰度试验主要参数

	试验项目
	级别
	电压/电流波形
	试验值（A/m）

	阻尼振荡磁场抗扰度
	5
	衰减振荡波
	100


2.14.5.8 脉冲磁场抗扰度

按GB/T 17626.9中的有关规定执行。

施加表13规定的脉冲磁场干扰，试验时负荷管理分支装置应能正常工作，各项功能、性能指标满足本技术规范的相关要求，交流模拟量输入回路测量误差的改变量应不大于等级指数100%。

表13  脉冲磁场抗扰度试验主要参数

	试验项目
	级别
	试验值（A/m）

	阻尼振荡磁场抗扰度
	5
	1000


2.14.5.9 射频电磁场辐射抗扰度

按GB/T 17626.3中的有关规定执行。

施加表14规定的辐射电磁场，试验时负荷管理分支装置应能正常工作，各项功能、性能指标满足本技术规范的相关要求，交流模拟量输入回路测量误差的改变量应不大于等级指数100%。

表14  射频电磁场辐射抗扰度试验主要参数

	试验项目
	级别
	电压/电流波形
	试验值（V/m）

	射频电磁场辐射抗扰度
	4
	80MHz~2000MHz连续波
	30


2.14.6 可靠性

设备本体电路设计需具备强弱电隔离保护设计，各通信、遥信、遥控分路相互独立互不干扰，各端子在进行静电放电抗扰度、浪涌抗扰度等电磁兼容试验后，可保证正常工作。

分支装置在未收到终端发送的控制命令或信号时，不应自行发送分闸信号；

分支装置在收到终端发送的控制命令及信号时，应在规定时间范围内发出控制信号。
附录 负荷管理分支装置本体参考结构图
[image: image4.png]95.5+0.5

G'0+6°56




[image: image5.png]|22

o =

m HE

C o

=h=he




[image: image6.png]



[image: image7.png]ll




负荷管理分支装置示意图
SPSE-25-FGFZ型负荷管理分支装置


产品规格书











