[image: image1.png]



2025年红河供电局变电修试所220kV弥勒变电站圭弥二回线SF-961B高频收发信机返厂维修零星采购

技术规范书
云南电网有限责任公司红河供电局

2025年7月

目  录
- 1 -1 总则


2 技术要求
2
3 主要供货服务范围
2


 HYPERLINK \l _Toc12833 
4 质量保证和试验
2

5 售后服务
2
2025年红河供电局变电修试所SF-961系列数字收发信机

装置一台维修零星采购技术规范书

1 总则
1.1  本技术文件适用于红河供电局2025年红河供电局变电修试所SF-961系列数字收发信机装置一台维修零星采购服务的技术要求。

1.2  本设备采购技术文件提出的是最低限度的技术要求。凡本采购技术文件中未规定，但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，报价方应按相应标准的条文进行工具设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。
1.3  如果报价方没有以书面形式对本采购技术文件的条文提出异议，则意味着报价方提供的设备完全符合本采购技术文件的要求。如有异议，都应在报价书中以“对技术文件的意见和同技术文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。
1.4  本采购技术文件所使用的标准如遇与报价方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。
1.5  本采购技术文件经采购方、报价方双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。
1.6  报价方在应标采购技术文件中应如实反映应标产品与本采购技术文件的技术差异。如果报价方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，采购方发现报价方提供的产品与其应标采购技术文件的条文存在差异，采购方有权利要求退货。
1.7  报价方应在应标技术部分按本采购技术文件的要求如实详细的填写应标工具的标准配置表，并在应标商务部分按此标准配置进行报价。

1.8  报价方应充分理解本采购技术文件并按本采购技术文件的具体条款、格式要求填写应标的技术文件。

1.9  报价方应对工具的整体性能负责。在试验功能期间，如果发现由于报价方设计或配置不合理或缺少工具（含部件）而造成整个系统功能不能满足本技术条件书的要求，报价方应负全部责任。

2 技术要求

本项目主要采购的是2025年红河供电局变电修试所SF-961系列数字收发信机装置一台维修服务，完成所列设备的维修，能够正常使用。具体物资型号参数如下表。

	2025年红河供电局变电修试所SF-961系列数字收发信机装置一台维修服务

	序号
	维修设备名称
	型号规格
	单位
	数量
	备注

	1
	数字收发信机
	SF-961
	台
	1
	


3 主要供货（服务）范围

进行红河供电局变电修试所SF-961系列数字收发信机装置一台维修服务，维修满足以下技术要求：1满足技术参数符合原厂测试报告；2满足与现有保护装置通讯正常。
4试验验收

4.1 试验验收

、保护专用收发信机的技术要求
4.2 工作频率范围：40kHz～400KHz
4.3 中心工作频率（f0）
推荐使用(42+4n）KHz,其中n＝0,1，…89
4.4 发信频率误差：不超过±10Hz
4.5占用带宽：4KHz  
4.6 额定发信功率：
发信机额定功率10W（40dBm）或20W(43dBm)可选
4.7 谐波衰耗：额定功率发信时，谐波衰耗大于66dB
4.8 停止发信状态下，载漏输出不大于－20dBm。
4.9 输入、输出阻抗：75Ω(不平衡)，回波衰耗不小于10dB。
4.10 并机分流衰耗： 不大于1dB（f0±14kHz）
4.11允许并机间隔：同相不小于3B；邻相允许紧邻使用（其中B＝4KHz）
4.12收信输入电平及回差电平
收信灵敏启动电平：＋4dBm/75Ω
最高收信输入电平：＋43dBm/75Ω
标称收信输入电平：＋19dBm/75Ω
回差电平：不大于1dB
4.13 传输时间：
信号启动/返回:不大于 5ms/5ms
4.14 输入信号电压：
保护装置提供空接点，起动电压由收发信机内部提供，有24VDC或110VDC或220VDC 可选择
4.15 输出信号负载能力：
输出接点：
大容量快速型（动作时间约2ms）: 接点容量：100W/VA
切合电压：300V（max）
切合电流：1A（max）
小容量快速型（动作时间约0.5ms）：接点容量：30W/VA
切合电压：200V（max）
切合电流：1A（max）
输出光耦：24VDC/50mA
中央信号：接点容量：60W   / 125VA  （max）
切合电压：220V DC/250V AC（max）
切合电流：2A DC / AC （max）
4.16抗电气干扰性能及绝缘性能：
直流输入电源能承受频率为1MHz及100kHz衰减振荡波（第一个半波电压幅值共模为4.5kV，差模为1kV）脉冲干扰试验。高频通道能承受频率为1MHz及100kHz衰减振荡波（第一个半波电压幅值共模、差模均为2.5kV）脉冲干扰检验。
直流输入电源及高频通道、输入输出端子承受脉冲群快速干扰，超过IEC 870-2严酷等级四级的技术标准。
绝缘电阻：装置各带电的导电电路分别对地之间，以及产品中无电气联系的各带电的导电电路之间，用开路电压为500V的测试仪器测定，其绝缘电阻值应不小于100M(。
4.17冲击电压
各输入、输出带电的导电端子分别对地、能承受5kV（峰值）的标准雷电波冲击检验。
4.18机械性能
工作条件：能承受严酷等级为(级的振动响应、冲击响应检验；
运输条件：能承受严酷等级为(级的振动耐久、冲击耐久及碰撞检验。
4.19 工作电压：220V/DC   110V/DC
允许偏差：－20％～20％
4.20 结构：标准 19”4U机箱
4.21 功耗：发信状态不大于150W。
4.22环境工作条件：
可靠工作温度：0℃～40℃，24h内平均温度不超过35℃。
贮运：-25℃－＋70℃。在极限值不施加激励量，装置不出现不可逆变化，温度恢复后，装置应能正常工作。
相对湿度：最湿月的月平均最大相对湿度为90％，同时该月的月平均最低温度为25℃且表面无凝露。最高温度为+40℃时，平均最大相对温度不超过50％。
4.1.2验收标准：

验收以技术规范书及相关规程为准。

满足DL/T524-93《继电保护专用电力线载波收发信机技术条件》。满足《电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施》的有关要求。
按设计有关要求施工，并满足用户的技术要求。
凡选用设备材料均为国家鉴定的合格产品。引进元件选用工业级及以上产品，引进成套装置是经国家鉴定的允许入网的产品。
5.售后服务

5.1 产品在使用中出现问题, 厂家应在24小时内积极响应。

5.2 有关应用在其它地方使用过程中出现的缺陷问题, 报价方应及时告知,并采取相应措施免费解决。

5.3 设备维修后提供一年质保，质保期内再次损坏免费进行维修，质保期按照维修后投入使用之日起计算。
