## 问题质询
南方电网公司2025年抽水蓄能基建工程第二批次施工公开招标项目澄清问题回复
序号 | 问题附件 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 回复内容
1 |  | 1、招标文件P417-420页显示不完整，请提供显示完整的招标文件； 2、工程量清单编号有误： | 商务 | 标的 | 1.详见附件4：补充招标文件P417至420页内容 2.由投标人按正确编号自行调整；
2 | / | 标段1和标段2的施工单位业绩，需要提供合同及蓄水验收通过等相关证明材料。请问能否以工程完工验收或工程竣工验收等同于蓄水验收资料，请明确。 | 商务 | 标的 | 可以
3 | / | 投标文件里需填写项目名称，请问项目名称是否为：南方电网公司2025年抽水蓄能基建工程第二批次施工公开招标项目，请明确。 | 商务 | 标的 | 项目名称：南方电网公司2025年抽水蓄能基建工程第二批次施工公开招标项目
4 | / | 招标文件P282页“开具保函的说明：本项目按标的收取保证金，金额与标的对应（详见招标公告）。投同一标的内多个标段的，仅需提交对应标的保证金；投不同标的，金额应累加。开具投标保函的份数不做要求，但金额应满足前述要求。”请问：投1-3标段，采用电汇（转账）、保函或投标保证保证方式缴纳，是否按标的共缴纳80万投标保证金，请明确。 | 商务 | 标的 | 本项目按标的收取投标保证金80万元
5 | / | 招标文件P11页投标人须知前附表“3.5.5近年安全、质量情况报表或证明材料的年份要求：按投标人资格要求和评审要素要求的时间提供”及招标文件P20页“3.5.6安全情况、质量事故情况，应按投标文件格式要求提供，具体年份要求见投标人须知前附表。” 请问：投标人资格要求、评审要求及投标文件格式无安全情况、质量情况描述，请明确投标文件格式要求及年份要求。 | 商务 | 标的 | 资格要求和评审要素要求无相关内容可不提供
6 | / | 《贵港抽水蓄能电站上水库工程招标工程量清单0412-0526更新资源税》中清单编制说明1.14。。。。。。第9组房屋建筑及附属工程单价分析表参考《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和工程所在地区发布的相关实施细则。。。。。。，请问第9组报价的格式是否可按照投标辅助数据格式（水电工程）编制，若需单独编制，请问这部分上传时在哪个通道上传？ | 通用技术 | 标的 | 不可按照投标辅助数据格式（水电工程）编制。可通过投标辅助数据格式（水电工程）最后一页单独列出上传。
7 | / | 贵港抽水蓄能电站上水库工程及贵港抽水蓄能电站输水发电系统工程，投标人须知中“3.2.6投标人所填写的单价和合价全部采用人民币表示（计算结果以元为单位保留整数）”和工程量清单编制说明中“1.15工程量清单报价所有以“元”为单位的单价、合价均保留2位小数。”不一致，请明确标准。 | 商务 | 标的 | 以工程量清单编制说明为准。
8 | / | 贵港抽水蓄能电站输水发电系统工程招标工程量清单第1组措施项目1.2.6.2项，施工通风运行电费单价为0.71元/KW.h；在合同修改对照表专用条款5.2修改后合同条款内容“（二）承包人在发包人提供的T接点加装电表，电费单价按0.7元/kwh（含13%增值税）计”，二者不一致，请统一明确。 | 通用技术 | 标的 | 二者不矛盾，二者非同一内容。
9 | / | 贵港抽蓄下水库答疑澄清文件 1、招标工程量清单第2组沥青混凝土心墙堆石坝第2.5.1石方填筑下的第2.5.2.1上游堆石区至第2.5.2.11 5.5%水泥碎石稳定层是否项目编号有误，应修改为第2.5.1.1~2.5.1.11，请明确？ 2、招标工程量清单第8组库区永久道路第8.2.1清单 第200章 路 基下的第8.1.2.1场地清理至第8.1.2.7.1.6 排水管φ50，L=3m是否项目编号有误，应修改为第8.2.1.1~8.2.1.7.1.6，请明确？ | 通用技术 | 项目 | 1、有误，由投标人按正确编号自行调整。 2、有误，由投标人按正确编号自行调整。
10 | / | 投入本工程【标段名称】主要项目团队（施工团队）一览表中需要附工作业绩证明材料，如竣工验收报告、合同协议书及合同附件中项目现场作业人员统计表的复印件或其他相关证明材料等。如竣工验收及合同附件没有相关信息，放单位任命文件或者业主证明文件可以吗？ | 商务 | 项目 | 可以
11 |  | 1、45504Z-1431-002 上水库土建工程标施工总布置图20250610(更新)中“上水库工程标施工区特性一览表”的“占地面积（万㎡）”是否为“占地面积（㎡）。 2、45504Z-059-001~008 上水库扩库开挖及支护图（8／8）中“框格梁+植草琥珀平面图”中的“步行阶梯宽度5m”标示是否有误？ | 通用技术 | 标包 | 1、45504Z-1431-002 上水库土建工程标施工总布置图20250610(更新)中“上水库工程标施工区特性一览表”的“占地面积（万㎡）”单位有误，应为“占地面积（㎡）” 2、45504Z-059-001~008 上水库扩库开挖及支护图（8／8）中“框格梁+植草护坡平面图”中的“步行阶梯宽度5m”标示无误
12 |  | 1、招标文件3.2.6天要求投标单价、合价计算结果保留整数，工程量清单说明1.15条要求保留2位小数，两处要求不一致，请明确？ 2、招标文件7.6.1条中写明履约保证金为中标合同金额的10%，附件B“合同修改对照表”第8条要求履约担保的担保金额为合同金额的5%，两处不一致，请明确? | 商务 | 标的 | 1、以工程量清单说明为准。 2、以附件B“合同修改对照表”为准。
13 | / | 1、附件B“合同修改对照表”第15条明确钢筋、水泥按表中价格作为投标依据，承包人负责材料的卸车、保管和转运，并承担上述工作所需的全部费用。是否可理解为，以表中价格增加卸车、保管和转运费用作为钢筋、水泥的投标材料价？ 2、附件B“合同修改对照表”第16条明确承包人在发包人提供的T接点加装电表，电费单价按0.7元/kwh（含13%增值税），按经三方确认的用电量，从进度付款中扣回用电费用，是否不再考虑线路等分摊费用？ | 通用技术 | 标的 | 1、投标人自行根据招标文件测算。 2、按经三方确认的电表显示用电量计算用电费用。
14 | / | 1、上水库工程量清单第7组“上水库永久道路工程”，未包含第100章总则项目，则投标辅助表格-道路工程中的“总价项目分解表”是否可不填写？ 2、上水库工程量清单第7组“上水库永久道路工程”无设备，投标辅助表格-道路工程中的“设备费计算表”具体指哪些内容？ | 通用技术 | 标的 | 1、可不填写。 2、可不填写。
15 | / | 1、根据招标文件投标人须知前附表3.5.5近年安全、质量情况报表或证明材料的年份要求，按投标人资格要求和评审要素要求的时间提供。资格要求和评审要素要求无相关内容请明确。 2、招标文件p21页3.5.6 “安全情况”、“质量事故情况”应按投标文件格式要求提供，具体年份要求见投标人须知前附表。投标文件格式无相关内容请明确。 3、请明确，投标时提供有在建项目经理，中标后调整人员至中标项目履约，投标时提供履约承诺，是否认可。 4、投标保函示范文本格式是否可以根据银行要求调整部分内容。 | 商务 | 项目 | 1、资格要求和评审要素要求无相关内容可不提供 2、资格要求和评审要素要求无相关内容可不提供 3、不认可 4、投标保函格式可以根据银行要求调整部分内容
16 | / | 一标段贵港抽水蓄能电站上水库工程施工：根据投标文件上传界面显示，投标文件分节上传，其中报价部分投标辅助数据格式有道路工程和水电工程两个通道，请明确第9组房屋建筑及附属工程从哪个通道上传，需要用什么造价软件编制，具体需要编制哪些报表。 | 通用技术 | 标的 | 可与投标辅助数据格式（水电工程）一并上传；对造价软件无具体要求；所需报表详见清单编制说明。
17 | / | 一标段贵港抽水蓄能电站上水库工程施工：工程量清单编制说明1.14“第9组房屋建筑及附属工程清单项目计价（单价分析表）参考《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和工程所在地区发布的相关实施细则”，第9组清单能否使用投标辅助数据格式（水电工程）中的单价分析表？如需要另外编制单价分析表请明确格式。 | 通用技术 | 标的 | 不可按照投标辅助数据格式（水电工程）编制；不提供格式，详见清单编制说明。
18 | / | 一标段贵港抽水蓄能电站上水库工程施工：投标人须知中“3.2.6投标人所填写的单价和合价全部采用人民币表示（计算结果以元为单位保留整数）”和工程量清单编制说明中“1.15工程量清单报价所有以“元”为单位的单价、合价均保留2位小数。”不一致，请明确标准。 | 通用技术 | 标的 | 以工程量清单编制说明为准。
19 |  | 1、根据上水库招标图“45504Z-1434-007~008 上水库表土堆放场布置及防护”图纸中显示上库表土堆放场堆土容量为9.6万m³（堆土量为9.06万m³），而专用技术条款中P14页，显示上库表土堆存场堆存量为16.25万m³（松方），具体以哪个为准？ 2、根据上水库招标图“45504Z-054--001~002上水库生态流量管结构布置图（1／2~2／2”显示生态流量管管径为DN200，壁厚t=10mm，且进口位置位于1#施工支洞口；而根据专用技术条款5.7（4）显示的内容为管径D=100mm等，与图纸不符，具体以哪个为准？ 3、根据上水库专用技术条款中5.2“表5.2.1-1 施工导流特性表”显示土石围堰采用“斜墙+高压旋喷灌浆防渗”而实际图纸中未见相关高压旋喷灌浆的内容，请明确。 4、根据上水库专用技术条款，1#承包商营地的800m²（专用技术条款2.15.1点处原文：为800m是否笔误）框架结构建筑物的用途存疑，是否该800m²框架结构建筑物位置应放置于业主营地地块中？ 5、根据上水库招标图纸《45504Z-1431-002 上水库土建工程标施工总布置图20250610(更新)》，业主营地为本标段场平，在上水库施工期间该业主营地地块是否可作为上库综合加工厂等施工辅企用途。 6、根据上水库招标图纸《45504Z-0551-001~004 上水库进出水口结构布置图(2／4）》显示，只在闸门井一侧预埋安装长轴深井泵套管，根据招标图纸《45504Z-0551-001~004 上水库进出水口结构布置图(4／4）》10-10断面显示，在闸门井两侧预埋安装长轴深井泵套管，两处图纸显示不一致，工程量清单中，长轴深井泵数量为2台（一备一用），以哪个为准？工程量清单中未见长轴深井泵套管工程量。 7、根据上水库招标文件专用技术条款1.2.4“2028年1月31日 上库右岸库盆开挖、左岸进/出水口开挖及支护施工及闸门井土建施工完成”。上库库盆开挖为一整体无明显分界，请明确上库右岸库盆开挖具体区域。 8、根据下水库招标图《45504Z-053-051下水库沥青混凝土心墙堆石坝开挖支护图（5/7）》5-5、6-6断面中，基座开挖边坡坡比为1:0.3，其地质情况为全强风化岩层，且未见具体支护形式相关图纸，不满足相关规范要求。建议调整为7-7、8-8断面形式。 9、根据上水库 | 通用技术 | 标的 | 1、根据上水库招标图“45504Z-1434-007~008 上水库表土堆放场布置及防护”图纸显示上库表土堆放场堆土容量为9.6万m³（堆土量为9.06万m³）有误，修改为“上库表土堆放场堆土容量约为17万m³（堆土量约为16.25万m³）”。 2、以工程量清单为准。 3、根据通用技术条款5.10计量与支付，上水库施工导流相应设计、施工及现场维护管理由承包人负责。实施阶段围堰的防渗方式具体设计由承包人自行考虑。 4、上水库专用技术条款，“1#承包商营地要求包含总建筑面积800m的框架结构建筑物”为笔误，应为“1#承包商营地要求包含总建筑面积800m²的框架结构建筑物”，除业主营地外，要求在1#承包商营地处建设总建筑面积800m²的框架结构建筑物，施工期可作为承包商营地，施工期结束后无偿交付业主。 5、业主营地拟先期建设，不能为临建设施所用。 6、以工程量清单为准。 7、上库右岸库盆开挖指坝轴线西北侧的库盆开挖，与左岸进/出水口开挖及支护分界线为上库上游围堰轴线。 8、下水库招标图《45504Z-053-051下水库沥青混凝土心墙堆石坝开挖支护图（5/7）》5-5、6-6断面心墙混凝土基座底部需挖槽回填混凝土，为了减少开挖量，开挖边坡坡比采用1:0.3，支护方式为喷混凝土+L=9m地面锚杆φ25。 9、投标人结合招标文件水源情况自行考虑。 10、上水库大坝沉降时间计划为2027年7月~11月共5个月沉降时间。 11、坝顶部分对不均匀沉降敏感的结构可等沉降稳定后施工。
20 | / | 三标段贵港抽水蓄能电站输水发电系统工程施工：根据投标文件上传界面显示，投标文件分节上传，其中报价部分投标辅助数据格式有道路工程和水电工程两个通道，请明确第40组房屋建筑及附属工程从哪个通道上传，需要用什么造价软件编制，具体需要编制哪些报表。 | 通用技术 | 标的 | 可与投标辅助数据格式（水电工程）一并上传；对造价软件无具体要求；所需报表详见清单编制说明。
21 | / | 三标段贵港抽水蓄能电站输水发电系统工程施工：工程量清单编制说明1.14“第40组房屋建筑及附属工程清单项目计价（单价分析表）参考《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和工程所在地区发布的相关实施细则”，第40组清单能否使用投标辅助数据格式（水电工程）中的单价分析表？如需要另外编制单价分析表请明确格式。 | 通用技术 | 标的 | 不可按照投标辅助数据格式（水电工程）编制；不提供格式，详见清单编制说明。
22 | / | 三标段贵港抽水蓄能电站输水发电系统工程施工：投标人须知中“3.2.6投标人所填写的单价和合价全部采用人民币表示（计算结果以元为单位保留整数）”和工程量清单编制说明中“1.15工程量清单报价所有以“元”为单位的单价、合价均保留2位小数。”不一致，请明确标准。 | 商务 | 标的 | 以工程量清单编制说明为准。
23 | / | 投入本工程【标段名称】主要项目团队（施工团队）一览表中人员需要附附工作业绩证明材料，如竣工验收报告、合同协议书及合同附件中项目现场作业人 员统计表的复印件或其他相关证明材料等。因现场五大员和施工班组负责人一般不出具业绩证明，能否只在二层级管理层人员附工作业绩证明呢？请明确！ | 商务 | 标的 | 附工作业绩证明材料，如竣工验收报告、合同协议书及合同附件中项目现场作业人员统计表的复印件或其他相关证明材料等
24 | / | 一、商务部分： 1、请明确项目名称； 2、近年工程获奖情况“颁发时间以获奖证明材料落款日期为准”。“须附上获奖证明材料。请问：证明材料是指：获奖证书吗？ 3、信用中国网站目前与招标文件中不一致，是否以最新网站截图为准？ | 商务 | 项目 | 1、项目名称：南方电网公司2025年抽水蓄能基建工程第二批次施工公开招标项目 2、获奖证书、颁发单位正式发布的获奖文件等 3、以最新网站截图为准
25 | / | 1、根据贵方提供的招标图纸（下水库泄洪洞及放水管布置图（3/5）图号45504Z-054-005 生态流量管及放水管进口纵剖面图（4-4）），泄洪洞底板生态流量管尺寸为DN200mm，但是在（下水库泄洪洞及放水管布置图（2/5）图号45504Z-054-004 2a-2a及2b-2b剖面）泄洪洞底板生态流量管尺寸为DN150mm，同时根据招标清单，生态流量管尺寸为DN200mm，请贵方明确生态流量管尺寸。 2、《下水库工程专用技术条款》中控制工期要求“2028年4月30日 下库库盆开挖、进/出水口开挖及支护施工及闸门井土建施工完成”，此处土建施工完成仅指闸门井还是指进出水口及闸门井所有土建工程，请明确。 | 通用技术 | 标包 | 1、以招标清单为准。 2、《下水库工程专用技术条款》中控制工期要求“2028年4月30日 下库库盆开挖、进/出水口开挖及支护施工及闸门井土建施工完成”，此处土建施工完成指进出水口及闸门井所有土建工程，包括大坝、库盆、进出水口等所有必须在蓄水前完成的所有部分。
26 | / | 技术部分： 1、广西贵港抽水蓄能电站下水库土建工程施工招标文件技术条款第3部分专用技术条款第1章1.1.1工程概况（2）本标工程概况第二段中：“大坝帷幕灌浆采用单排，灌浆孔孔距为1m。”，但在《下水库沥青混凝土心墙堆石坝基础处理图（2/2）》（图号：45504Z-053-056）说明第8条“帷幕灌浆采用一排，孔距1.5m”，请问帷幕灌浆孔孔距是1m，还是1.5m？请明确。 2、《下水库沥青混凝土心墙堆石坝基础处理图（2/2）》（图号：45504Z-053-056）泄洪洞帷幕灌浆示意图中：“帷幕灌浆孔，孔径75mm，单排，入岩10m”，但在《下水库泄洪洞及放水管布置图（2/5）》（图号：45504Z-054-004）泄洪洞帷幕灌浆图中：“帷幕灌浆孔，深入基岩8m，单排设置，共24孔”，请问泄洪洞帷幕灌浆孔深入基岩深度是8m，还是10m？请明确。 3、《贵港抽水蓄能电站下水库工程招标工程量清单》第2组大坝2.7.1沥青混凝土心墙清单说明备注为“沥青混凝土心墙宜采用水工沥青，质量规格不低于克拉玛依SG70沥青”，与《下水库工程专用技术条款》中第16章沥青混凝土工程“（9）下水库心墙沥青混凝土宜采用水工沥青，质量规格不低于克拉玛依90号水工沥青”以及表16.2-1下水库心墙沥青混凝土配合比重沥青品种表述冲突，请明确。 4、化学灌浆为暂估价项目，按照通用条款甲乙双方共同招标，乙方无权投标；按照技术条款，甲方为招标人，我方可以参与投标，请明确。 5、广西贵港抽水蓄能电站下水库土建工程施工招标文件技术条款第3部分专用技术条款2.11砂石料加工系统：“发包人另行招标委托其他承包人负责本工程砂石料加工、生产，并向各标段提供混凝土骨料等砂石料。”4.2环境保护4.2.2生产废水处理中（3）1）条“①承包人应根据砂石料加工生产规模情况，配套设置高效（旋流）污水净化器等废水处理设施。”，专用技术条款明确本工程下库砂石加工系统由发包人另行招标，但环境保护章节要求本标承包人负责砂石加工系统污水处理系统建设，请明确。 6、请明确下库右岸下层灌浆平洞中交通洞的具体结构尺寸。 7、请明确下水库心墙混凝土基座分仓长度。 | 通用技术 | 标包 | 1、帷幕灌浆孔孔距为1m。 2、泄洪洞帷幕灌浆孔深入基岩深度为8m。 3、下水库心墙沥青混凝土宜采用水工沥青，质量规格不低于克拉玛依70号水工沥青。 4、以合同条款约定为准。 5、本工程砂石料加工系统由其他承包人负责，其污水处理系统亦由砂石料加工系统承包人负责。。 6、下库右岸下层灌浆平洞的交通洞与下层灌浆平洞尺寸一致，为2.5m×3.5m（宽×高）。 7、分仓长度应根据相关施工规范及浇筑能力确定。心墙混凝土基座不设结构缝，对施工缝处理见相关图纸。
27 | / | 价格部分： 1、上水库工程量清单中2.6.1.6坝顶电缆沟混凝土C25，含混凝土盖板，Excel里是三位小数196.248 m3，PDF里是两位小数196.25 m3，以哪个为准？ 2、贵港抽水蓄能电站下水库工程施工工程量清单：第9组房屋建筑及附属工程“9.2.6女儿墙檐口”，请补充计量单位。 | 通用技术 | 项目 | 1、以196.25m3为准，由投标人自行修改。 2、计量单位为m2，由投标人自行补充。
28 | / | 一、输水发电系统工程 1、招标清单中有隐藏表：表1（汇总表）及1（一般项目）表，请明确这两张表可否删除？ 2、请明确招标清单第24组尾闸联系廊道中21.3.1水泥灌浆、21.3.1.1回填灌浆这两项编码是否有误，可否修改为24.3.1水泥灌浆、24.3.1.1回填灌浆？ 3、请明确招标清单第31组排风竖井中21.5.2水泥灌浆编码是否有误，可否修改为31.5.2水泥灌浆？ 4、请明确招标清单第37组5#施工支洞中37.3.3.1回填灌浆编码是否有误，可否修改为37.3.1.1回填灌浆？ 5、请明确招标清单第38组施工支洞堵头中38.1.3.2.1固结灌浆、38.1.3.2.2回填灌浆、38.1.3.2.3接缝灌浆编码是否有误，可否修改为38.3.1.2.1固结灌浆、38.3.1.2.2回填灌浆、38.3.1.2.3接缝灌浆？ 6、尾水支管钢板供应合同中规定“2.2 乙方根据甲方提供的图纸，采购或者自制尾水钢支管及其部件（以下统称尾水钢支管）所用的Q345R钢板板材及加劲环、阻水环等附件所用到的Q345R钢材。”同时在合同对照表中，发包人提供了Q345R钢板的供应价格。 请问，工程量清单第10组10.5.1中的Q355C钢板，是由承包人自行购买？还是同Q345R钢板一样，由发包人招标确定相关的供应商采购？若由发包人确定供应商采购，请提供Q355C钢板供应价格。 | 通用技术 | 标的 | 1、由投标人自行删除隐藏表。 2、有误，由投标人按正确编号自行调整。 3、有误，由投标人按正确编号自行调整。 4、有误，由投标人按正确编号自行调整。 5、有误，由投标人按正确编号自行调整。 6、Q355C钢板同Q345R钢板一样，由发包人招标确定相关的供应商采购，详见主动澄清。
29 | / | 输水发电系统工程 1、招标文件P37页2.2.4商务评分标准中的“基建承包商扣分情况、承包商评价”是否由投标人提供？投标人是否能查到相应承包商评价分？ 2、请明确项目名称及招标编号。 3、招标文件要求 投标人： （盖公章/电子印章） 法定代表人（单位负责人）： （签字/签章） 委托代理人： （签字/签章） 请问投标人：（盖公章/电子印章）是否为盖公章或电子印章任选其中一种? 请问法定代表人（单位负责人）： （签字/签章）是否为签字或签章任选其中一种? 请问委托代理人： （签字/签章）是否为签字或签章任选其中一种？ 4、根据招标文件投标人须知前附表3.5.5近年安全、质量情况报表或证明材料的年份要求，按投标人资格要求和评审要素要求的时间提供。资格要求和评审要素要求无相关内容请明确。 5、招标文件P20页3.5.6 “安全情况”、“质量事故情况”应按投标文件格式要求提供，具体年份要求见投标人须知前附表。投标文件格式无相关内容请明确。 6、招标文件P38页技术负责人业绩，要求担任过直径大于7m（衬砌后）的水道、跨度20m 以上的地下厂房及长度大于200m 的斜/竖井工程技术负责人。请问技术负责人业绩可否提供在建工程业绩？ 7、技术投标文件中的“投入本工程【标段名称】主要项目团队（施工团队）一览表”中注：“2、附工作业绩证明材料，如竣工验收报告、合同协议书及合同附件中项目现场作业人员统计表的复印件或其他相关证明材料等”，请问其他相关证明材料可为合同完工验收鉴定书、业绩证明、项目现场作业人员任职文件？请明确。 | 商务 | 标的 | 1、基建承包商扣分情况、承包商评价情况由招标人提供 2、项目名称：南方电网公司2025年抽水蓄能基建工程第二批次施工公开招标项目（招标编号：CG2700022002083701） 3、投标人：（盖公章/电子印章）盖公章或电子印章任选其中一种 ；法定代表人（单位负责人）： （签字/签章）签字或签章任选其中一种；委托代理人：（签字/签章）签字或签章任选其中一种 4、资格要求和评审要素要求无相关内容可不提供 5、资格要求和评审要素要求无相关内容可不提供 6、投标人自行理解 7、认可
30 | / | 1、贵港抽水蓄能电站输水发电系统工程施工招标文件中的附表C、招标图纸缺少五建筑部分的图纸，请提供相关图纸。 2、贵港抽水蓄能电站输水发电系统工程施工招标文件中的附表C、招标图纸中没有电缆交通洞的断面尺寸、长度等，请提供相关图纸。 3、请提供②施工支洞的交面时间？ 4、贵港抽水蓄能电站输水发电系统工程施工招标文件中的附表C、招标图纸中没有尾闸运输洞的断面尺寸、长度等，请提供相关图纸。 5、贵港抽水蓄能电站输水发电系统工程施工招标文件中的附表C、招标图纸中没有主厂房至尾闸洞交通洞的断面尺寸、长度等，请提供相关图纸。 6、部分水道锚杆工程量清单内包含螺母和垫板，但是图纸内未做详细说明，请确认。 7、未见详细地勘资料，建议提供。 8、请提供10-1道路交面的具体时间？ | 通用技术 | 标包 | 1、已补充图纸，详见澄清公告。 2、详见“一 综合 45504Z-056-001 厂区布置图”和“二 45504Z-0561-001~010 厂房布置图” 3、②施工支洞的交面时间计划为2026年7月31日。 4、详见“一 综合 45504Z-056-001 厂区布置图”和“二 45504Z-0561-001~010 厂房布置图” 5、详见“一 综合 45504Z-056-001 厂区布置图”和“二 45504Z-0561-001~010 厂房布置图” 6、在水道第2~18组分部分项工程量清单表中，取消锚杆中的螺母和垫板，由投标人自行删除。 7、以招标文件提供的资料为准。 8、10-1道路交面的时间计划为2026年5月31日。
31 | / | 贵港抽水蓄能电站上水库工程施工 1、招标工程量清单第2组混凝土面板堆石坝，项目编号2.11.1、2.11.2、2.11.3是否依次修改为2.10.1、2.10.2、2.10.3？ 2、招标工程量清单中，2.6.1.6工程量显示值为196.25，但实际值为196.248。请问工程量是否以显示值为准？如有其它类似清单是否都以显示值为准？ 3、招标文件P38页技术负责人业绩，要求担任过坝高50m 以上混凝土面板坝工程的技术负责人。请问技术负责人业绩可否提供在建工程业绩？ | 通用技术 | 标的 | 1、由投标人按正确编号自行调整。 2、以196.25为准，由投标人自行修改；如有其他类似清单，以显示值为准，并由投标人自行修改。 3、投标人自行理解
32 | / | 是否能提供详细地质资料 | 通用技术 | 标的 | 以招标文件提供的资料为准
33 | / | 1、招标文件要求“ 有关进度的图表及数据必须采用Primavera公司的工程进度管理软件P3或经发包人许可的其它工程进度管理软件。请明确能否可用Primavera公司的工程进度管理软件P6。 2、招标文件“在发包人提供的施工变电站及10kV线路投用前，承包人为保证施工连续性，应配备一定容量的自发施工电源，以满足施工进度要求。”请明确施工变电站及10kV线路投用的时间。 | 通用技术 | 标包 | 1、可以 2、详见技术条款专用部分1.1.3条款。
34 | / | 招标文件第20页3.2 投标报价3.2.6 投标人所填写的单价和合价全部采用人民币表示（计算结果以元为单位保留整数），而《贵港抽水蓄能电站上水库工程招标工程量清单0412-0526更新资源税》清单编制说明1.15 工程量清单报价所有以“元”为单位的单价、合价均保留2位小数。两处不一致，请问以哪处为准？ | 商务 | 标的 | 以清单编制说明为准。
35 | / | 1.贵港抽水蓄能电站输水发电系统工程对应的分部分项工程量清单中无道路工程，而投标文件格式中含有《投标辅助数据格式（投标人需在投标阶段和报价表一并提供）-道路工程》相关表格，投标时是否可以不提供。 2.请明确贵港抽水蓄能电站输水发电系统工程对应的项目名称及合同编号。 3.贵港抽水蓄能电站输水发电系统工程对应的分部分项工程量清单第33组地面开关站中清单33.7.3.2，构架基础混凝土C30的工程量显示是442.45m3，但实际工程量是442.4504m3，投标时是以显示工程量为准，还是以实际工程量为准，请澄清。 4.港抽水蓄能电站输水发电系统工程对应的分部分项工程量清单第38组施工支洞堵头中清单38.2.2.1.1，衬砌混凝C25的工程量是0，是否有误，若工程量为0，是否可以不用报价。 | 通用技术 | 项目 | 1、可以不提供。 2、项目名称：南方电网公司2025年抽水蓄能基建工程第二批次施工公开招标项目，投标阶段无需填写合同编号。 3.均应以显示工程量442.45m3为准，土石方、混凝土工程量保留至个位数； 4、删除本条清单，详见澄清公告。
36 | / | 若投标文件拟投入的项目经理和投标报名时不一致的，请问是否可以以投标文件中拟投入的项目经理为准？ | 商务 | 项目 | 可以
37 | / | 1:标段 1:提供 2010年~投标截止前承担坝高50m 以上混凝土面板坝施工业绩，按成功完成项目的项数(一个项目算一个，需提供合同及蓄水验收通过等相关证明材料)，每完成一项得 10 分。本项最多得20分。(如为联合体，联合体牵头方完成乘0.7系数，联合体成员方完成乘0.3系数。请问提供合同及工程完工验收鉴定书可以吗？ 2:投标人须知前附表条款3.1.1构成投标文件的其他资料 详见招标文件附件: 1.附件 A、项目信息清单 2.附件 B、合同修改对照表 3.附件 C、招标图纸 4.附件 D、合同附件 5.附件 E、招标文件附件 请问：编标系统里面无上传相应内容的单独板块。3.1.1构成投标文件的其他资料，此处是否为笔误？是否应为3.1.1构成招标文件的其他资料？ | 商务 | 标的 | 1、可以 2、投标人须知前附表条款3.1.1构成投标文件的其他资料。投标人根据招标文件附件的要求进行响应，具体内容在投标文件对应的章节中响应，无需单独提交其他资料。附件涉及技术要求的在技术投标文件对应章节进行响应，涉及商务要求的在商务投标文件对应章节进行响应，涉及报价的在报价投标文件进行响应
38 | / | 输水发电系统：1、因招标清单第38组施工支洞堵头中38.2.2.1.1衬砌混凝土C25工程量为0，请明确此项是否可以不编制单价？ | 通用技术 | 标的 | 删除本条清单，详见详见澄清公告。
39 | / | 请提供自流排水洞标向本标交面的时间？ | 通用技术 | 标包 | 详见专用技术条款1.3.4条款。
40 | / | 1:标段 1:提供 2010年~投标截止前承担坝高50m 以上混凝土面板坝施工业绩，按成功完成项目的项数(一个项目算一个，需提供合同及蓄水验收通过等相关证明材料)，每完成一项得 10 分。本项最多得20分。(如为联合体，联合体牵头方完成乘0.7系数，联合体成员方完成乘0.3系数。请问提供合同及工程完工验收鉴定书可以吗？ 2:投标人须知前附表条款3.1.1构成投标文件的其他资料详见招标文件附件:1.附件 A、项目信息清单2.附件 B、合同修改对照表 3.附件 C、招标图纸4.附件 D、合同附件5.附件 E、招标文件附件请问：编标系统里面无上传相应内容的单独板块。3.1.1构成投标文件的其他资料，此处是否为笔误？是否应为3.1.1构成招标文件的其他资料？ | 商务 | 标的 | 1、可以 2、投标人须知前附表条款3.1.1构成投标文件的其他资料。投标人根据招标文件附件的要求进行响应，具体内容在投标文件对应的章节中响应，无需单独提交其他资料。附件涉及技术要求的在技术投标文件对应章节进行响应，涉及商务要求的在商务投标文件对应章节进行响应，涉及报价的在报价投标文件进行响应
41 | / | 下库砂石加工系统投产时间？在下库砂石加工系统投产前，能否在本工程其他承包人处购买砂石骨料？ | 通用技术 | 标包 | 详见招标文件相关内容。
42 | / | 商务部分：1、标段2贵港抽水蓄能电站下水库工程施工标段评分办法“施工单位业绩：2.提供2010年～投标截止前承担单孔深达100m及以上水利水电工程坝基帷幕灌浆施工业绩，按成功完成项目的项数（以工程合同完工验收计，一个项目算一个，需提供合同及验收通过等相关证明材料）”中合同完工验收内不体现单孔深达100m及以上水利水电工程坝基帷幕灌浆施工业绩，采用业主提供的业绩证明是否可以？请明确 | 商务 | 项目 | 可以
43 | / | 商务部分：1、标段2贵港抽水蓄能电站下水库工程施工标段评分办法“施工单位业绩：2010年~投标截止前”中的2010年是指合同签订时间还是竣工验收时间？请明确。 | 商务 | 项目 | 工程合同完工验收时间在2010年之后即可
44 | / | 上水库：1、专用技术条款1.2.4控制工期：2026年6月30日 上库大坝坝基开挖完成； 2027年7月31日 上库大坝坝体填筑完成。上库大坝包不包含副坝？ | 通用技术 | 标包 | 1、上库大坝不包含副坝，要求副坝坝体在2027年7月31日前填筑完成。
45 | / | 上水库：招标工程量清单第7组库区永久道路，可否取消项目编号7.1、7.2这两行单元格合并，以便于填写合价金额？ | 通用技术 | 标的 | 可以。
46 |  | 澄清问题详见附件 | 通用技术 | 标包 | 1、详见工程量清单编制说明。 2、引水支管排水廊道的9.4.1.1与9.4.1.3中衬砌混凝土与回填混凝土均采用C30W4F50，由投标人自行修改。 3、以清单为准。 4、以清单为准。 5、以清单为准。 6、以清单为准。 7、以清单为准。 8、以清单为准。 9、以清单为准。 10、以清单为准。 11、以清单为准。 12、以清单为准。 13、以清单为准。 14、4#施工支洞以“45504Z-1433-004”为准；空调机房层高程应为93.00m高程，以修改更新后的厂房布置图（45504Z-0561-001~010）为准。 15、适用于本合同所有承包范围内所有地质超前探勘，投标人综合考虑。 16、未提供通道及堆放场交面前和堆放场修建完成前，开挖出的有用料堆存于下库1#、2#毛料堆放场，开挖出的无用料直接外运，或临时堆存于3#、4#临时转运场。3#临时转运场目前已堆存前期标段的弃渣，待7月底进场道路通车后，可外运用于地方建设，4#临时转运场待前期标撤场后可使用。 17、未提供通道及渣场时，开挖出的有用料堆存于上库毛料堆放场，开挖出的无用料可堆存于上库1#弃渣场。 18、根据施工进度计划，排风竖井约2026年5月初开工，排风竖井井口处有前期标段施工便道连通。 19、包含开关站区域场平及边坡。 20、详见技术条款1.1.3条款。
47 | / | 标段2贵港抽水蓄能电站下水库工程施工标段:《下库标8-1号道路招标图册》（图号：45504Z-145-06U）标识标线平面布置图中的单悬臂式标识标牌，未在《场内交通道路招标通用图》（图号：45504Z-145-01U）中， 请明确结构尺寸。 | 通用技术 | 标的 | 单悬臂式标识标牌版面尺寸为300cm*100cm，立柱采用Φ273mm*20mm*6400mm(外径*壁厚*高度)无缝钢管，基础采用现浇C25砼，尺寸为1.6m*2.2m*1.6m(长*宽*高)。
48 | / | 贵港抽水蓄能电站输水发电系统工程对应的分部分项工程量清单第10组尾水支管中清单10.5.1.2，Q355C钢的材料是否由发包人甲供，若由发包人甲供，请明确甲供单价。 | 通用技术 | 项目 | Q355C钢板同Q345R钢板一样，由发包人招标确定相关的供应商采购，详见澄清公告。
49 |  | 贵港抽水蓄能电站上水库工程施工投标报价部分需澄清问题详见附件。 | 通用技术 | 标的 | 1、由投标人自行修改为196.25m3。 2、投标阶段无需填写合同编号。 3、由投标人按正确编号自行调整。
50 | / | 1、招标文件P19页3.2.6要求“计算结果以元为单位保留整数”，P337页、P380页、P418页工程量清单说明1.15要求“单价、合价均保留2位小数”，是否以单价、合价均保留2位小数为准。 2、招标文件P372页分部分项目工程量清单第11组上水库弃渣场第11.1.4.4项反滤土工布，计量单位为“m3”，是否有误。 3、上水库图纸中未标注超前小导管布置方式，请明确具体参数。 4、招标文件第355页：上水库清单7.1.3.1.1项下面的子项圆管涵均无图纸及工程数量表，请予以补充。 5、招标文件第397页：下水库清单8.2.1项下面的子项编号均以8.1.2开头，是否修改为以8.2.1开头？ 6、招标文件第398页：下水库清单8.2.3.1.1项下面的子项圆管涵均无图纸及工程数量表，请予以补充。 | 通用技术 | 项目 | 1、以工程量清单编制说明为准； 2、有误，应修改为“m2”，由投标人自行修改。 3、超前小导管应用于上水库进/出水口城门洞段、渐变段及闸门竖井中，开挖过程中若遇Ⅵ、Ⅴ类围岩使用，间距0.4m，排距3.0m，具体视开挖情况而调整。 4、施工图阶段再细化圆管涵图纸 5、由投标人按正确编号自行调整。 6、施工图阶段再细化圆管涵图纸。
51 |  | 一、商务投标文件 请明确投标保证金明细表中“标的/标段名称”填写内容。例：“标段1”或是“贵港抽水蓄能电站主体工程施工项目/贵港抽水蓄能电站上水库工程施工”。 二、技术投标文件 组织机构及人员配备中 1.在拟投入项目经理（项目负责人）一览表中，如同时投多个标段，是否需要在此表中同时将其他标段的项目经理也填写在其中，请明确。 2.在投入本工程【标段名称】主要项目团队（施工团队）一览表中，需附“上岗证”，请明确“上岗证”是否指五大员或安全生产考核合格证这类证件。 3.在投入本工程【标段名称】主要项目团队（施工团队）一览表中，需附工作业绩证明材料，请明确是否只需放项目经理和技术负责人的工作业绩证明材料。 详见附件。 | 商务 | 项目 | 一、如“标的：贵港抽水蓄能电站主体工程施工项目；标段1：贵港抽水蓄能电站上水库工程施工” 二、 1、填写本招标项目投标人拟投的所有标段项目经理 2、所委派施工人员安全生产考核合格证类证明材料 3、提供项目经理和技术负责人的工作业绩证明材料
52 | / | 标段3中招标工程量清单第一组“1.2.2 施工交通”单位和工程量是否去掉？ | 通用技术 | 标的 | 1、应去掉，由投标人自行修改。
53 | / | 一、贵港抽水蓄能电站下水库工程施工清单编制说明1.14条：第9组房屋建筑及附属工程清单项目计价（单价分析表）参考《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和工程所在地区发布的相关实施细则。 1.第9组房建工程是否只需要提供单价分析表；如只需提供第9组房建工程的单价分析表，那么第9组房建工程的单价分析表是放置在投标辅助数据格式（水电工程）中还是放置在投标辅助数据格式（道路工程）中。如需提供其他附表，能否提供房建工程参考附表格式。 2.第9组房建工程若用广联达等软件导出，取费和水电工程不一致，能否提供房建工程参考附表格式。 | 通用技术 | 标的 | 1、相应附表可放置在投标辅助数据格式（水电工程）中，亦可放置在投标辅助数据格式（道路工程）中，亦可另成文件；不提供参考附表格式，详见清单编制说明。 2、不提供参考附表格式，详见清单编制说明。
54 | / | 标段3中工程量清单38.2.2.1.1衬砌混凝土工程量为零，请问是否需要修改。 | 通用技术 | 标的 | 删除本条清单，详见主动澄清。
55 | / | 上水库土建工程施工招标文件技术条款第3部分（专用技术条款）“1.3.4（1）上下库连接道路计划于2026年3月31日具备路基通车条件”，“1.3.3（2）本合同承包人需在2025年12月31日完成上库毛料堆放场、中转料场、表土堆存场、上库1#及2#弃渣场的清表、拦挡、排水等施工，具备堆存条件”，上下库连接道路具备通车条件比上库1#及2#弃渣场晚了3个月。由于上库1#及2#弃渣场挡排施工需要利用上下库连接道路，而上下库连接道路具备通车时间较晚，影响上库1#及2#弃渣场挡排施工，以上交面时间是否合理？是否可以延长上库1#及2#弃渣场交面时间？ | 通用技术 | 标包 | 上库1#弃渣场范围内有现有伐木道连通、2#弃渣场支挡部位有前期标段施工便道连通，可不通过上下连接道路连接。渣场要求先挡后堆，且要求周边临时截水沟施工完成后方可堆渣。排水盲沟可稍前于渣体堆存进度进行。不考虑延长1#、2#弃渣场交面时间。
56 | / | 问题1：工程量清单“组号10尾水支管”中压力钢管材料采购包括：Q345R钢和Q345C钢。而在招标文件合同修改对比表专用条款5.1.1只给了“尾水支管Q345R钢板”的供应单价。 请问：Q345C钢是否也按照专用条款5.1.1 “尾水支管Q345R钢板”的供应单价作为投标报价依据？ | 通用技术 | 项目 | Q355C钢板同Q345R钢板一样，由发包人招标确定相关的供应商采购，详见澄清公告。
57 | / | 标段3： 问题1：工程量清单“组号10尾水支管”中压力钢管材料采购包括：Q345R钢和Q345C钢。而在招标文件合同修改对比表专用条款5.1.1只给了“尾水支管Q345R钢板”的供应单价。 请问：Q345C钢是否也按照专用条款5.1.1 “尾水支管Q345R钢板”的供应单价作为投标报价依据？ | 通用技术 | 项目 | Q355C钢板同Q345R钢板一样，由发包人招标确定相关的供应商采购，详见澄清公告。
58 | / | 1、excel清单编制说明与PDF说明不一致，以那个为准？ 2、投标文件格式落款签字盖章处，括号里的“/”符号是或的意思吗 | 通用技术 | 标的 | 1、以excel清单编制说明为准 2、或的意思
59 | / | 招标图纸《45504Z-052-001枢纽总平面布置图》中标注了19号道路，但《45504Z-1431-001 施工总布置图》中相同位置标注的是18号道路，且施工主干道特性表中未注明19号道路，是否标注错误。 | 通用技术 | 标包 | 以《45504Z-1431-001施工总布置图》为准，该道路为18号道路
60 | / | 贵港上水库报价：1、工程量清单11.1.4.4反滤土工布单位为m3，请问是否应更改为m2？ 2、分部分项工程量清单每组均无合计行，是否可在每组清单末尾处增加一行合计？ 3、水电工程取费费率计算表中其它直接费、其它费用与清单项目单价分析表中不一致，请问是否将取费费率计算表中调整为其他直接费、其他费用？ 4、技术条款中要求垫层区采用挤压混凝土边墙固坡方法，工程量清单2.5.2.4面板垫层料备注“填筑单价内包括挤压混凝土边墙固坡的全部费用”，请问挤压混凝土边墙是要摊销到面板垫层料中吗？ | 通用技术 | 标的 | 1、应修改为“m2”，由投标人自行修改。 2、不可增加一行。 3、表中项目可根据实际情况适当调整。 4、是的。
61 | / | 1、 标书未规定砂石系统成品料仓及混凝土生产系统胶凝材料的堆存天数，是否能提供成品料仓堆存时间及胶凝材料储存时间。 2、 能否提供施工区分月气象要素统计表？ | 通用技术 | 标包 | 1、成品料仓堆存时间不小于5天，成品砂仓不小于3个，用于自然脱水，胶凝材料储存时间不小于7天。 2、以招标文件提供的资料为准；
62 | / | 1、专用技术条款1.3.3:（3）本合同承包人负责建设的砂石加工系统，需在发包人提供用地6个月后具备向其他相关承包人供应合格成品料的条件。砂石加工系统投产前成品砂石料由相关承包人自行采购。请问:砂石加工系统用地什么时候提供？ | 通用技术 | 标包 | 预计2026年2月提供。
63 | / | 1、《招标文件专用技术条款第2.15.1条》本标段生活及办公营地共设两处，1#承包商营地紧邻综合物资仓库规划布置于其西北向缓坡处，场地面积约5400㎡；2#承包商营地规划布置于副坝西面直线距离约330m的缓坡地上，场地面积共约10800㎡，1#和2#承包商营地汇总面积为16200㎡。 而《招标图纸-施工总布置图（更新施工场地）》中主要生产生活设施建筑面积及占地面积表中承包商营地占地面积为15500㎡，请问以哪个为准？ | 通用技术 | 标包 | 上水库2#承包商营地位置详见主动澄清，场地面积约10100㎡。1#、2#承包商营地总占地面积约15500㎡。
64 | / | 上水库混凝土心墙土坝结构布置图(2/2)，坝顶详图 ，混凝土防渗墙后0.8m,是否有误？ | 通用技术 | 标包 | 上水库混凝土心墙土坝结构布置图(2/2)，坝顶详图 ，混凝土防渗墙厚应为0.6m。
65 | / | 上库清单第10组金属结构及机电设备，10.2.10，不锈钢生态流量管，DN200，壁厚8mm，上水库生态流量管结构布置图(1/2)不锈钢生态流量管，DN200，壁厚10mm，请明确以哪个为准。 | 通用技术 | 标包 | 以工程量清单为准。
66 | / | 上水库土建工程标施工总布置图（图号：455042-1431-002）中《上水库工程标施工区特性一览表》占地面积为万m2，是否有误？ | 通用技术 | 标包 | 45504Z-1431-002 上水库土建工程标施工总布置图20250610(更新)中“上水库工程标施工区特性一览表”的“占地面积（万㎡）”单位有误，应为“占地面积（㎡）”
67 | / | 《下水库工程专业技术条款》中“5.2施工期导流控制标准”描述的“初期导流：从2026年5月初河床截流开始...”和“导流隧洞下闸封堵：2028年4月底，下水库大坝全部施工完成，5月1日，下水库导流隧洞进口下闸，下水库开始初期蓄水。”的描述与“1.2.4控制工期”中罗列的关键项目(或节点)施工控制工期要求不一致，请问以哪个为准？ | 通用技术 | 标包 | 以“1.2.4控制工期”为准
68 | / | 招标文件《下水库工程专业技术条款》中“1.2.4控制工期”中罗列的关键项目(或节点)施工控制工期要求与《招标图纸》“45504Z-1432-003 下水库土建工程标施工进度计划”所示的施工节点工期不一致，请问以哪个为准？ | 通用技术 | 标包 | 以“1.2.4控制工期”为准
69 | / | 下库4#临时转运场位于进场道路隧道进洞口旁洼地，现为进场道路标施工用地，待进场道路标撤场后，外运的弃渣在现有平台上向上堆渣至118.0.m高程，约可堆渣15万m3。请问4#临时转运场具体移交本标时间？ | 通用技术 | 标包 | 4#临时转运场移交时间预计为2025年12月31日.
70 | / | 招标文件《下水库工程专业技术条款》中“1.1.1工程概况 （2）本标工程概况”描述的“大坝帷幕灌浆采用单排，灌浆孔孔距为1m...”和招标图《下水库沥青混凝土心墙堆石坝基础处理图（2/2）》说明所示“灌浆帷幕采用一排，孔距1.5m”不一致，请明确。 | 通用技术 | 标包 | 灌浆帷幕采用一排，帷幕灌浆孔孔距为1m。
71 | / | 上水库：1、专用技术条款1.2.4控制工期：2026年2月28日，上水库导流抽排设备完工，开始截流。5.2.1（3）初期导流：从2025年12月初河床截流开始。请问：上水库截流开始时间以哪个为准呢？ | 通用技术 | 标包 | 以“1.2.4控制工期”为准
72 | / | 1、第8组道路工程清单中，没有总价措施项目；那么在投标辅助数据格式（道路工程）中的总价项目分解表是否可以不填写数据？ 2、第1组措施项目中1.2.2施工交通总价项目填写的总价项目分解表是填入投标辅助数据格式（水电工程）还是填入投标辅助数据格式（道路工程）？ | 通用技术 | 项目 | 1、可不填写。 2、填入投标辅助数据格式（水电工程）。
73 | / | 1、本标的招标图纸均未显示1#施工支洞与引水主洞上平段相交位置的引水主洞上平段桩号、2#施工支洞与引水主洞中平段相交位置的引水主洞中平段桩号、3#施工支洞与引水支管相交位置的引水支管桩号、5#施工支洞与尾水主洞相交位置的尾水主洞中平段桩号。请明确1#施工支洞与引水主洞上平段相交位置的引水主洞上平段桩号、2#施工支洞与引水主洞中平段相交位置的引水主洞中平段桩号、3#施工支洞与引水支管相交位置的引水支管桩号、5#施工支洞与尾水主洞相交位置的尾水主洞中平段桩号。 | 通用技术 | 标包 | 招标图纸中输水隧洞与施工支洞相交位置仅为示意，以施工详图为准。
74 |  | 输水发电系统标需要澄清的问题 | 通用技术 | 标的 | 1、补充图纸，详见澄清公告 2、该部分图纸出现临时支护参数与招标清单不一致时，均取消预喷钢纤维C25混凝土，统一采用预喷、续喷C25混凝土。 3、以招标工程量清单为准。 4、以招标工程量清单为准； 5、支座采用C20混凝土。
75 | / | 贵港上水库报价:1、工程量清单中数量有三位小数的，显示为两位小数，如2.6.1.6坝顶电缆沟混凝土C25，含混凝土盖板196.248m3，但显示为196.25m3，请明确以哪个为准？ | 通用技术 | 标的 | 以196.25m3为准，由投标人自行修改。
76 | / | 1、能否提供详细水文径流资料； 2、能否明确上水库补水水源。 | 通用技术 | 标包 | 1、以招标文件提供的资料为准； 2、上水库补水水源由承包人结合施工供水布置综合考虑。
77 | / | 商务问题：商务投标文件中一、无行贿犯罪记录查询结果“国家企业信用信息公示系统网站：http://www.gsxt.gov.cn/，查询路径和参考示例如下”中的查询路径和参考示例是否需要保留，请明确。 | 商务 | 项目 | 无需保留，请按照格式要求提供相关的查询内容结果
78 | / | 1、能否提供上游围堰抽排设计的相关图纸？ | 通用技术 | 标包 | 1、根据通用技术条款5.10计量与支付，上水库施工导流相应设计、施工及现场维护管理由承包人负责。实施阶段具体设计由承包人自行考虑。
79 | / | 2、根据招标文件技术条款，大坝面板垫层料采用挤压混凝土边墙固坡，工程量清单中未见该部分挤压混凝土边墙工程量，其提供挤压混凝土边墙的工程量、技术参数及结构尺寸。 3、招标文件分部分项工程量清单第14组、项目编号14.3中包含BIM模型创建相关内容，请明确“BIM模型创建”是否涉及BIM模型的应用（如施工模拟、进度管理、碰撞检测等）还是仅为创建模型即可。 | 通用技术 | 标包 | 2、挤压混凝土边墙的工程量包含在面板垫层料工程量中，挤压边墙断面顶宽100mm，高为400mm。 3、详见合同对照修改表、技术文件等相关内容
80 | / | 本项目涉及项目名称处该如何填写 | 商务 | 标的 | 项目名称：南方电网公司2025年抽水蓄能基建工程第二批次施工公开招标项目