## 问题质询
深圳供电局有限公司2025年主网一次设备（数据接收装置、贫液式铅酸蓄电池）第二批次物资框架公开招标(二次招标)澄清问题
序号 | 问题内容 | 供应商名称 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 提问时间 | 状态 | 数据阶段 | 回复内容
1 | 1、技术评分标准中技术资料部分，需要提供所有标的物型号的检测报告，还是提供部分其中同类型2V电池即可 | *** | 专用技术 | 物资类别 | 贫液式铅酸蓄电池 | 2025-07-09 08:52:22 | 已发送 | 正式投标 | 按照招标技术要求，提供招标所需2V电池全部型号的检测报告。
2 | 澄清1：《技术规范书（专用部分）》中“表2.2 标准技术特性参数响应表”第28条，要求投标人提供“智能视频处理单元、视频存储单元、环境采集处理单元、网络传输设备、样本节点等主要系统设备检验报告”，“网络传输设备”和“样本节点”在“供货范围及设备技术规格一览表”中未出现，在也缺少相应的技术参数描述。请问这两种设备具体指什么设备？ 澄清2：《技术规范书（专用部分）》中“表2.2 标准技术特性参数响应表”第28条，要求投标人提供“智能视频处理单元、视频存储单元、环境采集处理单元、网络传输设备、样本节点等主要系统设备检验报告”，“网络传输设备”和“样本节点”在“供货范围及设备技术规格一览表”中未出现，在也缺少相应的技术参数描述。若这两类设备均不在供货范围内，是否无需提供对应的检验报告？ | *** | 专用技术 | 物资类别 | 数据接收装置 | 2025-07-11 17:29:25 | 已发送 | 正式投标 | 1、“样本节点”指“站端系统”，“网络传输设备”指“交换机”、“路由器”； 2、请按专用部分表2.1所列范围设备提供相关材料。
3 | 澄清1：本项目的供货物资在各招标文件中不一致。其中，报价文件中的“标的1 物资配件明细数量清单”和“物资配件报价表”中的物资缺少了《技术规范书（专用部分）》供货范围中列出的“高级视频处理单元、超融合一体机、10G接入交换机、100G接入交换机、200G交换机、25G多模模块、100G多模模块、200G 多模模块”，请问本项目采购物资是否以报价文件中列出的内容为准？ 澄清2：本项目的供货物资在各招标文件中不一致。其中，报价文件中的“标的1 物资配件明细数量清单”和“物资配件报价表”中的物资缺少了《技术规范书（专用部分）》供货范围中列出的“高级视频处理单元、超融合一体机、10G接入交换机、100G接入交换机、200G交换机、25G多模模块、100G多模模块、200G 多模模块”，请问技术规范书中多列出的对应物资所要求相关技术条款是否在投标文件中无须再进行响应，投标人是否仅需对报价文件中所列出的物资相应的技术条款进行应答？ 澄清3：招标文件通用资格规定“投标人须是制造商或由制造商唯一授权投标本项目的代理商投标，若选择唯一授权代理商投标的，代理商须提供制造商的有效授权书及承诺书”，本项目采购物资品类较多，请问需要制造商授权的是否为“智能视频处理单元、高级视频处理单元、超融合一体机、站端系统、交换机”这几类整机产品，其余配件模块无需授权？ | *** | 商务 | 项目 | 深圳供电局有限公司2025年主网一次设备（数据接收装置、贫液式铅酸蓄电池）第二批次物资框架公开招标(二次招标) | 2025-07-11 17:29:30 | 已提问 | 正式投标 | 1.标的1的采购物资以报价文件中列出的内容为准； 2.标的1采购物资以报价文件中列出的内容为准； 3.本标的依据招标文件执行。
4 | 技术标评分标准中第24条“硫酸质量分数”要求：按投标人提出的抽检试验报告给分。硫酸作为原材料可以在来料检验中检测质量分数，成品电池中的硫酸电解液已经是稀释之后的稀硫酸，检验出的质量分数不具备参考意义，该项是否可以提供硫酸的来料检验报告作为证明材料。 | *** | 专用技术 | 物资类别 | 贫液式铅酸蓄电池 | 2025-07-15 11:39:59 | 已发送 | 正式投标 | 按照南方电网《阀控式密封铅酸蓄电池解体验收规范》对蓄电池电解液的要求，是从电池内部取出，来料不做要求。
5 | 根据商务评分标准13项，质量保证期，满足合同要求的情况下，每增加6个月加1分。专用合同条款，（二十六）电源系统，合同设备的质量保证期为36个月。是否可以认为是在36个月的基础上增加质保期的承诺？ | *** | 商务 | 标的 | 贫液式铅酸蓄电池 | 2025-07-15 15:47:49 | 已提问 | 正式投标 | 不是，按照评分标准明确的每6个月增加一分。