变电专业真空抽气机

技术规范书

海南电网有限责任公司

二O二五年六月

目   录

1 总则	2

2 引用标准	2

3 使用环境条件要求	3

4 设备功能及技术要求	3

4.1功能要求	3

4.2 技术指标要求	4

5 设备的供货范围要求	5

6 包装、运输和贮存	5

7 售后服务和技术培训要求	6

7.1 售后服务	6

7.2 技术培训	6

8 验收要求	7

8.1 到货验收	7

8.2 现场验收	7

# 1 总则

1.1 本规范书适用于真空抽气机的招标，它提出设备的功能、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2 招标方在本规范书中提出了设备所应满足的主要功能要求和基本性能指标，且为最低限度，并未罗列所有的技术要求和适用标准，投标方应提供一套既满足本规范书和所列标准要求、又符合相关国际和行业标准的高质量产品，并提供相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

1.3 投标方必须对本招标文件的每一款作出明确答复，并写出具体技术数据和指标，否则视该条回答无效。如未对本规范书提出偏差，将认为投标方同意提供的设备符合规范书和标准的要求。偏差（无论多少）都必须清楚地表示在投标文件中的“偏差表”中。

1.4 投标方须执行招标书技术部分所列标准，有矛盾时，按较高标准执行。

1.5 投标人资格

投标人必须具备相关产品的设计、制造经验，并有质检部门的认可文件或相关的检测报告、ISO-9001质量认证书或相当的认证文件。投标的设备必须提供在电力系统商业运行的良好记录，投标人提供的设备必须是在国内生产制造。

- 2 引用标准

除本规范书特殊规定外，投标方所提供的设备均应按下列标准和规定进行设计、制造、检验和安装。所用的标准必须是最新版本的标准。如果这些标准内容矛盾时，应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标方选用标书规定以外的标准时，需提交与这种替换标准相当的或优于标书规定标准的证明。主要引用标准如下：

DL/T 521    空净油机验收及使用维护导则

JB/T 8098   泵的噪音测量与评价方法

GB 150    钢制压力容器

GB 50835    1000KV电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》

JB/T 5285   真空净油机型式与基本参数

- 3 使用环境条件要求

环境温度：-20℃～＋70℃

环境湿度：≤90%，无凝露

使用地点：室内外

海拔高度：3000米以下

最大日温差：30℃

>污秽等级：Ⅲ级

工作电源：AC380V±10%

电源频率：(50±1)Hz

- 4 设备功能及技术要求

以下规定了本次所需采购的技术要求。投标方所提出的任何替代指标应不低于本技术规范书的要求。

## 4.1功能要求

（1）可处理500kV电压等级的变压器安装及检修。

（2）采用风冷式旋片真空泵和罗茨增压泵，真空泵抽气速率≥360m³/h，罗茨增压泵抽气速率≥2000m³/h。
    （3）整体结构式，要求紧凑、轻便、可移动，且体积大小应便于运输。移动方式为行车吊运，冷却方式采用风冷却。
    （4）体用铝合金制造的外壳装, 四侧壁均可向上开启并能安全自锁既可以挡雨又可以遮阳，适合露天操作，设备顶部装有照明装置。
    （5）应有温度显示和速率控制功能，并配有超压停机和实时报警装置。

（6）电气控制采用触摸屏全自动PLC控制，且具备数字化远程信息传输及控制功能，可以实时在线管控检修平台的运行。
    （7）智能化管理：管理人员通过网络，不必亲临现场就可以对现场的真空抽气机工作情况进行监视，撑控工程进度和后续工作协调配合。

4.2 技术指标要求

| 名称 | 标准参数值 |
| --- | --- |
| 前级真空泵抽气速率 | ≥360m³/h |
| 罗茨增压泵抽气速率 | ≥2000m³/h |
| 机组泄露率 | ≤100Pa·L/s |
| 冷却方式 | （整机）自然风冷 |
| 极限真空度 | ≤1pa |
| 抽气级数 | 2级 |
| 抽气接口 | DN80 |
| 辅助电路电压 | 24V |
| 电子真空计 | 设在机组的入口处，用于测量系统的工作真空度。真空计附带真空继电器，通过真空继电器的设置可自动启动真空抽气机。 |
| 自动真空充气阀 | 当真空系统停机时自动关闭，同时向真空泵油腔内自动冲气，防止真空系统的泵油污染被抽系统。 |
| 相序保护 | 具有相序自动切换保护功能，不会出现真空泵反转的现象。 |
| 操作模式 | 手动、自动模式切换，自动模式实现一键运行。 |
| 运行噪音 | ≤75dB(A) |
| 连续工作时间 | ≥200h |
| 平均无故障工作时间 | ≥5000h |
| 设计使用寿命 | 30年 |

- 5 设备的供货范围要求

单套供货清单如下：

| 序号 | 供货设备 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 真空抽气机 | / | 1台 |
| 2 | 附件 | / | 1套 |
| 3 | 使用说明（操作手册） | / | 1份 |

以上为供货验收清单，若不满足做退货并取消合同处理。

# 6 包装、运输和贮存

（1）设备制造完成并通过试验后应及时包装，应得到切实的保护，确保其不受污损。

（2）所有部件经妥善包装或装箱后，在运输过程中应采取其它防护措施，以免散失损坏或被盗。

（3）在包装箱外应标明需方的订货号、发货号。

（4）各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

（5）包装箱上应有明显的包装储运图示标志(按GB191)。

（6）整体产品或分别运输的部件都要适合运输和装载的要求。

（7）随产品提供的技术资料应完整无缺，提供份额符合GB11032的要求。

7 售后服务和技术培训要求

7.1 售后服务

（1）投标方应保证系统投运之日起提供终身免费软件服务：免费技术支持、免费给予版本升级（不限次数）；

（2）投标方应保证系统投运之日起提供：三年保修（含人工费用），终身维护；

（3）投标方对软件提供7×24小时技术支持服务；

（4）系统运行过程中，如出现软件故障，投标方须在接到用户报告提出维护要求4小时内作出响应，24小时内提交故障分析报告和解决方案。

7.2 技术培训

7.2.1 培训要求

（1）投标方须免费提供现场的集中培训，时间不少于3天。其中，理论培训1天；实操不少于2天。

（2）招标方的技术人员在理论和操作方面得到培训，熟悉和掌握仪器的使用和检测结果的评定。

（3）投标方须向受训人员提供相关操作手册等技术资料。

7.2.2 培训内容

（1）理论培训：技术原理、设备使用方法等；

（2）实操培训：根据需方的安排，开展一座变电站相关设备等一次检测。

8 验收要求

系统测试验收划分为二个阶段，即到货验收、现场验收。

8.1 到货验收

到货验收包括对硬件的型号、数量以及详细参数进行验收，检查软件是否已安装进系统。

8.2 现场验收

以投标方协助需方完成培训内容为标准进行验收。