电磁锁技术规范书

海南电网有限责任公司

2025年4月

# 目    录

1、 总则	1

2、 应遵循的主要标准	1

3、 使用条件	3

4、 技术要求	3

5、 标准技术参数表	10

6、 项目需求部分	10

7、 投标人响应部分	12

- 总则

1.1  本招标技术文件适用于变电站新建或改扩建隔离开关位置“双确认”磁感应装置的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2  本招标技术文件提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标方应提供符合本招标技术文件和工业标准的优质产品。

1.3  如果投标方没有以书面形式对本招标技术文件的条文提出异议,则意味着投标方提供的设备(或系统)完全符合本招标技术文件的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对招标技术文件的意见和同招标技术文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.4  本招标技术文件所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。

1.5  本招标技术文件经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等法律效力。

1.6  投标方在应标技术文件中应如实反映应标产品与本招标技术文件的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的产品与其应标技术文件的条文存在差异，招标方有权利要求退货，并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。

1.7  投标方应在应标技术部分按本招标技术文件的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表，并在应标商务部分按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将对评标工作有不同程度的影响。

1.8  投标方应充分理解本招标技术文件并按本招标技术文件的具体条款、格式要求填写应标的技术文件，如发现应标的技术文件条款、格式不符合本招标技术文件的要求，则认为应标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。

1.9  本招标技术文件未尽事宜,由买卖双方协商确定。

- 应遵循的主要标准

下列标准所包含的条文,通过在本招标技术文件中引用而构成本招标技术文件的基本条文。在本招标技术文件出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本招标技术文件的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。按标准号顺序排列标准，如果各标准要求有所不同，满足更高的标准要求。

GB/T 191  包装储运图示标志

GB/T 1985  高压交流开关设备和接地开关

GB/T 2423  电工电子产品环境试验

GB/T 4208  外壳防护等级(IP代码)

GB/T 7261—2016  继电保护和安全自动装置基本试验方法

GB/T 11022  高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

GB/T 11287  电气继电器 第21部分：量度继电器和保护装置的振动、冲击、碰撞和地震试验 第1篇：振动试验(正弦)

GB/T 14048.3  低压开关设备和控制设备 第3部分：开关、隔离器、开关设备及熔断器组合电器

GB/T 14537  量度继电器和保护装置的冲击与碰撞试验

GB/T 17626.2-2018  电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

GB/T 17626.3-2016  电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验

GB/T 17626.4-2018  电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度检验

GB/T 17626.5-2019  电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验

GB/T 17626.6-2017  电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度

GB/T 17626.8-2006  电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验

GB/T 17626.9-2011  电磁兼容 试验和测量技术 脉冲磁场抗扰度试验

GB/T 17626.10-2017  电磁兼容 试验和测量技术 阻尼振荡磁场抗扰度检验

GB/T 17626.11-2008  电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验

DL/T 486  高压交流开关设备和接地开关

DL/T 593  高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

DL/T 860  变电站通信网络和系统

GB/T 2887  计算机场地通用规范

SJ 51930.1-1997  GAG-12型小型干簧管详细规范

JB/T 9473 -2020  霍尔元件通用技术条件

GBT 3217-2013  永磁(硬磁)材料 磁性试验方法

DL/T 1403   智能变电站监控系统技术规范

- 使用条件

- 3.1 正常使用条件

(1)工作温度：-40℃~+80℃；

(2)相对湿度：5%RH～95%RH；

(3)大气压力：80kPa～110kPa；

(4)海拔高度：≤3000m。

- 3.2 特殊使用条件

当超出上述3.1规定的正常使用条件时，由用户与供应商协商确定。

- 3.3 贮存、运输极限环境温度

设备的贮存、运输极限的环境温度为-40℃～+80℃，不应出现异常情况。温度恢复正常后，设备的性能应符合4.3的规定。

- 技术要求

- 4.1  结构及外观要求

电磁锁的金属结构件（支架、扎带、螺丝等）应有防锈措施，应采用304不锈钢及以上标号的不锈钢制作；其正面不能有脱漆和划痕；固定螺钉应平整，不歪斜；机箱上丝印应清晰正确。

- 4.2  防护性能要求

(1)安装在户外时，电磁锁防护等级不低于IP67，并具备户外运行所需的防护结构；非暴露安装的信号接收装置，防护等级不低于IP41；

(2)安装在户内时，电磁锁防护等级不低于IP41。

- 4.3  基本功能要求

电磁锁的典型结构如图1所示。

电磁锁

电磁锁传感器

信号接收装置

图1 磁感应装置

电磁锁应满足以下功能要求：

### 4.3.1 电磁锁传感器技术要求

- 电磁锁传感器安装应满足刀闸位置非同源采集的要求；

- 电磁锁传感器能可靠、有效地检测到开关设备的分合闸位置变化，并能够将开关设备的位置信息发送到信号接收装置；

- 电磁锁传感器的安装应满足开关设备的不同结构和空间要求，不应影响开关设备的性能，磁感应传感器安装位置应尽量靠近开关设备机构传动链末端；

- 电磁锁应具备自检和失电重启自恢复功能，能够对电磁锁传感器内部关键器件进行故障检测。

### 4.3.2 信号接收装置技术要求

- 信号接收装置应具备开关设备位置逻辑判断功能，根据接收到的电磁锁传感器信号，准确判断开关设备本体分闸到位、合闸到位、分闸异常、合闸异常四种位置状态。

- 信号接收装置应具备无源接点输出或RS485通信功能，无源接点输出应采用分位、合位双位置接点形式。

- 信号接收装置具有分合闸状态信号指示灯，能够就地指示开关设备分合状态；

- 信号接收装置应具有磁感应传感器故障检测功能，具有传感器故障就地指示灯，能够就地判断磁感应传感器工作状态；

- 信号接收装置应具备刀闸操作超时时长设定及判断，并输出操作异常信号；

- 信号接收装置应具有装置自身自检功能，包括硬件自检、软件自检、通信链路状态自检等，装置自检状态应能就地指示；

- 信号接收装置应具备失电告警输出功能；

- 信号接收装置应具备数据存储和事件记录的功能，具有掉电后参数保存功能，可保存分合闸配置数据、开关设备实时位置信息等，恢复供电后能够重新获取到上述参数并能恢复至断电前的状态，通、断电时继电器不应误发信号。

- 信号接收装置应设置就地调试口，能够进行现场调试；

- 针对每组隔离开关，接收装置输出2路接点信号，用于指示隔离开关本体分合闸位置，隔离开关分闸到位时，其分位接点闭合，合位接点断开；隔离开关合闸到位时，其合位接点闭合，分位接点断开；分闸异常时，分位接点和合位接点均断开；合闸异常时，分位接点和合位接点均闭合；

- 接收装置安装在对应间隔汇控柜内。

### 4.3.3 基本性能要求

#### 4.3.3.1 绝缘电阻

绝缘电阻要求见表1。

表1 绝缘电阻要求

| 额定绝缘电压（V） | 绝缘电阻要求 |
| --- | --- |
| ≤60 | ≥500MΩ（用250V兆欧表） |
| 60-250 | ≥500MΩ（用500V兆欧表） |

#### 4.3.3.2 介质强度

在正常试验大气条件下，电磁锁应能承受频率为50Hz，历时1min的工频耐压试验而无击穿闪络及元件损坏现象。也可以采用直流试验压电，其值应为规定的工频交流试验电压值的1.4倍。工频交流试验电压值按表2规定进行选择。

表2 各回路试验电压要求

| 额定工作电压（Ur） | 交流试验电压有效值 |
| --- | --- |
| ≤60 | 0.5kV |
| 60-250 | 2kV |

#### 4.3.3.3 检测范围

电磁锁的检测范围应满足如下条件：

- 电磁锁应在开关设备触头合/分闸行程终止位置的±3%及以内准确输出。

- 行程偏差小于0.5mm或角度偏差小于0.5°。

#### 4.3.3.4 变位响应时间

辅助开关位置信号与电磁锁位置信号之间时间差的最大值：＜1s。

#### 4.3.3.5第三方检测要求※

- 投标方应在在具有资质的第三方试验检测机构完成环境试验、电磁兼容试验及可靠性试验，试验结果应满足招标规范的技术要求。第三方检测是指制造厂家将装置送交至第三方检测单位进行检测，第三方检测单位应具有CNAS或CMA认证资质。在CNAS或CMA认证范围中的功能，应出具加盖检测机构公章且带有CNAS或CMA认证标识的第三方检测报告。

### 4.3.4  环境适应性要求

#### 4.3.4.1 低温

电磁锁应能够承受GB/T 2423.1-2008规定的低温试验，试验温度为-40℃，试验时间2h，试验期间及试验后磁感应装置应能正常工作。

#### 4.3.4.2 高温

电磁锁应能够承受GB/T 2423.2-2008规定的高温试验，试验温度为+70℃，试验时间2h，试验期间及试验后电磁锁应能正常工作。

#### 4.3.4.3 恒定湿热

电磁锁应能承受GB/T 2423.3-2016规定的恒定湿热试验。试验温度为+40℃±2℃、相对湿度(93±3)％，试验持续时间为48h，试验期间及试验后电磁锁应能正常工作。

#### 4.3.4.4 交变湿热

电磁锁应能承受GB/T 2423.4-2008规定的交变湿热试验，试验持续时间为48h，试验期间及试验后电磁锁应能正常工作。

#### 4.3.4.5 盐雾

电磁锁应能承受GB/T 10125-2012规定的盐雾试验（中性48小时），试验期间及试验后磁感应装置应能正常工作。

#### 4.3.4.6 覆冰

电磁锁应带开关设备机构进行覆冰试验，覆冰厚度20mm，覆冰后，开关刀闸等应运转灵活、无迟滞现象，电磁锁应运行正常。

### 4.3.5  机械性能要求

#### 4.3.5.1 振动(正弦)

##### 4.3.5.1.1 振动响应

按GB/T 11287-2000中的规定和方法进行，试验后，电磁锁不应发生紧固件松动、机械损坏等现象。

##### 4.3.5.1.2 振动耐久

按GB/T 11287-2000中的规定和方法进行，试验后，电磁锁不应发生紧固件松动、机械损坏等现象。

#### 4.3.5.2 冲击

##### 4.3.5.2.1 冲击响应

按GB/T 14537-1993中的规定和方法进行，试验后，电磁锁不应发生紧固件松动、机械损坏等现象。

##### 4.3.5.2.2 冲击耐久

按GB/T 14537-1993的规定和方法进行，试验后，电磁锁不应发生紧固件松动、机械损坏等现象。

#### 4.3.5.3 碰撞

按GB/T 14537-1993的规定和方法进行，试验后，电磁锁不应发生紧固件松动、机械损坏等现象。

#### 4.3.5.4 加速老化

按GB/T 34986-2017中所规定的定量加速试验老化方法进行试验，评估结果应满足不小于20年的使用要求。

#### 4.3.5.5 机械操作

机械操作试验后，电磁锁的信号应指示正确，并满足4.3.3.3检测范围要求和4.3.3.4变位响应时间要求。

#### 4.3.5.6 机械寿命

机械寿命试验应满足操作次数不少于20,0000次，试验过程及试验后应无电气或机械故障，并满足4.3.3.3检测范围要求。过程中本体如出现标准中不允许的机械寿命失败现象，如更换元件等，应如实记录。

### 4.3.6 电磁兼容

电磁锁应采取必要的电磁兼容性措施，不带电金属的部分应在电气上连成一体。磁感应装置的抗扰度应符合表3的要求。

表3 电磁兼容性能要求

| 端口 | 试验项目 | 依据标准 | 试验等级 | 性能要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 外壳 | 静电放电（ESD） | GB/T 17626.2-2018 | 4 级 | B 或 A |
|  | 射频电磁场辐射 | GB/T 17626.3-2016 | 3 级 | A |
|  | 工频磁场 | GB/T 17626.8-2006 | 5 级 | A |
|  | 脉冲磁场 | GB/T 17626.9-2011 | 5 级 | A |
|  | 阻尼振荡磁场 | GB/T 17626.10-1998 | 5 级 | A |
| 交流电源 | 电压暂降 | GB/T 17626.11-2008 | 3 类 | B 或 A |
|  | 电快速瞬变脉冲群 | GB/T 17626.4-2018 | 4 级 | B 或 A |
|  | 浪涌（冲击） | GB/T 17626.5-2019 | 4 级 | B 或 A |
|  | 射频场感应的传导骚扰 | GB/T 17626.6-2017 | 3 级 | A |
| 直流电源 | 电快速瞬变脉冲群 | GB/T 17626.4-2018 | 4 级 | B 或 A |
|  | 浪涌（冲击） | GB/T 17626.5-2019 | 4 级 | B 或 A |
|  | 射频场感应的传导骚扰 | GB/T 17626.6-2017 | 3 级 | A |
| I/O 信号∕控制(包括功能接地端口的连接线) | 电快速瞬变脉冲群 | GB/T 17626.4-2018 | 4 级 | B 或 A |
|  | 射频场感应的传导骚扰 | GB/T 17626.6-2017 | 3 级 | A |

若电磁锁、信号接收装置不含I/O信号∕控制线缆，则无需开展该试验。

抗扰度性能判据如下：

(1)试验过程中，在技术要求限值内功能或性能正常，可判定为A级；

(2)试验过程中，功能或性能暂时降低或丧失，但能自行恢复，可判定为B级；

(3)试验过程中，功能或性能暂时降低或丧失，但需要人工干预或装置复位才能恢复，可判定为C级；

(4)试验过程中，出现设备（元件）或软件损坏（存储数据丢失）、功能丧失、性能下降，即使人工干预或装置复位也不能恢复，可判定为D级。

- 标准技术参数表

电磁锁传感器和接收装置应符合本招标文件技术规范的要求。

投标人应认真逐项核对技术参数表中招标人要求值，投标时应填写具体特性参数，不能以“响应”两字代替，不允许改动招标人要求值。如有偏差，请填写技术偏差表。

电磁锁传感器和接收装置的技术参数应符合表4的要求。

填写以下表格注意事项：空白部分的参数根据需要选择填写，不需要填写的应以“—”表示。

表4 技术参数特性表

| 序号 | 类别 | 基本技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电磁锁 | 响应时间：＜5ms 工作温度：-40至80℃ 精度：±0.5mm或0.5° 平均无故障运行时间：≥500000h；操作判断寿命：≥200000次 防护等级（户外防水防尘的等级）：IP67 外壳：密封型金属外壳 输出信号：开关量 安装固定方式：螺丝、抱箍等 |  |
| 1.1 | 单刀闸接收装置 | 响应时间：＜500ms 工作温度：-40至80℃ 可连接磁感应传感器数量：3 开出数量：4 通讯接口：RS485 防护等级：IP41 供电电源：AC/DC 85～264 输出信号：开关量、RS485 安装方式：卡轨式 | 为电磁锁配件类型1 |
| 1.2 | 三刀闸接收装置 | 响应时间：＜500ms 工作温度：-40至80℃ 可连接磁感应传感器数量：9 开出数量：12 通讯接口：RS485 防护等级：IP41 供电电源：AC/DC 85～264 输出信号：开关量、RS485 安装方式：卡轨式 | 为电磁锁配件类型2 |

- 项目需求部分

## 6.1  货物需求及供货配置

货物需求及供货配置一览表见表5。

表5 货物需求及供货配置一览表

| 项目名称 | 序号 | 产品名称 | 单位 | 招标单位要求 |  | 投标人响应 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 产品 型号 | 数量 | 产品 型号 | 数量 |
| 220kV崖城站 | 1 | 电磁锁 | 套 |  | 116 |  |  |
| 220kV新安站 | 1 | 电磁锁 | 套 |  | 96 |  |  |
| 220kV吉阳站 | 1 | 电磁锁 | 套 |  | 66 |  |  |
| 220kV鹅毛岭站 | 1 | 电磁锁 | 套 |  | 39 |  |  |
| 220kV大茅站 | 1 | 电磁锁 | 套 |  | 48 |  |  |
| 220kV昌江站 | 1 | 电磁锁 | 套 |  | 84 |  |  |
| 220kV鸭仔塘站 | 1 | 电磁锁 | 套 |  | 42 |  |  |
| 220kV江东站 | 1 | 电磁锁 | 套 |  | 24 |  |  |
| 220kV平和站 | 1 | 电磁锁 | 套 |  | 19 |  |  |
| 220kV永庄站 | 1 | 电磁锁 | 套 |  | 26 |  |  |
| 220kV龙泉站 | 1 | 电磁锁 | 套 |  | 52 |  |  |
| 220kV玉洲站 | 1 | 电磁锁 | 套 |  | 29 |  |  |
| 110kV海口站 | 1 | 电磁锁 | 套 |  | 10 |  |  |
| 110kV晋江站 | 1 | 电磁锁 | 套 |  | 10 |  |  |
| 110kV美丽沙站 | 1 | 电磁锁 | 套 |  | 10 |  |  |
| 110kV下洋站 | 1 | 电磁锁 | 套 |  | 10 |  |  |

## 6.2　使用条件

表6 使用条件

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环境温度 | 户内设备 -25℃～45℃；户外设备 -40℃～+80℃ |
| 2 | 相对湿度 | 5%～95%（产品内部既不凝露，也不结冰） |
| 3 | 大气压力 | 80kPa～110kPa |
| 4 | 最大风速 | 35m/s（离地面10m 高，10min 平均风速）（户外） |
| 5 | 最大日温差 | 25°C（户外） |
| 6 | 覆冰厚度 | 20mm（户外） |

- 投标人响应部分

## 7.1  技术偏差

投标人提供的产品技术规范应与本招标文件中规定的要求一致。若有偏差投标人应如实、认真地填写偏差值；若无技术偏差视为完全满足本技术规范的要求，则在投标人技术偏差表（表4）中注明“无偏差”。

表7 投标人技术偏差表

| 序号 | 项目 | 对应条款编号 | 技术规范要求 | 偏差 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |

## 7.2　投标人应提供的技术资料

表8 投标人应提供的技术资料

| 序号 | 内容 | 投标人响应情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
|  | …… |  |

注：投标人在“投标人响应情况”一栏中填写“是”或“否”。