一种适用于多电压等级变电站的测控装置指示灯项目加工测试零星采购技术要求

一、技术要求：
  1.使将指示灯改为快插式的接口，在指示灯发生故障的时候，可直接进行更换而无需涉及二次回路。既降低了作业风险，也减少了人员的投入。         

2.对装置进行以下测试。

	序号
	加工测试服务内容
	加工测试服务目标
	数量
	单位
	备注

	1
	LED灯珠测试
	外观检查无缺陷。

光强：≥5000mcd

波长：红光620-750nm绿光 620-750nm

额定电压：DC24V

额定电流：≤20mA
	5
	次
	

	2
	快插式接口测试
	外观检查无缺陷。

插拔寿命：≥1000次

接触电阻：≤50mΩ
	5
	次
	

	3
	分压电路调试测试
	外观检查无缺陷。
输出电压：DC24V

稳定性：±5%以内
	8
	次
	

	4
	底座固定测试
	CNC铣削尺寸公差±0.1 mm；
孔位与面板30 mm中心距一致；
去毛刺R≤0.2 mm
	5
	次
	

	5
	连接线材测试
	线束长度公差±2 mm；
端子压接抗拉强度≥50 N；100 %导通测试
	5
	次
	


二、交付项：

一种适用于多电压等级变电站的测控装置指示灯检测报告一份，包含测试项目及检测结果。
三、期限及其他要求：

1.成交通知书发出（或签约）——30天内完成5套适用于多电压等级变电站的测控装置指示灯样品测试。

2.为确保中标公司具备一定的行业经验和稳定性，参与本项目的投标公司应满足以下条件：

（1）投标公司须为依法注册成立的企业法人，且自公司成立之日起至招标公告发布之日止，公司成立时间不少于五年；

（2）提供营业执照，企业法人证明书或授权代理书，并提供本项目详细测试方案与部件拆分测试原理图。
