广西电网有限责任公司10kV 交流无间隙金属氧化物避雷器（站用型/线路型）标准技术标书（专用部分）

[image: image1.png]


广西电网设备标准技术标书
10kV 交流无间隙金属氧化物避雷器（站用型/配电型）

（专用部分）

技术标书编号：024201600000207Z
广西电网有限责任公司

2016年8月
目  录
11
标准技术参数

2 项目需求部分
2
2.1供货需求及供货范围
2
2.2 必备的备品备件、专用工具和仪器仪表
3
2.3 图纸资料提交单位
3
2.4工程概况（可选）
3
2.5使用条件
4
2.6 项目单位技术差异表
5
3  投标人响应部分
5
3.1投标人技术偏差表
6
3.2销售及运行业绩表
6
3.3
推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货
6
3.4
最终用户的使用情况证明
6
3.5
投标人提供的试验检测报告表
7
3.6
投标人提供的鉴定证书表
7
3.7投标人资料提交时间要求
7
3.8 主要元器件来源
7
3.9 投标方需说明的其他问题
8



1 标准技术参数

投标方应认真逐项填写所供设备技术参数和性能要求响应表（见表1.1和表1.2）中“投标方保证值”栏，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动本表内 “投标方保证值”栏之外的数值。如有差异，请填写表2.6：技术差异表。
注：1. 打“*”的项目，如不能满足要求，将被视为实质性不符合招标文件要求。
2. 空载和负载损耗单项超过要求值15%或总损耗超过10%，将被视为实质性不符合招标文件要求。
表1.1供方应填写的电站型氧化锌避雷器规范表

	序号
	名    称
	需方要求值
	供方保证值

	1
	避雷器型式
	复合外套/瓷外套
	

	2
	型  号
	厂家提供
	

	3
	避雷器额定电压
	17kV
	

	4
	持续运行电压(有效值)
	13.6kV
	

	5
	标称放电电流
	5kA
	

	6
	1/5(s陡波冲击残压(峰值，20kA下) 不大于 
	51.8kV
	

	7
	8/20(s雷电冲击残压(峰值，20kA下) 不大于
	45kV
	

	8
	30/60(s操作冲击残压(峰值，3kA下) 不大于
	38.3kV
	

	9
	直流1mA参考电压       不小于
	24kV
	

	10
	75%直流参考电压下的泄漏电流
	小于 50(A
	

	11
	2ms方波通流容量        20次
	150A
	

	12
	4/10(s短时耐受电流(峰值) 
	65kA
	

	13
	输电线路放电等级IEC60099-4
	1
	

	14
	总的能量吸收能力(比能量kJ/kV)
	8
	

	15
	套管的绝缘耐受能力
1. 1.2/50(s雷电冲击耐受(峰值)
2. 1min工频湿耐受(有效值)
	63kV
28 kV
	

	16
	最大持续相对地运行电压下无线电干扰电压(RIV)                           不大于 
	2500(V
	

	17
	局放水平             不大于
	50PC
	

	18
	接线板容许负载               水平
                             垂直
                             横向
                             安全系数
	147N

147N

≥2.5
	

	19
	与系统连接方式
	相—地
	

	20
	抗震性能
	0.3g水平加速度，0.15g垂直加速度，安全系数大于1.67
	


表1.2 供方应填写的配电型氧化锌避雷器规范表

	序号
	名    称
	需方要求值
	供方保证值

	1
	避雷器型式
	复合外套/瓷外套
	

	2
	型  号
	厂家提供
	

	3
	避雷器额定电压
	17kV
	

	4
	持续运行电压(有效值)
	13.6kV
	

	5
	标称放电电流
	5kA
	

	6
	1/5(s陡波冲击残压(峰值，20kA下) 不大于 
	57.5kV
	

	7
	8/20(s雷电冲击残压(峰值，20kA下) 不大于
	50kV
	

	8
	30/60(s操作冲击残压(峰值，3kA下) 不大于
	42.5kV
	

	9
	直流1mA参考电压       不小于
	25kV
	

	10
	75%直流参考电压下的泄漏电流
	小于 50(A
	

	11
	2ms方波通流容量        20次
	150A
	

	12
	4/10(s短时耐受电流(峰值) 
	65kA
	

	13
	输电线路放电等级IEC60099-4
	1
	

	14
	总的能量吸收能力(比能量kJ/kV)
	8
	

	15
	套管的绝缘耐受能力
3. 1.2/50(s雷电冲击耐受(峰值)
4. 1min工频湿耐受(有效值)
	63kV
28 kV
	

	16
	最大持续相对地运行电压下无线电干扰电压(RIV)                           不大于 
	2500(V
	

	17
	局放水平             不大于
	50PC
	

	18
	接线板容许负载               水平
                             垂直
                             横向
                             安全系数
	147N

147N

≥2.5
	

	19
	与系统连接方式
	相—地
	

	20
	抗震性能
	0.3g水平加速度，0.15g垂直加速度，安全系数大于1.67
	


2 项目需求部分

2.1供货需求及供货范围
投标方提供的10kV 交流无间隙金属氧化物避雷器的具体规格见表2.1：供货范围及设备需求一览表。投标方应如实填写“投标方保证”栏。

投标方应确保供货范围完整，对于属于合同设备运行所必需的部件（含备品、专用工具等），即使本供货范围未列出或数目不足，投标方仍须在执行合同时免费补足。

投标方应根据自身设备的具体情况，提供详细的设备配置清单，包括安装材料、专用工具和备品备件，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。

表2.1供货范围及设备需求一览表
	序号
	设备名称
	招标方要求
	投标方保证

	
	
	型式、规格
	单位
	数量
	型式、规格
	单位
	数量

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	避雷器动作计数器
	　
	只
	　
	　
	　
	　

	2
	10kV配电型避雷器，复合外套，YH5WS-17/50，IV级防污
	外绝缘按e级设防
	只
	　
	　
	　
	　

	3
	10kV电站型避雷器，复合外套，YH5WZ-17/45，IV级防污
	外绝缘按e级设防
	只
	　
	　
	　
	　

	4
	10kV电站型(电容器/电抗器组用)避雷器，复合外套，YHW5R-17/45，IV级防污
	外绝缘按e级设防
	只
	　
	　
	　
	　

	5
	10kV配电型避雷器，瓷外套，Y5WS-17/50FT，IV级防污
	外绝缘按e级设防
	只
	　
	　
	　
	　

	6
	10kV电站型避雷器，瓷外套，Y5WZ-17/45，IV级防污
	外绝缘按e级设防
	只
	　
	　
	　
	　

	7
	10kV电站型避雷器，瓷外套，Y5WZ-17/45TLQ，IV级防污
	外绝缘按e级设防
	只
	　
	　
	　
	　

	8
	10kV电站型避雷器，复合外套，YH5WZ-17/45TLQ，IV级防污
	外绝缘按e级设防
	只
	　
	　
	　
	　

	9
	10kV配电和线路型避雷器，瓷外套，Y5WS-17/50TLQ，IV级防污
	外绝缘按e级设防
	只
	
	
	
	

	10
	10kV配电和线路型避雷器，复合外套，YH5WS-17/50TLQ，IV级防污
	外绝缘按e级设防
	只
	　
	　
	　
	　

	11
	避雷器在线监测仪
	
	只
	
	
	
	

	备注：单相/只


（本栏可选）设计单位：                   联系人：              联系方式：

2.2 必备的备品备件、专用工具和仪器仪表

投标方应向招标方提供必备的备品备件、专用工具和仪器仪表清单见表2.2, 要求提供的备品备件、专用工具和仪器仪表应是新品, 与设备同型号、同工艺。

表2.2
必备的备品备件、专用工具和仪器仪表清单 （项目单位填写）
	序号
	名称
	型号及规格
	单位
	数量
	使用处
	备  注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


2.3使用条件

表2.3  设备外部条件一览表（项目单位填写）

	序号
	名   称
	单位
	数值
	备注（须说明本工程适用的是正常使用条件或是特殊使用条件）

	1
	环境温度
	最高日温度
	℃
	
	

	
	
	最低日温度
	
	
	

	
	
	最大日温差
	
	
	

	2
	海拔
	m
	
	

	3
	太阳辐射强度
	W/cm​​2
	
	

	4
	污秽等级
	
	
	

	5
	覆冰厚度
	mm
	
	

	6
	风速
	m/s
	
	

	7
	相对湿度
	最大日相对湿度
	%
	
	

	
	
	最大月平均相对湿度
	
	
	

	8
	耐受地震能力（指水平加速度，安全系数不小于1.67。水平加速度应计及设备支架的动力放大系数1.2）
	g
	
	

	9
	系统标称电压：
	kV
	
	/

	10
	系统最高电压
	kV
	
	/

	11
	系统额定频率
	Hz
	
	/

	12
	系统中性点接地方式：
	
	
	/

	13
	安装点母线短路电流：
	kA
	
	/

	14
	直流控制电压
	V
	
	/

	15
	设备运输条件
	
	
	/


3  投标人响应部分

投标人需填写专用部分的第1 和第2 部分的相应表格。标准技术参数表和项目单位技术差异表中要求值不同时，以项目单位技术差异表为准。投标人保证值，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动招标人要求值。如有差异，应填写投标人技术差异表。“投标人保证值”应与型式试验报告及其他性能试验报告相符。

3.1投标人技术偏差表

投标人提供的产品技术规范应与本招标文件中规定的要求一致。若有偏差投标人应如实、认真地填写偏差值；若无技术偏差则视为完全满足本技术规范的要求，且在投标人技术偏差表中填写“无偏差”。
表3.1投标人技术偏差表
	序号
	项  目
	对应条款编号
	技术招标文件要求
	偏  差
	备  注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	


3.2销售及运行业绩表

表3.2 销售及运行业绩表
	序号
	产品型号
	运行单位
	投运数量
	投运时间
	联系人及电话
	备  注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	


3.3
最终用户的使用情况证明

3.4
投标人提供的试验检测报告表

表3.4 投标人提供的试验检测报告表
	序号
	产品型号名称
	试验报告类别和内容
	依据标准
	试验时间
	试验单位

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	


3.5
投标人提供的鉴定证书表
表3.5 投标人提供的鉴定证书表
	序号
	鉴定产品型号名称
	组织鉴定单位
	依据标准
	鉴定时间

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	


3.6投标人资料提交时间要求

（1）投标方资料的提交及时充分，满足工程进度要求。在合同谈判日或收到中标通知书后（以先到为准）        天内（项目单位填写）给出全部最终技术资料，经招标方确认后不能更改。
（2）培训要求：理论培训        天（项目单位填写）实操培训       天（项目单位填写）。
（3）投标方应在技术协议签订后的     天内（项目单位填写）向招标方提供正式版的用于设计、设备监造和检验、现场安装和调试以及运行维护方面的图纸、说明书和有关技术资料，同时向招标方设计代表提供拷贝磁盘2份（图纸为AutoCAD R2000版或盖公章扫描版、文字资料为Word2007版）。
3.7 主要元器件来源

表3.7-1   主要元器件来源一览表  （投标方填写）
	序号
	名   称
	单位
	项目单位要求
	投标方响应

	
	
	
	型式、规格
	数量
	型式、规格
	数量

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	


表3.7-2 主要元器件来源一览表  （投标方填写）（另一种格式）
	序号
	名   称
	单位
	项目单位要求
	投标方响应

	
	
	
	型式、规格
	数量
	型式、规格
	数量

	1
	阀片
	
	
	
	
	

	2
	套管
	
	
	
	
	

	3
	动作记数和泄漏电流监测仪
	
	
	
	
	

	4
	底座
	
	
	
	
	

	5
	脱离器
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


3.8 投标方需说明的其他问题

如有需说明的其他问题，投标方应通过书面形式提交，并加盖公章。

PAGE  
-  -

