[image: image1.png]


±500kV直流复合绝缘子

技术规范书

（专用部分）

云南电网有限责任公司建设分公司
2025年5月

目  录
11  标准技术参数


122  项目需求部分


122.1 供货需求及供货范围


132.2 必备的备品备件、专用工具和仪器仪表


132.3 图纸资料提交单位


132.4使用条件


142.5特殊情况下使用条件


142.6 项目单位技术差异表


153  投标人响应部分


153.1投标人技术偏差


153.2投标人资料提交时间要求


153.3 推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表


163.4 主要元器件来源


163.5 投标方需说明的其他问题




1  标准技术参数

投标方应认真逐项填写所供设备技术参数和性能要求响应表（见表1.1）中“投标方保证值”栏，不论“标准参数值”栏是否给出具体数值，都不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动本表内 “投标方保证值”栏之外的数值。如有差异，请填写表3.1：技术差异表。

以下表格数值仅为常用参考值，实际供货时，如有疑议，以需求单位提供的实际工程技术参数要求为准。

连接标记见通用部分表5.4规定。

表1.1  技术参数和性能要求响应表

	序号
	名    称
	标准参数值
	投标方保证值

	1
	绝缘子型号
	FXBZ-±500kV/180kN-B
	（投标人填写）

	2
	额定电压 （kV）
	±500
	（投标人填写）

	3
	公称结构高度 (mm)*
	7000±50
	（投标人填写）

	4
	最小干弧距离 (mm)
	/
	（投标人填写）

	5
	最小公称爬电距离 (mm)*
	24500
	（投标人填写）

	6
	连接标记*
	（球头挂板QP-16-60）-（碗头挂板WS-16-95）
	（投标人填写）

	7
	芯棒直径（mm）≥
	24
	（投标人填写）

	8
	额定机械负荷 (kN)*
	180
	（投标人填写）

	9
	逐个拉伸试验负荷(kN) ≥
	50%额定机械负荷
	（投标人填写）

	10
	直流1min 湿耐受电压  (kV)
	600kV
	（投标人填写）

	11
	雷电全波冲击耐受电压 (kV) ≥
	2550kV
	（投标人填写）

	12
	操作冲击湿耐受电压(kV) ≥
	1550 kV
	（投标人填写）

	13
	可见电晕电压（kV）≥
	正常运行情况下无可见电晕
	（投标人填写）

	14
	无线电干扰电压（μV）
	/
	（投标人填写）

	15
	伞形结构
	大小伞，两大伞间距应不小于70mm
	（投标人填写）

	16
	均压装置材料
	铝合金
	（投标人填写）

	17
	均压装置外径/管径（mm）
	400/50 (高压端)

400/50 (低压端)
	（投标人填写）

	18
	均压环屏蔽深度（mm）≥
	50（高压端)

50（低压端)
	（投标人填写）

	19
	防鸟害型均压装置（是/否）
	/
	（投标人填写）

	20
	每支重量（kg）
	/
	（投标人填写）


2  项目需求部分
2.1 供货需求及供货范围

投标方提供的复合绝缘子的具体规格见表2.1：供货范围及设备需求一览表。投标方应如实填写“投标方保证”栏。

表2.1供货范围及设备需求一览表（项目单位填写）

	序号
	设备名称
	招标方要求
	投标方保证

	
	
	型式、规格
	单位
	数量
	型式

规格
	单位
	数量

	1
	直流合成悬式棒型绝缘子
	FXBZ-±500kV/180kN-B，普通
	支
	2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


2.2 必备的备品备件、专用工具和仪器仪表

投标方应向招标方提供必备的备品备件、专用工具和仪器仪表清单见表2.2， 要求提供的备品备件、专用工具和仪器仪表应是新品， 与设备同型号、同工艺。

表2.2
必备的备品备件、专用工具和仪器仪表清单 （项目单位填写）

	序号
	名称
	型号及规格
	单位
	数量
	使用处
	备  注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


2.3 图纸资料提交单位

表2.3  提交的图纸资料及其接收单位

	提交图纸资料名称
	接收图纸单位名称、地址、邮编、电话
	提交份数
	提交时间

	图纸类
	昆明市西山区滇池路云南电网生产基地建设分公司，张绍奇，15288132809
	6
	2025年8月30日

	其它资料
	
	
	


2.4使用条件

表2.4  设备外部条件一览表

	序号
	名   称
	单位
	标准参数值
	投标人保证值

	1
	环境温度
	最高日温度
	℃
	+45
	

	
	
	最低日温度
	
	-20
	

	
	
	最大日温差
	
	30
	

	2
	海拔
	m
	≤1000
	

	3
	太阳辐射强度
	W/cm​​2
	0.1W/cm2(风速0.5m/s，大跨越采用0.6m/s)
	

	4
	污秽等级
	
	a～e级
	

	5
	覆冰厚度
	mm
	0～50
	

	6
	风速
	m/s
	30
	

	7
	降雨量
	最大年降雨量
	mm
	2400
	

	
	
	最大日降雨量
	mm
	375
	

	8
	相对湿度
	最大日相对湿度
	%
	95
	

	
	
	最大月平均相对湿度
	
	90
	

	注：表2.4中“标准参数值”为正常使用条件，项目单位可根据工程实际使用条件进行修改并在表2.5中填写。


2.5特殊情况下使用条件

表2.5  设备外部条件一览表(特殊条件) （项目单位填写）

	序号
	名   称
	单位
	标准参数值
	投标人保证值

	1
	环境温度
	最高日温度
	℃
	+45
	

	
	
	最低日温度
	
	-20
	

	
	
	最大日温差
	
	30
	

	2
	海拔
	m
	≤2000
	

	3
	太阳辐射强度
	W/cm​​2
	0.1W/cm2(风速0.5m/s，大跨越采用0.6m/s)
	

	4
	污秽等级
	
	a～d级
	

	5
	覆冰厚度
	mm
	0～20
	

	6
	风速
	m/s
	30
	

	7
	降雨量
	最大年降雨量
	mm
	2400
	

	
	
	最大日降雨量
	mm
	375
	

	8
	相对湿度
	最大日相对湿度
	%
	95
	

	
	
	最大月平均相对湿度
	
	90
	


2.6 项目单位技术差异表

项目单位原则上不能改动通用部分技术条款及专用部分标准技术参数值，根据工程实际情况，如有差异，应逐项在“项目单位技术差异表” 中列出。

表2.6 项目单位技术差异表（项目单位填写）

（本表是对技术规范书的补充和修改，如有冲突，应以本表为准）

	序号
	项 目
	标准参数值
	项目单位要求值
	投标人保证值

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


3  投标人响应部分

3.1投标人技术偏差

投标方应将所供设备与本采购标准有差异之处，无论优于或劣于本规范书要求，均汇集成此表。

表3.1  技术差异表  （投标方填写）

	序

号
	招 标 文 件
	投  标  文  件

	
	条  目
	简  要  内  容
	条  目
	简  要  内  容

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	


投标方：                盖章：

3.2投标人资料提交时间要求

投标方应在技术协议签订后的 30 天内（项目单位填写）向招标方提供正式版的产品设计图纸和有关技术资料，同时向招标方设计代表提供拷贝磁盘2份（图纸为盖公章扫描版、文字资料为WPS版）。

3.3 推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表

投标方向招标方推荐另购的备品备件、专用工具和仪器仪表见表3.2。

表3.2  推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单  （投标方填写）

	序号
	名称
	型号及规格
	单位
	数量
	用 途
	备  注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


3.4 主要元器件来源
表3.3  主要元器件来源一览表  （投标方填写）

	序号
	元器件名称及型号
	生产厂家名称
	生产厂家地址
	生产厂家联系方式

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	
	
	
	
	


3.5 投标方需说明的其他问题

如有需说明的其他问题，投标方应通过书面形式提交，并加盖公章。


-  -

