[image: image7.png]



±500kV直流复合绝缘子

技术规范书
（通用部分）

云南电网有限责任公司建设分公司
2025年5月

本规范对应的专用技术规范目录
	序号
	名称
	编号

	1
	±500kV直流复合绝缘子技术规范书（专用部分）
	


目  录

11总则

2工作范围
1
2.1 范围和界限
1
2.2 服务范围
2
3应遵循的主要标准
2
4使用条件
4
4.1 环境条件
4
4.2 工程条件
5
5技术要求
5
5.1复合绝缘子的主要参数
5
5.2铭牌标志
6
5.3额定电压
6
5.4额定机械负荷
6
5.5机械性能
6
5.6端部附件连接区及界面性能
6
5.7电气性能
7
5.8外形参数要求
7
5.9材料要求
7
5.10制造工艺要求
11
6试验
11
6.1试验分类
11
6.2 型式试验
11
6.3 逐个试验
12
6.4 抽样试验
12
6.5 其他试验
14
7产品对环境的影响
16
8技术文件要求
16
8.1一般要求
16
8.2文件图纸要求
16
9监造、包装、运输、安装及质量保证
17
9.1 监造
17
9.2 包装
18
9.3运输
19
9.4安装指导
19
9.5质量保证
19



1总则

1.1  本技术规范书适用于中国南方电网有限责任公司超高压输电公司生产类项目采购的±500kV电压等级的直流复合绝缘子，它提出了该设备本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。
1.2  本技术规范书提出的是最低限度的技术要求。凡本技术规范书中未规定，但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，投标方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。
1.3  如果投标方没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议， 则意味着投标方提供的设备完全符合本技术规范书的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在报价书中以“对技术规范书的意见和同技术规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。
1.4  本技术规范书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。
1.5  本技术规范书经招投标双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。
1.6  本技术规范书未尽事宜，由招标方与投标方双方协商确定。

1.7  投标方在应标技术规范书中应如实反映应标产品与本技术规范书的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的产品与其应标技术规范书的条文存在差异，招标方有权利要求退货，并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。

1.8  投标方应在应标技术部分按本技术规范书的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表，并在应标商务部分按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将对评标工作有不同程度的影响。

1.9  投标方应充分理解本技术规范书并按本技术规范书的具体条款、格式要求填写应标的技术文件，如发现应标的技术文件条款、格式不符合本技术规范书的要求，则认为应标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。
2工作范围

2.1 范围和界限
2.1.1本规范书适应于投标方提供的±500kV电压等级的直流复合绝缘子及其附属设备的设计、制造、 装配、工厂试验、交付，现场安装和试验的指导、监督以及试运行工作。

2.1.2现场安装和试验在投标方的技术指导和监督下由招标方完成。
2.1.3本规范书未说明，但又与设计、制造、装配、试验、运输、包装、保管、安装和运行维护有关的技术要求，按条款3所规定的有关标准执行。
2.2 服务范围

2.2.1投标方应按本规范书的要求提供全新的、合格的±500kV直流复合绝缘子及其附属设备、备品备件。

投标方所提供的组件或附件如需向第三方外购时，复合绝缘子生产厂应对质量向招标方负责，并提供相应出厂和验收证明。
2.2.2工厂试验由投标方在生产厂家内完成，但应有招标方代表参加，参加工厂验收的人数及天数等规定详见规范书商务部分。

2.2.3现场安装和试验在投标方的技术指导下由招标方完成，投标方协助招标方按标准检查安装质量，处理调试投运过程中出现的问题，并提供备品、备件，做好销售服务工作。投标方应选派有经验的技术人员，对安装和运行人员免费培训。安装督导的工作范围及人数和天数等规定详见规范书商务部分。

2.2.4投标方应协助招标方解决设备运行中出现的问题。

2.2.5设备安装、调试和性能试验合格后方可投运。设备投运并稳定运行后，投标方和招标方双方应根据相关法律、法规和公司管理制度签署合同设备的验收证明书。该证明书共两份，双方各执一份。
2.2.6如果安装、调试、性能试验、试运行及质保期内技术指标一项或多项不能满足合同技术部分要求，买卖双方共同分析原因，分清责任，如属制造方面的原因，或涉及索赔部分，按商务部分有关条款执行。

3应遵循的主要标准
除本规范书特殊规定外，投标方所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标方选用本规范书规定以外的标准时，则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在投标方已证明替换标准相当或优于规范书规定的标准，并从招标方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文或英文版本。主要引用标准如下：

GB 311.1

        绝缘配合 第1部分：定义、原则和规则
GB/T 775  

    绝缘子试验方法 

GB/T 4056

    绝缘子串元件的球窝连接尺寸
GB/T 6553           评定在严酷环境条件下使用的电气绝缘材料耐电痕化和蚀损的试验方法

GB/T 14837.1    
   橡胶和橡胶制品 热重分析法测定硫化胶和未硫化胶的成分 第1部分：丁二烯橡胶、乙烯-丙烯二元和三元共聚物、异丁烯-异戊二烯橡胶、异戊二烯橡胶、苯乙烯-丁二烯橡胶
GB/T 19519      
 架空线路绝缘子 标称电压高于1000V交流系统用悬垂和耐张复合绝缘子定义、试验方法及接收准则
GB/T 20876.2         标称电压大于1000V的架空线路用悬式复合绝缘子元件 第2部分：尺寸和电气特性

GB/T 21421.1         标称电压高于1000V的架空线路用复合绝缘子串元件 第1部分：标准强度等级和端部附件

GB/T 22707        直流系统用高压绝缘子的人工污秽试验
GB/T 25318          绝缘子串元件球窝联接用锁紧销：尺寸和试验
GB/T 26218.4        污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定 第4部分：直流系统用绝缘子
ISO 3452    

 无损检验

JB/T 3384   

 高压绝缘子抽样方案

JB/T 8177   

 绝缘子金属附件热镀锌层通用技术条件

JB/T 8178   

 悬式绝缘子铁帽 技术条件
JB/T 8460    

高压线路用棒形悬式复合绝缘子尺寸与特性

JB/T 8737   

 高压线路用复合绝缘子使用导则

JB/T 9673   

 绝缘子 产品包装
DL/T 376            复合绝缘子用硅橡胶绝缘材料通用技术条件

DL/T 586            电力设备监造技术导则
DL/T 741            架空输电线路运行规程

DL/T 760.3   

均压环、屏蔽环和均压屏蔽环

DL/T 810           ±500kV及以上电压等级直流棒形悬式复合绝缘子技术条件

DL/T 1247           高压直流绝缘子覆冰闪络试验方法
4使用条件

4.1 环境条件

4.1.1 正常使用条件

4.1.1.1海拔高度：

≤1000m
4.1.1.2最高环境温度：
+45ºC；

4.1.1.3最低环境温度：
-20ºC；

4.1.1.4年平均气温：

20ºC；

4.1.1.5最大日温差：

30ºC；

4.1.1.6覆冰厚度：

0～50mm；

4.1.1.7基本风速：

≤41.0m/s（离地面10m高处50年一遇、10分钟平均最大值）；

4.1.1.8环境相对湿度：

日平均值：

≤95%；
月平均值：

≤90%；
4.1.1.9污秽等级：

A～D级； 

4.1.1.10最大年降雨量：
2400mm；

最大日降雨量：
375mm；

4.1.1.11最大雷暴日：
120日/年。
4.1.2特殊使用条件

凡不满足4.1.1条正常使用条件之外的特殊条件，如环境温度、海拔、污秽等级等条件项目单位应在专用部分明确，且应在技术规范书的相应技术条款及对有关技术参数及要求加以修正、说明，并在提交需求计划及技术规范书时向物资部门特别明确。
特殊使用条件按如下规定：

4.1.2.1海拔高度超过1000m；

对于使用在海拔高度高于1000m但不超过4000m处的设备，其在海拔不高于1000m的地点试验时，外绝缘试验电压应按标准额度耐受电压乘以海拔校正因数Ka：

[image: image1.wmf]÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

=

8150

1000

-

H

 

q

e

K

a


式中：H——设备安装地点的海拔高度，m。

      q——对雷电冲击耐受电压和空气间隙和清洁绝缘子的短时工频耐受电压q=1.0，对操作冲击耐受电压海拔修正因子按GB 50545-2010中图7.0.12曲线查取；

4.1.2.2最高环境温度超过40℃；
对使用在环境温度高于＋40℃的设备，其外绝缘在干燥状态下的试验电压应按标准额度耐受电压乘以温度校正因数Kt：


[image: image2.wmf](

)

40

033

.0

0

1

-

+

=

T

K

t


4.1.2.3最大覆冰厚度超过50mm；
4.1.2.4可能使绝缘表面或安装金具产生腐蚀的烟气或蒸汽；
4.1.2.5因烟气、灰尘、盐雾或其它导电物质引起的严重污染；
4.1.2.6设备靠近热源；
4.1.2.7其它特殊使用条件
设备在其它特殊使用条件下使用时，应参照GB/T 4796、GB/T 4797、GB/T 4798的规定提出其环境参数要求。

4.2 工程条件

4.2.1系统概况

4.2.1.1系统额定电压：±500kV；

4.2.1.2系统最高电压：±516kV；

4.2.2耐震能力要求

水平分量：0.25g；

垂直分量：0.125g。

本设备应能承受用三周正弦波的0.25g水平加速度和0.125g垂直加速度同时施加于支持结构最低部分时，在共振条件下所发生的动态地震应力， 并且安全系数应大于1.67。

4.2.3 设计寿命

    在正常使用条件下，保证使用寿命30年以上。
5技术要求

5.1复合绝缘子的主要参数

1）额定电压；
2）额定机械负荷；
3）结构长度；
4）最小干弧距离；
5）爬电距离；
6）金具连接标记；
7）雷电全波冲击耐受电压；
8）直流1min湿耐受电压；
9）均压环外径。
5.2铭牌标志 
每一支绝缘子都应在金属附件上，按图纸规定的部位清楚可辨而且牢固地标出：

1）绝缘子额定机械负荷；

2）绝缘子型号；

3）制造厂名称或商标；

4）制造年月。

5.3额定电压 
复合绝缘子额定电压标准值为±500kV。

5.4额定机械负荷

复合绝缘子的标准额定机械拉伸负荷为： 160kN、210kN、240kN、300kN、420kN、550kN。

5.5机械性能

5.5.1绝缘子应能耐受10s拉伸负荷试验而不损坏，其试验负荷为额定机械负荷的50%。

5.5.2绝缘子应能满足额定机械负荷耐受试验及金属附件与绝缘护套间界面染色渗透性验证试验的要求。

5.5.3绝缘子应能满足70%额定机械负荷试验和金属附件与绝缘护套间界面染色渗透性试验的要求。

5.5.4绝缘子应能满足机械强度-时间试验的要求。

5.5.5绝缘子应能满足金具耐腐蚀性试验的要求。对于使用耐腐蚀环、套的绝缘子，耐腐蚀环、套在热机试验及70%额定机械负荷下不应松动、开裂。

5.6端部附件连接区及界面性能

界面指复合绝缘子不同材料或不同部件之间的表面，如玻璃纤维与浸渍树脂之间的界面、芯棒与伞套之间的界面、伞套和芯棒与金属附件之间的界面等。通过干工频闪络试验、突然卸载试验、热机试验、水煮试验、陡波前冲击电压试验、水扩散试验、渗透性试验和工频电压试验来检验绝缘子的连接区特性与界面性能。
5.7电气性能

5.7.1绝缘子应进行直流或工频耐受电压试验而不发生击穿和闪络。

5.7.2绝缘子应进行正负极性各25次的陡波冲击耐受试验。

5.7.3绝缘子应能满足直流电压下1000h盐雾法耐漏电起痕和电蚀损试验的要求。

5.7.4绝缘子应能满足雷电全波冲击耐受电压试验、湿操作冲击耐受电压试验和直流1min湿耐受电压试验的要求。

5.7.5绝缘子应能满足可见电晕试验、5000h多因素加速老化试验、人工污秽试验等特性试验要求。

5.8外形参数要求
绝缘子外形参数交替伞和伞伸出、伞间距、伞间距与伞伸出之比、伞间最短距离、爬距与间隙距离之比、伞倾角、爬电系数应满足GB/T 26218.4中的要求。

5.9材料要求
应对复合绝缘子用原材料、芯棒、硅橡胶材料、金属附件等进行入厂复检。
5.9.1绝缘子伞套表面单个缺陷面积（如缺胶、杂质、凸起等）不应超过25mm2，深度不大于1mm，同时不应有开裂类型缺陷，凸起表面和合模缝应清理平整，凸起高度不应超过0.8mm，总缺陷面积应不超过绝缘子总表面积的0.2%。
5.9.2 对护套、伞裙硅橡胶材料应满足表5.1的要求。绝缘子用伞套材质应为高温硫化硅橡胶（HTV），其材料应具有耐候性，并满足憎水性、憎水性迁移特性、憎水性减弱与恢复特性的要求。护套、伞裙材料的憎水性应满足DL/T 810-2012第6.4.6条的要求。投标方应对伞套材料配方进行控制，保证纯硅橡胶含量（质量分数）不低于30%。
表5.1 硅橡胶材料技术参数要求

	检测项目
	单位
	DL/T 376-2010规定值
	本规范规定值

	体积电阻率
	Ω·m
	≥1.0×1012
	≥1.0×1012

	直流击穿场强（厚度：2mm）
	kV/mm
	≥30
	≥30

	抗撕裂强度（直角法）
	kN/m
	≥10
	≥12

	机械扯断强度
	MPa
	≥4
	≥4

	拉断伸长率
	/
	≥150%
	≥200%

	邵氏硬度
	Shore A
	≥50
	≥50

	可燃性
	/
	FV-0
	FV-0

	耐漏电起痕及电蚀损
	/
	TMA4.5级
	TMA4.5级

	纯硅橡胶含量（质量分数）
	%
	/
	≥30


±500kV复合绝缘子的护套最小厚度应不小于5mm。伞裙边缘最小厚度不小于3.5mm，大伞裙根部最小厚度不小于7mm。伞裙厚度的测量方法见图5-1。
[image: image3.emf]
图5-1 伞裙最小厚度测量示意图

5.9.3芯棒由玻璃纤维增强树脂棒制成，应具有较好的耐酸腐蚀性能。为减少钠离子迁移对机械强度的影响，宜采用较高体积电阻率的芯棒。芯棒应能在较大温度范围内承受长期的机械和电气负荷，注射工艺应采用耐高温芯棒，应满足DL/T 810—2012第6.5条的要求。部分项目的技术参数应满足表5.2的要求。带护套芯棒100h水扩散试验的泄漏电流应不大于0.1mA。

表5.2 芯棒技术参数

	项号
	检测项目
	本规范规定值

	1
	吸水率
	≤0.05%

	2
	干工频耐受电压
	80％工频闪络电压值耐受30min后温升不超过5K

	3
	雷电冲击耐受电压
(10 mm±0.5 mm)
	≥＋100kV

	4
	拉伸强度
	≥1100 MPa

	5
	耐应力腐蚀试验
	1N浓度硝酸，96h内未出现断裂

	6
	染色渗透试验
	品红溶液渗透15min后，无渗透

	7
	水扩散试验（100h）
	≤50μA(r.m.s)

	8
	直流击穿电压试验[(10±0.5)mm]
	≥50kV

	9
	体积电阻率试验
	≥1010Ω·m


5.9.4除不锈钢外的所有铁质金属附件都应进行热镀锌。绝缘子端部附件镀锌层的外观质量、附着性、均匀性及锌锭的纯度应符合JB/T 8177的规定。考虑南方沿海高湿、工业污染等大气环境影响，要求D级污区、有盐雾和化学污染的C级污区镀锌层厚度应不低于表5.3的规定，其余情况镀锌层厚度按JB/T 8177规定。
表5.3锌层厚度要求
	单个锌层最小厚度（μm）
	≥ 100

	单个锌层最大厚度（μm）
	≤ 160

	平均厚度（μm）
	全部试品
	≥ 120

	
	单个试品
	100~160


5.9.5 金属附件应有防腐蚀措施。耐电解腐蚀锌环与金具必须充分接触、结合，不允许采用螺纹链接，其间不允许有间隙、气泡，且不得被完全封包与大气隔绝。锌环采用纯度不低于99.95%的锌材制造。制造厂应提供锌的纯度证明。锌环采用浇铸工艺熔合在端部金具上，锌环厚度不小于5mm，锌环沿绝缘子轴向方向的长度不小于5mm。锌环的熔合面积应不小于80%，熔合面黯淡，不反光。如果端部采用高温密封，外露尺寸应不小于3mm。锌环及金具耐腐蚀性试验应符合DL/T 810的规定。
5.9.6 金属附件的连接尺寸应符合GB/T 4056和GB/T 20876.2的规定。环环连接型复合绝缘子端部环示意图如图5-2所示，两端金具交错90°安装。结构高度的起算位置如图5-3。球窝或槽型连接件的机械拉伸破坏负荷应符合JB/T 8178的规定。钢脚或槽型连接件的机械拉伸破坏负荷应符合JB/T 9673的规定。

[image: image4.wmf]C

H

D


图5-2 复合绝缘子端部环示意图
[image: image5.png]T




图5-3 结构高度起算位置
复合绝缘子端部环尺寸应满足表5.4的要求。
表5.4 复合绝缘子端部环尺寸

	连接标记
	额定机械负荷(kN)
	D    mm
	C    mm
	H    mm

	
	
	标称值
	公差
	标称值
	公差
	标称值
	公差

	环-环42
	550
	32
	+0.5

-0.5
	42
	+2

-0
	130
	+3

-0

	环-环40
	420
	32
	+0.5

-0.5
	40
	+2

-0
	120
	+3

-0

	环-环34
	300
	28
	+0.5

-0.5
	34
	+2

-0
	110
	+3

-0

	环-环30
	240
	24
	+0.5

-0.5
	30
	+2

-0
	100
	+3

-0

	环-环28
	210
	20
	+0.5

-0.5
	28
	+2

-0
	100
	+3

-0

	环-环26
	160
	20
	+0.5

-0.5
	26
	+2

-0
	100
	+3

-0


5.9.7 球窝连接的绝缘子应配备R型或L型锁紧销。锁紧销应能维持在锁紧及松开的位置上，并应有两个分开的末端以防止其完全从球窝内脱出。锁紧销应符合GB/T 25318 的要求。锁紧销应采用锡青铜、黄铜、奥氏体不锈钢或其他耐锈蚀性材料制作，不应采用有防腐蚀表层而本身不耐锈蚀的材料制作，并与绝缘子成套供应。为防止脱漏，销腿末端弯曲部分尺寸严格满足标准规定。在把锁紧销的末端分开到180°，然后扳回到原来的位置时，用肉眼检查应无裂纹。锁紧销的装配应使用专用工具，以免损坏金属附件的镀锌层。
5.9.8 绝缘子两端均需安装均压装置，均压装置的材料应使用铝合金，确保足够的机械强度和连接稳定性。均压环的管径、环径及屏蔽深度应满足买方要求，是否采用防鸟害型等由买方选择。均压环的支架与环体应光滑，无毛刺和尖端。防鸟害均压环的铝板内侧应进行卷边处理。复合绝缘子制造企业应和高压端大均压环供应商协商，共同保证安装于复合绝缘子上的均压环可靠固定。
5.10制造工艺要求
尺寸：复合绝缘子的结构高度可以根据定型绝缘子来选择。

护套成形工艺：采用整体注射成型工艺进行生产。
伞裙结构：采用大小伞（例如1大1小或1大2小）。

端部连接：绝缘子的芯棒与端部附件的连接应采用压接方法，至少8面均匀压接，并采用声发射技术实时监测压接效果。
装配：对压接用金具、芯棒等外协件的材料、性能、尺寸、外观和加工工艺应进行严格管理和进厂检验。当端部金具、芯棒不是同一批时（影响压接强度的参数发生变化时），应重新进行试压和破坏试验（包括压接部位剖检），确定新的最佳压制程序和控制参数，同时给出正式验证报告（附剖检彩色照片）。压接处理后的金属附件的镀锌层应符合本规范书第5.9.4条要求，且压接部位（包括压与未压的交界部位）的镀锌层不得有起皮、分层、开裂或掉锌等缺陷发生。
端部密封：端部接口密封胶应采用高温硫化工艺进行密封。

均压环：均压环应正确安装在绝缘子端部附件上，确保足够的机械强度和连接稳定性。均压环应满足电晕和无线电干扰相关标准要求。

6试验

试验按IEC、GB、中国南方电网企业标准和其他有关标准进行，本技术条件要求的试验，其试验费用由卖方承担。试验应出具详细记载测试数据的正式试验报告。 

6.1试验分类

复合绝缘子应由制造厂检验部门检验，保证绝缘子符合DL/T 810中的相关要求。复合绝缘子的检验分为型式试验、逐个试验、抽样试验及其他试验。

6.2 型式试验

型式试验用来验证复合绝缘子的主要特性，这些主要特性取决于其形状和尺寸。型式试验对通过了设计试验的复合绝缘子类型进行。仅当复合绝缘子的型式或材料改变时，该型式试验才需重复进行。型式试验项目及试品数量按表6.1。试验方法及判据按DL/T 810和GB/T 775。
表6.1 型式试验项目及试品数量

	项号
	试验名称
	试品数量（支）

	1
	电气型式试验
	1

	1.1
	干雷电冲击耐受电压试验
	1

	1.2
	湿直流1min耐受电压试验
	1

	1.3
	湿操作冲击耐受电压试验
	1

	1.4
	可见电晕试验
	1

	1.5
	无线电干扰试验
	1

	*1.6
	人工污秽试验
	1

	*1.7
	多因素试验
	2

	2
	机械型式试验
	4

	2.1
	机械负荷—时间试验和金属附件与绝缘伞套间界面的渗透性试验
	4

	2.2
	金属附件耐腐蚀性试验
	2

	2.3
	金属附件锌层和连接结构试验
	3


*注：项1.6人工污秽试验为供需双方协商试验项目，项1.7的详细规定见6.5.2。
6.3 逐个试验

出厂的每支复合绝缘子应逐个进行以下试验或检查项目，若绝缘子没有通过其中的任何一项试验时，则此支复合绝缘子为不合格。试验方法和判据参照GB/T 775、DL/T 810。

6.3.1复合绝缘子的标志；
6.3.2外观检查；
6.3.3逐个机械试验。
6.4 抽样试验

抽样试验是为了验证复合绝缘子其它特性，包括取决于制造质量和所用材料的特性。它在从提交验收的绝缘子批中随机抽取的绝缘子上进行。
货到现场后如买方认为有需要，则有权对到货产品进行抽样试验。抽检所需试品的数量及费用含在卖方报价中。抽样样本大小及抽样试验分别按表6.2和表6.3。如果有一支试品不能满足试验要求，则应按照重复试验程序进行重复试验。
表6.2 抽样试验样本的大小

	批量（N）
	E1
	E2

	N ≤ 300
	2
	2

	300 ＜ N≤ 2000
	4
	3


表6.3  抽样试验项目

	项号
	试验项目名称
	试品数量（支）
	试验方法

	1
	尺寸及连接结构检查
	E1＋E2
	GB/T 775.1

	2
	锌层试验
	E2
	JB/T 8177

	3
	a）水煮试验

b）外观检查
c）空气中冲击击穿试验
d）干工频电压试验
	E2中的一支
	注1

	4
	金属附件与绝缘护套间界面渗透性验证试验
	E2中的另一支
	DL/T 810

	5
	空气中冲击击穿试验
	E1/2
	GB/T 19519、注2

	6
	120%额定机械负荷24h耐受试验
	E1中的一半
	GB/T 775.3

	7
	额定机械负荷耐受试验
	E1中的另一半
	GB/T 775.3

	8
	机械负荷破坏试验
	E1
	GB/T 775.3、注3

	9
	护套和伞裙厚度检查
	E1
	注4

	10
	伞套材料耐漏电起痕和电蚀损性试验
	5块
	DL/T 810、注5

	11
	硅橡胶伞裙护套材料试验
	参照DL/T 376、注6
	DL/T 376、注6

	12
	锌环检查
	E1＋E2
	DL/T 810

	13
	成品带护套芯棒水扩散试验
	E2中的一支
	整支前、后、中3处各取3个样本，DL/T 810

	14
	芯棒与护套界面粘接强度检查
	E2中的一支
	注7

	注1：抽样总数的一支，在进行项1、2、3后，仅按DL/T 810-2012第6.1.3.3、6.1.4.1进行试验。水煮试验后允许仅对产品两端和中间的1m范围内进行试验。第6.1.4.3条的干工频电压值为绝缘长度1m干工频闪络电压的80%或不做干工频闪络试验，取300kV/m。试验后，该试品不再进行其他试验。第3项中的c）干工频电压试验，30min耐压试验后的温升由10K改为5K。

注2：第5项的空气中冲击击穿试验分段仍按注1进行。

注3：进行过第6项和第7项后的试品还应进行机械破坏负荷试验，其机械破坏负荷值不应小于120%额定机械负荷。

注4：第9项护套最小厚度检查，试品为机械破坏后的绝缘子完好部分，每支绝缘子任取3个位置剖开，测量护套的最小厚度，结果应满足本部分3.2.2条的要求。

注5：该试验用样品，应从伞裙截取［截取尺寸尽可能大，不小于（长×宽×厚）50mm×35mm×5mm］，附以其他硅橡胶材料压制成标准规定样品尺寸。

注6：该项试验包括本部分中表5.1所列的项目，伞套材料耐漏电起痕和电蚀损性试验除外。试验所用试品需从本批产品生产线上所用的胶料取样制作试片。若同一工程不同批次产品所用的硅橡胶配方、工艺不变，则仅需进行一次该项试验。憎水性测量采用喷水分级法。伞套材料的纯硅橡胶成分和含量应采用傅里叶红外光谱（FT-IR）、热重分析（TGA）或经供需双方认可的其他方法测得，试品应从伞裙截取，数量不少于3片；若采用热重分析，测试方法应按GB/T 14837.1-2014，并考虑ATH填料的分解对结果进行适当的校正。
注7：采用剖检方法检查芯棒与护套界面粘接强度。方法如下：

第一步：用尺寸便于操作的刀类锋利锐器沿绝缘子轴线，紧贴芯棒表面削掉伞裙和护套，观察是否存在芯棒与护套粘接不良缺陷，对怀疑有缺陷部位再用手工方法剥离护套和伞裙，测量手工剥离的护套与芯棒不粘接处的面积。因锐器作用削掉的护套面积不计。

第二步：将绝缘子旋转180度后，重复第一步的方法沿该轴线方向再次解剖。

接收标准：

单处缺陷的最大长度小于等于5cm且最大面积小于等于5cm2；整支绝缘子的缺陷总面积小于等于10cm2，高压端1m范围内无缺陷。

以上条件同时满足视为可以接收。


6.5 其他试验

6.5.1 用于覆冰厚度10mm以上冰区的复合绝缘子要求提供冰闪试验报告，具体试验方法可参照DL/T 1247-2013执行。该试验属定型试验，试验由招标方（买方）认可和指定的国家授权的行业及以上产品质检中心承担。投标方（卖方）应向招标方（买方）提供由检验机构出具的检验报告，试验所涉及的费用均由卖方承担。

6.5.2 批量供货的复合绝缘子按要求提供该型号产品（相同工艺和材料）的5000小时老化试验报告，具体试验方法可参照DL/T 810-2012执行。该试验属定型试验，试验由招标方（买方）认可和指定的国家授权的行业及以上产品质检中心承担。投标方（卖方）应向招标方（买方）提供由检验机构出具的检验报告，试验所涉及的费用均由卖方承担。当该型号复合绝缘子工艺、材料等发生变化时必须告知招标方，重新办理老化试验并获得许可。

6.5.3 耐张用绝缘子需进行机械振动试验。该试验只限于耐张串用棒形悬式复合绝缘子，中标后投产前供应商应提供中标产品的机械振动试验报告，相关试验费用由卖方承担，若有有效期5年内的同类产品（强度等级、结构高度和金属连接结构）试验报告，该试验可免试。
试验方法如下：
a）试验参数

直流耐张串用棒形悬式复合绝缘子的机械振动试验应尽可能的模拟其运行状态，对每根分裂导线沿其轴线方向施加平均运行张力。绝缘子必须安装上运行时所具有的全部金属附件，如均压装置、联板等，试验档距应大于40m。机械振动试验的起振动角为30′，振动频率f为20～40Hz，振动次数不小于3000万次。振幅（A）与振动频率（f）之间需要满足A≥1000/f1.8（mm）。当振动频率35Hz时，根据振幅（A）与振动频率（f）之间的关系，振幅约为1.66mm。

b）试验系统

直流耐张串用棒形悬式复合绝缘子机械振动试验布置如图6-1所示。复合绝缘子通过连接金具、导线与锚固点连接，测力传感器分别串接在每根导线中用以测量导线张力。振动台通过一个多分裂间隔棒与导线相连接，振动方向垂直于导线方向。


[image: image6.emf]（ 2）

（ 6）

（ 1）

（ 5）

（ 4）

（ 3）

（ 5）

（ 3）


（1）测力传感器（2）绝缘子试品（3）锚固点（4）导线（5）连接金具（6）振动台

图6-1 耐张串模拟微风振动试验示意图

c）试样

直流耐张串用棒形悬式复合绝缘子机械振动试验试品数量为4支。试品必须是从生产线上选取的装配好全尺寸复合绝缘子。应对这些绝缘子进行外观检查且按照图样核对尺寸是否符合。

d）振动后的试验项目及通过标准

振动后，50%的绝缘子（如果支数为奇数，则向下取整）进行水煮试验，水煮试验后依次进行外观检查试验、空气中冲击击穿试验和干工频电压试验，其余50%的绝缘子应进行120%额定机械负荷24h耐受试验（或机械破坏负荷试验）。

（1）水煮试验：按DL/T 810-2012第6.1.3.3条执行。

（2）外观检查试验：按DL/T 810-2012第6.1.1条执行。

（3）空气中冲击击穿试验：按DL/T 810-2012第6.1.4.2条执行。空气中冲击击穿试验分段可仅对两端和中间各1m的范围内，每米任取2段进行试验。

通过标准：不发生击穿。
（4）干工频电压试验：按DL/T 810-2012第6.1.4.3条执行。干工频电压试验必须涵盖冲击电压试验的区域，干工频电压试验值为绝缘长度1m干工频闪络电压的80%，或300kV/m。
通过标准：不发生闪络，干工频电压30min试验后的温升应不大于5K。
7产品对环境的影响

1）坚持以资源节约型和环境友好型的原则，同时应考虑降低投资成本和提高运行经济性。

2）应对噪声、工频电场和磁场、高频电磁波、通信干扰等方面采取必要的防治措施，并满足国家相关标准的要求。

8技术文件要求

8.1一般要求

8.1.1 投标方提供的图纸、资料、文件应使用国家法定单位制即国际单位制，语言为中文。

8.1.2资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容耍正确、准确、一致、清晰、完整，满足工程要求。

8.2文件图纸要求

8.2.1生产进度表
投标方(卖方)应在合同谈判日或收到中标通知书后（以先到为准）        天内（项目单位填写）向招标方(买方)提交一份详细的生产进度表以便于进行工作。这份生产进度表应以图表形式说明设计、试验、材料采购、制造、工厂试验、检验及装运，包括对每项工作及其过程的足够详细的全部细节。
任何延迟的原因及其造成的影响和为了维持既定的生产进度而采取或建议的补救措施应及时向招标方(买方)通报备案。
8.2.2文件和图纸
8.2.2.1在工作开展前，投标方(卖方)应提供以下文件各        份（项目单位填写），包括图纸、设计、资料和货物的详细说明文件及详细的试验进度表，以供招标方(买方)审查。如果招标方(买方)为满足技术和图纸要求做出修改，投标方(卖方)应重新提供修改后的图纸和其它文件，以供招标方(买方)审查。
8.2.2.2技术条件、图纸以及其它文件的修改都不能成为修改合同价格的依据，如果投标方(卖方)按照未经审批的图纸和文件进行生产，则投标方(卖方)应承担进行必要修改的费用。投标方(卖方)不能因图纸和文件的审批而以任何方式解脱其满足技术条件要求和产品进度的义务，以及根据审批意见修改其图纸和文件的责任。
8.2.2.3所有报送审批的图纸，应有标注修改内容的栏目。审批过的图纸进行修改，应用红色箭头或其他方法清楚地标明修改的部分。
招标方(买方)的名称、标题、投标方(卖方)的负责工程师的签名，制图日期和相应的图纸编号，应在图标的右下角或适宜位置标明。图纸和文件应统一使有297mm×420mm(A3)或210mm×297mm(A4)图幅。
8.2.2.4详细的试验时间表，应在开始试验前15天提交招标方(买方)；若招标方(买方)未按时到达，投标方(卖方)可自行试验，招标方(买方)应对试验结果认可。但招标方(买方)有权审阅所有试验报告，对一些试验数据有异议时，双方协商处理。

8.2.2.5 出厂资料的要求

1)  关于结构型式的简要概述及照片；

2)  说明书应包括下列各项：型号、结构（附结构图）、尺寸、技术参数；

3)  试验报告。应提供出厂试验、型式试验和特殊试验报告；

4)  提供详细的装箱清单；

5)  图纸、说明书、试验报告等资料的交付时间、数量及交付单位见表8.1。

表8.1  
投标方(卖方)向招标方(买方)提供的技术资料、图纸和试验报告
	序

号
	项   目
	提交份数
	提交单位
	交付时间

	1
	图纸
	
	
	交货前

	2
	试验报告
	
	
	

	3
	装箱清单
	
	
	


9监造、包装、运输、安装及质量保证

9.1 监造

1）投标方必须在签订合同后10天之内以书面形式提供所供设备的制造进度表。按照DL/T 586的要求，招标方可随时进厂监造。监造和检验人员有权了解生产过程、查询质量记录和参加各种试验。
2）监造范围包括设备的设计、加工、制造、储运、材料采购、组装和试验等重要过程，关键部件的质量控制，进行见证、检验和审核。

3）运行单位的工厂监造和检验工作，不减少投标方对产品的质量责任，监造和检验人员不签署任何质量证明。

4）投标方应在出厂前提前至少5个工作日书面通知招标方进行出厂试验监督。

9.2 包装

1）投标方应根据双方商定好的标准和招标方的实际运输条件，将复合绝缘子本体和所有零部件包装好，并将全套安装使用说明书，产品合格证明书、出厂试验记录、产品外形尺寸图、运输尺寸图、产品拆卸件一览表、装箱单、铭牌图或铭牌标志图及备件一览表等包装好，防止受潮。从投标方发货至招标方收到期间，设备和资料应完好无损。
2）包装箱应连续编号，不能有重号。
设备、零部件、材料启运前投标方应按下述内容在箱面上写不褪色的醒目标志：

a. 合同号；

b. 装船(海运)标志；

c. 目的港(海运)或站名称；

d. 收货人及代码；

e. 设备名称和项目号；

f. 箱号；

g. 毛重与净重；

h. 外形尺寸；

在设备的包装箱外面应标上“重心”、“起吊点”、“小心搬运”、“正面向上”、“防止受潮”、“勿倒”、“勿倾斜”、“防火”等字样。
3）投标方提供的技术文件的包装内外表面上应有如下中文标志：

a. 合同号；

b. 收货人；

c. 目的地；

d. 毛重；

e. 箱号。
4）招投标双方应在合同中明确规定复合绝缘子对检测仪表和检测数据变化范围的要求。复合绝缘子及其部件的保管期应在合同中明确规定。
5）在设备启运后一周内，投标方应以最快捷的方式通知招标方以下内容：

a. 设备名称；

b. 件数、件号、重量；

c. 合同号；

d. 货运单号；

e. 达到港(站)；

f. 设备发出日期。
6）所有部件的装运方式均应便于卸货、操作和现场就位，标有千斤顶支架位置的起吊图和安装图，应与装运文件一起提供。
7）任何在装运中可能丢失的成品应用箱式包装或捆成一束，并标志以清晰的记号以便识别。

8）运输、贮存直到安装时应保护复合绝缘子所有组、部件不得损坏、不得进水和受潮。
9.3运输

a.制造厂应充分考虑运输条件及路、桥运输重量，并应编制运输方案、确定最大单件的尺寸及运输单重。

b.制造厂负责将设备安全地运到运行单位指定地点，并负责设备卸车落地。制造厂应做到使设备在任何运输过程中不受损坏。制造厂应考虑到设备在船运和陆运运输中，可能受到的最大加速度所产生的冲击力而不松动、不损坏、不变形。
笨重件应装在滑板上或板条箱内，在运输中容易松散丢失的物件都应装箱并捆扎牢固，瓷套管应牢固固定在木箱内，以防相对移动。
c.所有组、部件在装运时必须做到便于卸货、搬运和现场安装。为了能正确搬运和安装，在必要处应提供吊钩或起吊设施，并提供吊索布置图。
d.备品备件、专用工具和仪表应随复合绝缘子同时装运，但必须单独包装，并明显标记，以便与提供的其它设备相区别。

9.4安装指导

制造厂在安装和启动时应安排技术人员提供现场安装指导服务，提出技术建议，并有对运行人员提供相关培训的义务。

9.5质量保证

1）全部设备必须是全新的，持久耐用的，应满足作为一个完整产品所能满足的全部要求。投标方应保证设备在规定的使用条件下运行、并按使用说明书进行安装和维护、预期寿命应不少于30年。
2）投标方应对其整组设备在到货后提供不少于三年的“三包”质量保证。之后如发生产品损坏，投标方应及时为本组装置提供维修部件，并按最近的投标价提供。

3）订购的新型产品除应满足本标准外，投标方还应提供该产品的鉴定证书。
4）投标方应保证制造过程中的所有工艺、材料试验等(包括投标方的外购件在内)均应符合本标准的规定。若招标方根据运行经验指定投标方提供某种外购零部件， 投标方应积极配合。
5）附属及配套设备必须满足有关行业标准的要求，并提供试验报告和产品合格证。
6）投标方应有遵守本标准中各条款和工作项目的ISO9000-GB/T19000质量保证体系，该质量保证体系已经通过国家认证并在正常运转。


_1653396667.unknown

_1234567891.unknown

