## 技术规范书

1、总则

1.1 本技术规范书适用于变电站电气柜如汇控柜，GIS控制柜、机械控制柜、箱式变电站、干式变电站等需安装温湿度智能控制功能的设备，它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2 本设备技术协议文件提出的是最低限度的技术要求。凡本技术协议文件中未规定，但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，投标方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。

1.3本技术协议文件所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

1.4本技术协议文件经需方与投标方双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

1.5本技术协议文件未尽事宜，由需方与投标方双方协商确定

1.6满足Q/Y 2010-12《温湿度智能控制系统》技术标准。必须已经生产过五十套及以上或高于本招标书技术规范的设备，并在相同或更恶劣的运行条件下持续运行三年以上的成功经验。提供的产品应有对应的国网或南网用户证明文件。对于新产品，必须经过挂网试运行，并通过产品鉴定。

1.7为了满足复杂电磁环境需要，供方还需提供该产品的电磁兼容，发射检测报告，射频电磁抗扰度检测报告，电气设备制冷量检测报告，防尘防水检测报告。

※1.8以上检测报告必须是国家工业级第三方检测单位出具，同时可根据甲方需要提供检测报告原件。

2、设备工作条件

2.1 环境温度不高于55℃，不低于-40℃。

2.2空气湿度不超过95﹪RH（25℃时）。

2.3无火灾、爆炸危险、严重污染、化学腐蚀及剧烈振动的场所。

2.4无剧烈振动和冲击的地方。

3、控制要求

3.1 基本原理和结构要求

3.1.1温湿度智能控制系统，采用冷媒液态气态转换原理，压缩机从蒸发器内吸入气态制冷剂并将其压缩成高温、高压状态后排入冷凝器内，制冷剂在冷凝器内放出热量后被冷却成高压液态经毛细血管流后形成低温低压状态的制冷剂并进入蒸发器，制冷剂在蒸发器中吸收热量后转化成气态，再由压缩机吸入。如此反复，形成制冷循环，冷凝器和蒸发器都各自配有循环风机以增强空气对流，加强换热效果。其中冷凝器与空气的热交换在控制柜外顶部进行，而蒸发器与空气的热交换则在密闭控制柜内循环进行。系统分别为控制采集单元、蒸发器风机盘管，散热器压缩机风机单元。控制单元在温湿度采集信息的作用下，启动制冷、除湿、热量交换单元，同时如有需要可选择信息数据上传。

3.1.2由压缩机、冷凝器、温控器、毛细管或膨胀阀、空滤、风机、灰尘采集显示单元、主控单元等主要部件组成，具有结构紧凑、轻巧、能耗低，噪音小的特点，采用交流模式供电，适用R134a环保冷媒高效节能，安全可靠，配置通信功能，可以实现远程控制的功能。

3.1.3适用于AC220V工作电源。

3.2 基本功能要求

3.2.1分体式结构，用于柜门或柜壁无法安装的控制柜。

3.2.2采用压缩机制冷技术，通过空调的杰出能耗比实现柜内温度、湿度控制要求。

3.2.3风机的蒸发器立体式双进风设计，占用空间小、可移动，不占用检修空间。

3.2.4风机的蒸发器立体式双进风设计，占用空间小、可移动，不占用检修空间。

3.2.5结合空间上层温度高的现状，柱状风道结构，可直接把冷风送的顶部且均匀分布到四周。

3.2.6自动运行与测试温度功能切换、温度上下限的设置运行模式。

3.2.7特殊除湿功能设计，有效达到了对电气柜内潮湿空气处理。

3.2.8 双管路排水系统设计，解决现场排水，提高了设备的安全运行。

3.2.9温湿度传感器24小时实时采样，超出设定启动值自动降温、自动除湿。

3.2.10自行故障诊断功能并配置4英寸液晶显示屏显示故障部件及故障打印。

3.2.11可实现远端手机监测，保证管理人员通过手机APP了解设备的运行状况。

3.2.12同时可根据检测诊断数据，对系统进行系统软件升级。

3.3 指标要求

参数中打“※”必须满足。

| 序 号 | 技术指标 | 招标要求值 | 投标响应值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产厂家 |  |  |
| 2 | 规格型号 |  |  |
| 3 | 额定电压 | 220V AC±15％ |  |
| 4 | ※额定制冷量 | 1000W L35/L35 |  |
| 5 | 启动电流 | ≤10.2A |  |
| 6 | 温度设置 | 20℃～60℃ |  |
| 7 | ※额定电流 | 制冷：AC 2.2A |  |
| 8 | ※额定功率 | 制冷：AC 640W （制冷剂） |  |
| 9 | ※ 除尘功率 | 50W |  |
| 10 | ※ 污秽显示 | 4位显示 |  |
| 11 | ※ 灵敏度 | 100ppm |  |
| 12 | ※ 采集时间 | 2s |  |
| 13 | 压力允许范围 | HD/HP 25 bar ND/LP 16 bar |  |
| 14 | ※外置巡检屏 | 4位显示 |  |
| 15 | ※外置控制单元 | ≤200*150*35mm |  |
| 16 | 无线参数 | GSM900/1800双频 |  |
| 17 | 上行带宽 | 42.8 kbps |  |
| 18 | 下行带宽 | 85.6 kbps |  |
| 19 | 带宽 | 80MHz |  |
| 20 | 支持网络 | 4G |  |
| 21 | 传输距离 | 无限制 |  |
| 22 | 制冷剂 | R134a |  |
| 23 | ※ 重 量 | ≤28kg |  |
| 24 | 噪音指标 | ≤60db（A） |  |
| 25 | 环境温度 | -40℃～+55℃ |  |
| 26 | ※ 防护等级 | IP55 |  |

4、其他要求

4.1 提供产品相关报告。

4.2 增加除尘功能并实时显示柜内灰度情况。

4.3 增设四位数显（显示柜内实际温度，湿度等）的外置巡检屏。

4.4 外置操控器，不用开柜门就可以根据季节变化进行启动值调整修改。

4.5 可自行故障监控，并显示故障部件及故障问题。

5、遵循的技术规范

5.1 合同设备包括供方向其他厂商购买的所有附件和设备，这些附件和设备应符合相应的标准规范或法规的最新版本或其修正本的要求, 除非另有特别说明，将包括在投标期内有效的任何修正和补充。

5.2 除非合同另有规定，均须遵守最新的国家标准（GB）和国际电工委员会(IEC)标准以及国际单位制(SI)标准。如采用合资或合作产品，还应遵守合作方国家标准，当上述标准不一致时按高标准执行。

5.3 供方提供的设备和配套件要符合以下标准但不局限于以下标准：

GB/T 4208-2008       外壳防护等级（IP代码）

GB/T 4588.1-1996     无金属化孔单双面印制板分规范

GB/T 4588.2-1996     有金属化孔单双面印制板分规范

GB/T 2681-1981       电工成套装置中的导线颜色

GB/T 2682-1981       电工成套装置中的指示灯和按钮的颜色

GB 2423.1 电工电子产品基本环境试验规程  试验A:低温试验方法

GB 2423.2 电工电子产品基本环境试验规程  试验B:高温试验方法

GB 2423.3 电工电子产品基本环境试验规程  试验Ca:恒定湿热试验方法

GB 5080.7 设备可靠性试验  恒定失效率假设下的失效率与平均无故障时间的验证试验方案

GB/T 4798.1     电工电子产品应用环境条件：贮存

GB/T 4798.2    电工电子产品应用环境条件：运输

IEC 950        包括商用电气设备在内的信息技术设备的安全

EN14511     《使用电力驱动压缩机为空间加热和制冷的空调器、液体制冷机和热泵》

GB9254-1998    信息技术设备的无线电骚扰限制和测量方法

GB/T7725-2004  室内空气调节器

5.4 上述法则和标准提出了最基本要求，如果根据供方的意见并经用户接受，使用优于或更为经济的设计或材料,并能使供方设备良好地、连续地在本规范所规定的条件下运行时，则这些标准也可以由供方超越。

5.5 合同签订后3天内，按本规范要求，投标人提出合同设备的设计﹑制造﹑装配﹑安装﹑调试﹑试运﹑验收﹑试验﹑运行和维护等标准清单给招标人，招标人确认完成后投标人需10天内供货并安装调试。

5.6 当标准、规范之间出现矛盾时，供方应将矛盾情况提交用户，以便在开始生产前制定解决方案。

6、 供货配置表

供货配置一览表

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温湿度智能控制系统 | 套 | 6 |
| 随货配件清单 |  |  |  |
| 1 | 使用说明书 | 份 | 6 |
| 2 | 安装开孔图 | 包含在说明书内 |  |
| 3 | 电气原理图 | 包含在说明书内 |  |
| 4 | 产品合格证 | 份 | 6 |
| 5 | M5X15 安装螺丝 | 只 | 60 |
| 6 | M5 安装螺母 | 只 | 60 |
| 7 | 扎线带（白色） | 只 | 12 |
| 8 | 七针孔型连接器 | 只 | 6 |
| 9 | 三针孔型连接器 | 只 | 6 |

7、售后服务

7.1 由供货商负责设备的现场安装、调试，包括汇控柜开孔、封堵、门体加固等，并对需方有关人员进行相关培训。

7.2 产品实行免费维修两年。两年内属产品质量问题损坏，应无偿更换，两年后设备产生的损坏，应只收取材料、差旅成本费。