凯里供电局110kV施洞变、东坡变电子式互感器采集卡

技术协议

贵州电网有限责任公司凯里供电局

2025年7月

目  录

1 总则	- 1 -

2 技术要求	2

3 主要供货范围	2

4 质量保证和试验	2

5 售后服务	2

凯里供电局110kV施洞变、东坡变电子式互感器采集卡技术协议

- 1 总则

1.1  凯里供电局110kV施洞变、东坡变电子式互感器采集卡物资采购的技术要求。

1.2  本设备招标技术文件提出的是最低限度的技术要求。凡本招标技术文件中未规定，但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，投标方应按相应标准的条文进行工具设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

1.3  如果投标方没有以书面形式对本招标技术文件的条文提出异议，则意味着投标方提供的设备完全符合本招标技术文件的要求。如有异议，都应在报价书中以“对技术文件的意见和同技术文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.4  本招标技术文件所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

1.5  本招标技术文件经招、投标双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

1.6  投标方在应标招标技术文件中应如实反映应标产品与本招标技术文件的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的产品与其应标招标技术文件的条文存在差异，招标方有权利要求退货。

1.7  投标方应在应标技术部分按本招标技术文件的要求如实详细的填写应标工具的标准配置表，并在应标商务部分按此标准配置进行报价。

1.8  投标方应充分理解本招标技术文件并按本招标技术文件的具体条款、格式要求填写应标的技术文件。

1.9  投标方应对工具的整体性能负责。在试验功能期间，如果发现由于投标方设计或配置不合理或缺少工具（含部件）而造成整个系统功能不能满足本技术条件书的要求，投标方应负全部责任。

2 技术要求

本项目主要采购的是凯里供电局110kV施洞变、东坡变电子式互感器采集卡，完成所列设备的维修，能够正常使用。具体物资型号参数如下表。

| 凯里供电局110kV施洞变、东坡变电子式互感器采集卡 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 维修设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 电子式互感器电流采集卡 | TSD200-OET | 块 | 3 |  |
| 2 | 电子式互感器电压采集卡 | TSD200-OET | 块 | 2 |  |

1）小信号模拟量输出应采取必要的屏蔽措施，采用屏蔽电缆和航空插头方式输出。小信号模拟量输出的电子式互感器其二次输出电压推荐采用以下标准：

保护电流：150mV；

测量电流：1.5V；

电    压：1.5V；

2）电子式互感器采集卡采用数字量输出时应采用光纤传输，光纤为850nm多模光纤，物理接头方式采用ST接头。数据在保证可靠接收的前提下，传输距离不大于1km。

3）当电子式互感器采集卡未收到合并单元的同步信号时，应使用自身时钟按设定频率进行采样，即从触发采样时刻到数据发送完成时刻之间为固定延时。

4）电子式互感器采集卡应满足适应各种工作环境，应不低于以下标准：

环境温度 ：

–40°C～+70°C （户外）；

-5℃～＋45℃（户内）；

最大日温差： 25K；

最大相对湿度 ：95%（日平均），90%（月平均）；

5）接收来自最多达2路模拟电流信号的采样光信号、1路电压模拟电压信号，对原始数据处理之后按照IEC-61850-9规约或（南瑞规约）以光信号形式对外提供采集数据；

可接收多种同步信号（IEC 61588、光B码和光纤秒脉冲）；

5）投标厂家需提供相关电子式互感器采集卡维修业绩证明。

3 主要供货（服务）范围

进行凯里供电局110kV施洞变、东坡变电子式互感器采集卡更换工作。

4 供货时间

现场勘察后15日内完成以上采集卡的缺陷检测及维修工作，并完成与合并单元通讯协议检测报告。

5试验验收

5.1 试验

5.1.1各种检验必须经验收检查合格，维修后的采集卡与现场合并单元可实现正常通讯，通讯规约满足国网FT3、南瑞规约6、南瑞规约10等通讯方式，维修厂家按现场通讯协议做相关测试并出第三方检测报告。

5.2验收标准：

验收以技术协议及相关规程为准。

6.售后服务

5.1 产品在使用中出现问题, 厂家应在24小时内积极响应。

5.2 有关应用在其它地方使用过程中出现的缺陷问题, 投标方应及时告知,并采取相应措施免费解决。

5.3 设备维修后提供一年质保，质保期内再次损坏免费进行维修，质保期按照维修后投入使用之日起计算。