10kV移动式自动调压成套装置

技术规范书

云南电网有限责任公司

2025年07月

目 录

1 总则	1

2 工作范围	1

3 应遵循的主要标准	2

4 使用条件	4

4.1 正常使用条件	4

4.2 特殊使用条件	4

5 技术要求	4

5.1装置构成	4

5.2 功能要求	6

5.3 性能要求	7

5.4 主要组成部分技术要求	9

5.4.1 油浸式变压器及其附件技术要求	9

5.4.2 无功自动补偿装置技术要求	9

5.4.3 环网柜技术要求	10

5.4.4 电缆收放架技术要求	10

5.4.5 柔性电缆技术要求	11

5.5 结构要求	11

6试验	11

6.1 试验要求	11

6.2 现场试验	11

7　技术服务、设计联络、工厂检验和监造	12

7.1  投标方提供的样本资料	12

7.2  技术资料、图纸和说明书格式	12

7.3  供确认的图纸	12

7.4　设计联络会议	12

7.5　使用方、投标方双方设计的图纸	12

7.6　其他资料和说明书	12

7.7　投标方提供的数据	12

7.8  监造	13

8 现场验收	13

9 安装调试	13

10　质量保证	13

11  售后服务	14

12  投标产品主要组部件材料	14

13  推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货	14

14  投标技术偏差表格	14

# 1　总则

1.1 本技术规范书适用于云南电网有限责任公司采购的10kV移动式自动调压成套装置，它提出了该设备的使用条件、技术要求、试验方法、检验规则、标志及包装等方面的技术要求。

1.2本技术规范书提出的是最低限度的技术要求。凡本技术规范书中未规定，但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，投标方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

1.3 如果投标方没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议，则意味着投标方提供的设备完全符合本技术规范书的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在投标文件中详细描述。

1.4 本技术规范书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

1.5 本技术规范书经招、投标双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

1.6 本技术规范书未尽事宜，由招、投方双方协商确定。

1.7 投标方在应标技术规范书中应如实反映应标产品与本技术规范书的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的产品与其应标技术规范书的条文存在差异，招标方有权利要求退货，并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。

1.8 投标方应在应标技术部分按本技术规范书的要求如实详细填写应标设备的标准配置表，并在应标商务部分按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将对评标工作有不同程度的影响。

1.9 投标方应充分理解本技术规范书并按本技术规范书的具体条款、格式要求填写应标的技术文件，如发现应标的技术文件条款、格式不符合本技术规范书的要求，则认为应标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。

1.10 本技术规范书中带有“★”符号的为关键技术参数指标。

- 工作范围

本技术规范书适应于云南电网有限责任公司所属10kV移动式自动调压成套装置及其附属设备的设计、制造、装配、工厂试验、交付、现场安装和试验，以及试运行与运维的指导、监督工作。

2.1 投标方的工作范围将包括下列内容，但不仅仅限于此内容：

1） 提供技术规范内所有设备及设计说明书及制造方面的说明。

2） 提供国家认可试验室出具的产品型式试验报告，或国家认可试验室出具的含有产品型式试验内容的检验/检测报告，以便确认供货设备能否满足所有的性能要求。

3） 提供设备安装、使用的说明书。

4） 提供试验和检验的标准，包括试验报告和试验数据。

5） 提供图纸、制造和质量保证过程的一览表以及技术规范书规定的其他资料。

6） 提供设备管理和运行所需有关资料。

7） 所提供设备应发运到规定的目的地。

8） 如投标方标准、规范与本技术规范有明显的冲突，则投标方应在制造设备前，用书面形式将冲突和解决办法告知招标方，并经招标方确认后，才能进行设备制造。

9） 在更换所用的准则、标准、规程或修改设备技术数据时，投标方有责任接受招标方的选择。

10）现场服务。

2.2 供货范围一览表

1）投标方应按本技术规范书的要求提供全新的、合格的10kV移动式自动调压成套装置及其附属设备。

2）投标方提供的10kV移动式自动调压成套装置的具体规格见表1：供货范围及设备需求一览表。投标方应如实填写“投标方保证”栏。投标方应向招标方提供必备的备品备件，要求提供的专用工具和仪器仪表应是新品，与设备同型号、同工艺。

表1 供货范围及设备需求一览表

| 序号 | 名称 | 招标方要求 | 投标方保证 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 型式、规格 | 型式、规格 |
| 1 | 10kV移动式自动调压成套装置 | 设备容量4000kVA，带无功补偿500kvar（分组方式：250动+250动） |  |

2.3 工厂试验由投标方在生产厂家内完成, 但应有招标方代表参加, 参加工厂验收的规定详见技术规范书商务部分。

2.4 设备安装位置选点、现场安装和试验在投标方的技术指导下由招标方完成, 投标方协助招标方按标准检查安装质量，处理调试投运过程中出现的问题，并提供备品、备件，做好销售服务工作。投标方应选派有经验的技术人员，对安装和运行人员免费培训。

2.5 投标方应协助招标方解决设备运行中出现的问题。

2.6 设计联络会议的地点及招标方参加人员等规定详见技术规范书商务部分。

2.7 投标方应配合招标方开展到货抽检工作，参照本技术规范书及引用的标准要求进行检测。

- 应遵循的主要标准

除本技术规范特殊规定外，投标方所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时，应按技术要求最高的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标方选用本技术条件书规定以外的标准时，则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在投标方已证明替换标准相当或优于技术条件书规定的标准，并从招标方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文版本。

下列文件对于本技术条件书的应用是必不可少。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本技术条件书。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本技术条件书：

GB/T 156 标准电压

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 1094.1 电力变压器 第1部分：总则

GB/T 1094.2 电力变压器 第2部分：液浸式变压器的温升

GB/T 1094.3 电力变压器 第3部分：绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙

GB/T 1094.4 电力变压器 第4部分：电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则

GB/T 1094.5 电力变压器 第5部分：承受短路的能力

GB/T 1094.10 电力变压器 第10部分：声级测定

GB/T 1094.11 电力变压器 第11部分：干式变压器

GB/T 1984高压交流断路器

GB/T 1985高压交流隔离开关和接地开关

GB/T 2900.95 电工术语 变压器、调压器和电抗器

GB/T 4208 外壳防护等级（IP代码）

GB/T 5273 高压电器端子尺寸标准化

GB/T 6451 油浸式电力变压器技术参数和要求

GB/T 7261 继电保护和安全自动装置基本试验方法

GB/T 10230.1 分接开关 第1部分：性能要求和试验方法

GB/T 12325 电能质量 供电电压偏差

GB/T 12326 电能质量 电压波动和闪变

GB/T 15543 电能质量 三相电压不平衡

GB/T 14549 电能质量 公用电网谐波

GB/T 16935.1 低压供电系统内设备的绝缘配合 第1部分：原理、要求和试验

GB/T 17626.2 电磁兼容试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

GB/T 17626.4 电磁兼容试验和测量技术 电快速瞬变脉神群抗扰度试验

GB/T 17626.5 电磁兼容试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验

GB/T 17626.12 电磁兼容试验和测量技术 第12部分：振铃波抗扰度试验

GB/T 17799.4 电磁兼容 通用标准 第4部分：工业环境中的发射

GB/T 22071.1 互感器试验导则 第1部分：电流互感器

DL/T 403 高压交流真空断路器

DL/T 995 继电保护和电网安全自动装置检验规程

DL/T 1075 保护测控装置技术条件

JB/T 501 电力变压器试验导则

JB/T 8749.1 调压器 第1部分：通用要求和试验

T/CEC 110 配电线路串联调压装置技术规范

- 使用条件

4.1 正常使用条件

- 4.1.1环境条件

- a） 环境温度范围：-25～+55℃；

- b） 环境温度最大变化率：0.5℃/min；

- c） 最大日温差：30K；

- d） 环境相对湿度（在25℃时）：

湿度：5%～100%

日平均值：95%

月平均值：90%

- e） 最大绝对湿度：35g/m3；

- f） 日照强度：0.1W/cm2

- g） 污秽等级：不低于d级；

- h） 海拔高度：2000m及以下，对于高海拔地区根据GB/T 16935.1给出的海拔修正系数进行修正；

- i） 大气压力：70～106kPa；

- j） 地震烈度：Ⅷ度；

- k） 安装地点：户外。

- 4.1.2系统条件

- a） 额定频率：50Hz；

- b） 标称电压：10kV；

- c） 最高运行电压：12kV；

- d） 三相电压不平衡度：正常运行时≤2%，短时≤4%；

- e） 系统中性点接地方式：小电阻接地、消弧线圈接地、不接地

4.2 特殊使用条件

投标方应对正常使用条件之外的特殊使用条件涉及的相关事项，在询价和订货时特别说明。

- 技术要求

5.1装置构成

- a） 10kV移动式自动调压成套装置（以下简称装置）应由预制舱及电缆收放装置两部分组成；

- b） 预制舱内应包含调压器室、开关及无功补偿室、进出线室，优化总重量确保移动便利；

- c） 调压器室应内置自耦变压器本体、避雷器、散热风机，自耦变压器采用星接方式，散热风机可设置进风和排风用于提高散热效果；

- d） 开关及无功补偿室应包含2台环网柜、1台无功补偿柜、1台控制柜（进出线柜控制、调压控制、电容器组控制）、1只电压互感器。控制柜应配置移动应急电源模块，装置未带电时可利用移动应急电源为控制器及分接开关供电，进行设备运维操作，环网柜操作电源采用直流24V；

- e） 进出线室应内置3相进线、3相出线接线排，用于进出线电缆的接线操作，应装设3只电流互感器；

- f） 电缆收放装置包含电缆电动收放架及柔性电缆；

- g） 装置应便于吊装、运输、转移，支持10kV线路快速接入；

- h） 装置的典型一次接线参考图1，基本配置见表2。

图 1 移动调压装置构成示意图

表2 基本配置表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预制舱 |  |  |  |
| 1.1 | 调压器 | 台 | 1 |  |
| 1.2 | 环网柜（QF1、QF2） | 台 | 2 |  |
| 1.3 | 无功补偿柜 | 台 | 1 |  |
| 1.4 | 控制柜 | 台 | 1 |  |
| 1.5 | 电压互感器（PT） | 只 | 1 |  |
| 1.6 | 避雷器（F1、F2） | 组 | 2 |  |
| 2 | 电缆收放装置 |  |  |  |
| 2.1 | 电缆收放架 | 套 | 1 |  |
| 2.2 | 柔性电缆 | 根 | 6 | 乙丙橡胶绝缘软电缆 |

5.2 功能要求

- 5.2.1 基础功能

- a） ★装置应具备电压自动调节、手动调节、遥控调节三种控制模式；

- b） ★装置应具备两段式自动调压功能，能根据电压偏差大小，自动选择一段自动调压或二段自动调压功能，当二段自动调压动作后电压依然达不到要求，延时自动切换为快速延时时间。自动调节模式下，应自动跟踪输出电压变化调整分接开关档位、识别潮流方向，确保输出端电压稳定在预设范围；

- c） 手动调节模式下，装置可根据就地或远方执行调整分接开关档位指令；

- d） ★装置应具备潮流方向识别和供电方向校验功能；

- e） 零序电流通过率：≥95%；

- f） ★装置具备电容器自动投切功能。

- 5.2.2 保护和告警功能

- a） ★装置应具备以下保护功能：过流保护、过负荷保护、低电压保护、过电压保护、轻瓦斯保护、重瓦斯保护、温度过限保护、压力释放动作保护、日动作次数限定保护、分接开关拒动保护、断路器拒动保护；

- b） ★装置应具备断电保护功能：正常运行过程中，当进线侧供电消失，装置发断电报警，QF1、QF2开关同时断开；避免调压器在高档位时突然得电造成的高电压；

- c） 保护定值和延时可根据实际需求设置。

- 5.2.3 ★监测功能

- a） 断路器位置、自动/手动/远方工作模式；

- b） 电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、电压及电流2~15次谐波；

- c） 分接开关当前档位；

- d） 潮流方向和供电方向。

- 5.2.4 记录功能

- a） ★装置应具备定时监测、事件、故障等记录功能；

- b） ★定时记录应定时记录系统的电压、电流、功率因数、档位、断路器状态、控制模式、故障状态等数据；定时记录数据保存时间不少于6个月，数据记录间隔可进行设置，最小间隔不大于5分钟；

- c） ★事件记录应记录分接开关档位变化、断路器分合闸状态变化、运行方式切换等事件及其结果；

- d） 故障记录应记录装置发生的各种故障事件。

- e） 进入控制器U盘操作菜单，可执行读取记录。

- 5.2.5 通信功能

- 装置支持 3G、4G、5G、物联网、光纤等通信方式；

- 具备专用的RS232 和 RJ45 网络维护接口；

- ★可实现遥信、遥测、遥控、遥调功能；

- 装置具有硬加密功能，支持与配电自动化系统的主站安全网关加密设备进行双向身份认证。

- 5.2.6 对时功能

- 装追应具备主站时钟校时功能，支持北斗、GPS和运营商对时功能。

5.3 性能要求

| 序号 | 性能要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接线方式 | Y/Y（星型） |  |  |
| 2 | 额定容量 | 三相 |  | 4000kVA |
| 3 | 额定电压 | 线电压 |  | 10kV |
| 4 | 额定频率 | Hz |  | 50Hz |
| 5 | 输入电压范围 | kV |  | 8kV～12kV |
| 6 | 调压范围 | kV |  | 升压/降压调节，-20%～+20%Ui |
| 7 | 调压级数 | 档 |  | 9 |
| 8 | 噪声（声功率级） | dB |  | ≤68dB |
| 9 | ★调压器本体绝缘水平 |  |  |  |
| 9.1 | 外施耐受电压（60s） | kV |  | 35kV |
| 9.2 | 感应耐受电压 | kV |  | 20kV |
| 9.3 | 绝缘液击穿电压 | kV |  | ≥40kV |
| 10 | ★测量精度 |  |  |  |
| 10.1 | 交流采样电压、电流 |  | ≥0.5级 |  |
| 10.2 | 有功功率、无功功率 |  | ≥1.0级 |  |
| 11 | 电磁兼容 |  |  |  |
| 11.1 | 静电放电抗扰度 |  | 接触放电：±8kV；空气放电：±15kV |  |
| 11.2 | 浪涌（冲击）抗扰度 |  | 电源输入端口、输出端口：±4kV；信号端口：±2kV |  |
| 11.3 | 电快速瞬变脉冲群抗扰度 |  | 4级 |  |
| 11.4 | 慢速阻尼振荡波抗扰度 |  | 合格 |  |
| 11.5 | 射频电磁场辐射抗扰度 |  | 合格 |  |
| 11.6 | 传导骚扰抗扰度 |  | 合格 |  |
| 11.7 | 工频磁场抗扰度 |  | 合格 |  |
| 11.8 | 脉冲磁场抗扰度 |  | 合格 |  |
| 11.9 | 阻尼振荡磁场抗扰度 |  | 合格 |  |
| 11.10 | 电压暂降、短时中断扰抗扰度 |  | 合格 |  |
| 11.11 | 振铃波干扰试验 |  | 合格 |  |
| 11.12 | 辐射骚扰 |  | 合格 |  |
| 11.13 | 传导骚扰 |  | 合格 |  |
| 12 | 运行温度要求 |  | -25～55°C |  |
| 13 | 贮存温度要求 |  | -40～70°C |  |
| 14 | ★无功补偿 |  |  |  |
| 14.1 | 额定容量 |  | 500kvar |  |
| 14.2 | 分组方式 |  | 250kvar+250kvar |  |
| 14.3 | 投切开关 |  | 真空接触器 |  |
| 15 | ★真空断路器 |  |  |  |
| 15.1 | 额定容量 |  | 12kV |  |
| 15.2 | 额定电压 |  | 50Hz |  |
| 15.3 | 额定电流 |  | 630A |  |
| 15.4 | 额定短路开断电流 |  | 20kA |  |
| 15.5 | 额定短路关合电流 |  | 50kA |  |
| 15.6 | 额定峰值耐受电流 |  | 50kA |  |
| 15.7 | 额定短时耐受电流及时间 |  | 20kA/4s |  |
| 15.8 | 温升限值 |  | 按GB/T 11022要求 |  |
| 15.9 | 机械寿命 |  | ≥10000次 |  |
| 15.10 | 额定短路电流开断次数 |  | ≥30次 |  |
| 15.11 | 合闸不同期 |  | ≤2ms |  |
| 15.12 | 分闸不同期 |  | ≤2ms |  |
| 15.13 | 触头弹跳 |  | ≤2ms |  |
| 15.14 | 合闸时间 |  | ≤60ms（弹操）/≤50ms（永磁） |  |
| 15.15 | 分闸时间 |  | ≤40ms（弹操）/≤25ms（永磁） |  |
| 15.16 | 1min工频耐受电压（有效值）开关断口 |  | 48kV |  |
| 15.17 | 1min工频耐受电压（有效值）相间、相对地 |  | 42kV |  |
| 15.18 | 雷电冲击耐受电压（峰值）开关断口 |  | 85kV |  |
| 15.19 | 雷电冲击耐受电压（峰值）相间、相对地 |  | 75kV |  |

5.4 主要组成部分技术要求

- 5.4.1 油浸式变压器及其附件技术要求

- 5.4.1.1 油浸式变压器

装置所选用的油浸式变压器的主要技术要求如下所示。

- a） 额定电压：10kV

- b） 额定频率：50Hz；

- c） 额定容量：4000kVA；

- d） 档距：≤5%；

- e） 调压范围：-20~+20%；

- 5.4.1.2 分接开关

分接开关应采用真空有载分接开关。

- 5.4.1.3 安全保护装置

调压器应配置气体继电器、压力释放阀等。

- 5.4.1.4 冷却系统

应配置散热装置，其风机电源要求装置自供电，并具有短路保护。

- 5.4.1.5 油箱及其附件

调压装置油箱及其附件的技术要求应符合相关标准的要求。

- 5.4.2 无功自动补偿装置技术要求

- 5.4.2.1 基本要求

- a） 由电容器、真空接触器、电流互感器、限流熔断器及辅材组成；

- b） 具有电压、时间、功率因数、电压无功等自动控制方式；

- c） 容量：配置的无功补偿装置安装容量为500kvar。

- d） 分组：500kvar分组方式：250动+250动。

- 5.4.2.2 电容器

- a） 介质结构：全膜介质结构，苄基甲苯；

- b） 介质损耗角正切值：≤0.03%（20℃时）；

- c） 雷电冲击耐受电压（峰值）：75kV；

- d） 短时（1min）工频耐受电压（有效值）：35kV；

- e） 极间耐压： 2.15倍的交流额定电压或4.30倍的直流额定电压；

- f） 稳态过电流：电容器应能够在1.3倍的额定电流下持续运行。

- 5.4.2.3 真空接触器

- a） 额定电流：400A

- b） 投切次数：≥100000次

- 5.4.3 环网柜技术要求

- a） 额定电压：12kV

- b） 额定频率：50Hz；

- c） 额定电流：630A；

- d） 环网柜应由开关室、操动机构室和电缆室构成；

- e） 环网柜内应配置真空断路器、隔离开关、接地开关，真空断路器应满足GB/T 1984的相关要求，隔离开关应满足GB/T 1985的相关要求。

- f） 操作机构电源：直流24V；

- g） 环网柜应配置微机保护装置；

- h） 环网柜应配置带电显示器（带二次核相孔、按回路配置），应能满足验电、核相的要求。高压带电显示装置的显示器接线端子对地和端子之间应能承受 2000V/1min 的工频耐压。传感器电压抽取端及引线对地应能承受2000V/1min的工频耐压。感应式带电显示装置，其传感器要求与带电部位保持125mm以上空气净距要求；

- i） 应配置3只电流互感器；

- g） 环网柜中各组件及其支持绝缘件爬电比距应满足：瓷质材料不小于18mm/kV，有机材料不小于20 mm/kV；

- k） 环网柜柜体框架材质采用敷铝锌板或镀锌钢板，框架材质标称厚度≥2mm，气箱材质的防腐蚀性能不应低于304不锈钢。气箱材质标称厚度≥2mm；

- l） 环网柜的分、合闸控制回路的端子间应有端子隔开，或采取其他有效防误动措施。

- 5.4.4 电缆收放架技术要求

电动收放架功能及配置要求如下：

- a） 收放架应包含六个绞盘，每个绞盘都配置离合器，可以独立运转或选择性运转或六个绞盘同时运转收放线缆；

- b） 应具备无阻力放线功能，放线时可采用外力牵引或电动放线；

- c） 每个绞盘的储线量应能存储大于30米的截面积为70mm²的单芯柔性电缆；

- d） 应具备失电应急操作功能，在失电的情况下，可以手动拉出线缆，也可手动转动绞盘收线；

- e） 应具备自锁功能，收线完毕后，所有绞盘都具有自锁功能，防止运输途中受颠簸路段和惯性力影响，导致绞盘惯性转动，使线缆松乱；

- f）  框架结构应采用方钢焊接而成，绞盘采用钢板切割焊接而成，表面平直，光滑无毛刺、整体无流漆或脱漆现象；

- g） 收放架机体底部应预留左右各4个安装固定板，并预留安装孔；

- h） 传动方式可采用减速电机、链轮、链条。

- 5.4.5 柔性电缆技术要求

- a） 额定电压：8.7/15kV

- b） 标称截面：70mm2

- c） 长度：≥30m（单根）；

- d） 绝缘护套：乙丙橡胶绝缘软电缆。

5.5 结构要求

- a） 装置具备可移动式结构设计，装置尺寸不大于4250mm×2410mm×2500mm；

- b） 装置应满足10kV带电作业接入的要求；

- c） 装置应采用预制舱，焊装一体式结构，增强机械强度和刚度，在起吊、运输和安装时不会变形或损伤、抗冲击能力强，箱体顶板、侧板采用高强度镀锌钢板+岩棉夹芯板，整体厚度50mm。门及侧板与框架连接牢靠，并配备相关专用折页、高弹性密封条，满足整体的密闭、保温性能要求；应采用顶部吊装，方便装置转移；

- d） 装置的调压器室、开关及无功补偿室、进出线室均应具备门锁功能；

- e） 装置箱体应具备接地端子，箱体每个侧面至少设置2处接地的端子。

# 6试验

6.1 试验要求

6.1.1　除高低温试验项目及电磁兼容试验项目外，测量和试验的标准环境条件应不超过下列范围：

a） 试验环境温度：+10~+30℃；

b） 大气压力79.5~106.0kPa。

- 6.1.2 投标方投标时提供的设备试验标准应符合相应国标、行标的有关规定，并提供型式试验报告、第三方提供的性能检验报告、出厂试验报告等，其中型式试验报告、第三方提供的性能检验报告至少应包含“技术要求”章节中所有标“★”的项目。

6.1.3 投标方投标时提供的第三方检验报告应包含“10kV移动式调压成套装置”检验报告。

6.1.4 投标方提供的每一套设备出厂之前都应按规范要求、国家和行业标准以及工厂规定的调试大纲进行出厂检查，试验报告应随产品提供。

6.2 现场试验

现场投运前进行外观检查、工频耐压试验、基本控制功能试验等；现场运行中发现的设备缺陷和元件损坏，投标方应及时无偿修理或更换，直至符合规范要求。保修期内产品出现不符合功能要求和技术指标要求，投标方亦应负责。

# 7　技术服务、设计联络、工厂检验和监造

## 7.1  投标方提供的样本资料

投标方应在报价书中提供与本规范有关的样本资料，其中包括成套设备、标准部件等，以备使用方核查，样本中还应包括各种额定值数据、各元件性能、功率消耗（包括交流及直流回路）及使用说明等必需的资料。投标方还应提供装置运行及改进情况说明。

## 7.2  技术资料、图纸和说明书格式

7.2.1　全部图纸应为A4幅面，并有完整图标，采用国标单位制。图中字体不得小于3mm。

7.2.2　提供最终修改图的电子文档。

## 7.3  供确认的图纸

在合同签字后2周内，投标方应以快件方式提供确认和了解的资料和图纸如下：

1） 设备的接线说明，以及它们的图例符号说明。

2） 设备安装图及图例符号说明和技术参数表。

## 7.4　设计联络会议

7.4.1　若有必要，使用方在收到投标方签字的第一批文件后的2周内举行设计联络会议。设计联络会议内容如下：

1） 投标方应对修改后的供确认的资料和图纸进行详细的解释，并应解答使用方对这些资料和图纸所提的问题，经过共同讨论，招标方给予确认，以便投标方绘制正式图纸提供给使用方。

2） 投标方应协助制定验收大纲、工程参数表。

7.4.2　会议需要签订会议纪要，该纪要将作为合同的补充部分。

## 7.5　使用方、投标方双方设计的图纸

投标方在联络会议后的2周内，应提供经过联络会议修改后的全部正式图纸及资料，供使用方使用。

经过设计联络会议修改后的全部正式图纸及资料如下：

1） 设备内端子配置布置图。

2） 设备横担螺栓安装图。

3） 合同设备施工时所必需的其他图纸。

4） 所有图纸的电子文档及支持软件。

## 7.6　其他资料和说明书

投标方应提供给使用方装置投产前试验用的详细试验说明和技术要求。投标方提供与供货装置一致的说明书。

## 7.7　投标方提供的数据

7.7.1  投标方应提供投标数据和信息，投标方应提供评标所需的资料（最新版本或修订版）。

7.7.2　投标方提供的数据应能保证满足产品性能。投标方应提供使用方所要求的性能信息，并对其可靠性和一致性负责。投标方所提供的资料和数据将成为合同一部分。任何数据的更改都须经使用方同意。

7.7.3　如使用方因设计和其他需要，要求投标方提供有关技术数据时，投标方应按招标方的要求提供相关资料和技术数据。

7.7.4　投标方应提供产品质量合格证书。

## 7.8  监造

7.8.1  如需必要，投标方必须在签订合同后10天之内以书面形式提供设备制造进度表。按照DL/T586《电力设备监造技术导则》的要求，招标方可随时进厂监造。监造和检验人员有权了解生产过程、查询质量记录、参加各种试验等。

7.8.2  监造范围包括设备的设计、加工、制造、储运、材料采购、组装和试验等重要过程，关键部件的质量控制，进行见证、检验和审核。

7.8.3  招标方的工厂监造和检验工作，不减少投标方对产品的质量责任，监造和检验人员不签署任何质量证明。

7.8.4  如需必要，投标方应在出厂前至少提前5个工作日书面通知招标方进行出厂试验监督。

# 8 现场验收

现场验收应满足现场相关规范要求。

# 9 安装调试

现场安装和试验由招标方在投标方的技术指导下完成，投标方协助招标方按标准检查安装质量， 处理调试投运过程中出现的问题，提供备品、备件，做好安装调试技术服务工作。投标方应选派有经验的技术人员，对安装和运行人员进行免费培训。

# 10　质量保证

10.1　投标方应保证制造过程中的所有工艺、材料、试验等（包括卖方的外购件在内）均应符合本规范的规定。若使用方根据运行经验指定投标方提供某种外购零部件，投标方应积极配合。投标方对所购配套部件设备质量负责，采购中应进行严格的质量检验，交货时必须向招标方提供其产品质量合格证书及有关安装使用等技术文件资料。

10.2　假若投标方有更优越或更为经济的设计，足以使投标方的产品更为安全、可靠、灵活、适应时，投标方可提出并经使用方的认可。

10.3　双方签订合同后，投标方应按工程设计及施工进度分批提交技术文件和图纸。必要时，双方尚需进行技术联络，以讨论合同范围内的有关技术问题。

10.4　投标方应保证所提供的设备为由最适宜的原材料并采用先进工艺制成，且未经使用过的全新产品；保证产品的质量、规格和性能与投标文件所述一致。

10.5　投标方保证所提供的设备在各个方面符合招标文件规定的质量、规格和性能。

10.6  投标方所供产品必须满足作为一个完整产品所能满足的全部要求，产品设计寿命不小于10年。

10.7  投标方应对其整组设备在到货后提供不少于三年的“三包”质量保证，质保期以合同商务部分为准。

# 11  售后服务

11.1　现场投运前和试运行中发现的设备缺陷和元件损坏, 投标方应及时无偿修理或更换，直至符合规范要求。

11.2　质保期内产品出现不符合功能要求和技术指标要求，投标方应负责维修或更换。质保期后发生缺陷、异常等问题，投标方应提供维修服务。

11.3　质保期后，设备生命周期内，投标方应保证备品备件的供应满足投标服务响应要求，如发生产品损坏，投标方应及时提供维修部件，并按最近的投标价提供。

11.4　投标方对由于设计、制造和材料、外购零部件的缺陷而造成所供设备的任何破坏、缺陷故障，当投标方收到招标方的书面通知后，投标方在7天内免费负责更换有缺陷的设备（包括运输费、税收等），以达到技术规范书的要求。

# 12  投标产品主要组部件材料

表3 主要组部件材料表（投标人提供）

| 主要组部件名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 供应商名称 | 原产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 13  推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货

表4 推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

| 序号 | 名 称 | 型号和规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

- 14  投标技术偏差表格

14.1 投标人应完全阅读并理解技术规范书的要求后如实填写此表，内容必须真实准确。此表将纳入合同签订范围，所作出的承诺将在合同履约阶段严格执行，若在合同履约过程中发现技术偏差超出此表承诺范围，影响合同履行的，一经查实将取消本次供货资格，招标人将追究投标人的违约责任，并按照中国南方电网有限责任公司供应商管理办法、供货商扣分处罚实施细则进行处罚。

14.2 若投标人满足、优于或低于技术规范书要求，存在正偏差/负偏差的，无论差异如何，均须按照表5要求，按技术规范书条目号顺序如实填写，投标人不得修改已列明的主要基础技术参数序号及内容；投标人若有需要补充的可在表5：投标技术偏差表格（技术规范书要求）中“33.其他”补充相应内容。

14.3 存在偏差但超出技术规范书要求需要补充说明的，在表6中增加。

14.4 关键技术参数优于技术规范书要求的，必须在投标技术偏差表5中一一列明，未在该表格中列明而是在投标文件其他地方罗列的不加分，对于所列优于项未提供有效试验报告及相关证明材料加以佐证的不加分，优于项必须填写证明文件在投标文件中的定位页码，对于虚假承诺或未提供证明文件的不加分，优于项重复罗列的不加分，对于未填写证明文件定位页码的在投标文件响应方面进行扣分。

表5 投标技术偏差表格（技术规范书要求）

| 序号 | 主要技术要求 | 项目单位要求值 | 投标人响应值 | 偏差情况（正偏差/负偏差/满足） | 证明文件定位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电压调节功能 | ★装置应具备自动调节、手动调节、遥控调节三种控制模式 | （由投标人填写） | （由投标人填写） | 见技术投标文件第XX页 |  |
| 2 |  | ★装置应具备两段式自动调压功能，能根据电压偏差大小，自动选择一段自动调压或二段自动调压功能，当二段自动调压动作后电压依然达不到要求，延时自动切换为快速延时时间。自动调节模式下，应自动跟踪输出电压变化调整分接开关档位、识别潮流方向，确保输出端电压稳定在预设范围 | （由投标人填写） | （由投标人填写） | 见技术投标文件第XX页 |  |
| 3 |  | 手动调节模式下，装置可根据就地或远方执行调整分接开关档位指令 | （由投标人填写） | （由投标人填写） | 见技术投标文件第XX页 |  |
| 4 |  | ★装置应具备潮流方向识别和供电方向校验功能 | （由投标人填写） | （由投标人填写） | 见技术投标文件第XX页 |  |
| 5 |  | 零序电流通过率：≥95% | （由投标人填写） | （由投标人填写） | 见技术投标文件第XX页 |  |
| 6 |  | ★装置具备电容器自动投切功能 | （由投标人填写） | （由投标人填写） | 见技术投标文件第XX页 |  |
| 7 | 保护和告警功能 | ★装置应具备以下保护功能：过流保护、过负荷保护、低电压保护、过电压保护、轻瓦斯保护、重瓦斯保护、温度过限保护、压力释放动作保护、日动作次数限定保护、分接开关拒动保护、断路器拒动保护 | （由投标人填写） | （由投标人填写） | 见技术投标文件第XX页 |  |
| 8 |  | ★装置应具备断电保护功能：正常运行过程中，当进线侧供电消失，装置发断电报警，QF1、QF2开关同时断开；避免调压器在高档位时突然得电造成的高电压 | （由投标人填写） | （由投标人填写） | 见技术投标文件第XX页 |  |
| 9 |  | 保护定值和延时可根据实际需求设置 | （由投标人填写） | （由投标人填写） | 见技术投标文件第XX页 |  |
| 10 | 监测功能 | ★断路器位置、自动/手动/远方等工作模式 | （由投标人填写） | （由投标人填写） | 见技术投标文件第XX页 |  |
| 11 |  | ★电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、电压及电流2~15次谐波 | （由投标人填写） | （由投标人填写） | 见技术投标文件第XX页 |  |
| 12 |  | ★分接开关当前档位 | （由投标人填写） | （由投标人填写） | 见技术投标文件第XX页 |  |
| 13 |  | ★潮流方向和供电方向 | （由投标人填写） | （由投标人填写） | 见技术投标文件第XX页 |  |
| 14 | 记录功能 | ★装置应具备定时监测、事件、故障等记录功能 | （由投标人填写） | （由投标人填写） | 见技术投标文件第XX页 |  |
| 15 |  | ★定时记录应定时记录系统的电压、电流、功率因数、档位、断路器状态、控制模式、故障状态等数据；定时记录数据保存时间不少于6个月，数据记录间隔可进行设置，最小间隔不小于5分钟； | （由投标人填写） | （由投标人填写） | 见技术投标文件第XX页 |  |
| 16 |  | ★事件记录应记录分接开关档位变化、断路器分合闸状态变化、运行方式切换等事件及其结果 | （由投标人填写） | （由投标人填写） | 见技术投标文件第XX页 |  |
| 17 |  | 故障记录应记录装置发生的各种故障事件 | （由投标人填写） | （由投标人填写） | 见技术投标文件第XX页 |  |
| 18 |  | 进入控制器U盘操作菜单，可执行读取记录 | （由投标人填写） | （由投标人填写） | 见技术投标文件第XX页 |  |
| 19 | 统计功能 | 装置应具备档位统计功能。档位记录应统计分接开关各档位的日/月/年累计动作次数、总动作次数等数据 | （由投标人填写） | （由投标人填写） | 见技术投标文件第XX页 |  |
| 20 | 通信功能 | 装置支持 3G、4G、5G、物联网、光纤等通信方式 | （由投标人填写） | （由投标人填写） | 见技术投标文件第XX页 |  |
| 21 |  | 具备专用的RS232 和 RJ45 网络维护接口 | （由投标人填写） | （由投标人填写） | 见技术投标文件第XX页 |  |
| 22 |  | ★可实现遥信、遥测、遥控、遥调功能 | （由投标人填写） | （由投标人填写） | 见技术投标文件第XX页 |  |
| 23 |  | 装置具有硬加密功能，支持与配电自动化系统的主站安全网关加密设备进行双向身份认证 | （由投标人填写） | （由投标人填写） | 见技术投标文件第XX页 |  |
| 24 | 对时功能 | 具备主站时钟校时功能，支持北斗、GPS和运营商对时功能 | （由投标人填写） | （由投标人填写） | 见技术投标文件第XX页 |  |
| 25 | 性能要求 | 接线方式：Y/Y（星型）；额定容量：4000kVA；额定电压：10kV；额定频率：50Hz；输入电压范围：8kV～12kV；调压范围：-20%～+20%Ui；调压级数：9；噪声：≤68dB | （由投标人填写） | （由投标人填写） | 见技术投标文件第XX页 |  |
| 26 |  | ★绝缘水平： 外施耐受电压（60s）：35kV；感应耐受电压：20kV；绝缘液击穿电压：≥40kV | （由投标人填写） | （由投标人填写） | 见技术投标文件第XX页 |  |
| 27 |  | ★测量精度： 交流采样电压、电流：≥0.5级；有功功率、无功功率：≥1.0级 | （由投标人填写） | （由投标人填写） | 见技术投标文件第XX页 |  |
| 28 |  | 电磁兼容： 静电放电抗扰度：接触放电：±8kV；空气放电：±15kV；浪涌（冲击）抗扰度：电源输入端口、输出端口：±4kV；信号端口：±2kV；电快速瞬变脉冲群抗扰度：4级；慢速阻尼振荡波抗扰度、射频电磁场辐射抗扰度、传导骚扰抗扰度、工频磁场抗扰度、脉冲磁场抗扰度、阻尼振荡磁场抗扰度、电压暂降、短时中断扰抗扰度、振铃波干扰试验、辐射骚扰、传导骚扰：合格 | （由投标人填写） | （由投标人填写） | 见技术投标文件第XX页 |  |
| 29 |  | 运行温度要求：-25～55°C 贮存温度要求：-40～70°C | （由投标人填写） | （由投标人填写） | 见技术投标文件第XX页 |  |
| 30 |  | ★无功补偿： 额定容量：500kvar 分组方式：250kvar+250kvar 投切开关真空接触器 | （由投标人填写） | （由投标人填写） | 见技术投标文件第XX页 |  |
| 31 |  | ★真空断路器 额定容量：12kV 额定电压：50Hz 额定电流：630A 额定短路开断电流：20kA 额定短路关合电流：50kA 额定峰值耐受电流：50kA 额定短时耐受电流及时间：20kA/4s 温升限值：按GB/T 11022要求 机械寿命：≥10000次 额定短路电流开断次数：≥30次 合闸不同期：≤2ms 分闸不同期：≤2ms 触头弹跳：≤2ms 合闸时间：≤60ms（弹操）/≤50ms（永磁） 分闸时间：≤40ms（弹操）/≤25ms（永磁） 1min工频耐受电压（有效值）开关断口：48kV 1min工频耐受电压（有效值）相间、相对地：42kV 雷电冲击耐受电压（峰值）开关断口：85kV 雷电冲击耐受电压（峰值）相间、相对地：75kV | （由投标人填写） | （由投标人填写） | 见技术投标文件第XX页 |  |
| 32 | 设计寿命 | 投标方所供产品必须满足作为一个完整产品所能满足的全部要求，产品设计寿命不小于10年 | （由投标人填写） | （由投标人填写） | 见技术投标文件第XX页 |  |
| 33 | 质量保证 | 投标方应对其整组设备在到货后提供不少于三年的“三包”质量保证。 | （由投标人填写） | （由投标人填写） | 见技术投标文件第XX页 |  |
| 34 | 其他 |  |  |  |  |  |

表6 投标技术偏差表格（超出技术规范书要求）

| 序号 | 标的名称 | 技术规范书条目号 | 技术规范书要求 | 技术评审标准 | 投标人响应值 | 偏差情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … | 除以上列明的技术偏差外，其余完全满足技术规范书要求。 |  |  |  |  |  |  |