10kV馈线自动调压器

技术规范书

云南电网有限责任公司

2025年07月

目录

1　总则	1

2 工作范围	1

3 应遵循的主要标准	2

4 使用条件	3

5 技术要求	4

5.1 调压装置构成	4

5.2 功能要求	5

5.2.1 电压调节功能	5

5.2.2 保护和告警功能	5

5.2.3 监测功能	5

5.2.4 事件记录与故障录波功能	6

5.2.5 通信功能	6

5.2.6 对时功能要求	6

5.2.7 人机交互功能	6

5.2.8 自动旁路	7

5.3 性能要求	7

5.3.1 ★输出电压偏差	7

5.3.2 ★旁路时间	7

5.3.3 输出电压不平衡度	7

5.3.4 测量精度	7

5.3.5 绝缘水平	7

5.3.6 温升	7

5.3.7 噪声	7

5.3.8 短路承受能力	7

5.3.9 电磁兼容	8

5.3.10 时钟精度	8

5.3.11 防护等级	8

5.4 主要组成部分技术要求	8

5.4.1 油浸式变压器及其附件	8

5.4.2 无功自动补偿装置技术要求	9

5.4.3 控制器技术要求	9

5.4.4 真空断路器技术要求	9

5.4.5 隔离开关技术要求	9

5.4.6 避雷器技术要求	9

5.4.7 电压互感器技术要求	9

5.4.8 电流互感器技术要求	10

5.4.9 工作电源技术要求	10

6　试验	10

6.1  试验要求	10

6.2  电气性能试验	10

6.3　现场试验	10

7　技术服务、设计联络、工厂检验和监造	10

7.1  投标方提供的样本资料	10

7.2  技术资料、图纸和说明书格式	10

7.3  供确认的图纸	10

7.4　设计联络会议	11

7.5　使用方、投标方双方设计的图纸	11

7.6　其他资料和说明书	11

7.7　投标方提供的数据	11

7.8  监造	11

8 现场验收	12

9 安装调试	12

10　质量保证	12

11  售后服务	12

12  投标产品主要组部件材料	13

13  推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货	13

14  投标技术偏差表格	13

# 1　总则

1.1 本技术规范书适用于云南电网有限责任公司采购的10kV馈线自动调压器，它提出了该设备的使用条件、技术要求、试验方法、检验规则、标志及包装等方面的技术要求。

1.2本技术规范书提出的是最低限度的技术要求。凡本技术规范书中未规定，但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，投标方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

1.3 如果投标方没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议，则意味着投标方提供的设备完全符合本技术规范书的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在投标文件中详细描述。

1.4 本技术规范书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

1.5 本技术规范书经招、投标双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

1.6 本技术规范书未尽事宜，由招、投方双方协商确定。

1.7 投标方在应标技术规范书中应如实反映应标产品与本技术规范书的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的产品与其应标技术规范书的条文存在差异，招标方有权利要求退货，并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。

1.8 投标方应在应标技术部分按本技术规范书的要求如实详细填写应标设备的标准配置表，并在应标商务部分按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将对评标工作有不同程度的影响。

1.9 投标方应充分理解本技术规范书并按本技术规范书的具体条款、格式要求填写应标的技术文件，如发现应标的技术文件条款、格式不符合本技术规范书的要求，则认为应标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。

1.10 本技术规范书中带有“★”符号的为关键技术参数指标。

- 工作范围

本技术规范书适应于云南电网有限责任公司所属10kV馈线自动调压器及其附属设备的设计、制造、装配、工厂试验、交付、现场安装和试验，以及试运行与运维的指导、监督工作。

2.1 投标方的工作范围将包括下列内容，但不仅仅限于此内容：

1） 提供技术规范内所有设备及设计说明书及制造方面的说明。

2） 提供国家认可试验室出具的产品型式试验报告，或国家认可试验室出具的含有产品型式试验内容的检验/检测报告，以便确认供货设备能否满足所有的性能要求。

3） 提供设备安装、使用的说明书。

4） 提供试验和检验的标准，包括试验报告和试验数据。

5） 提供图纸、制造和质量保证过程的一览表以及技术规范书规定的其他资料。

6） 提供设备管理和运行所需有关资料。

7） 所提供设备应发运到规定的目的地。

8） 如投标方标准、规范与本技术规范有明显的冲突，则投标方应在制造设备前，用书面形式将冲突和解决办法告知招标方，并经招标方确认后，才能进行设备制造。

9） 在更换所用的准则、标准、规程或修改设备技术数据时，投标方有责任接受招标方的选择。

10）现场服务。

2.2 供货范围一览表

1）投标方应按本标书的要求提供全新的、合格的10kV馈线自动调压器及其附属设备、备品备件、专用工具和仪器。

2）投标方提供的10kV中压线路自动调压器的具体规格见表1供货范围及设备需求一览表。投标方应如实填写“投标方保证”栏。投标方应向招标方提供必备的备品备件，要求提供的专用工具和仪器仪表应是新品，与设备同型号、同工艺。

表1供货范围及设备需求一览表

| 序号 | 名称 | 招标方要求 | 投标方保证 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 型式、规格 | 型式、规格 |
| 1 | 10kV馈线自动调压器 | 设备容量5000kVA，有触点分接调压方式，带无功补偿500kvar（分组方式：100定+200动+200动） |  |

2.3 工厂试验由投标方在生产厂家内完成, 但应有招标方代表参加, 参加工厂验收的人数及天数等规定详见技术规范书商务部分。

2.4 设备安装位置选点、现场安装和试验在投标方的技术指导下由招标方完成, 投标方协助招标方按标准检查安装质量，处理调试投运过程中出现的问题，并提供备品、备件，做好销售服务工作。投标方应选派有经验的技术人员，对安装和运行人员免费培训。

2.5 投标方应协助招标方解决设备运行中出现的问题。

2.6 设计联络会议的地点及招标方参加人员的人数和天数等规定详见技术规范书商务部分。

2.7 投标方应配合招标方开展到货抽检工作，参照本技术规范书及引用的标准要求进行检测。

- 应遵循的主要标准

除本技术规范特殊规定外，投标方所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时，应按技术要求最高的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标方选用本技术条件书规定以外的标准时，则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在投标方已证明替换标准相当或优于技术条件书规定的标准，并从招标方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文版本。

下列文件对于本技术条件书的应用是必不可少。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本技术条件书。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本技术条件书：

GB/T 156 标准电压

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 1094.1 电力变压器 第1部分：总则

GB/T 1094.2 电力变压器 第2部分：液浸式变压器的温升

GB/T 1094.3 电力变压器 第3部分：绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙

GB/T 1094.4 电力变压器 第4部分：电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则

GB/T 1094.5 电力变压器 第5部分：承受短路的能力

GB/T 1094.10 电力变压器 第10部分：声级测定

GB/T 1094.11 电力变压器 第11部分：干式变压器

GB/T 2900.95 电工术语 变压器、调压器和电抗器

GB/T 4208 外壳防护等级（IP代码）

GB/T 5273 高压电器端子寸尺标准化

GB/T 6451 油浸式电力变压器技术参数和要求

GB/T 7261 继电保护和安全自动装置基本试验方法

GB/T 10230.1 分接开关 第1部分 性能要求和试验方法

GB/T 12325 电能质量 供电电压偏差

GB/T 12326 电能质量 电压波动和闪变

GB/T 15543 电能质量 三相电压不平衡

GB/T 14549 电能质量 公用电网谐波

GB/T 17626.2 电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验

GB/T 17626.4 电磁兼容试验和测量技术 电快速瞬变脉神群抗扰度试验

GB/T 17626.5 电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验

GB/T 17626.12 电磁兼容试验和测量技术振铃波抗扰度试验

GB/T 17799.4 电磁兼容通用标准工业环境中的发射

GB/T 22071.1 互感器试验导则 第1部分：电流互感器

DL/T 403 高压交流真空断路器

DL/T 995 继电保护和电网安全自动装置检验规程

DL/T 1075 保护测控装置技术条件

JB/T501 电力变压器试验导则

JB/T 8749.1-2022 调压器 第1部分：通用要求和试验

T/CEC 110 配电线路串联调压装置技术规范

- 使用条件

  - 正常使用条件：

    - 环境条件

- 环境温度范围：-25℃～+40℃；

- 环境温度最大变化率：0.5℃/min；

- 最大日温差：30K；

- 环境相对湿度（在25℃时）：

湿度：5%～100%

日平均值：95%

月平均值：90%

- 最大绝对湿度：35g/m3；

- 日照强度：0.1W/cm2

- 污秽等级：不低于d级；

- 海拔高度：2000m及以下，对于高海拔地区根据GB/T 16935.1 给出的海拔修正系数进行修正；

- 大气压力：70～106kPa；

- 地震烈度：Ⅷ度；

- 安装地点：户外。

    - 系统条件

- 额定频率：50Hz；

- 标称电压：10kV；

- 最高运行电压：12kV；

- 三相电压不平衡度：正常运行时≤2%，短时≤4%；

- 系统中性点接地方式：小电阻接地、消弧线圈接地、不接地

  - 特殊使用条件

投标方应对正常使用条件之外的特殊使用条件涉及的相关事项，在询价和订货时特别说明。

- 技术要求

- 5.1 调压装置构成

- 调压装置的输入端应设置隔离开关、断路器、避雷器、电压互感器、电流互感器；

- 调压装置的输出端应设置避雷器、隔离开关，断路器（输出侧有电源时选配），电压互感器；

- 调压装置的输入端与输出端之间应设置带隔离开关、断路器的旁路；

- 调压装置的调压装置的升降档、保护用断路器及旁路用断路器由调压控制器根据要求进行自动控制；

- 调压装置的典型一次接线参考图1，调压装置基本配置见表2。（无功补偿设备另配，未画在图上）

图 1 调压装置构成示意图

表2 基本配置表

| 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 自耦变压器及分接开关（SVR） | 台 | 1 |  |
| 高压真空断路器（QF1、QF2） | 台 | 2 |  |
| 高压真空断路器（QF3） | 台 | 1 |  |
| 避雷器（F1、F2） | 只 | 2 |  |
| 单相隔离开关（QS1、QS2、QS3） | 只 | 3 |  |
| 电流互感器（TA） | 台 | 1 |  |
| 电压互感器（TV） | 台 | 2 |  |
| 控制器 | 套 | 1 |  |

- 5.2 功能要求

    - 电压调节功能

- 装置应具备自动调节、手动调节等控制模式；

- ★在自动调节模式下，装置应自动跟踪输出电压变化调整分接开关档位、识别潮流方向，确保输出端电压稳定在预设范围；

- 在手动调节模式下，装置可根据就地或远方执行调整分接开关档位指令；

    - 保护和告警功能

- ★装置应具备以下保护功能：过流保护、过负荷保护、低电压保护、过电压保护、失压保护、瓦斯保护、过温保护、日动作次数限制保护。

- ★调压器应具备断电保护功能：当线路电压中断后恢复供电时，控制器应采取相应的措施，避免调压器在高档位时突然得电造成的高电压。

- 保护可动作于旁路、告警，保护定值和延时可根据实际需求设置。

    - 监测功能

- 装置应具备以下监测功能：

- 断路器位置、自动/手动/旁路等工作模式

- 输入侧和输出侧电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数

- 输入侧和输出侧，电压、电流的正序、负序和零序分量

- 分接开关当前位置

- 数据采集满足GB/T 19862要求

- 监测数据保存时间不少于1年，数据间隔为3分钟

    - 事件记录与故障录波功能

装置应具备以下事件的记录与录波功能：

- 旁路、自动和手动等工作模式切换

- 分接开关动作前、后的档位

- 保护和告警的类型和时刻、当前档位、SOE

- 自动重启时刻及结果

- ★录波功能启动条件包括过流故障、线路失压、零序电压、零序电流突变等，可远方及就地设定启动条件参数；

- ★录波文件格式遵循Comtrade1999标准中定义的格式，采用CFG（配置文件，ASCII文本）和DAT（数据文件，二进制格式）两个文件；

    - 通信功能

- ★应支持4G、光纤等通信方式，实现遥信、遥测、遥控功能；

- 应具备专用的RS232和RJ45网络维护接口；

- ★具备与云南电网配网自动化系统通讯功能；

- 通信协议可根据需要灵活配置，并可实现未来对其他通信方式的扩展、兼容。

    - 对时功能要求

具备主站时钟校时功能，支持北斗、GPS和运营商对时功能。

    - 人机交互功能

应支持通过按键和液晶显示进行装置参数设置、数据查询和显示，具体要求如下表所示。

表3 查询、显示及设置参数表

| 序号 | 参数 | 查询 | 设置 | 显示 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 日期与时间 | √ | √ | √ | 示例：2020年01月01日01:29:59 |
|  | 标称电压 | √ | √ | √ | 单位为kV |
|  | 整定电压/下限 | √ | √ | √ | 单位为kV |
|  | 旁路、自动、手动等工作模式 | √ | √ | √ | 液晶和指示灯 |
|  | 保护整定 | √ | √ | √ |  |
|  | 输入侧和输出侧电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数 | √ |  | √ | 电压单位为kV，小数点后3位； 电流单位为A，取整数 有功功率单位为kW，取整数 无功功率单位为kVA，取整数 刷新时间为5s |
|  | 输入侧和输出侧，电压、电流的正序、负序和零序分量 | √ |  | √ | 电压各序分量单位为kV，小数点后3位 电流各序分量单位为A，取整数 刷新时间为5s好 |
|  | 工作模式切换、分接开关动作、保护动作、自动重启等事件记录 | √ |  | √ |  |
|  | 分接开关日/月动作次数及累计动作次数 | √ |  | √ |  |
|  | 档位范围及当前档位 | √ |  | √ |  |
|  | 旁路、自动、手动、故障等运行状态指示 |  |  | √ | 采用指示灯 |

    - 自动旁路

装置过流保护、过负荷保护、过电压保护、瓦斯保护、过温保护等保护启动后，由调压器保护动作切换至旁路状态。

- 5.3 性能要求

    - ★输出电压偏差

输出电压偏差≤±5%。

    - ★旁路时间

分接调整开关采用机械开关的调压装置的旁路间断时间应小于1s。

    - 输出电压不平衡度

- 三相电压不平衡度：正常运行时≤2%，短时≤4%。

    - 测量精度

- 交流采样电压、电流：0.5级

- 有功功率、无功功率：1.0级

    - 绝缘水平

装置的输入、输出侧标准雷电全波、截波冲击耐受电压，外施耐受电压，短时感应耐受电压要求满足以下要求。

- 额定雷电全波冲击耐受电压：≥75kV（峰值）

- 额定雷电截波冲击耐受电压：≥85kV（峰值）

- 额定短时感应或外施耐受电压：≥35kV（方均根值）

    - 温升

采用油浸式变压器的温升限值符合GB/T 1094.2要求。

    - 噪声

装置的声功率级不应超过70dB。

    - 短路承受能力

调压装置的短路电流承受能力应满足GB/T 1094.5的技术要求。

    - 电磁兼容

调压装置控制器应满足以下电磁兼容要求：

- 静电放电抗扰度：4级

- 浪涌（冲击）抗扰度：4级

- 电快速脉冲群抗扰度：3级

- 振铃波抗扰度：3级

    - 时钟精度

调压装置控制器24小时自走时钟误差不大于1秒。

    - 防护等级

调压装置的防护等级应符合GB/T 4208的规定，不应低于IP44。

- 5.4 主要组成部分技术要求

    - 油浸式变压器及其附件

      - 油浸式变压器

调压装置所选用的油浸式变压器的主要技术要求如下表所示。

| 额定容量 （kVA） | 档距（%） | ★调压范围（%） | 空载损耗 （kW） | 负载损耗 （kW） | 空载电流 （%） | 短路阻抗（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5000 | ≤2.5 | -20~+20 | 1.85 | 13.47 | 0.08 | ≤0.9 |
| 注：空载损耗为额定分接（主分接）的损耗，负载损耗为最大电流分接下的损耗。 |  |  |  |  |  |  |

      - 分接开关寿命

采用机械式分接开关的应满足GB/T 10230.1的要求；采用电力电子器件的正常调压电气寿命应大于50000次。

      - 安全保护装置

- 调压装置应具备压力保护装置

- 调压装置应配置气体继电器，要求如下：

- 气体继电器的触电容量在交流220V或110V时不小于66VA，直流有感负载时，不小于15W

- 积聚在气体继电器内的气体数量达到250~300mL或油速在整定范围内时，应分别接通相应的触点

- 气体继电器的安装位置及其结构应能观察到分接气体的数量和颜色，而且便于取气体

      - 冷却系统

对于油浸风冷式调压装置，应配置散热装置，其电动机电源采用380V、50Hz（要求装置自供电），并具有短路保护。

      - 油保护装置

调压装置油保护装置应符合GB/T 6451的要求。

      - 油箱及其附件

调压装置油箱及其附件的技术要求应符合GB/T 6451的要求。

    - 无功自动补偿装置技术要求

      - 电容器容量及分组要求：

- 容量：5000kVA线路调压器配置的无功补偿装置安装容量为500kvar

- 分组：500kvar分组方式：100定+200动+200动

      - 电容器控制技术要求

- 操作方式：具有手动、自动方式。

- 控制方式：具智能逻辑控制功能，有多种方式供选择:具有电压、电压时间（可选项）、功率因数、电压无功、远方遥控五种自动控制方式。其中：

- 电压控制方式。跟踪电压的波动，设定电压投切门限投切电容器。

- 电压时间控制方式。每天可设两个时间段，时间段内按电压控制模式进行控制（可选项）。

- 功率因数控制方式。

- 电压无功控制方式。按电压无功九区图进行控制。

- 远方遥控：可在后台软件上远方手动投切电容器组。

    - 控制器技术要求

调压装置控制器应满足以下要求：

- 应具备自动、手动、旁路等工作模式；

- 过负荷保护；

- 过电流保护；

- 低电压保护；

- 过电压保护；

- 失压保护；

- 对于双向调压装置的控制器应具各自动识别线路潮流方向功能。

    - 真空断路器技术要求

真空断路器应满足DL/T 403的相关要求。

    - 隔离开关技术要求

隔离开关应满足GB/T 1985的相关要求。

    - 避雷器技术要求

避雷器应满足GB/T 11032的规定

    - 电压互感器技术要求

电压互感器应满足GB/T 20840.3的规定。

    - 电流互感器技术要求

电流互感器技术要求GB 20840.2的规定。

    - 工作电源技术要求

控制电源：AC/DC 220V（要求装置自供电）。

# 6　试验

## 6.1  试验要求

6.1.1　除高低温试验项目及电磁兼容试验项目外，测量和试验的标准环境条件应不超过下列范围：

a) 试验环境温度：+10℃~+30℃；

b) 大气压力79.5kPa~106.0kPa。

6.1.2 投标方提供的设备试验标准应符合IEC及国标、行标的有关规范，并提供型式试验、出厂试验报告。

6.1.3　投标方提供的每一套设备出厂之前都应按规范要求、国家和行业标准以及工厂规定的调试大纲进行出厂检查、性能试验，试验报告应随产品提供。

## 6.2  电气性能试验

6.2.1　装置内部所有元器件性能正确性试验及所有接线正确性试验。

6.2.2　模拟实际情况进行连续通电。

## 6.3　现场试验

现场实际设备接入后，还应作系统性测试验收。现场投运前和试运行中发现的设备缺陷和元件损坏, 投标方应及时无偿修理或更换，直至符合规范要求。保修期内产品出现不符合功能要求和技术指标要求，投标方亦应负责。

# 7　技术服务、设计联络、工厂检验和监造

## 7.1  投标方提供的样本资料

投标方应在报价书中提供与本规范有关的样本资料，其中包括成套设备、标准部件等，以备使用方核查，样本中还应包括各种额定值数据、各元件性能、功率消耗(包括交流及直流回路)及使用说明等必需的资料。投标方还应提供装置运行及改进情况说明。

## 7.2  技术资料、图纸和说明书格式

7.2.1　全部图纸应为A4幅面，并有完整图标，采用国标单位制。图中字体不得小于3mm。

7.2.2　提供最终修改图的电子文档。

## 7.3  供确认的图纸

在合同签字后2周内，投标方应以快件方式提供供确认和了解的资料和图纸如下：

1） 设备的接线说明，以及它们的图例符号说明。

2） 设备安装图及图例符号说明和技术参数表。

## 7.4　设计联络会议

7.4.1　若有必要，使用方在收到投标方签字的第一批文件后的2周内举行设计联络会议。设计联络会议内容如下：

1） 投标方应对修改后的供确认的资料和图纸进行详细的解释，并应解答使用方对这些资料和图纸所提的问题，经过共同讨论，招标方给予确认，以便投标方绘制正式图纸提供给使用方。

2） 投标方应协助制定验收大纲、工程参数表。

7.4.2　会议需要签订会议纪要，该纪要将作为合同的补充部分。

## 7.5　使用方、投标方双方设计的图纸

投标方在联络会议后的2周内，应提供经过联络会议修改后的全部正式图纸及资料，供使用方使用。

经过设计联络会议修改后的全部正式图纸及资料如下：

1） 设备内端子配置布置图。

2） 设备横担螺栓安装图。

3） 合同设备施工时所必需的其他图纸。

4） 所有图纸的电子文档及支持软件。

## 7.6　其他资料和说明书

投标方应提供给使用方装置投产前试验用的详细试验说明和技术要求。投标方提供与供货装置一致的说明书。

## 7.7　投标方提供的数据

7.7.1  投标方应提供投标数据和信息，投标方应提供评标所需的资料(最新版本或修订版)。

7.7.2　投标方提供的数据应能保证满足产品性能。投标方应提供使用方所要求的性能信息，并对其可靠性和一致性负责。投标方所提供的资料和数据将成为合同一部分。任何数据的更改都须经使用方同意。

7.7.3　如使用方因设计和其他需要，要求投标方提供有关技术数据时，投标方应按招标方的要求提供相关资料和技术数据。

7.7.4　投标方应提供产品质量合格证书。

## 7.8  监造

7.8.1  如需必要，投标方必须在签订合同后10天之内以书面形式提供设备制造进度表。按照DL/T586《电力设备监造技术导则》的要求，招标方可随时进厂监造。监造和检验人员有权了解生产过程、查询质量记录、参加各种试验等。

7.8.2  监造范围包括设备的设计、加工、制造、储运、材料采购、组装和试验等重要过程，关键部件的质量控制，进行见证、检验和审核。

7.8.3  招标方的工厂监造和检验工作，不减少投标方对产品的质量责任，监造和检验人员不签署任何质量证明。

7.8.4  如需必要，投标方应在出厂前至少提前5个工作日书面通知招标方进行出厂试验监督。

# 8 现场验收

现场验收应满足现场相关规范要求。

# 9 安装调试

现场安装和试验由招标方在投标方的技术指导下完成,投标方协助招标方按标准检查安装质量, 处理调试投运过程中出现的问题，提供备品、备件，做好安装调试技术服务工作。投标方应选派有经验的技术人员，对安装和运行人员进行免费培训。

# 10　质量保证

10.1　投标方应保证制造过程中的所有工艺、材料、试验等(包括卖方的外购件在内)均应符合本规范的规定。若使用方根据运行经验指定投标方提供某种外购零部件，投标方应积极配合。投标方对所购配套部件设备质量负责，采购中应进行严格的质量检验，交货时必须向招标方提供其产品质量合格证书及有关安装使用等技术文件资料。

10.2　假若投标方有更优越或更为经济的设计，足以使投标方的产品更为安全、可靠、灵活、适应时，投标方可提出并经使用方的认可。

10.3　双方签订合同后，投标方应按工程设计及施工进度分批提交技术文件和图纸。必要时，双方尚需进行技术联络，以讨论合同范围内的有关技术问题。

10.4　投标方应保证所提供的设备为由最适宜的原材料并采用先进工艺制成，且未经使用过的全新产品；保证产品的质量、规格和性能与投标文件所述一致。

10.5　投标方保证所提供的设备在各个方面符合招标文件规定的质量、规格和性能。

10.6 投标方所供产品必须满足作为一个完整产品所能满足的全部要求，产品设计寿命不小于10年。

10.7  投标方应对其整组设备在到货后提供不少于三年的“三包”质量保证，质保期以合同商务部分为准。

# 11  售后服务

11.1现场投运前和试运行中发现的设备缺陷和元件损坏, 投标方应及时无偿修理或更换，直至符合规范要求。

11.2质保期内产品出现不符合功能要求和技术指标要求，投标方应负责维修或更换。质保期后发生缺陷、异常等问题，投标方应提供维修服务。

11.3质保期后，设备生命周期内，投标方应保证备品备件的供应满足投标服务响应要求，如发生产品损坏，投标方应及时提供维修部件，并按最近的投标价提供。

11.4投标方对由于设计、制造和材料、外购零部件的缺陷而造成所供设备的任何破坏、缺陷故障，当投标方收到招标方的书面通知后，投标方在7天内免费负责更换有缺陷的设备(包括运输费、税收等)，以达到技术规范书的要求。

# 12  投标产品主要组部件材料

表4 主要组部件材料表（投标人提供）

| 主要组部件名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 供应商名称 | 原产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 13  推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货

表5 推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

| 序号 | 名 称 | 型号和规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

- 14  投标技术偏差表格

14.1 投标人应完全阅读并理解技术规范书的要求后如实填写此表，内容必须真实准确。此表将纳入合同签订范围，所作出的承诺将在合同履约阶段严格执行，若在合同履约过程中发现技术偏差超出此表承诺范围，影响合同履行的，一经查实将取消本次供货资格，招标人将追究投标人的违约责任，并按照中国南方电网有限责任公司供应商管理办法、供货商扣分处罚实施细则进行处罚。

14.2 若投标人满足、优于或低于技术规范书要求，存在正偏差/负偏差的，无论差异如何，均须按照表1要求，按技术规范书条目号顺序如实填写，投标人不得修改已列明的主要基础技术参数序号及内容；投标人若有需要补充的可在表6投标技术偏差表格（技术规范书要求）中“25.其他”补充相应内容。

14.3 存在偏差但超出技术规范书要求需要补充说明的，在表7中增加。

14.4 关键技术参数优于技术规范书要求的，必须在投标技术偏差表6中一一列明，未在该表格中列明而是在投标文件其他地方罗列的不加分，对于所列优于项未提供有效试验报告及相关证明材料加以佐证的不加分，优于项必须填写证明文件在投标文件中的定位页码，对于虚假承诺或未提供证明文件的不加分，优于项重复罗列的不加分，对于未填写证明文件定位页码的在投标文件响应方面进行扣分。

表6 投标技术偏差表格（技术规范书要求）

| 序号 | 主要技术要求 | 项目单位要求值 | 投标人响应值 | 偏差情况（正偏差/负偏差/满足） | 证明文件定位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电压调节功能 | 装置应具备自动调节、手动调节等控制模式 | （由投标人填写） | （由投标人填写） | 见技术投标文件第XX页 |  |
| 2 |  | ★自动调节模式下，应自动跟踪输出电压变化调整分接开关档位、识别潮流方向，确保输出端电压稳定在预设范围 | （由投标人填写） | （由投标人填写） | 见技术投标文件第XX页 |  |
| 3 |  | 手动调节模式下，装置可根据就地或远方执行调整分接开关档位指令 | （由投标人填写） | （由投标人填写） | 见技术投标文件第XX页 |  |
| 4 | 保护和告警功能 | ★具备以下保护功能：过流保护、过负荷保护、低电压保护、过电压保护、失压保护、瓦斯保护、过温保护、日动作次数限制保护。 | （由投标人填写） | （由投标人填写） | 见技术投标文件第XX页 |  |
| 5 |  | ★具备断电保护功能：当线路电压中断后恢复供电时，控制器应采取相应的措施，避免调压器在高档位时突然得电造成的高电压。 | （由投标人填写） | （由投标人填写） | 见技术投标文件第XX页 |  |
| 6 |  | 保护可动作于旁路、告警，保护定值和延时可根据实际需求设置 | （由投标人填写） | （由投标人填写） | 见技术投标文件第XX页 |  |
| 7 | 监测功能 | 应具备以下监测功能： 1）断路器位置、自动/手动/旁路等工作模式 | （由投标人填写） | （由投标人填写） | 见技术投标文件第XX页 |  |
| 8 |  | 2）输入侧和输出侧电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数 | （由投标人填写） | （由投标人填写） | 见技术投标文件第XX页 |  |
| 9 |  | 3）输入侧和输出侧，电压、电流的正序、负序和零序分量 | （由投标人填写） | （由投标人填写） | 见技术投标文件第XX页 |  |
| 10 |  | 4）分接开关当前位置 | （由投标人填写） | （由投标人填写） | 见技术投标文件第XX页 |  |
| 11 |  | 监测数据保存时间不少于1年，数据间隔为3分钟 | （由投标人填写） | （由投标人填写） | 见技术投标文件第XX页 |  |
| 12 | 事件记录与故障录波功能 | 保护和告警的类型和时刻、当前档位、SOE | （由投标人填写） | （由投标人填写） | 见技术投标文件第XX页 |  |
| 13 |  | ★录波功能启动条件包括过流故障、线路失压、零序电压、零序电流突变等，可远方及就地设定启动条件参数 | （由投标人填写） | （由投标人填写） | 见技术投标文件第XX页 |  |
| 14 |  | ★录波文件格式遵循Comtrade1999标准中定义的格式，采用CFG（配置文件，ASCII文本）和DAT（数据文件，二进制格式）两个文件 | （由投标人填写） | （由投标人填写） | 见技术投标文件第XX页 |  |
| 15 | 通信功能 | ★应支持4G、光纤等通信方式，实现遥信、遥测、遥控功能 | （由投标人填写） | （由投标人填写） | 见技术投标文件第XX页 |  |
| 16 |  | ★具备与云南电网配网自动化系统通讯功能 | （由投标人填写） | （由投标人填写） | 见技术投标文件第XX页 |  |
| 17 | 对时功能 | 具备主站时钟校时功能，支持北斗、GPS和运营商对时功能 | （由投标人填写） | （由投标人填写） | 见技术投标文件第XX页 |  |
| 18 | ★输出电压偏差 | 输出电压偏差≤±5% | （由投标人填写） | （由投标人填写） | 见技术投标文件第XX页 |  |
| 19 | ★旁路时间 | 调压装置的旁路间断时间应小于1s | （由投标人填写） | （由投标人填写） | 见技术投标文件第XX页 |  |
| 20 | 输出电压不平衡度 | 三相电压不平衡度：正常运行时≤2%，短时≤4% | （由投标人填写） | （由投标人填写） | 见技术投标文件第XX页 |  |
| 21 | 测量精度 | 交流采样电压、电流：0.5级； 有功功率、无功功率：1.0级； | （由投标人填写） | （由投标人填写） | 见技术投标文件第XX页 |  |
| 22 | ★调压范围 | 调压范围（%）：-20~+20； | （由投标人填写） | （由投标人填写） | 见技术投标文件第XX页 |  |
| 23 | 设计寿命 | 投标方所供产品必须满足作为一个完整产品所能满足的全部要求，产品设计寿命不小于10年 | （由投标人填写） | （由投标人填写） | 见技术投标文件第XX页 |  |
| 24 | 质量保证 | 投标方应对其整组设备在到货后提供不少于三年的“三包”质量保证。 | （由投标人填写） | （由投标人填写） | 见技术投标文件第XX页 |  |
| 25 | 其他 |  |  |  |  |  |

表7 投标技术偏差表格（超出技术规范书要求）

| 序号 | 标的名称 | 技术规范书条目号 | 技术规范书要求 | 技术评审标准 | 投标人响应值 | 偏差情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … | 除以上列明的技术偏差外，其余完全满足技术规范书要求。 |  |  |  |  |  |  |