## 标包1-1
标包1-1：2025-2027年崇左网区含新电力区域35kV变压器维修改造项目最高限价表
序号 | 维修内容 | 单位 | 数量 | 单价限价（元）
1 | S□-3150/35变压器解体检修 | 台 | 1 | 7500
2 | S□-4000/35变压器解体检修 | 台 | 1 | 7500
3 | S□-5000/35变压器解体检修 | 台 | 1 | 9200
4 | S□-6300/35变压器解体检修 | 台 | 1 | 9200
5 | S□-8000/35变压器解体检修 | 台 | 1 | 9200
6 | S□-10000/35变压器解体检修 | 台 | 1 | 12000
7 | S□-3150/35变压器干燥 | 台 | 1 | 7200
8 | S□-4000/35变压器干燥 | 台 | 1 | 7200
9 | S□-5000/35变压器干燥 | 台 | 1 | 9000
10 | S□-6300/35变压器干燥 | 台 | 1 | 9000
11 | S□-8000/35变压器干燥 | 台 | 1 | 9000
12 | S□-10000/35变压器干燥 | 台 | 1 | 10000
13 | S□-3150/35变压器防腐喷漆 | 台 | 1 | 2700
14 | S□-4000/35变压器防腐喷漆 | 台 | 1 | 3100
15 | S□-5000/35变压器防腐喷漆 | 台 | 1 | 4200
16 | S□-6300/35变压器防腐喷漆 | 台 | 1 | 5000
17 | S□-8000/35变压器防腐喷漆 | 台 | 1 | 6200
18 | S□-10000/35变压器防腐喷漆 | 台 | 1 | 7000
19 | S□-3150/35变电站内主变吊装 | 台 | 1 | 1800
20 | S□-4000/35变电站内主变吊装 | 台 | 1 | 1800
21 | S□-5000/35变电站内主变吊装 | 台 | 1 | 2000
22 | S□-6300/35变电站内主变吊装 | 台 | 1 | 3000
23 | S□-8000/35变电站内主变吊装 | 台 | 1 | 3000
24 | S□-10000/35变电站内主变吊装 | 台 | 1 | 4500
25 | 变压器油过滤 | kg | 1 | 5
26 | 高压线圈导线材料更换维修 | kg | 1 | 70
27 | 变压器油补油 | kg | 1 | 28
28 | 绝缘材料更换维修 | kg | 1 | 30
29 | 高压套管更换维修 | 个 | 1 | 400
30 | 低压套管更换维修 | 个 | 1 | 200
31 | 变压器常规试验 | 台 | 1 | 8500
32 | 变压器绕制连同套管的交流耐压试验 | 台 | 1 | 3500
33 | 绕组连同套管的长时感应耐压试验及局部放电试验 | 台 | 1 | 5500
34 | 绕组变形试验 | 台 | 1 | 1400
35 | 变压器油样试验 | 台 | 1 | 2600
36 | 瓦斯继电器效验 | 台 | 1 | 700
37 | 高压导杆更换维修 | 台 | 1 | 280
38 | 低压导杆更换维修 | 台 | 1 | 200
单价合计限价（元） |  |  |  | 173713

## 标包2-1
标包2-1：2025-2026年崇左网区含新电力区域变电站附设设施日常维护最高限价表
序号 | 具体作业项目 | 工作要求 | 单位 | 数量 | 单价限价（元）
1 | 220kV变电站 1、消防器材、设施定期检查、维护保养； 2、平台爬梯检查维护； 3、安全工器具日常检查及清洁 | 1、消防器材、设施定期检查、维护保养按照《变电站消防设施检查维护作业指导书》同时结合开展月度防火安全检查以及消防设施保养清洁工作； 2、平台爬梯检查维护要求对站内平台进行检查，对损坏的平台爬梯进行更换； 3、对安全工器具日常检查及清洁，确保安全工器具在试验周期范围内，检查外观无损坏，进行外观清洁等工作 | 站*次 | 1 | 1000
2 | 110kV及35kV变电站 1、消防器材、设施定期检查、维护保养； 2、平台爬梯检查维护； 3、安全工器具日常检查及清洁 | 1、消防器材、设施定期检查、维护保养按照《变电站消防设施检查维护作业指导书》同时结合开展月度防火安全检查以及消防设施保养清洁工作； 2、平台爬梯检查维护要求对站内平台进行检查，对损坏的平台爬梯进行更换； 3、对安全工器具日常检查及清洁，确保安全工器具在试验周期范围内，检查外观无损坏，进行外观清洁等工作 | 站*次 | 1 | 500
3 | 220kV变电站 1.主变铁芯及夹件泄漏电流测量。 2.变电站照明检查维护。 3.空调与通风装置试验检查维护。 4.视频监控及安防系统检查维护。 5.变电站周边环境、建构筑物、设备基础、给排水污水、系统、公共设施检查维护。 6.场地保洁、绿化修整、蛇虫鼠蚁整治。 7.办公设备、门锁钥匙检查维护。 8.手工器具、电动器具、测试设备日常检查 9.防火、防小动物封堵及电缆检查。 | 1、主变铁芯及夹件泄漏电流测量按照按照铁芯及夹件接地电流测量作业表执行 2、变电站照明检查维护按照《广西电网有限责任公司变电站综合巡视作业指导书》照明设施巡视作业标准要求执行 3、空调维护按照《广西电网有限责任公司变电站综合巡视作业指导书》暖通设备巡视作业标准执行。 4、视频监控及安防系统检查维护按照《广西电网有限责任公司变电站综合巡视作业指导书》安防、视频监控系统巡视作业标准执行 6、变电站周边环境、建构筑物、设备基础、给排水污水、系统、公共设施检查维护、场地保洁、绿化修整、蛇虫鼠蚁整治按照《变电站定期综合维护作业指导书》（建筑物及构筑物）要求执行。 7、办公设备、门锁钥匙检查维护， 按照《广西电网有限责任公司变电站综合巡视作业指导书》其他设备设施巡视项目作业标准执行 8.对手工器具、电动器具、测试设备检查外观破损，测试设备在试验合格周期范围内 9.防火、防小动物封堵按照《变电站防火、防小动物封堵检查维护作业指导书》要求执行 | 站*次 | 1 | 3000
4 | 110kV变电站 1.主变铁芯及夹件泄漏电流测量。 2.变电站照明检查维护。 3.空调与通风装置试验检查维护。 4.视频监控及安防系统检查维护。 5.变电站周边环境、建构筑物、设备基础、给排水污水、系统、公共设施检查维护。 6.场地保洁、绿化修整、蛇虫鼠蚁整治。 7.办公设备、门锁钥匙检查维护。 8.手工器具、电动器具、测试设备日常检查 9.防火、防小动物封堵及电缆检查。 | 1、主变铁芯及夹件泄漏电流测量按照按照铁芯及夹件接地电流测量作业表执行 2、变电站照明检查维护按照《广西电网有限责任公司变电站综合巡视作业指导书》照明设施巡视作业标准要求执行 3、空调维护按照《广西电网有限责任公司变电站综合巡视作业指导书》暖通设备巡视作业标准执行。 4、视频监控及安防系统检查维护按照《广西电网有限责任公司变电站综合巡视作业指导书》安防、视频监控系统巡视作业标准执行 6、变电站周边环境、建构筑物、设备基础、给排水污水、系统、公共设施检查维护、场地保洁、绿化修整、蛇虫鼠蚁整治按照《变电站定期综合维护作业指导书》（建筑物及构筑物）要求执行。 7、办公设备、门锁钥匙检查维护， 按照《广西电网有限责任公司变电站综合巡视作业指导书》其他设备设施巡视项目作业标准执行 8.对手工器具、电动器具、测试设备检查外观破损，测试设备在试验合格周期范围内 9.防火、防小动物封堵按照《变电站防火、防小动物封堵检查维护作业指导书》要求执行 | 站*次 | 1 | 2000
5 | 35kV变电站 1.主变铁芯及夹件泄漏电流测量。 2.变电站照明检查维护。 3.空调与通风装置试验检查维护。 4.视频监控及安防系统检查维护。 5.变电站周边环境、建构筑物、设备基础、给排水污水、系统、公共设施检查维护。 6.场地保洁、绿化修整、蛇虫鼠蚁整治。 7.办公设备、门锁钥匙检查维护。 8.手工器具、电动器具、测试设备日常检查 9.防火、防小动物封堵及电缆检查。 | 1、主变铁芯及夹件泄漏电流测量按照按照铁芯及夹件接地电流测量作业表执行 2、变电站照明检查维护按照《广西电网有限责任公司变电站综合巡视作业指导书》照明设施巡视作业标准要求执行 3、空调维护按照《广西电网有限责任公司变电站综合巡视作业指导书》暖通设备巡视作业标准执行。 4、视频监控及安防系统检查维护按照《广西电网有限责任公司变电站综合巡视作业指导书》安防、视频监控系统巡视作业标准执行 6、变电站周边环境、建构筑物、设备基础、给排水污水、系统、公共设施检查维护、场地保洁、绿化修整、蛇虫鼠蚁整治按照《变电站定期综合维护作业指导书》（建筑物及构筑物）要求执行。 7、办公设备、门锁钥匙检查维护， 按照《广西电网有限责任公司变电站综合巡视作业指导书》其他设备设施巡视项目作业标准执行 8.对手工器具、电动器具、测试设备检查外观破损，测试设备在试验合格周期范围内 9.防火、防小动物封堵按照《变电站防火、防小动物封堵检查维护作业指导书》要求执行 | 站*次 | 1 | 1000
6 | 220kV变电站 1.端子箱、汇控箱、机构箱的防潮、防火，照明检查及更换。 2.电压互感器N600接地线电流值测量。 | 1、测量变电站站内各电压等级母线电压互感器的测量及保护、计量电压N600电流值。 2、端子箱、汇控箱、机构箱的防潮检查包括检查箱柜内二次元件、端子排接线无污垢、积尘、放电痕迹；检查箱柜内二次元件、端子排无潮湿、凝露现象；在箱内手动投入不具备自动模式的驱潮装置工作正常；检查自动投入的驱潮装置电源正常，温湿度控制器能正常启动（温湿度控制器定值设置：1、可调节的装置整定为温度15℃启动、22℃返回，湿度65%启动、45%返回，不可调的装置按厂家说明书要求整定），用红外热成像仪对加热器测温或断开电源用万用表测量电阻检查工作正常；检查端子箱、机构箱密封良好，通风孔无堵塞，及时清理箱内积水。端子箱、汇控箱、机构箱的防火检查包括箱内阻燃材料有无变形开裂或灼烧痕迹。 | 站*次 | 1 | 2000
7 | 110kV及35kV变电站 1.端子箱、汇控箱、机构箱的防潮、防火，照明检查及更换。 2.电压互感器N600接地线电流值测量。 | 1、测量变电站站内各电压等级母线电压互感器的测量及保护、计量电压N600电流值。 2、端子箱、汇控箱、机构箱的防潮检查包括检查箱柜内二次元件、端子排接线无污垢、积尘、放电痕迹；检查箱柜内二次元件、端子排无潮湿、凝露现象；在箱内手动投入不具备自动模式的驱潮装置工作正常；检查自动投入的驱潮装置电源正常，温湿度控制器能正常启动（温湿度控制器定值设置：1、可调节的装置整定为温度15℃启动、22℃返回，湿度65%启动、45%返回，不可调的装置按厂家说明书要求整定），用红外热成像仪对加热器测温或断开电源用万用表测量电阻检查工作正常；检查端子箱、机构箱密封良好，通风孔无堵塞，及时清理箱内积水。端子箱、汇控箱、机构箱的防火检查包括箱内阻燃材料有无变形开裂或灼烧痕迹。 | 站*次 | 1 | 1000
8 | 各站损坏的电缆盖板更换修复 | 各站损坏的电缆盖板更换修复 | 块 | 1 | 150
9 | 更换损坏的防鼠挡板更换修复 | 更换损坏的防鼠挡板更换修复 | 块 | 1 | 350
10 | 对模糊的设备标志牌进行更换修复 | 对模糊的设备标志牌进行更换修复 | 块 | 1 | 30
11 | 对变电站脱落的安全警示线重新划线修复 | 对变电站脱落的安全警示线重新划线修复 | 米 | 1 | 10
12 | 对老旧褪色或已损坏的安全警示线重新划线修复 | 对老旧褪色或已损坏的安全警示线重新划线修复 | 米 | 1 | 20
13 | 对电压监测仪进行安装修复 | 对电压监测仪进行安装修复 | 个 | 1 | 30
14 | 对各站损坏雨水井盖进行更换修复 | 对各站损坏雨水井盖进行更换修复 | 个 | 1 | 700
15 | 对损坏无法使用的电动大门电机进行修复 | 对损坏无法使用的电动大门电机进行修复 | 个 | 1 | 5000
16 | 对损坏的安全工器具柜进行故障维修 | 对损坏的安全工器具柜进行故障维修 | 个 | 1 | 300
17 | 对损坏的不锈钢围栏进行修复 | 对损坏的不锈钢围栏进行修复 | 米 | 1 | 180
18 | 对损坏的屏柜/户外端子箱机构箱门锁进行更换修复更换 | 对损坏的屏柜/户外端子箱机构箱门锁进行更换修复更换 | 把 | 1 | 50
19 | 对损坏的爬梯门进行更换修复 | 对损坏的爬梯门进行更换修复 | 个 | 1 | 200
20 | 对损坏的户外伸缩围栏杆进行更换修复 | 对损坏的户外伸缩围栏杆进行更换修复 | 个 | 1 | 50
单价合计限价（元） |  |  |  |  | 17570

## 标包2-2
标包2-2：2025-2026年崇左网区含新电力区域110kV及以下设备外委B修及预试最高限价表
序号 | 作业项目 | 单位 | 数量 | 最高限价（元）
1 | 110kV变压器B类检修（检修专业） | 台 | 1 | 5000
2 | 35kV及以下变压器B类检修（检修专业） | 台 | 1 | 4600
3 | 110kV断路器B类检修（检修专业） | 台 | 1 | 4000
4 | 35kV及以下断路器B类检修（检修专业） | 台 | 1 | 3800
5 | 户内开关柜B类检修（检修专业） | 台 | 1 | 2000
6 | 110kV及以下电流互感器B类检修（检修专业） | 台 | 1 | 1000
7 | 110kV及以下电压互感器B类检修（检修专业） | 台 | 1 | 800
8 | 110kV隔离开关B类检修（检修专业） | 台 | 1 | 3000
9 | 35kV及以下隔离开关B类检修（检修专业） | 台 | 1 | 2800
10 | 电容器组B类检修（检修专业） | 台 | 1 | 2000
11 | 110kV及以下避雷器B类检修（检修专业） | 台 | 1 | 300
12 | 35kV主变压器B2类试验 | 台 | 1 | 5000
13 | 110kV主变压器B2类试验 | 台 | 1 | 7000
14 | 站用变压器、接地变压器B2类试验 | 台 | 1 | 3000
15 | 氧化锌避雷器B2类试验 | 台 | 1 | 500
16 | 绝缘油样品采集及测试 | 台 | 1 | 3000
17 | SF6气体样品采集及湿度、分解物测试 | 台 | 1 | 400
18 | 电流互感器（油浸式）B2类试验 | 台 | 1 | 200
19 | 电流互感器（SF6）B2类试验 | 台 | 1 | 200
20 | 电流互感器（干式）B2类试验 | 台 | 1 | 200
21 | 电磁式电压互感器（固体绝缘）B2类试验 | 台 | 1 | 200
22 | 电磁式电压互感器（油浸式）B2类试验 | 台 | 1 | 200
23 | 电容式电压互感器（含耦合电容器）B2类试验 | 台 | 1 | 200
24 | 高压开关柜B2类试验 | 台 | 1 | 1000
25 | 电容器组B2类试验 | 台 | 1 | 1200
26 | 干式电抗器B2类试验 | 台 | 1 | 800
27 | 110kV变压器有载调压开关切换开关更换维修服务 | 台 | 1 | 155000
28 | 35kV-110kV断路器继电器更换维修服务 | 个 | 1 | 900
29 | 35kV-110kV断路器分合闸线圈更换维修服务 | 个 | 1 | 500
30 | 35kV-110kV断路器储能电机更换维修服务 | 个 | 1 | 3500
31 | 35kV-110kV断路器辅助开关更换维修服务 | 个 | 1 | 2000
32 | 35kV-110kV断路器行程开关更换维修服务 | 个 | 1 | 80
33 | 35kV-110kV断路器SF6密度继电器更换维修服务 | 个 | 1 | 5000
34 | 35kV-110kV断路器远方就地切换把手更换维修服务 | 个 | 1 | 180
35 | 35kV-110kV断路器二次空开更换维修服务 | 个 | 1 | 200
36 | 35kV-110kV断路器驱潮装置更换维修服务 | 套 | 1 | 800
37 | 35kV-110kV断路器观察窗更换维修服务 | 个 | 1 | 300
38 | 35kV-110kV断路器分合闸按钮更换维修服务 | 个 | 1 | 80
39 | 35kV-110kV储能、分合闸、空开、继电器标识更换维修服务 | 个 | 1 | 5
40 | 35kV-110kV机构箱门锁把手更换维修服务 | 个 | 1 | 100
41 | 10kV-35kV开关柜储能电机更换维修服务 | 个 | 1 | 2500
42 | 10kV-35kV开关柜辅助开关更换维修服务 | 个 | 1 | 900
43 | 10kV-35kV开关柜分合闸线圈更换维修服务 | 个 | 1 | 200
44 | 10kV-35kV开关柜继电器更换维修服务 | 个 | 1 | 300
45 | 10kV-35kV开关柜整流模块更换维修服务 | 个 | 1 | 2000
46 | 10kV-35kV开关柜分合闸、储能位置等指示灯更换维修服务 | 个 | 1 | 50
47 | 10kV-35kV开关柜带电显示装置更换维修服务 | 个 | 1 | 300
48 | 10kV-35kV开关柜综合测显装置更换维修服务 | 个 | 1 | 1500
49 | 10kV-35kV开关柜远方就地切换把手更换维修服务 | 个 | 1 | 180
50 | 10kV-35kV开关柜驱潮装置更换维修服务 | 个 | 1 | 800
51 | 10kV-35kV开关柜照明灯具更换维修服务 | 个 | 1 | 30
52 | 10kV-35kV开关柜二次空开更换维修服务 | 个 | 1 | 200
53 | 10kV-35kV开关柜裸露导线、接头绝缘包封维修服务 | 面 | 1 | 1000
54 | 110kV及以下隔离开关继电器更换维修服务 | 个 | 1 | 500
55 | 110kV及以下隔离开关电机更换维修服务 | 个 | 1 | 3000
56 | 110kV及以下隔离开关辅助开关更换维修服务 | 个 | 1 | 1200
57 | 110kV及以下隔离开关行程开关更换维修服务 | 个 | 1 | 80
58 | 110kV及以下隔离开关二次空开更换维修服务 | 个 | 1 | 200
59 | 110kV及以下隔离开关驱潮装置更换维修服务 | 套 | 1 | 800
60 | 110kV及以下隔离开关门把手更换维修服务 | 个 | 1 | 100
61 | 110kV及以下隔离开关远方就地切换把手更换维修服务 | 个 | 1 | 180
62 | 110kV及以下隔离开关分合闸操作按钮更换维修服务 | 个 | 1 | 80
63 | 110kV及以下隔离开关户外隔离开关垂直连杆抱箍增加相对位置标识服务 | 台 | 1 | 10
64 | 110kV及以下隔离开关垂直连杆增加穿心销钉维修服务 | 台 | 1 | 200
65 | 10kV-35kV电容器组电容小单元接头绝缘放尿帽更换维修服务 | 个 | 1 | 30
66 | 10kV-35kV电容器组导电铝排（铜排）接头绝缘盒更换维修服务 | 个 | 1 | 80
67 | 10kV-35kV电容器组电容器组小单元更换维修服务 | 节 | 1 | 6000
68 | 10kV电容器组10kV放电线圈更换维修服务 | 台 | 1 | 3500
69 | 10kV电容器组10kV放电线圈更换维修服务 | 台 | 1 | 8000
70 | 10kV-35kV电容器组电容小单元外熔丝更换维修服务 | 根 | 1 | 80
71 | 10kV-35kV电容器组哈夫线夹更换维修服务 | 根 | 1 | 300
72 | 110kV互感器SF6密度继电器更换维修服务 | 个 | 1 | 5000
73 | 35k-110kV断路器SF6密度继电器下引改造维修服务 | 台 | 1 | 5000
74 | 110kV互感器SF6密度继电器下引改造维修服务 | 台 | 1 | 5000
75 | 10-35kV绝缘子更换服务 | 串 | 1 | 500
76 | 110kV绝缘子更换服务 | 串 | 1 | 800
77 | 10kV母线PT谐振处理维修服务 | 个 | 1 | 2000
78 | 35kV母线PT谐振处理维修服务 | 个 | 1 | 3000
79 | 35kV-110kV断路器机构箱渗漏水维修服务 | 台 | 1 | 500
80 | 35kV-110kV主变低压侧绝缘包封维修服务 | 米 | 1 | 400
81 | 35kV-110kV主变绝缘包盒维修服务 | 个 | 1 | 200
82 | 主变非电量元件加装防雨罩服务 | 个 | 1 | 600
83 | 110kV及以下设备装设接地挂点安装服务 | 个 | 1 | 180
84 | 避雷器在线监测仪下引改造维修服务 | 组 | 1 | 1200
85 | 避雷器在线监测仪损坏更换维修服务 | 个 | 1 | 300
86 | 10kV母线PT柜电压互感器故障处理服务 | 面 | 1 | 9000
87 | 10kV馈线开关柜电流互感器重载（故障）处理服务 | 台 | 1 | 3000
88 | 10kV馈线开关柜内避雷器拆除服务 | 面 | 1 | 200
89 | 35kV户外老旧互感器外绝缘防污处理服务 | 台 | 1 | 700
90 | 设备保护接地规范化完善服务 | 米 | 1 | 100
91 | 设备端子排更换维修服务 | 个 | 1 | 6
92 | 设备箱体防水密封胶条老化更换服务 | 米 | 1 | 40
93 | 铜铝对接线夹（导线线径过小）的设备导线更换维修服务 | 档 | 1 | 1200
94 | 10kV单芯电缆终端头制作服务 | 个 | 1 | 900
95 | 10kV3芯电缆终端头制作服务 | 个 | 1 | 3000
96 | 35kV单缆终端头制作服务 | 个 | 1 | 1200
97 | 35kV3芯电缆终端头制作服务 | 个 | 1 | 4000
单价合计限价（元） |  |  |  | 303371

## 标包3-1
标包3-1：崇左供电局2025-2026年人事档案整理服务项目最高限价表
序号 | 项目内容 | 工作要求 | 计价单位 | 数量 | 单价限价（元）
1 | 干部人事档案（册） | 含档案分类编码、基本信息提取服务、总目录录入、档案裱糊、档案装订、档案结构化信息提取 | 册 | 1 | 485

## 标包4-1
标包4-1：崇左供电网区新电力2026年输配电线路群众护线项目服务采购最高限价表
序号 | 项目名称 | 采购内容 | 单位 | 数量 | 单价限价（元）
1 | 崇左供电网区新电力2026年输配电线路群众护线项目服务采购 | 崇左供电网区2026年输配电线路群众护线项目，负责崇左网区2088公里输电线路群众护线工作。 | km | 1 | 80

## 标包4-2
标包4-2：崇左供电网区2026年输配电线路群众护线项目服务采购最高限价表
序号 | 项目名称 | 采购内容 | 单位 | 数量 | 单价限价（元）
1 | 崇左网区新电力2026年输配电线路群众护线项目 | 崇左供电网区新电力2026年输配电线路群众护线项目，负责崇左网区新电力1775公里输电线路群众护线工作。 | km | 1 | 80

## 标包5-1
标包5-1：崇左供电局输配电电杆隐患排查外委最高限价表
序号 | 项目名称 | 采购项目类型 | 采购内容 | 单位 | 数量 | 单价限价（元）
1 | 崇左供电局输配电电杆隐患排查外委 | 配网中、低压杆塔排查 | 杆塔排查 | km | 1 | 164.5
2 |  | 输电杆塔隐患排查 | 拉线水泥杆塔排查 | km | 1 | 124.57
3 |  | 缺陷录入系统 | 电网管理平台信息录入费用 | 字段 | 1 | 0.35
单价合计限价（元） | [5 empty] | 289.42

## 标包6-1
标包6-1：宁明海渊供电所技术业务用房项目检验、检测、试验类服务最高限价表
序号 | 项目名称 | 采购范围 | 检测数量要求 | 单位 | 单价限价（元）
1 | 工程材料检测费 | 按桂建标〔2018〕37号文计算，取工程费0.6%暂定费用。实际费用按实物取样工作项以建检协〔2022〕13号文计算。（共1项） | 按照国家或行业规范标准 | 项 | 64490
2 | 节能检测费 | 参照市场价预估。实际费用按实物检测工作项以按建检协〔2022〕13号计算。（共1项） | 按照国家或行业规范标准 | 项 | 35000
3 | 防雷评价及验收费 | 按桂建检协〔2022〕13号计 按建筑面积一 类防雷 1.25 元；二类防雷 1.15 元/平方 米；三类防雷 1.05 元/平方米或参考同类 工程市场价。不足3000元按3000元计列。（共1项） | 按照国家或行业规范标准 | 项 | 3000
4 | 室内空气检测费用 | 按桂建检协〔2022〕13号，包含甲醛、苯、TVOC检测,二甲苯，氡，甲苯，氨。3800元/点。按5个房间抽检，每个房间3个点。（共15点） | 按照国家或行业规范标准 | 点 | 3800
5 | 土壤氡检测费 | 按桂建检协〔2022〕13号土壤放射性费用-土壤氡浓度计算，每个点800元。按用地面积每100平米一个点。（共42点） | 按照国家或行业规范标准 | 点 | 800
6 | 边坡监测费（水平、竖直） | 坡顶水平位移、垂直位移监测；在每一典型边坡段的支护结构顶部设置不少于3个监测点的观测网。参考桂建检协〔2022〕 13 号。技术工作费按实物工作收费*25%。（共9点） | 按照国家或行业规范标准 | 点 | 25000
7 | 现状建筑物变形监测费（沉降、倾斜） | 参考桂建检协〔2022〕 13 号，测量坡顶边的3栋现状建筑物，每栋4个点。技术工作费按实物工作收费*25%。（共12点） | 按照国家或行业规范标准 | 点 | 15809
单价合计限价（元） |  |  |  |  | 147899

## 标包7-1
标包7-1：崇左供电局2024年生产项目管理咨询服务项目最高限价表
序号 | 人员分类 | 服务内容 | 单位 | 数量 | 单价限价（元） | 备注
1 | 项目管理员 | 按照甲方要求安排专业专职技术咨询团队开展崇左供电局生产项目管理技术咨询工作，具体包括但不限于： （1）配合开展生产项目前期、储备库的收集及审查，并按业主要求配合组织开展会议评审，编制会议纪要，审核评审后的修改情况； （2）配合组织开展施工图及预算评审会议，编制会议纪要，督促设计单位按期提交经修改后的施工图及预算，审核评审后的修改情况，收发修改后的施工图及预算； （3）配合开展生产项目关键环节辅助检查，对项目实施各关键环节计划性、规范性等定期进行数据核查和现场抽查，提升关键环节规范性及效率性； （4）每月配合开展生产项目施工现场飞行检查，对生产项目施工现场安全管控、监理履职、按图实施等情况一并检查，并对检查情况形成检查报告； （5）按照生产项目四虚、生产项目规范化等检查需求开展专项检查，对各项目实施单位技改修理项目的采购、合同、实施、造价等全过程规范化管理进行检查及评价，主要采用项目资料检查及项目实施现场检查，并形成检查报告；对往年发现问题的整改情况开展“回头看”检查，做好闭环跟踪； （6）造价管理过程风险咨询，对生产项目全过程风险环节造价风险提出辨识方法及解决措施，配合甲方做好崇左网区生产项目造价管理服务，而且服务期内至少开展一次对崇左网区生产项目的造价培训，另外还需配合甲方做好其他涉及造价管理方面的工作； （7）造价管理过程签证咨询，对造价过程管控提出合理性建议，并对预算、结算审核单位的审核结果开展复核，对涉及项目预算变更的费用进行审核，对存在争议的造价定额，开展核查，提出建议给予甲方进行定夺。 （8）按甲方要求完成其他生产项目管理咨询服务工作。 | 人*年 | 1 | 120000 | 计划服务人员数量：1）项目管理人员2人。2）工程造价员/预结算/审计员1人。3）设计人员1人。
2 | 工程造价员/预结算/审计员 |  | 人*年 | 1 | 110000
3 | 设计人员 |  | 人*年 | 1 | 150000
单价合计限价（元） |  |  |  |  | 380000

## 标包8-1
标包8-1：崇左供电局2025-2026年逆向物资系统运维服务项目最高限价表
序号 | 项目名称 | 采购内容 | 单位 | 数量 | 总价限价（元）
1 | 崇左供电局2025-2026年逆向物资系统运维服务 | 采购崇左供电局2025-2026年逆向物资系统运维服务 | 项 | 1 | 360000

## 标包8-2
标包8-2：2025年设备中心协同数据治理及指标提升技术支持需求项目最高限价表
序号 | 项目名称 | 采购内容 | 单位 | 数量 | 总价限价（元）
1 | 2025年设备中心协同数据治理及指标提升技术支持需求服务 | 采购2025年设备中心协同数据治理及指标提升技术支持需求服务 | 项 | 1 | 250000

## 标包8-3
标包8-3：崇左供电局2025年变电运行领域人工智能技术服务最高限价表
序号 | 项目名称 | 采购内容 | 单位 | 数量 | 总价限价（元）
1 | 崇左供电局2025年变电运行领域人工智能技术服务 | 采购崇左供电局2025年变电运行领域人工智能技术服务 | 项 | 1 | 450000

## 标包8-4
标包8-4：崇左供电局2025年南网智瞰微应用技术支持服务最高限价表
序号 | 项目名称 | 采购内容 | 单位 | 数量 | 总价限价（元）
1 | 崇左供电局2025年南网智瞰微应用技术支持服务 | 采购崇左供电局2025年南网智瞰微应用技术支持服务 | 项 | 1 | 300000