云南电网有限责任公司建设分公司

500kV耿马站新建工程

零序电流互感器

技术规范书

中国南方电网有限责任公司

2021年02月
目  录

一、工程概述	1

1.1 工程概况	1

1.2 使用条件	1

二、设备详细技术要求	2

2.1 供货需求及供货范围	2

2.2 标准技术特性参数表	2

2.3 投标人资料提交时间及培训要求	8

2.4 主要元器件来源	8

2.5备品备件、专用工具和仪器仪表供货表	9

三、投标方技术偏差	9

3.1 投标方技术偏差	9

3.2 投标方需说明的其他问题	10

四、设计图纸提交要求	10

4.1 图纸资料提交单位	10

4.2 一次、二次及土建接口要求（适用于扩建工程）	10

4.3 设备图纸及资料	10

五、其他	11

5.1 LCC数据文件	11

- 一 总则

1.1  本技术规范书适用于南方电网公司建设工程项目采购的交流电流互感器，它提出了该设备本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求。凡本技术规范书中未规定，但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，投标方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求（如压力容器、高电压设备等）。

1.3如果投标方没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议，则意味着投标方提供的设备完全符合本技术规范书的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在报价书中以“对技术规范书的意见和同技术规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.4本技术规范书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

1.5本技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

1.6  投标方在应标技术规范书中应如实反映应标产品与本技术规范书的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的产品与其应标技术规范书的条文存在差异，招标方有权利要求退货，并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。

1.7  投标方应在应标技术部分按本技术规范书的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表，并在应标商务部分按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将对评标工作有不同程度的影响。

1.8  投标方应充分理解本技术规范书并按本技术规范书的具体条款、格式要求填写应标的技术文件，如发现应标的技术文件条款、格式不符合本技术规范书的要求，则认为应标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。

- 二 工作范围

- 2.1 工程概况

本技术规范书采购的设备适用的工程概况详见专用部分。

- 2.2 范围和界限

1）本规范书适应于南方电网公司所属变电站（发电厂）新建、扩建及改造工程，安装在户内或户外并运行在频率50Hz、35kV电压等级的电流互感器及其附属设备的设计，制造，装配，工厂试验，交付，现场安装和试验的指导、监督以及试运行工作。

2）运输

运输条件详见专用部分。

3）现场安装和试验在投标方的技术指导和监督下由招标方完成。

4）本规范书未说明，但又与设计、制造、装配、试验、运输、包装、保管、安装和运行维护有关的技术要求，按条款3所规定的有关标准执行。

- 2.3 服务范围

1）投标方应按本规范书的要求提供台全新的、合格的35kV电压等级的电流互感器及其附属设备、备品备件、专用工具和仪器。

投标方所提供的组件或附件如需向第三方外购时，投标方应对质量向招标方负责，并提供相应出厂和验收证明。

2）供货范围一览表

供货范围包括：

a.电流互感器本体

b.备品备件及专用工具等详见专用条款

3）工厂试验由投标方在生产厂家内完成，但应有招标方代表参加，参加工厂验收的人数及天数等规定详见规范书商务部分。

4）现场安装和试验在投标方的技术指导下由招标方完成，投标方协助招标方按标准检查安装质量，处理调试投运过程中出现的问题，并提供备品、备件，做好销售服务工作。投标方应选派有经验的技术人员，对安装和运行人员免费培训。安装督导的工作范围及人数和天数等规定详见规范书商务部分。

5）投标方应协助招标方解决设备运行中出现的问题。

6）设计联络会议的地点及招标方参加人员的人数和天数等规定详见规范书商务部分。

7）设备安装、调试和性能试验合格后方可投运。设备投运并稳定运行后，投标方和招标方（业主）双方应根据相关法律、法规和公司管理制度签署合同设备的验收证明书。该证明书共两份，双方各执一份。

8）如果安装、调试、性能试验、试运行及质保期内技术指标一项或多项不能满足合同技术部分要求，买卖双方共同分析原因，分清责任，如属制造方面的原因，或涉及索赔部分，按商务部分有关条款执行。

- 三、工程概述

- 3.1工程概况

本技术规范书采购的设备适用的工程概况如下：

表3.1工程概况一览表 （项目单位填写）

| 序号 | 名称 | 项目单位填写 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 500kV耿马输变电工程- 500kV 耿马站新建工程 |
| 2 | 工程建设单位 | 云南电网有限责任公司建设分公司 |
| 3 | 工程地址 | 云南省临沧市耿马县勐简乡小芒弄 |
| 4 | 是否为扩建工程（是/否） | 否 |
| 5 | 运输条件 | “铁路＋公路”联运 |
| 7 | 安装点短路电流 | 40kA |
| 8 | 系统标称电压 | 0.38kV |
| 9 | 系统最高电压 | 0.66kV |
| 10 | 系统额定频率 | 50Hz |

- 3.2使用条件

本技术规范书要采购的35kV电压等级的SF6式、油浸式、干式电流互感器，其安装地点的实际外部条件详见专用部分。投标方应对所提供的设备绝缘水平、温升等相关性能参数在工程实际外部条件下进行校验、核对，使所供设备满足实际外部条件要求及全工况运行要求。

- 3.2.1正常使用条件

3.2.1.1 海拔高度：≤1000m

3.2.1.2环境温度

最高温度：+40℃

最热月平均温度：+30℃

最高年平均温度：+20℃

最低气温：-25℃（户外）

3.2.1.3太阳辐射强度：0.1W/cm2

3.2.1.4耐地震能力

地震烈度9度：

地面水平加速度3m/s2

地面垂直加速度1.5m/s2

共振、正弦拍波试验法，激振5次，每次持续时间5个周波，各次间隔2s，并考虑其端部连接导线振动和导线张力的影响。安全系数不小于1.67。设备本体水平加速度应计及设备支架的动力放大系数1.2。

3.2.1.5湿度

日相对湿度平均值100%

3.2.1.6 污秽等级

对于d级以下污秽等级的地区统一按d级防污选取设备的爬电比距。d级污秽地区及以上污秽等级的地区统一按e级防污选取设备的爬电比距。

3.2.1.7 风速

35m/s（离地面高10m处，持续10min的100年平均最大风速）。

3.2.1.8 直流偏磁

变压器运行工况长期存在三相10A的直流偏磁。

3.2.1.9 覆冰厚度：20mm

- 3.2.2特殊使用条件

凡不满足4.1条正常使用条件之外的特殊条件，如环境温度、海拔、污秽等级等条件，项目单位应在下述特殊使用条件的规定中选取。

特殊使用条件按如下规定。

3.2.2.1 湿热型环境条件

最高温度：+45℃

最高月平均温度：+40℃

年平均温度：25℃

最低平均温度：-10℃（户外）

空气相对湿度100%时的最高温度：25℃

有凝露、有结冰和结霜、有有害生物。

3.2.2.2 地震烈度

地震烈度9度地区：

地面水平加速度4m/s2

地面垂直加速度2m/s2

3.2.2.3 海拔高度与外绝缘

海拔高度高于1000m时，按下列要求确定：

a.海拔在1000-2000m范围，设备外绝缘水平按2000m海拔修正，修正系数取1.13

b.海拔在2000-2500m范围，设备外绝缘水平按2500m海拔修正，修正系数取1.20

c.海拔在2500-3000m范围，设备外绝缘水平按3000m海拔修正，修正系数取1.28

d.海拔高于3000m，应考虑实际运行地点的环境，经专题研究后确定。

3.2.2.4 温升

1）环境温度与温升

当环境温度高于正常使用环境条件时，则对互感器的温升限值应按超过部分的数值减少并应修约到最接近温度的整数值。

2）海拔高度与温升

安装场所海拔高于1000m，而试验场地低于1000m时，油浸式互感器绕组平均温升限值应按海拔每增加100m降低0.4%来计算； SF6和干式互感器绕组平均温升限值应按海拔每增加100m降低0.5%来计算。

试验场地海拔高于1000m，而安装场所却低于1000m时，温升限值应作相应的增加值进行修正。因海拔而作的温升修正值，均应修约到最接近的温度的整数值。

本技术规范书采购的设备适用的外部条件如下：

表1.2设备外部条件一览表 （项目单位填写）

| 序号 | 参数类型 | 单位 | 正常使用条件 | 特殊使用条件 | 项目需求值或表述 | 投标人保证值 | 备注（须说明本工程适用的是正常使用条件或是特殊使用条件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境温度 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 最高日温度 | ℃ | 40 |  | 36.6 |  | 正常使用条件 |
| 1.2 | 最低日温度 | ℃ | -10 |  | -3.2 |  | 正常使用条件 |
| 1.3 | 最大日温差 | ℃ | 25 | ＞25 | 27.1 |  | 特殊使用条件 |
| 1.4 | 年平均温度 | ℃ | ≤35 |  | 19.1 |  | 正常使用条件 |
| 2 | 海拔 | m | ≤1000 |  | 630 |  | 正常使用条件 |
| 3 | 太阳辐射强度 | W/cm2 | 0.1 |  | 1000 |  | 正常使用条件 |
| 4 | 污秽等级 |  | e级 |  | e |  | 正常使用条件 |
| 5 | 覆冰厚度 | mm | 10 |  | 5 |  | 正常使用条件 |
| 6 | 风速 | m/s | 35 |  | 27 |  | 正常使用条件 |
| 7 | 相对湿度 |  | ≤100 |  | 100 |  | 正常使用条件 |
| 7.1 | 最大日相对湿度 | % | ≤100 |  | 100 |  | 正常使用条件 |
| 7.2 | 最大月平均相对湿度 | % | ≤100 |  | 100 |  | 正常使用条件 |
| 8 | 耐受地震能力（地震烈度8度/9度） | g | 8度 | ＞8度 | 9度 |  | 特殊使用条件 |
| 9 | 系统标称电压 | kV | 0.38 |  | 0.38 |  | 正常使用条件 |
| 10 | 系统额定频率 | Hz | 50 |  | 50 |  | 正常使用条件 |
| 11 | 系统中性点接地方式 |  |  |  | 中性点直接接地 |  | 正常使用条件 |
| 12 | 安装点母线短路电流 | kA |  |  | / |  | 正常使用条件 |
| 13 | 直流控制电压 | V |  |  | 220 |  | 正常使用条件 |
| 14 | 设备运输条件 |  |  |  | “铁路＋公路”联运 |  | 正常使用条件 |
| 15 | 安装地点 |  |  |  | 室内 |  | 正常使用条件 |

四、设备详细技术要求

- 4.1 供货需求及供货范围

投标方提供的设备具体规格、数量见表2.1:供货范围及设备技术规格一览表。投标方应如实填写“投标方保证”栏。

表4.1   供货范围及设备技术规格一览表（投标方填写）

| 序号 | 名称 | 单位 | 项目要求 |  | 投标方保证 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 型式、规格 | 数量 | 型式、规格 | 数量 |
| 1 | 零序电流互感器 | 台 | 0.66kV低压电流互感器 采用塑壳式母排形式结构，0.66kV，1500/1A，5P20，20VA 装设于站用变低压侧中性点母排，内径＞150mm。 | 3 |  |  |

- 注：产品设计、质量、试验满足相关规程规范要求。

- 4.2 标准技术

表4.2  0.66kV低压电流互感器 标准技术特性参数表（投标方填写）

| 序号 | 参数类型 | 项目单位要求值 | 投标人响应值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品型式 | 塑料壳式 | 投标人提供 |
| 2 | 额定电压（kV） | 0.38 | 投标人提供 |
| 3 | 最高运行电压（kV） | 0.66 | 投标人提供 |
| 4 | 额定电流比 | 1500/1A | 投标人提供 |
| 5 | 准确级次 | 5P20 | 投标人提供 |
| 6 | 额定容量 | 20VA | 投标人提供 |
| 7 | 二次绕组匝间过电压 （kV，峰值） | 4.5 | 投标人提供 |
| 8 | 一次端额定绝缘水平（kV） | 3 | 投标人提供 |
| 9 | 二次端额定绝缘水平（kV） | 3 | 投标人提供 |
| 10 | 功率因数 | 0.8 | 投标人提供 |
| 11 | 安装地点 | 3台室内安装 | 投标人提供 |

电流互感器试验应按照本规范和相关标准有关条款进行，并符合下列要求：试验应出具详细记载测试数据的正式试验报告。运行单位有权根据需要派遣技术人员到互感器制造厂对设备的制造进行检验和监造，见证设备的型式试验、例行试验和特殊试验。

试验分类

试验分为型式试验、例行试验、及现场交接试验。

型式试验：对每种型式互感器中的一台进行试验。

例行试验：每台互感器均应进行的试验。

现场交接试验：根据GB 50150和中国南方电网有限责任公司相关要求进行。

型式试验

型式试验的项目内容如下，本规范有明确要求的按本规范执行，其他试验要求参见GB/T20840.2中的相关规定。

短时电流试验；

温升试验；

一次端工频耐压试验；

户外互感器的湿试验；

外壳防护等级的检验；

机械强度试验；

测量用电流互感器的仪表保安系数（FS）测定；

例行试验

电流互感器在经受规定的绝缘型式试验后，还应经受规定的全部例行试验项目。本规范有明确要求的按本规范执行，其他具体试验要求参见GB/T 20840.2-2014中的相关规定。

一次绕组工频耐压试验；

局部放电测量试验；

电容量和介质损耗因数测量试验；（仅适用于油纸绝缘电流互感器）；

绕组段间工频耐压试验；

二次绕组工频耐压试验；

环境温度下密封性能试验；

二次回路电阻测定；

二次回路时间常数测定；

额定拐点电势（Ek）和Ek下励磁电流的试验；

匝间过电压试验；

准确度试验

准确度试验应在其他试验后进行。

爬电距离和干弧距离检查

绝缘电阻测量

二次绕组直流电阻测量

现场交接试验

具体要求按GB 50150《电气装置安装工程电气交接试验标准》执行。

出线端子标志检验；

绝缘电阻测量；

绕组直流电阻测量；

电容量和介质损耗因数测量试验；

交流耐压试验；

局部放电试验；

励磁特性曲线试验；

检查接线组别和极性；

误差测量；

## 4.3 投标人资料提交时间及培训要求

（1）投标方资料的提交及时充分，满足工程进度要求。在合同谈判日或收到中标通知书后（以先到为准）天内（项目单位填写）给出全部最终技术资料，经招标方确认后不能更改。

（2）培训要求：理论培训天（项目单位填写）实操培训天（项目单位填写）。

（3）投标方应在技术协议签订后的天内（项目单位填写）向招标方提供正式版的用于设计、设备监造和检验、现场安装和调试以及运行维护方面的图纸、说明书和有关技术资料，同时向招标方设计代表提供拷贝磁盘2份（图纸为AutoCAD R2000版、文字资料为Word07版）。

## 4.4 主要元器件来源

表4.3主要元器件来源一览表（投标方填写）

| 序 号 | 名称 | 单位 | 项目单位要求 |  | 投标方响应 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 型式、规格 | 数量 | 型式、规格 | 生产厂家 | 数量 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |

## 4.5备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

投标方应向需方提供必备的备品备件、专用工具和仪器仪表清单见表2.3， 要求提供的备品备件、专用工具和仪器仪表应是新品， 与设备同型号、同工艺。

表4.4必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单（项目单位填写）

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 使用处 | 制造商 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 取气阀门 |  |  |  |  |  |  |
|  | 密度继电器 |  |  |  |  |  |  |

# 五、投标方技术偏差

## 5.1投标方技术偏差

投标方应将所供设备与本招规范书技术文件有差异之处，无论优于或劣于本招规范书要求，均汇集成此表。

表5.1 投标单位技术差异表

| 序 号 | 招标文件 |  | 投标文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

投标方：   盖章：

## 5.2投标方需说明的其他问题

如有需说明的其他问题，投标方应通过书面形式提交，并加盖公章。

# 六、设计图纸提交要求

## 6.1图纸资料提交单位

表6.1 提交的图纸资料及其接收单位

| 提交图纸资料名称 | 接收图纸单位名称、地址、邮编、电话 | 提交份数 | 提交时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 图纸类 | 名称：中国能源建设集团云南省电力设计院有限公司 地址：昆明市穿金路161号 邮编：650051 电话： 15911446537（一次：查天林） 18887709610（二次：喻泓成） | 3 | 协议签订10天内 |
| 安装使用说明书 |  |  |  |
| 试验报告 |  |  |  |
| 其它资料 |  |  |  |
| 图纸类 | 名称：云南电网公司建设分公司 地址：昆明市西山区滇池路1345号 邮编：650228 电话：13529105820（雷迤涵） | 3 | 协议签订10天内 |
| 安装使用说明书 |  |  |  |
| 试验报告 |  |  |  |
| 其它资料 |  |  |  |

## 6.2 一次、二次及土建接口要求（适用于扩建工程）

## 6.3 设备图纸及资料

招标文件中项目单位应提供以下图纸

1）电气主接线图

2）户外平面布置图

# 七、其他

## 7.1 LCC数据文件

根据设备全生命周期成本（LCC）管理要求，投标方应如实填写表7.1：设备投资成本费用表。。

表7.1 设备投资成本费用表（投标方填写）

| 序号 | 设备型号 | 数量 | 单价 | 专用工具费 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |