## 问题质询
广东电网公司2025年电缆终端红外在线监测框架招标澄清问题
序号 | 编号(ID) | 项目编号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 数据阶段 | 回复内容
1 | 022C01F4E07646FE856733CBE5020E73 | DDC8F87AA7F84701A5BE3A6D4C9FB78FZ256 | 电缆终端红外在线监测技术规范书（通用部分）5.3.10.2 红外热成像传感器技术指标 “5）热成像镜头可选广角和标准两种，其中广角传感器焦距不小于9mm，机芯视场角不小于72°×56.1°；标准传感器焦距25mm，机芯视场角不小于48.3°×38.6°；”，电缆终端红外在线监测技术规范书（专用部分）表2.2 标准技术特性参数表（投标方填写）“序号7.4红外镜头焦距 广角：不小于9mm 标准：不小于25mm” 与“7.12红外机芯视场角广角：不小于72°×56.1° 标准：不小于48.3°×38.6°”。关于焦距与视场角不匹配，是否有误，需要完善? | 通用技术 | 标的 | 电缆终端红外在线监测 | 正式投标 | 以焦距要求为准。热成像镜头应提供广角（9mm）和标准（25mm）两种，采购方根据实际布设需求选择。机芯视场角应分别与相应焦距镜头标准参数要求相匹配。技术部分要求已修改，详见澄清修改的附件。