## 问题质询
深圳供电局有限公司2025年配网设备（20kVSF6环网柜、10kV交流避雷器等4个标的）第一批次物资框架公开招标澄清问题
序号 | 编号(ID) | 项目编号 | 问题内容 | 供应商名称 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 提问时间 | 回复时间 | 状态 | 数据阶段 | 回复内容
1 | 54D92B01644545A5BE4A158003AABEE2 | 70E19F4356BD466EB7F1CABB3A488E5EZ256 | 请问招标方物资明细报价表中是按避雷器本体报价，还是按避雷器本体及配件（避雷器脱离器、避雷器摘挂支架、高压连接线）报价？ | *** | 商务 | 标的 | 10kV交流避雷器 | 2025-08-06 16:55:30 |  | 已提问 | 正式投标 | 避雷器报价包含避雷器本体、脱离器、摘挂支架、高压连接线
2 | 6DE21EF3115F4CC5A628D4535A044316 | 70E19F4356BD466EB7F1CABB3A488E5EZ256 | 20kVSF6环网柜标段有两个标包，但投标文件要求按标段上传。请问标包名称是按标包1-2格式填写吗？ | *** | 通用技术 | 标的 | 20kVSF6环网柜 | 2025-08-07 11:07:28 |  | 已提问 | 正式投标 | 可以
3 | D8A28DBFBDBE4F4A9A95803BC769E4B8 | 70E19F4356BD466EB7F1CABB3A488E5EZ256 | 您好，标的3低压安全隐患监控，下载文件中的技术规范书名称为低压智能监测终端，报价文件中设备名称也为低压智能监测终端，请问本次招标的产品是以哪个名称为主？ | *** | 商务 | 标的 | 低压安全隐患监控 | 2025-08-08 08:54:08 |  | 已提问 | 正式投标 | 以标的名称为准，报价按照报价文件名称报价
4 | 55039D805B354DD399C055C2CB2B2097 | 70E19F4356BD466EB7F1CABB3A488E5EZ256 | 20kV SF6环网柜LCC部分，产品故障成本（CF）情况要求近五年同类产品发生故障的情况，请问近五年是指2020-2024年故障的情况吗？ | *** | 专用技术 | 物资类别 | 20kVSF6环网柜 | 2025-08-08 13:35:12 |  | 已提问 | 正式投标 | 2020年-2024年故障情况
5 | 2D6097D9323F46F6819C1DBA800D7DCF | 70E19F4356BD466EB7F1CABB3A488E5EZ256 | “敏捷供应保障量”章节及"应急供应能力"章节关于”产能分析材料（须能证明自身拥有生产线、生产设备，能生产承诺的供应量）以及合同交付期内排产计划等证明材料“是否需要提供完全相同的证明材料。 | *** | 商务 | 项目 | 深圳供电局有限公司2025年配网设备（20kVSF6环网柜、10kV交流避雷器等4个标的）第一批次物资框架公开招标 | 2025-08-08 14:23:21 |  | 已提问 | 正式投标 | 投标人根据自身实际，按照招标文件要求提供。
6 | 5EFCCBA0ED4F4C95ACAD2ACE2E1E66FF | 70E19F4356BD466EB7F1CABB3A488E5EZ256 | 1、应答条目（22_技术投标文件 技术响应(适用于标的1)、23_ 技术投标文件 LCC响应(适用于标的1)）我们锁具标段是否可以不用应答？ 2、招标文件的项目概况和招标范围中写到：标的 4：智能锁具，预计采购数量 18180 把，预计采购金额 999.9 万元；采购金额除以采购数量得出的数字作为限单价再进行报价？ | *** | 专用技术 | 物资类别 | 锁具 | 2025-08-08 14:42:53 |  | 已提问 | 正式投标 | 1、可以 2、该标的没有限制最高限价
7 | A3776EDC0335406380C580DE21DF1A9B | 70E19F4356BD466EB7F1CABB3A488E5EZ256 | 1、电鸿相关：关于《电鸿化仪器装置近场运维与移动终端 APP 无线通讯技术规范》，经我司多渠道检索，暂未获取到公开可查的相关材料。为确保后续工作精准推进，恳请贵方协助提供上述技术规范文件。同时，我司郑重承诺：若有幸中标，将严格按照贵方要求及既定供货周期，在供货前完成产品的电鸿化改造工作，确保改造后的产品完全符合招标要求及相关技术标准。请贵方告知上述承诺是否符合招标要求，以便我司及时调整工作安排。 2、安装实施服务相关：我司郑重承诺：若有幸中标，将严格按照贵方要求及既定供货周期进行产品交付，对于技术规范书中范围和界限要求尚有存疑，存疑点为投标方是否需要进行现场锁具安装实施服务，还是提供技术指导即可，望贵方答疑。 | *** | 专用技术 | 物资类别 | 锁具 | 2025-08-08 17:46:55 |  | 已提问 | 正式投标 | 1、后续需按照公司要求进行电鸿化改造 2、提供技术指导
8 | 1A37CC124C8D4237A19CAB67AF430304 | 70E19F4356BD466EB7F1CABB3A488E5EZ256 | 请招标方明确物资明细表中的避雷器配置，是否含脱离器、摘挂式支架、引流线，报价按照那种配置报价 | *** | 商务 | 标的 | 10kV交流避雷器 | 2025-08-09 08:10:47 |  | 已提问 | 正式投标 | 避雷器报价包含避雷器本体、脱离器、摘挂支架、高压连接线
9 | 843E2FFE7BB24F948506A852A8A64642 | 70E19F4356BD466EB7F1CABB3A488E5EZ256 | 请问标包名称是否与标的名称一致？即：标的1：20kV SF6环网柜。 | *** | 商务 | 项目 | 深圳供电局有限公司2025年配网设备（20kVSF6环网柜、10kV交流避雷器等4个标的）第一批次物资框架公开招标 | 2025-08-09 11:16:38 |  | 已提问 | 正式投标 | 可以
10 | 6EB18D798F4D48609F535618993772FD | 70E19F4356BD466EB7F1CABB3A488E5EZ256 | 请问质量保证期满足合同要求，是否能得基础分？如果是，是几分？ | *** | 商务 | 项目 | 深圳供电局有限公司2025年配网设备（20kVSF6环网柜、10kV交流避雷器等4个标的）第一批次物资框架公开招标 | 2025-08-11 10:24:27 |  | 已提问 | 正式投标 | 投标人根据自身实际，按照招标文件要求提供，具体认定由评标委员会认定
11 | 4CE07256E40C41B5A00D0574D66AAB4B | 70E19F4356BD466EB7F1CABB3A488E5EZ256 | 招标文件“第八章 投标文件格式及相关附件：二、技术投标文件（4）技术响应（适用于标的1）、（5）LCC响应（适用于标的1）”条款格式均标注适用于标的1，是否此两项仅适用于标的1，其他标的是否不需响应？ | *** | 专用技术 | 物资类别 | 锁具 | 2025-08-11 10:39:57 |  | 已提问 | 正式投标 | 是的
12 | DC1F703AD95D44FD805286DBF21BF5F6 | 70E19F4356BD466EB7F1CABB3A488E5EZ256 | 1、 5.3.1.1要求二次小室防护等级不低于 GB/T4208 规定的IP54要求，环网柜常规配套的隔室防护等级均是IP2X，IP54一般为舱体、外箱等防护要求，请确认。 2、5.3.1.2每套环网柜配一台二次柜（BC柜），二次柜内空间应满足不少于4套保护测控装置及其二次回路的布置要求；“每套环网柜配一台二次柜（BC柜）”，问：是招标序号1的户外开关箱需要配置二次柜，序号2-4每台环网柜不需要配套二次柜？请确认。 3、此次招标的户外开关箱，是否需要我司配置DTU，还是预留位置即可？请确认。 | *** | 专用技术 | 物资类别 | 20kVSF6环网柜 | 2025-08-11 11:30:53 |  | 已提问 | 正式投标 | 1、按照IP54执行。 2、户内、户外均按照“每套环网柜配一台二次柜（BC柜）” 3、需要配置DTU。
13 | A8BAC2C40A7446D8A1A5EBD32CBB2793 | 70E19F4356BD466EB7F1CABB3A488E5EZ256 | 技术规范书中质量保证期限与招标文件合同专用条款不一致。根据招标文件投标人须知前附表内容“11.1需要补充的其他内容：1.如招标文件正文与技术规范书中的内容有差异，技术参数、技术标准等以技术规范书为准；其他以招标文件正文为准。” 请问质量保证期限是否按招标文件合同专用条款为准？ | *** | 商务 | 标的 | 20kVSF6环网柜 | 2025-08-11 16:46:16 |  | 已提问 | 正式投标 | 质量保证期以技术规范书为准
14 | 17EC6EE69ADF4E12B97BB0674BD9DF65 | 70E19F4356BD466EB7F1CABB3A488E5EZ256 | 根据招标文件要求，业绩评分要素是放在在技术标书评分里，但业绩表又要求放在商务标书里，由于商务标书制作容量为300页，请问商务标书是否可以只放业绩表？业绩表、合同及发票等证明材料放到技术标书里？ | *** | 商务 | 项目 | 深圳供电局有限公司2025年配网设备（20kVSF6环网柜、10kV交流避雷器等4个标的）第一批次物资框架公开招标 | 2025-08-12 10:18:17 |  | 已提问 | 正式投标 | 投标人根据自身实际，按照招标文件要求提供，具体认定由评标委员会认定
15 | 3AE5204A61BE45B28FEF46922F9892C4 | 70E19F4356BD466EB7F1CABB3A488E5EZ256 | PT柜中是否需要单独配置电源模块 | *** | 专用技术 | 物资类别 | 20kVSF6环网柜 | 2025-08-12 11:51:30 |  | 已提问 | 正式投标 | 1、如4D柜就要配置单独配置电源模块。 2、如KKBB柜，无需单独配置在PT柜中。 重点提示电源管理模块的功能如下： （1）可遥控或定期自动断开交流输入，经一定时间（可设定）恢复交流供电。 （2）可在 110VAC~330VAC范围内工作，额定功率大150W，瞬时功率不小于500W。 （3）具备实时监测直流供电回路运行情况，异常时，应该发故障告警信号。 （4）具备以下信号：交流失电、电池欠压、电池活化、电源模块故障、电池健康度异常、剩余电量支撑分合闸次数，以上信号通过配电终端上传至OCS系统。其中电池健康度异常为组合信号，其中包括电池内阻过大、电池过温、电池离线、电池反接、电池容量低。