## Sheet1
技术规范书
序号 | 项目背景 | 功能描述 | 尺寸 | 数量 | 单位 | 图片 | 备注
1 | 机组和主变检修时，机组出口PT柜和主变低压侧PT柜门无法限制或者固定在某一开度，操作人员蹲下操作完成后起身时头部容易磕碰，造成身体刮伤蹭伤，而且柜门随意张合，非常凌乱。为有效解决在机组出口母线设备PT柜设计不合理问题，提高运行人员操作安全性，降低人员受伤风险，设计一种基于调节柜门开度的简易装置。 | 1、柜门是固定开90度，相当于门从关闭到打开向左旋转了90度，柜体左侧面与柜门正面平行。安装一种限制柜门开度的装置，结实可靠，固定在90开度。取消装置的固定功能时，不影响操作人员关闭柜门。 2、因厂内柜门打开需要柜子停电，停电窗口少，所以要求易于安装，采用胶水粘贴的方式固定在柜体左侧面与柜门正面，粘贴牢固，而且装置故障时易于处理，不影响操作人员的后续操作。 3、装置颜色采用与柜子相似的颜色，美观。 | 外观规格70（长）*10(宽）mm | 100 | 个 | =DISPIMG("ID_99F2E511303B4736BC5C6562D13A41A8",1) | 安装示意图如左图
2 | 当前发电机保护柜后柜门不透明，运维人员需频繁开启柜门查看空开状态，既影响工作效率，又存在安全隐患。本项目旨在通过技术创新，实现电气保护柜后柜门透明化，无需开启柜门即可清晰观察空开状态。 技术关键点在于选择合适的透明材质，确保其具备良好的绝缘性能和机械强度；保证在各种环境下空开状态都能清晰可见。 计划在后柜门红框区域内装可视窗。 | 1、柜内空开在柜子上方，需要在柜门上方（红色框）的位置加装观察窗。 2、具体方法：将柜门拆卸下后，在车间对柜门进行切割，再对亚克力板进行切割至合适大小，最后安装透明亚克力板和边框，回装柜门。 | 外观规格250mm*340mm，中心孔190mm*280mm，厚度3mm | 30 | 面 | =DISPIMG("ID_CCE025319BF643818AC60B43FF56DC56",1) | 安装位置如左图
[6 empty] | =DISPIMG("ID_5D5DD09CEE664AFCB4B45B8F7EE7B947",1) | 安装效果如左图
3 | 机组出口母线设备在工程建设过程中，设计有机械闭锁钥匙的钥匙盒，该钥匙盒在实际电气隔离操作过程中，不利于运行人员操作，存在效率低、工作量较大的情况，给运行人员操作造成了较大的困扰。 | 1、钥匙盒原来是用4个角的螺丝固定，开关需拆螺丝，需改成抽拉式的钥匙盒，方便开关 2、钥匙盒颜色和原设备盒子相似颜色，四个角做倒角处理，四面采用铝合金材料，中间采用亚克力板开关，轻盈结实美观。 | 长250mm,内边框中部镂空170mm;高190mm,内边框中部镂空长100mm; 宽70mm;长的孔心距190mm; 宽的孔心距120mm; 长孔边距34mm; 宽孔边距34mm; 孔的直径7mm | 30 | 个 | =DISPIMG("ID_71E8C2F4C27F4AADB2E064802B2941D2",1) | 原钥匙盒如左图
[6 empty] | =DISPIMG("ID_72019E291CA34070B80185902D717F06",1) | 新钥匙盒示意图如左图
=DISPIMG("ID_0221D11DCE494AFB8265847E51AC115D",1)
=DISPIMG("ID_C6F588F7AACA41039625FB85CBAC9EAE",1)