研制一套SF6补气自动控制装置项目材料零星采购技术要求

一、技术要求：

本项目为SF6补气自动控制装置，具备操作简便、带快速接头、安全可靠、便于携带等特点，在传统SF6补气装置的基础上新增了气压传感器与定制的控制阀门，适用于各种SF6设备的补气作业，补气时该装置能够通过压力传感器监测设备内部气体压力的变化，当补气气体压力达到预设值时，停止补气，并关闭补气阀门，从而避免人为误操作导致过充，欠充的情况，同时可以节省人工，提高设备的运维效率和安全性。

1.1工具组成

本装置由以下主要部件构成：数字压力表、电动阀门及附属手动阀门、补气控制器、接头软管。

1.2功能要求

- （1）SF6补气自动控制装置材料选型优质产品，做到免维护。

- （2）数字式压力表：要求可实现的0-10MPa范围的压力测量，测量偏差满足变电站SF6补气作业精度需求，必须具有温度补偿功能，以消除环境温度变化对SF6压力读数的影响，符合相关电气安全标准，长期稳定性好，漂移小，所有与SF6气体接触的部件必须采用耐SF6腐蚀的材料，所有部件应能无缝集成到最终的“SF6补气自动控制装置”中，尺寸、接口、电气信号、通讯协议必须相互匹配。

（3）电动阀门与附属手动阀门：常闭型电动阀门，要求可实现在0-20MPa范围内正常打开与关闭；其中从紧闭至完全打开不超过4s，完全打开至紧闭不超过4s，附属手动阀门，与电动阀门协同配合，确保装置缺电等情况下手动阀门能够迅速断开气罐与需补气装置，与SF6气体接触部分必须采用耐SF6腐蚀的材料，符合相关电气安全标准所有部件应能无缝集成到最终的“SF6补气自动控制装置”中，尺寸、接口、电气信号、通讯协议必须相互匹配。

- （4）补气控制器：手持式设计，要求可实现数字压力表与电动阀门联动控制，两者响应时间小于0.5s；外观要求具备显示，报警，状态指示、压力阈值设定、复位、电量显示等核心功能；设定阈值压力后，补气过程中实时显示当前补气装置内气压，达到阈值后自动停止补气，需符合相关电气安全标准。

（5）接头软管：接头要求为快拆快装接头，耐腐蚀，高可靠性金属结构，且配备的尺寸规格与现有潮州供电局变电站内GIS等设备气体灌注口尺寸一致，软管气体通道应耐腐蚀。

二、交付项：

| 序号 | 物资（材料）名称 | 规格型号 | 主要技术指标 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字式压力表 | / | 测量范围：0-10MPa 功能：带温度补偿 稳定性：长期漂移小 材料：耐SF6腐蚀 安全标准：符合相关电气安全标准 | 1 | 套 |
| 2 | 电动阀门与附属手动阀门 | 电动阀门为常闭型 | 压力范围：0-20MPa 动作时间：开/闭≤4s 材料：耐SF6腐蚀（含手动阀） 手动阀功能：紧急气路切断 安全标准：符合相关电气安全标准 | 1 | 套 |
| 3 | 补气控制器 | / | 自动压力控制（联动压力表与阀门） - 响应时间：<0.5s - 气瓶压力检测 人机界面： - 压力阈值设定/显示/报警 - 状态指示/复位/电量显示 手持式设计 兼容性：电气信号/通讯协议匹配最终装置 安全标准：符合相关电气安全标准 | 1 | 个 |
| 4 | 接头软管 | / | 结构：通气管道耐腐蚀金属 可靠性：高密封性 长度：5米 M26X1.5 | 1 | 套 |

- 其他要求：

1.成交通知书发出（或签约）——30天内完成材料交付，保质期1年，期间上述零部件出现任何质量问题均由中标单位承担维修或更换费用。

2.为确保项目的顺利进行以及材料的如期交付，参与本项目的投标公司应满足以下条件：

（1）投标公司须为依法注册成立的企业法人，且自公司成立之日起至招标公告发布之日止，公司成立时间不少于五年。

（2）投标公司需目前不存在任何商业纠纷。

（3）为加快推动项目整体研发进度，成交通知书发出（或签约）3日内材料供应商需配合甲方外派驻点技术开发人员1名，配合进行补气控制器的逻辑选择以及材料的选形。

（4）如因材料供应商自身原因，甲方出具整改通知书后仍不能完成本项目相关材料采购任务，甲方执行《中国南方电网有限责任公司供应商失信扣分管理细则（2023年版）》附录C“南方电网公司供应商扣分条款”第16021项执行的扣分，按四舍五入保留小数点后两位。