## Sheet1
海南电网有限责任公司2025年第一批物资类专项公开询比采购项目 (招标编号：CG0700062002124043) 采购需澄清问题答复汇总
序号 | 关联范围 | 范围内容 | 需澄清问题 | 答复
1 | 标的 | 铁塔构架高空防坠落装置 | 2附件物资需求明细表中17-1铁塔构架高空防坠落装置两条物资需求数量均为1套，两条物资对应的技术规范书里单位均为套，由于该物资包含了导轨及附件，招文及技术规范书均未列明一套里面包含哪些物资及数量，为了更准确的报价，烦请贵公司提供单套物资的详细清单，谢谢！ | 单套物资的详细清单详见附件1：铁塔构架高空防坠落装置单套详细物资清单。
2 | 标的 | 低压配电屏 | 本次低压配电屏开关要求有无指定国产或者进口,因技术文件中要求开关柜的所有断路器均采用进口产品,而系统图上开关国产和进口合资均有出现,请明确元件开关采用国产还是进口合资产品. | 无品牌要求，满足技术规范书要求即可。
3 | 标的 | 铁塔构架高空防坠落装置 | 3_[非结构化技术规范书附件]钢绞线柔性防坠落装置 技术规范书鹅毛岭～大成 附件文件中，第四页提到的数量为6套，是多少米？需要明确告诉我们。 一般而言，钢绞线式防坠落装置是按照"米"为单位来报价的, 不是按照套来报价。 | 单套物资的详细清单详见附件1：铁塔构架高空防坠落装置单套详细物资清单。
4 | 项目 | 海南电网有限责任公司2025年第一批物资类专项公开询比采购项目 | 详见附件。 | 1、供应商业绩指以投标供应商作为法人主体签订的业绩； 2、按采购文件要求执行。
5 | 标的 | 低压配电屏 | 1、海口110kV沙坡输变电新建工程：技术规范书要求塑壳断路及微型断路器型式为插拔式，图纸中塑壳为插拔式，微断为固定式，而该标的另两个工程图纸（乐东110kV凤田输变电新建工程、乐东110kV黄流输变电新建工程）的馈线塑壳和微断均为固定式，请问该标的三个项目工程的馈线塑壳、微断是否可统一按固定式执行？ 2、请确认该标的3个工程项目（海口110kV沙坡输变电新建工程、乐东110kV黄流输变电新建工程、乐东110kV凤田输变电新建工程）的进线断路器，是统一采用塑壳断路器还是采用框架断路器？ 3、技术规范书未提供进线断路器、塑壳断路器的分断能力参数，请提供进线断路器、塑壳断路器的运行分断能力？ | 1、塑壳断路器及微型断路器型式为插拔式； 2、进线断路器采用框架断路器； 3、运行分断能力≥65kA。
6 | 标的 | 低压配电屏 | 1、 技术规范书5.2.1.6开关柜的所有断路器均采用进口产品，请问是否可按国产优质品牌报价？ 2、 请确认该标的3个工程项目（海口110kV沙坡输变电新建工程、乐东110kV黄流输变电新建工程、乐东110kV凤田输变电新建工程）技术规范书表12-1 供货需求及供货范围表内馈线柜塑壳、微断的规格、数量与图纸不一致时，是否以图纸为准？ | 1、无品牌要求，满足技术规范书要求即可。 2、 （1）海口110kV沙坡输变电新建工程：按技术规范书要求执行； （2）乐东110kV凤田输变电新建工程、乐东110kV黄流输变电新建工程：以招标图纸为准。
7 | 标的 | 低压配电屏 | 技术规范5.2.1.6要求 开关柜的所有断路器均采用进口产品，可以用合资或国产断路器吗？还是只能用纯进口断路器？ | 无品牌要求，满足技术规范书要求即可。
8 | 标的 | 铁塔构架高空防坠落装置 | 1.本项目报价方式为固定金额报单价，220kV鹅毛岭～大成Ⅱ、Ⅲ线解口双π接入500kV昌化（西部）站线路里钢绞线式是6套，也是按1套报价吗？ 2.技术规范书里的物资单位均为套，未列明一套里面包含哪些物资及数量，请提供一套物资包含的详细清单。 | 单套物资的详细清单详见附件1：铁塔构架高空防坠落装置单套详细物资清单。
9 | 标的 | 发电车开关箱 | 1、三亚110kV槟榔河输变电新建工程:专用技术规范内表2.1 供货范围及设备技术规格一览表内断路器参数规格与图纸的参数不一致，请问是以哪个方案为准？ 2、乐东110kV黄流输变电新建工程、乐东110kV凤田输变电新建工程:专用技术规范内表2.1 供货范围及设备技术规格一览表内4、空气开关200、400A,2个（选配），请问是否需要配置？若需要，请提供具体参数规格. | 1、三亚110kV槟榔河输变电新建工程：以招标图纸为准； 2、乐东110kV黄流输变电新建工程、乐东110kV凤田输变电新建工程：以招标图纸为准。
10 | 标的 | 低压配电屏 | 1、请问此项目的断路器等元器件是否有品牌要求？ 2、屯昌35kV黄岭输变电新建工程：技术规范供货范围表要求（馈线屏的塑壳及微型）断路器均为插拔式，但招标图纸中微型断路器是固定式断路器，两者要求不一致，请问是哪个为准？ | 1、无品牌要求，满足技术规范书要求即可。 2、以技术规范书为准。
11 | 标包 | 10kVSC(B)11干式变压器[10kVSC(B)11干式变压器] | 1、通用技术规格书未涉及变压器柜内低压侧出线连接铜排是由变压器厂家提供还是低压柜厂家，请确认？ | 1、海口110kV沙坡输变电新建工程、三亚110kV槟榔河输变电新建工程：变压器厂家提供； 2、乐东110kV凤田输变电新建工程、乐东110kV黄流输变电新建工程：低压侧电缆出线，不涉及连接铜排。
12 | 标的 | 10kVSC(B)11干式变压器 | 1、供货需求及供货范围 供货范围及设备技术规格一览表中有“SC(B)11型”“二级能效干式变压器，SC（B)14型”，招标物资为SC(B)11型，图纸里型号有SCB11和SC14两种型号，请确认变压器的具体型号。 2、请确认在线监测装置除了监测温度外，是否还需要监测其他参数，如需要，请提供？ | 1、二级能效干式变压器，SC（B)14型； 2、在线监测需满足技术规范书通用部分5.2.2.11 4)要求。
13 | 标的 | 10kVSC(B)11干式变压器 | [非结构化技术规范书附件]02-10kV干式电力站用变压器技术规范书（专用部分） 技术参数表中要求提供“证明材料-技术报告”，此技术报告指的是相对应容量的型式试验报告吗？如果技术报告是型式试验报告，那容量区段内选择一份型式试验报告证明可以吗？ | 要求提供相对应容量的型式试验报告。
14 | 标的 | 10kVSC(B)11干式变压器 | 技术规范书通用部分：5.2.2.8 局部放电水平在施加1.8Ur（额定电压）、时间30秒后，将相电压降至1.3 Ur继续试验3分钟的放电量小于5pC。 技术规范书专用部分：2.2标准技术特性参数表 序号18.6 局放水平小于10pC。 请问局放水平是否以技术规范书专用部分参数表为准？ | 按技术规范书通用部分要求执行。
15 | 标的 | 10kVSC(B)11干式变压器 | 技术规范书专用部分 ： 1）供货范围名称为10kV SCB11干式变压器，规格要求：满足能效2级；2）技术参数表要求：200kVA损耗要求：空载损耗≦420W、负载损耗≦2440W、总损耗≦2860W，对应GB 20052二级能效标准，对应干式变压器型号为SCB14型，供货范围物资规格型号为SCB11-200/10/0.4。 请问本次干式变压器招标物资是否为SCB14型？如招标供货物资为SCB11型，请提供对应系列型号要求技术参数。 | 二级能效干式变压器，SC（B)14型。
16 | 标的 | 10kV干式电流互感器 | 需求条目编码0162025000107113330临高供电局35千伏加来变电站10kV二十二队线新建工程技术规范书中（1）未明确提及使用环境为户内还是户外，请明确。 1、额定一次电流（A）表述为40-600-800，是否应为400-600-800 2、技术规范书表12-2《10kV干式电流互感器技术参数和性能要求响应表》，项9额定电流比、项10额定容量（VA）、项11准确级标准参数值为见表13-1，但该技术规范中未检索到，能否提供下相应要求。 | （1）使用环境为户外； 1、额定一次电流（A）：400-800； 2、项9额定电流比：400-800/5A；项10额定容量（VA）：30VA；项11准确级标准参数值：10P30/0.5S/0.2S 30VA 30VA 30VA。
17 | 标的 | 低压配电屏 | 根据技术规范书供货需求及供货范围，馈线屏，请确认是否馈线开关63A及以下采用微断，63A以上采用塑壳？ | 馈线开关63A及以下采用微断，63A以上采用塑壳。
18 | 标的 | 低压配电屏 | 该标的3个项目（海口110kV沙坡输变电新建工程、乐东110kV黄流输变电新建工程、乐东110kV凤田输变电新建工程），技术规范书5.2.1.15要求“主进线开关至少配有4开4闭辅助接点”，但供货范围表及招标附图中进线断路器均为塑壳断路器，而塑壳断路器加装不了4开4闭的辅助接点，请问是否可以通过中间继电器扩展？ | 按技术规范书执行，进线断路器采用框架断路器。
19 | 标的 | 低压配电屏 | 该标的3个项目（海口110kV沙坡输变电新建工程、乐东110kV黄流输变电新建工程、乐东110kV凤田输变电新建工程），技术规范书5.2.1.12要求“主进线开关、分段开关加装电子脱扣器（包括瞬时脱扣、短延时脱扣和长延时脱扣），分励脱扣器和电动合闸装置。”但招标附图中进线塑壳断路器未配置电动合闸装置和分励脱扣器，请问本项目进线塑壳断路器是按招标附图要求不配置电动合闸装置和分励脱扣器吗？ | 按技术规范书要求执行，进线断路器采用框架断路器，需配置电动合闸装置。
20 | 标的 | 低压配电屏 | 该标的3个项目（海口110kV沙坡输变电新建工程、乐东110kV黄流输变电新建工程、乐东110kV凤田输变电新建工程），技术规范书5.2.1.11要求“低压开关柜主进线开关带接地保护”，但图纸中进线断路器不带接地保护，请问该项目进线断路器是否需按技术规范要求带接地保护？ | 按技术规范书要求执行，带接地保护。
21 | 标的 | 低压配电屏 | 该标的3个项目（海口110kV沙坡输变电新建工程、乐东110kV黄流输变电新建工程、乐东110kV凤田输变电新建工程），进线屏内计量CT、计量表是否由供电局提供？ | 进线屏内计量CT由中标厂家供货，计量表无需中标厂家提供。
22 | 标的 | 低压配电屏 | 该标的3个项目（海口110kV沙坡输变电新建工程、乐东110kV黄流输变电新建工程、乐东110kV凤田输变电新建工程），未提供进线塑壳及馈线塑壳的运行分断能力，请提供以便于选型 | 运行分断能力≥65kA。
23 | 标的 | 低压配电屏 | 该标的3个项目（海口110kV沙坡输变电新建工程、乐东110kV黄流输变电新建工程、乐东110kV凤田输变电新建工程，塑壳断路及微型断路器型式为固定/插拔，请问是否塑壳按插拔式，微断按固定式？ | 塑壳断路器及微型断路器型式为插拔式。
24 | 标的 | 低压配电屏 | 该标的3个项目（海口110kV沙坡输变电新建工程、乐东110kV黄流输变电新建工程、乐东110kV凤田输变电新建工程），技术规范书5.2.1.6 开关柜的所有断路器均采用进口产品，请问是否可采用国产优质品牌断路器？ | 无品牌要求，满足技术规范书要求即可。
25 | 标的 | 低压配电屏 | 项目名称为“海口110kV沙坡输变电新建工程”、需求计划条目编码为“0162025000007493675”的招标文件后，有以下技术疑问，请给予澄清回复，谢谢！ 1、请问此项目的断路器等元器件是否有品牌要求？或是不指定由投标厂家自行选择国优品牌也可？ 2、技术规范“表12-1 供货需求及供货范围表”中要求进线框架断路器，但招标图纸中进线断路器为塑壳断路器，两者要求不一致，请问是哪个为准？如以“表12-1 供货需求及供货范围表”中要求为准：进线选用框架断路器，则请问是选用抽屉式框架断路器还是固定式框架断路器？ 3、技术规范“表12-1 供货需求及供货范围表”馈线屏中要求塑壳断路器及微型断路器数量之和比招标图纸中馈线回路数多，即两者要求不一致，请问是哪个为准？ 4、技术规范“表12-2 380V低压交流配电屏技术参数和性能要求响应表”中“项目单位要求值”列要求塑壳及微型断路器为插拔，但招标图纸中进线塑壳断路器及馈出的微型断路器均为固定式固定安装，两者要求不一致，请问是哪个为准？ 5、技术规范5.2.1.11要求“低压开关柜主进线开关、分段开关位置信号及主进分段电压、电流量信号需接入测控单元；主进及分段开关应具备自投功能，并能通过转换开关投退。”此要求是两进线一母联接线方案的功能描述，但图纸是双ATS方案；两者要求不一致，请问本项目是按图纸选用ATS方案还是按技术规范5.2.1.11选用两进线一母联方案？ 6、技术规范5.2.1.12要求“主进线开关、分段开关加装电子脱扣器（包括瞬时脱扣、短延时脱扣和长延时脱扣），分励脱扣器和电动合闸装置。”但因ATS开关已具有电动功能，则请问ATS前端的进线塑壳断路器（如按图纸进线选用塑壳断路器）是否还需要按技术规范“5.2.1.12”的要求配置电动合闸装置？ 7、技术规范5.2.1.13要求“主进开关应加装失压脱扣器，该脱扣器应带有延时特性，并可复归”，如选用ATS方案，其ATS前端断路器不宜配置失压脱扣器，请问如按图纸选用ATS方案是否可不执行此条要求？ 8、技术规范5.2.1.18中要求“应配置交流馈线监测模块，能监测馈线回路单相电流及馈线断路器位置和报警触点信息，并具有与信息一体化平台进行信息交互功能”，但招标图纸中未要求监测馈线回路单相电流等，请问本项目是否是按图纸要求进行应标报价？ | 海口110kV沙坡输变电新建工程： 1、无品牌要求，满足技术规范书要求即可； 2、按技术规范书要求执行，进线断路器采用选用抽屉式框架断路器； 3、按技术规范书要求执行； 4、按技术规范书要求执行，塑壳断路器及微型断路器型式为插拔式安装； 5、按招标图纸选用双ATS方案； 6、需要配置电动合闸装置； 7、进线选用双ATS方案，其ATS前端断路器不配置失压脱扣器； 8、按技术规范书要求执行及报价。
26 | 标的 | 低压配电屏 | 项目名称为“乐东110kV黄流输变电新建工程”、需求计划条目编码为“0162025000007494009”的招标文件后，有以下技术疑问，请给予澄清回复，谢谢！ 1、请问此项目的断路器等元器件是否有品牌要求？或是不指定由投标厂家自行选择国优品牌也可？ 2、技术规范“表12-1 供货需求及供货范围表”中要求塑壳断路器及微型断路器为固定或插拔，但招标图纸全部为固定式，请问此项目的断路器是否按图纸全部选用固定式断路器且固定安装吗？ 3、由图纸知进线及馈线断路器均为三段式电子脱扣器，但技术规范要求主进线开关带瞬时脱扣、短延时脱扣和长延时脱扣及接地保护（即主进线断路器为四段式电子脱器），另技术规范书未明确馈线断路器是配热磁脱扣器还是电子脱扣器，即招标技术规范与招标图纸不一致，请问是以哪个为准？如是以技术规范书准，则请明确馈线断路品是否可配热磁脱扣器？ 4、技术规范5.2.1.11要求“低压开关柜主进线开关、分段开关位置信号及主进分段电压、电流量信号需接入测控单元；主进及分段开关应具备自投功能，并能通过转换开关投退。”此要求是两进线一母联接线方案的功能描述，但图纸是双ATS方案；两者要求不一致，请问本项目是按图纸选用ATS方案还是按技术规范5.2.1.11选用两进线一母联方案？ 5、技术规范5.2.1.12要求“主进线开关、分段开关加装电子脱扣器（包括瞬时脱扣、短延时脱扣和长延时脱扣），分励脱扣器和电动合闸装置。”但因ATS开关已具有电动功能，则请问ATS前端的进线塑壳断路器是否还需要按技术规范“5.2.1.12”的要求配置电动合闸装置？ 6、技术规范5.2.1.13要求“主进开关应加装失压脱扣器，该脱扣器应带有延时特性，并可复归”，如选用ATS方案，其ATS前端断路器不宜配置失压脱扣器，请问如按图纸选用ATS方案是否可不执行此条要求？ 7、技术规范5.2.1.18中要求“应配置交流馈线监测模块，能监测馈线回路单相电流及馈线断路器位置和报警触点信息，并具有与信息一体化平台进行信息交互功能”，但招标图纸中未要求监测馈线回路单相电流及馈线断路器位置和报警触点信息等，请问本项目是否是按图纸要求进行应标报价？ | 乐东110kV黄流输变电新建工程： 1、无品牌要求，满足技术规范书要求即可； 2、按技术规范书要求执行，塑壳断路器及微型断路器型式为插拔式安装； 3、按技术规范书要求执行；脱扣器型式不做要求； 4、按招标图纸选用双ATS方案； 5、按技术规范书要求执行； 6、进线选用双ATS方案，其ATS前端断路器不配置失压脱扣器； 7、按技术规范书要求执行及报价。
27 | 标的 | 低压配电屏 | 项目名称为“乐东110kV凤田输变电新建 工程”、需求计划条目编码为“0162025000007494018”的招标文件后，有以下技术疑问，请给予澄清回复，谢谢！ 1、请问此项目的断路器等元器件是否有品牌要求？或是不指定由投标厂家自行选择国优品牌也可？ 2、技术规范“表12-1 供货需求及供货范围表”中要求塑壳断路器及微型断路器为固定或插拔，但招标图纸全部为固定式，请问此项目的断路器是否按图纸全部选用固定式断路器且固定安装吗？ 3、由图纸知进线及馈线断路器均为三段式电子脱扣器，但技术规范要求主进线开关带瞬时脱扣、短延时脱扣和长延时脱扣及接地保护（即主进线断路器为四段式电子脱器），另技术规范书未明确馈线断路器是配热磁脱扣器还是电子脱扣器，即招标技术规范与招标图纸不一致，请问是以哪个为准？如是以技术规范书准，则请明确馈线断路品是否可配热磁脱扣器？ 4、技术规范5.2.1.11要求“低压开关柜主进线开关、分段开关位置信号及主进分段电压、电流量信号需接入测控单元；主进及分段开关应具备自投功能，并能通过转换开关投退。”此要求是两进线一母联接线方案的功能描述，但图纸是双ATS方案；两者要求不一致，请问本项目是按图纸选用ATS方案还是按技术规范5.2.1.11选用两进线一母联方案？ 5、技术规范5.2.1.12要求“主进线开关、分段开关加装电子脱扣器（包括瞬时脱扣、短延时脱扣和长延时脱扣），分励脱扣器和电动合闸装置。”但因ATS开关已具有电动功能，则请问ATS前端的进线塑壳断路器是否还需要按技术规范“5.2.1.12”的要求配置电动合闸装置？ 6、技术规范5.2.1.13要求“主进开关应加装失压脱扣器，该脱扣器应带有延时特性，并可复归”，如选用ATS方案，其ATS前端断路器不宜配置失压脱扣器，请问如按图纸选用ATS方案是否可不执行此条要求？ 7、技术规范5.2.1.18中要求“应配置交流馈线监测模块，能监测馈线回路单相电流及馈线断路器位置和报警触点信息，并具有与信息一体化平台进行信息交互功能”，但招标图纸中未要求监测馈线回路单相电流及馈线断路器位置和报警触点信息等，请问本项目是否是按图纸要求进行应标报价？ | 乐东110kV凤田输变电新建工程： 1、无品牌要求，满足技术规范书要求即可； 2、按技术规范书要求执行，塑壳断路器及微型断路器型式为插拔式安装； 3、按技术规范书要求执行；脱扣器型式不做要求； 4、按招标图纸选用双ATS方案； 5、按技术规范书要求执行； 6、进线选用双ATS方案，其ATS前端断路器不配置失压脱扣器； 7、按技术规范书要求执行及报价。
28 | 标的 | 工业以太网交换机 | “应用报价截止时间前南方电网公司最新供应商资格预审结果”，25年资格预审结果未出，是否用24年资格预审结果 | 应用2024年资格预审结果。
29 | 标的 | 铁塔构架高空防坠落装置 | 1、（220kV罗带～大成线解口π接入500kV昌化站新建线路）不锈钢绞线，直径12mm,配自锁器1套。请问这1套高空防坠落装置导轨长度有多少米？ 2、（220kV鹅毛岭～大成Ⅱ、Ⅲ线解口π接入500kV昌化站新建线路）技术协议数量为6套，配自锁器6套。导轨为不锈钢绞线，直径12mm。请问这6套高空防坠落装置导轨长度有多少米 | 单套物资的详细清单详见附件1：铁塔构架高空防坠落装置单套详细物资清单。