广州供电局携带型短路接地线标准技术标书           第 I 页 / 共 19页

[image: image1.jpg]o Bl 5 75 B2

CHINA SOUTHERN POWER GRID





物资名称：验电器
技术条件书

编号：

海南电网有限责任公司海口变电运检分公司
2025年8月
目  录

11 总则


12 工作范围


53 应遵循的主要标准


54 技术要求


65 检查试验


86 包装和运输


87 售后服务


88 技术差异表




 总则

1.1  本招标技术文件适用于海南电网有限责任公司的验电器， 它提出了该物资参数、售后服务、验收和试验、包装、运输和保存等方面的技术要求。

1.2 本技术条件书提出的是最低限度的技术要求。凡本技术条件书中未规定，但在相关物资的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，投标方应按相应标准的条文进行物资销售、设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

1.3 如果投标方没有以书面形式对本技术条件书的条文提出异议，则意味着投标方提供的物资完全符合本技术条件书的要求。如有任何异议，都应在技术投标文件中以“投标偏差表（技术部分）”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.4 本技术条件书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

1.5 本技术条件书经招标方、中标方双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

1.6 本技术条件书未尽事宜，由招标方、中标方双方协商确定。

1.7 投标方在应标技术文件中应如实反映应标产品与本技术条件书的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的产品与其应标的技术条件书的条文存在差异，招标方有权利要求退货。
1.8投标方应在供货时向买方提供经国家相关检验机构鉴定的合格证书和符合国家、行业标准的产品证明资料，产品预防性试验报告、出厂试验报告、安装使用、测试、运行、维护说明资料等(随产品打包提供)。

1.9本规范书未尽事宜，均须遵守最新的国家标准（GB）、国际电工委员会（IEC）标准、国际单位制（SI）标准、电力行业标准（DL/T）、南方电网公司相关标准等，以上标准未规定事宜由招标方和投标方在合同技术谈判时双方协商确定。

1.10  标注“★”的条款为关键条款，作为评标时打分的重点参考。

 工作范围

2.1中标方应按本标书的要求提供全新的、合格的验电器以及必要的备品备件（如有）、专用工具（如有）和仪器（如有）。验电器适用于变电站及输配电线路等作业场所。
2.2中标方所提供的组件或附件如需向第三方外购时，中标方应对质量向招标方负责，并提供相应出厂和验收证明。
2.3供货范围一览表

中标方提供的验电器的具体规格见表2.1。
表2.1供货范围及物资需求一览表★
	序号
	物资编码
	物资名称
	规格型号
	单位
	数量
	样品要求
	承诺供货周期（自然日）

	1
	060001100781
	验电器400V
	0.4kV，棒状伸缩式（最大伸长 0.95米，收缩后不超过 0.25米；有效绝缘长度≥0.7 米，声光式。
	套
	1
	
	

	2
	060001100711
	验电器10kV
	10kV，棒状伸缩式（最大伸长 1.5米，收缩后不超过 0.7米；有效绝缘长度≥0.7 米），声光式。
	套
	2
	
	

	3
	060001100783
	验电器35kV
	35kV，棒状伸缩式（最大伸长 2米，收缩后不超过 0.6米；有效绝缘长度≥0.8 米），声光式。
	套
	2
	
	

	4
	060001100780
	验电器220kV
	220kV，棒状缩式（最大伸长3.8米，收缩后不超1米；有效绝缘长度≥2.1 米），声光式。
	套
	2
	
	

	5
	060001100785
	验电器500kV
	500kV，棒状缩式（最大伸长6米，收缩后不超1米；有效绝缘长度≥2.1 米），声光式。
	套
	2
	
	


表格备注：承诺供货周期：自接到供货通知开始至物资送达指定地点的时间。

（4）配置表

表2.2物资配置一览表
	序号
	物资编码
	物资名称
	规格型号
	配置要求

	
	
	
	
	序号
	配件编码
	配件名称
	默认项
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	
	验电器
	
	1
	
	防潮帆布袋（盒）
	否
	
	1
	个
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


表格备注：默认项：填写“是”或者“否”，填“是”则价格纳入价格统计计算价格分，填“否”则价格不纳入价格统计计算价格分。
 应遵循的主要标准

除本标书特殊规定外, 投标方所提供的物资均按规定的标准和规程的最新版本进行销售、设计、制造、试验。如果这些标准内容有矛盾时, 应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标方选用本标书规定以外的标准时, 则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在投标方已证明替换标准相当或优于标书规定的标准, 并从买方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文或英文版本。主要引用标准如下：

★GB 13398-2008  带电作业用空心绝缘管、泡沫填充绝缘管和实心绝缘棒

★DL 740-2014    电容型验电器

DL/T 976-2017    带电作业工具、装置和设备预防性试验规程

 技术要求

验电器除必须满足《电容型验电器》（DL/T 740-2014）等国家、行业标准的要求外，还应满足以下条款要求。

4.1 基本要求

4.1.1铭牌清晰并注明：出厂日期、出厂批次、型号、电压等级等。

4.1.2具有较好的防潮、防振功能。

4.1.3验电器头应为可拆卸式，用φ8mm螺栓固定，便于更换操作。

4.1.4验电器头电池采用整体一节。

4.1.5声光报警时，需满足在日照条件下仍可清晰看到红光。

4.1.6验电器护环应采用红色印刷模式，且不易掉色。

4.1.7验电器铭牌信息建议采用刻录模式，保证清晰耐磨。

4.1.8 验电器绝缘杆应通过不同颜色区分电压等级：380V棕色，10kV绿色，35kV黄色，110kV红色，220kV蓝色，500kV白色。
4.1.9 每支验电器根据规格参数应有其独立包装，配备防水耐磨包装袋（带背带）或配备包装盒。

4.2材质要求
4.2.1验电器绝缘操作杆的杆身采用饱和环氧树脂（EP）绝缘管制作，合成材料可用无机或人造纤维加强，其密度不应小于1.75g/cm3，吸水率不大于0.15%，50Hz介质损耗角正切不大于0.01。

4.2.2验电器接触头采用高纯度铜制作，铜纯度≥99.99%，表面镀铬处理。

4.2.3验电器头外壳采用ABS工程原生塑料制作。

 检查试验

5.1试验类型
试验类别分为型式试验、出厂试验、验收试验。试验项目及方法按照DL/T 740-2014等标准执行。

5.2外观检查

验电器绝缘杆应无气泡、皱纹、裂纹、划痕、硬伤、绝缘层脱落、严重的机械或电灼伤痕。伸缩型绝缘杆各节配合应合理，拉伸后不应自动回缩。

指示器应密封完好，表面应光滑、平整。

手柄与绝缘杆、绝缘杆与指示器的连接应紧密牢固。

自检三次，指示器均应有视觉和听觉信号出现。

5.3 试验要求

5.3.1 出厂试验

中标方应对所生产的验电器产品逐批进行出厂试验，出厂试验项目和方法应按照DL/T 740-2014中规定进行。

5.3.2验收要求
5.3.2.1 到货检验

货物到货签收时，按送货批次中货物数量进行抽检，对照GB/T 2828.1-2003《计数抽样检验程序》，原则上按一批次货物数量1-50抽检样本量为1、51-200抽检样本量为3、201-500抽检样本量为5、501及以上抽检样本量为10。中标方将产品送至海南电网有限责任公司安全工器具检测中标的单位进行品控检验，并以检验合格为判断标准，合格者由中标方将产品送至合同约定的收货地点。

★5.3.2.2 投标报价需考虑产品抽检试验费用，该费用由投标方负责，抽检试验不合格者，由中标方负责更换。

5.3.2.3 投入使用前使用方将对产品进行全检，全检试验不合格者，由中标方负责更换。全检不合格率超过10%取消供货资格。
5.4各类检查试验项目见表5.1。

表5.1 试验类型及要求
	序号
	试验项目
	试验类型

	
	
	型式试验
	出厂试验
	验收试验

	1
	外观和结构检查
	√
	√
	√

	2
	标志耐久性试验
	√
	-
	√

	3
	握着力和挠度试验
	√
	-
	-

	4
	抗振性试验
	√
	-
	-

	5
	抗跌落试验
	√
	-
	-

	6
	抗冲击试验
	√
	-
	-

	7
	启动电压测量
	√
	√
	√

	8
	环境试验
	√
	-
	-

	9
	户内（外）型验电器防短保护接试验
	√
	-
	-

	10
	户外型验电器防短接试验
	√
	-
	-

	11
	耐电火花试验
	√
	-
	-

	12
	对直流电压无响应试验
	√
	-
	-

	13
	额定工作时间试验
	√
	-
	-

	14
	自检试验
	√
	√
	√

	15
	电源可靠性试验
	√
	-
	-

	16
	响应时间试验
	√
	-
	-

	17
	频率响应试验
	√
	-
	-

	18
	听觉指示信号的的清晰可辨性试验
	√
	-
	-

	19
	视觉指示信号的的清晰可辨性试验
	√
	-
	-

	20
	清晰指示试验
	√
	-
	-

	21
	整体式验电器泄漏电流试验
	√
	√（注1）
	-

	22
	绝缘杆的工频耐压试验
	-
	√
	√

	23
	电量显示
	-
	-
	√

	注：1.“√”表示必须进行的试验项目，“-”表示可不进行试验（必要时抽检或全检）。
2.注1对于户外型验电器，只在干燥条件下进行。


包装和运输

6.1包装

6.1.1每套验电器都应有其独立的外包装，包装应有足够的强度以妥善保护验电器免受损坏。

6.1.2 纸箱上应注有产品名称、数量、重量、体积和其他注意事项等标记。

6.1.3 每套验电器均要附一份使用说明书。

6.2 运输
6.2.1产品经妥善包装或装箱后, 在运输过程中应采取有效防护措施, 以免损坏或遗失。

6.2.2在包装箱外应标明需方的订货号、发货号。

6.2.3包装和运输均由中标方负责，产品抵达目的地后，中标方组织开箱验收。如果发现任一产品有偏差、损坏、遗漏或因中标方的责任与合同不符，招标方有权向中标方提出索赔。

售后服务

7.1 自招标方向投标方订购产品使用之日起，投标方应向招标方提供包括热线技术指导、现场故障排除等各种用户技术服务。

7.2 质保期限：自产品出厂日期与交货日期起不短于正常使用三年或产品到货三年（中标方承诺的质保期若长于上述时间，则按承诺时间执行）。

7.3招标方在产品的质保期内使用过程中出现因产品或配件质量问题导致的功能性故障时，中标方应对产品进行保修或更换。
技术差异表

投标方应将所供物资与本招标书技术文件有差异之处，无论优于或劣于本招标书技术文件要求，均汇集成此表。

表8.1技术差异表（投标方填写）

	序

号
	招 标 文 件
	投  标  文  件

	
	条  目
	简  要  内  容
	条  目
	简  要  内  容

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	


投标方：                盖章：

4
2

