[image: image1.jpg]



怒江供电局2024年年中新增特殊批次贡山县10kV及以下电网基建项目
20kV电力电缆，ZRA-YJV22-3×70mm2

技术规范书
云南电网有限责任公司怒江供电局
2025年8月
目  录

3一、货物需求一览表


4二、技术规范书


41、范围


42、规范性引用文件


43、使用环境条件


54、技术参数及要求


85、试验标准及要求


85.1 型式试验


85.2 出厂试验


95.4 现场试验


96、包装及运输


107、供货方需说明的其他问题




一、货物需求一览表

供货方提供的20kV电力电缆的具体规格、数量见表1.1：供货范围及设备技术规格一览表。

表1.1供货范围及设备需求一览表

	序号
	名  称
	型式、规格
	单位
	数量
	项目名称

	1
	20kV电力电缆，ZRA-YJV22-3×70mm2
	20kV电力电缆，ZRA-YJV22-3×70mm2
	千米
	0.03
	35kV独龙江变电站20kV独孔线乡政府支线新建工程

	2
	20kV电力电缆，ZRA-YJV22-3×70mm2
	20kV电力电缆，ZRA-YJV22-3×70mm2
	千米
	0.045
	20kV孔目电站20kV雄当线新建柴油发电机配套工程

	3
	20kV电力电缆，ZRA-YJV22-3×70mm2
	20kV电力电缆，ZRA-YJV22-3×70mm2
	千米
	0.069
	20kV麻必当电站20kV麻钦线新建柴油发电机配套工程

	合计
	千米
	0.144
	


二、技术规范书

1、范围

本技术规范规定了20kV交联电缆的使用条件、主要技术参数、功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

本技术规范适用于20kV交联聚乙烯（XLPE）电缆、乙丙橡胶（EPR或EPDM）和高硬度乙丙橡胶（HEPR）绝缘电力电缆。

本技术规范提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，设备生产厂家应提供符合本技术规范、国家标准、电力行业标准以及国际标准的优质产品。

本技术规范所使用的标准如遇与设备生产厂家所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

2、规范性引用文件

供货方应使用最新颁布执行的国家标准、行业标准和IEC标准，在用户方同意时可以使用其他性能更高的标准。行业标准中已对产品质量分等作出规定的条款，供货方所提供的产品性能应达到优等品的标准。

下列标准所包含的有关条文，通过引用而构成为本技术条件的条文。所有标准都会被修订，使用本技术条件的各方应探讨采用下列标准最新版本的可能性。

GB 12706.1-12706.4额定电压1kV（Um＝1.2kV）到35kV （Um＝40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件

DL/T 401           高压电缆选用导则

GB 2952            电缆外护套

GB/T 3956          电缆的导体

GB/T 3048          电线电缆电性能试验方法

GB/T 2951.1        电缆绝缘和护套材料通用试验方法 第1部分通用试验方法第1节：厚度和外形尺寸测量－机械性能试验

GB/T 2951.5        电缆绝缘和护套材料通用试验方法 第2部分：弹性体混合料专用试验方法

GB/T 3048          电线电缆电性能试验方法

GB 50217           电力工程电缆设计规范

IEC 183            高压电缆选择导则

IEC 228            绝缘电缆的导体

IEC 230            电缆及其附件的冲击试验

IEC 60502          额定电压1kV（Um＝1.2kV）到30kV（Um＝36kV）的挤包绝缘电力电缆及附件

IEC 840            挤出固体绝缘电力电缆的试验

IEC 60             高压试验技术

GB12666.6          电线电缆耐火特性试验方法

DL/T 401          高压电缆选用导则

DL/T 5221         城市电力电缆线路设计技术规定
Q/GDW-10-322  20kV电力电缆技术规范 

3、使用环境条件

周围空气温度

最高温度:     40℃

最高月平均气温：+35℃

最高年平均气温：+25℃

最低温度:    -7℃

最大日温差:   15 ℃

海拔高度:  2500m

环境相对湿度(在25℃时)

日平均值：       95%

月平均值：       90%

应考虑凝露对设备的影响。

地震烈度：    8度

安装地点：    户外
污秽等级：
污秽等级C级，电气设备外绝缘最小爬电比距34.7mm/kV。
4、技术参数及要求

4.1 电缆技术参数

4.1.1  额定电压U：20kV

4.1.2  最高运行电压Um：24kV

4.1.3  额定频率 50Hz

4.1.4  电缆额定电压标示方法

以U0/U（Um)表示电缆的额定电压，这些符号的意义如下:

U0— 设 计时采用的电缆的每一导体与屏蔽层或金属套之间的额定工频电压；

U— 设计时采用的电缆的任何两个导体之间的额定工频电压；

Um — 设计时采用的电缆的任何两个导体之间的运行最高电压，但不包括由于事故和突然甩负荷

所造成的暂态电压升高；

4.1.5 电缆额定电压选择

20kV系统均按不接地系统考虑电缆绝缘配置, 宜选择额定电压18/30kV的电缆。

4.1.6 电缆的绝缘水平（单位：kV）：

	电缆额定电压
	工频耐压
	BIL
	外护套冲击耐压

	18/30kV
	63
	170
	20


BIL — 设计时采用的电缆的每一导体与屏蔽层或金属套之间的雷电冲击耐受电压之峰值。

4.2 敷设条件

敷设环境有空气中、直埋、沟槽、排管、桥架、竖井、隧道等多种方式。地下敷设时电缆局部可能完全浸于水中。电缆的敷设温度不低于0℃。

4.3 结构材料

4.3.1 导体

4.3.1.1 导体表面应光洁、无油污、屏蔽无损伤及绝缘无毛刺、锐边，无凸起或断裂的单线。

4.3.1.2导体采用符合 GB/T3956 的第2种裸退火铜导体或镀金属层退火铜导体，或裸铝导体或铝合金导体。导体采用紧压绞合圆形导体，紧压系数不小于0.9。铜导体材料为无氧圆铜杆；铝导体采用绞合圆形紧压铝芯线芯。各标称截面导体应满足GB/T3956中规定的对导体外径及电阻值的要求。导体表面应光洁、无油污、屏蔽无损伤及绝缘无毛刺、锐边，无凸起或断裂的单线。导体的有效截面积不能对要求截面积产生负误差。

4.3.2  导体屏蔽

导体屏蔽由半导带和挤包半导电层复合组成，先绕包半导电带，然后再挤入半导电层屏蔽。挤包半导电层应均匀地包覆在导体上，和绝缘紧密结合，表面光滑，无明显绞线凸纹，不应有尖角、颗粒、烧焦或擦伤的痕迹。在剥离导体屏蔽时，半导电层不应有卡留在导体绞股之间的现象。导体屏蔽标称厚度应为0.8mm，厚度偏差不超过±0.1 mm。

4.3.3 绝缘

4.3.3.1 20kV电缆选用交联聚乙烯（XLPE）绝缘电缆，导体屏蔽、绝缘、绝缘屏蔽采用三层共挤全封闭化学交联工艺，三层共挤后偏心度不应大于8%。在防水要求高的场合也可考虑采用乙丙橡胶或类似绝缘混合料(EPR或EPDM)和高弹性模数或高硬度乙丙橡胶（HEPR）绝缘电力电缆。交联聚乙烯和乙丙橡胶绝缘混合料的导体最高温度见下表。挤包在导体上的绝缘性能应符合GB12706.1的规定。

交联聚乙烯和乙丙橡胶绝缘混合料的导体最高温度
	绝缘混合料
	导体最高温度/℃ 

	
	正常运行
	短路（最长持续 5s）

	交联聚乙烯（XLPE）
	90
	250

	乙丙橡胶（EPR 和 HEPR）
	90
	250


4.3.3.2 交联聚乙烯和乙丙橡胶绝缘标称厚度见下表，导体或绝缘外面的任何隔离层或半导电屏蔽的厚度应不包括在绝缘厚度之中。每一段绝缘线芯，绝缘厚度任意点的测量值不小于规定的标称厚度。
交联聚乙烯(XLPE) 、乙丙橡胶(EPR)和硬乙丙橡胶(HEPR)绝缘标称厚度

	导体标称截面/ｍｍ2
	额定电压U0/ U（Um)下的绝缘标称厚度/ｍｍ

	
	18/20(24)kV

	35
50～185
240
300
400
	－
8.0
8.0
8.0
8.0


4.3.4 绝缘屏蔽

a)绝缘屏蔽由挤包的可剥离半导电层与金属屏蔽组合而成，半导电层应均匀地包覆在绝缘上，表面应光滑，不应有尖角 、颗粒、炼焦或擦伤的痕迹。绝缘半导电层的标称厚度0.8mm，厚度偏差不超过±0.1 mm。

b)金属屏蔽采用铜丝屏蔽或铜带屏蔽。铜丝屏蔽由疏绕的软铜线组成 ，其表面应用反向绕包的铜丝或铜带扎紧 ，相邻铜丝的平均间隙应不大于4ｍｍ,任何两根相邻铜丝间隙应不大于 6ｍｍ。铜带屏蔽由一层重叠绕包的软铜带组成,也可采用双层铜带间隙绕包.铜带间的平均搭盖率应不小于25％。铜带标称厚度：单芯电缆≥0.12ｍｍ，三芯电缆≥0.10ｍｍ，铜带的最小厚度应不小于标称值的90％。金属屏蔽的标称截面应满足短路电流容量要求。

c)三芯电缆半导电层与金属层之间应有沿缆芯纵向的相色（黄绿红）标志带，其宽度应不小于2mm。

4.3.5 填充及内衬层

a) 缆芯采用非吸湿性材料填充，应紧密无空隙。缆芯中间也应填充，三芯成缆后外型应圆整。

b) 内衬层对于铠装电缆采用线性低密度聚乙烯，对于非铠装电缆采用中密度聚乙烯或铝塑复合材料，其标称厚度应符合GB/T12706.2第8章的规定，且不小于2mm，内衬层平均厚度应不小于标称值，任一最小厚度应不小于标称值的95%。缆芯在挤包内衬前可采用合适的带子以间隙螺旋的方式绕包扎紧。

c) 用于内衬层和填充物材料应适合电缆的运行温度并和电缆绝缘材料相兼容。

4.3.6 铠装

a)三芯电缆铠装采用双层镀锌钢带或钢丝，钢丝铠装应很紧密，钢带铠装应螺旋绕包两层,外层钢带的中间大致在内层钢带间隙上方, 钢带间隙应不大于钢带宽度的50％。镀锌钢带或钢丝的尺寸应符合GB12706.2 第13 章的规定。

b)单芯电缆铠装应采用非磁性材料。考虑到用于交流回路的单芯电缆铠装如采用某种特殊结构，电缆载流量仍将大为降低，应慎重选用。

4.3.7 外护套

外护套采用正常运行时导体最高温度90℃聚氯乙烯（ST2）或聚乙烯（ST7），护套的标称厚度应符合GB 2952.3的规定，平均厚度应不小于标称值，任一最小厚度应不小于标称值。对于有防水要求的电缆，在缆芯和护套之间应采用可靠的防水结构，其防水性能应符GB/T12706.2 的要求。
4.3.8 不圆度

电缆不圆度应不大于10%。

	电缆不圆度=
	电缆最大外径-电缆最小外径
	×100%

	
	电缆最大外径
	


4.3.9 成品电缆标志

成品电缆的外护套表面应连续喷印厂名、型号、电压、导体截面、制造年份和计米长度标志，标志应字迹清楚、容易辨认、耐擦。内护套表面应连续喷印厂名、制造年月。不得连续500mm内无标志。

4.3.10 电缆盘

卖方应用铁木结构电缆盘。电缆盘应能承受所有在运输、现场搬运中可能遭受的外力作用或在任何气象条件下在户外储存10年以上。电缆盘应承受在安装或处理电缆时可能遭受的外力作用并不会损伤电缆及盘本身。电缆盘筒体最小直径应不小于电缆最小弯曲半径。电缆最小弯曲半径应符合GB 50217电力工程电缆设计规范要求。

4.3.11 耐火、阻燃电缆应满足下列要求：

1）耐火特性 

电缆通过GB12666.6《电线电缆耐火特性试验方法》（等同IEC331） 

A级（火焰温度950~1000℃，持续供火时间为90min） 

B级（火焰温度750~800℃，持续供火时间为90min） 

根据用户要求，可按GB12666.6 A、B任一级标准通过耐火试验。 

2）阻燃性能 

电缆通过GB12666.5《成束电线电缆燃烧试验方法》（等同IEC332—3） 

A类（试样应使可燃体积为7l/m，火焰持续燃烧时间为40min） 

B类（试样应使可燃体积为3.5l/m，火焰持续燃烧时间为40min） 

C类（试样应使可燃体积为1.5l/m，火焰持续燃烧时间为20min） 

根据用户要求，可按GB12666.5 A、B、C任一类标准或美国IEEE383标准，日本JIS标准，通过电缆成束燃烧试验。

5、试验标准及要求

根据最新版的IEC标准和国家标准（GB）进行试验。试验中，要遵循并执行下列附加要求和IEC的补充说明。

5.1 型式试验

按GB12706.2的要求进行电气型式试验和非电气型式试验。

5.2 出厂试验

每批电缆出厂前，制造厂必须对每盘电缆按GB 12706以及本技术规范要求进行出厂试验。

	出厂试验项目

	序 号
	试验项目
	试验方法标准

	1
	导体直流电阻试验
	GB/T3048.4

	2
	局部放电试验   (1)
	GB/T3048.12

	3
	交流电压试验   (2)
	GB/T3048.8

	(1)
	局部放电试验在1.73UO时，放电量小于10pc。交流耐压试验前后不能有明显变化。

	(2)
	交流电压试验要求3.5U0，持续5min绝缘不击穿。


5.3 抽样试验

5.3.1导体检查和尺寸检查

导体检查,绝缘和护套厚度测量以及电缆外径的测量应在每批同一型号和规格电缆中的一根制造长度的电缆上进行,但应限制不超过合同长度数量的10%。

5.3.2导体检查

按GB/T 3956 规定的导体结构要求应采用目测，如有可能可采用测量方法进行检查。

5.3.3绝缘和外护套厚度的测量

应按GB/T 2951.1第8章的规定方法进行测量。为试验而选取的每根电缆长度可用一段电缆来代表 ,如果必要 ，这段电缆应在已去除可能受到损伤的部分以后，从电缆的一端截取。

5.3.4铠装金属丝和金属带的测量

1）铠装金属丝的测量

使用具有两个平测头精度为 ±0.01 ｍｍ的千分尺来测量圆铠装金属丝的直径和扁铠装金属丝的厚度,圆金属丝测量应在同一截面上两个互成直角的位置上各测一次,取其平均值作为金属丝的直径。

2）铠装金属带的测量

测量时应使用具有两个直径为 5ｍｍ平测量头，精度为 ±0.01 ｍｍ 的千分尺,宽为 40ｍｍ及以下的金属带应在宽度中央测其厚度,对于更宽的带子应在距其每一边缘 20ｍｍ处各测一次,取其平均值作为金属带厚度。

5.3.5外径测量

应按 GB/T 2951.1 规定进行。

5.3.6局部放电试验

应按GB/T 3048.12 规定进行局部放电试验。三芯电缆的所有绝缘线芯都要进行试验，电压施加于每一根导体和金属屏蔽之间，在1.73 U0电压下局部放电量应不超过 10 pC。

5.3.7 4h交流耐压试验

在室温下，每一导体与金属屏蔽间应施加工频电压 4h ,试验电压为4U0。

5.3.8 XLPE 、EPR和HEPR绝缘热延伸试验；按 GB/T2951.5第9章规定进行。

5.3.9外护套工频耐压试验；在电缆外护套上加工频15kV/1min 

5.3.10可剥离绝缘屏蔽的可剥离试验

试验应在老化前和老化后的样品上各进行三次，可在三个单独的电缆试样上进行试验，也可在同一个电缆试样上沿圆周方向彼此间隔约 1200 的三不同位置上进行试验。应从老化前和老化后的被试电缆上取下长度至少 250 ｍｍ的绝缘线芯以用作试验。在每一个试样的挤包绝缘屏蔽表面上从试样的一端到另一端向绝缘纵向切割成两道彼此相隔宽(10±1)ｍｍ相互平行的刀痕。沿平行于绝缘线芯方(也就是剥切角近似于 1800)拉开长 50ｍｍ、宽 10ｍｍ的一条型带后 ，将绝缘线芯垂直地装在一拉力机上，用夹头夹在绝缘线芯的一端，另一端为 10 mm 条型带，夹在另一个夹头上。拉力分别加在绝缘和 10ｍｍ条形带上,抖动至少约 100ｍｍ 长的距离,在剥切角近似于 180o 和速度为(250±50)ｍｍ/min条件下进行试验。试验应在(250±5)℃温度下进行。对未老化和老化后的试样应连续地记录其剥离力数值。从老化前后的试样绝缘上剥下挤包半导电屏蔽的剥离力应不小于 4Ｎ 和不大于 45Ｎ，绝缘表面应无损伤，并无半导电屏蔽痕迹留在绝缘上。

5.4 现场试验

5.4.1 绝缘电阻试验

测量每根导体和金属屏蔽之间绝缘电阻。


5.4.2 金属屏蔽层和导体电阻比

用双臂电桥测量在相同温度下的金属屏蔽层和导体的直流电阻。

5.4.3 交流耐压试验

在电缆和与之相配的附件安装完成后，在电缆导体与金属屏蔽间施加0.1Hz耐压试验3Uo/60min或30-75Hz谐振耐压试验2Uo/5min。

6、包装及运输

6.1成品电缆的外护套表面应连续印有电缆型号、规格、厂名、制造年月和长度标志。不得采用凹印。标志应字迹清楚，容易辨认，耐擦。并符合GB 6995.3规定。

6.2 电缆交货应使用电缆盘，两端应有可靠的防水密封保护，电缆盘上应标明：盘号、电缆型号、规格、长度、毛重、厂名、正确旋转方向及制造年月和买方名称。

6.3 每盘电缆长度根据需方要求提供，交货长度应为正公差。

6.4 封盘方式依据运输条件而定。

6.5 出厂试验报告应附在电缆盘上。

7、供货方需说明的其他问题

如有需说明的其他问题，供货方应通过书面形式提交，并加盖公章。
PAGE  
1

[image: image2.jpg]=k vE#ER

HINA SOUTHERN



