
[image: image1.png]



10kV户外真空断路器技术规范书

项目名称：35kV蒲塘站增容改造工程
2025年6月

总则

1.1.1 本技术规范书适用于10kV户外真空断路器 设备。供货方应仔细阅读包括本技术规范书中阐述的全部条款。供货方提供货物的技术规格应符合技术协议提出的要求。

1.1.2供货方应已设计、制造和提供过同类设备，且技术参数应与技术规范书一致，或较规定的条件更严格。

1.1.3 供货方应仔细阅读技术规范书的所有规定。由供货方提供的设备的技术规范应与本技术规范书中规定的要求相一致，供货方应提供满足本技术规范书要求的定型产品。

1.1.4 本技术规范书所使用的标准如遇与供货方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

1.1.5 本技术规范书经买卖双方确认后，作为合同的附件，与合同正文具有同等的法律效力。

1.1.9 本技术规范书中涉及有关商务合同方面的内容，如与商务合同有矛盾时，以商务合同为准。

1.1.10 本技术规范书未尽事宜，由供货方和需方协商确定。

应遵循的标准

下列标准所包含的条文，通过在本技术规范书中引用而构成本规范书的条文。下列标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本技术规范书的各方应使用下列标准的最新版本。如标准间出现矛盾时，则按最高标准执行或按双方商定的标准执行。

GB 11022—1999      高压开关设备和控制设备标准的共同技术要求
GB763－1990        交流高压电器在长期工作时的发热
GB2706-89          交流高压电器动热稳定试验方法

GB/T 3309-1989      高压开关设备常温下的机械试验
DL/T 403-2000       12kV-40.5kV高压真空断路器订货技术条件

DL/T 690-1999       交流高压断路器合成试验技术条件
DL/T593—1996      高压开关设备的共用订货技术导则

DL/T726-2000       电力用电压互感器订货技术条件
DL/T 844-2003       12 kV少维护户外配电开关设备通用技术条件
GB1984-2003        交流高压断路器

GB311.1-1997       高压输变电设备的绝缘配合

GB1208-1997        电流互感器

使用环境条件

	序号
	名称
	单位
	主要技术要求
	备注

	1
	周围空气温度
	最高气温
	℃
	+70
	

	
	
	最低气温
	
	-20
	

	
	
	24小时平均不超过
	
	35
	

	
	
	最大日温差
	K
	25
	

	2
	海拔
	m
	2000
	

	3
	湿度
	日相对湿度平均值
	％
	≤95
	

	
	
	月相对湿度平均值
	％
	≤90
	

	4
	地震烈度
	度
	8
	

	5
	覆冰厚度
	mm
	10
	

	6
	污秽等级
	级
	IV 
	外绝缘爬电比距大于31mm/kV

	7
	日照强度
	W/cm2
	0.1
	风速0.5m/s时

	8
	最大风速
	m/s
	≤25
	


主要技术参数

户外真空断路器灭弧室应为真空灭弧室

	参数名称
	参数要求

	（1）电气额定参数

	额定电压
	12kV

	额定电流
	1250 A

	开断电流
	31.5kA

	额定短路电流开断次数
	30次

	短时耐受电流及时间
	31.5kA/4s

	峰值耐受电流
	50kA

	额定短路关合电流
	50kA

	额定雷电冲击耐受电压（峰值，kV）（适用于海拔2000m）
	相对地及相间
	≥ 75KV

	
	断路器断口
	≥ 75KV

	
	隔离断口
	≥ 85KV

	1min工频耐受电压（有效值，kV）（适用于海拔2000m）
	相对地及相间
	42KV（淋雨状态
34kV）

	
	隔离断口
	≥ 48KV

	额定频率
	50Hz

	（2）机械参数

	操动机构
	弹簧操作机构

	触头开距
	11±1mm

	触头超行程
	3±1mm

	合闸时间
	≤100ms

	分闸时间
	≤100ms

	三相分、合闸不同期性(相间)
	≤2ms

	合闸弹跳
	≤2ms

	平均分闸速度
	1.0±0.2 m/s

	平均合闸速度
	0.7±0.15 m/s

	额定操作顺序
	分-0.3s-合分-180s-合分

	每相回路直流电阻
	≤200μΩ

	（3）其它参数

	电动机构操作电源
	AC220V(控制回路)/ AC220V(操动电源)

	主绝缘距离
	导体相间及对地≥125MM

	
	瓷绝缘爬电比距≥4cm/kV

	
	有机绝缘爬电比距≥4cm/kV

	
	绝缘隔板两边距带电体的净距离每边不小于31MM

	绝缘材料
	  可选用阻燃材料SMC或DMC。

	相间距
	265±3mm

	真空灭弧室
	真空度 ≥ 6.6×10-3  Pa

	
	有效期 ≥20年

	稳定性操作次数
	≥10000次

	隔离刀闸
	无隔离刀闸

	接线板材质
	铜质，接触面表面镀银


辅助回路

a）控制回路    


    AC/DC220V

电动机回路



    AC/DC220V

结构及性能要求

6.1 开关设备的整体结构为三相共箱式，外壳采用不锈钢材料制成，附属结构以防腐材料制成。

6.2同型号真空断路器所配用的真空灭弧室，其安装方式、端部联结方式及联结尺寸应统一，以保证真空灭弧室的互换性。极柱应具备良好的憎水性、重量轻、抗污秽能力强等优点。

6.3 外壳：外壳采用户外不锈钢，应有明显的厂家标识。外壳应能良好地接地并能承受运行中出现的正常和瞬时压力。接地外壳上应装有导电性良好，直径不小于12毫米的防锈接地螺钉，接地点标有接地符号。

6.4 操作机构：真空断路器的操作机构上应有明显的、易观察的分、合闸位置指示器。操作机构的二次回路及元件应能耐受2kV,1分钟的试验电压。真空断路器机构应采用模块化设计的弹簧操作机构，弹簧储能后当电源消失时，至少能进行一次“0-0.3s-CO”操作。储能机构应能电动及手动储能，操动机构应能就地电动、手动操作。

6.5 端子截面：接线端子材质为铜，表面镀银。与电缆头或导线连接的端子截面除应满足额定电流外，连同支持绝缘子均应能承受断路器的峰值耐受电流和短时耐受电流。

6.6 电流互感器：真空断路器A、B、C相应配置内置电流互感器，多种变比可选，精度可满足电流保护、计量以及数据采集的需要。

型式试验

 开断能力

短路开断关合试验

（a）额定短路开断电流

    31.5kA

非对称开断直流分量：     与分闸时间允许下限值相对应。

试验操作顺序


    0-0.3s-CO-180s-CO

关合电流（峰值）          50kA

异相接地故障开断试验

（a）开断电流

            额定短路开断电流的86.6%。

（b）试验顺序

             0-0.3s-CO-180s-CO

电寿命试验

     额定短路电流开断次数≥30次，且最后的开断循环为0-0.3s-CO-180s-CO；或按E2类断路器电寿命试验方法进行试验。

 短时耐受电流和峰值耐受电流试验

短时耐受电流和峰值耐受电流试验原则上联合进行，并应同时满足要求。如果峰值耐受电流试验是单独进行的，通流时间不得小于0.3s。

短时耐受电流为31.5kA，耐受时间为4S；峰值耐受电流为50kA。

绝缘水平

耐压值满足本规范书4.12要求。

 雷电冲击电压试验为正、负极性各15次，断口间不得闪络。

 断路器在短路电流开断试验前、后和机械寿命试验后应进行绝缘试验校核。

 灭弧室外绝缘应进行凝露条件下的绝缘及污秽试验。

二次回路及元件耐压值应满足5.3要求。

 机械试验

在不检修、不换件、不调整的情况下连续“合分”断路器不少于10000次。在规定次数内不得发生拒动、误动、漏气等现象。机械特性应在技术条件规定的范围内。

 温升试验

温升试验在机械稳定性试验前、后各进行一次，试验电流为120%额定电流，断路器的任何部位的温升不得超过标准的规定。

 淋雨试验

按DL/T 402的要求进行。

 电流互感器

短时和峰值耐受电流试验应满足主回路的要求

其它试验符合有关电流互感器的各项要求。

出厂试验项目

 结构检查

 密封试验和含水量测量

 绝缘试验（主回路及二次回路）

 主回路电阻测量

 机械特性试验

 机械操作试验

 真空灭弧室检查

 CT特性试验

现场试验项目

 结构检查

 主回路和二次回路工频耐压试验

 主回路电阻测量

 机械特性试验

 密封检查

技术文件

供货方应提供的产品说明书、图纸、操作手册、试验报告等。

供货方应在订货技术协议签订后 3 天之内向需方提供一式两份有关设备布置图以及设备的安装使用、维护说明书（包括电子文档）。

设备出厂时，供货方应提供需方符合所供应设备的一式三份安装使用说明书和相关的一、二次图纸。

设备监造、调试及验收。

设备制造关键过程需方可安排人次进行监造，费用由供货方承担。设备的制造和试验应遵循现行的有关国家标准，并满足本技术规范书所列的环境条件要求，每台设备的试验报告随设备交付验收。

 供货方提供的现场服务。

应需方要求，供货方应安排技术人员对设备进行安装和调试进行现场指导。设备在运行中出现故障，供货方接到通知后应在36小时内派出人员到现场进行服务。

 产品的质量保证期和售后服务。

供货方应严格按符合本技术规范书要求的技术条件、质量要求和保证、服务承诺以及有关的技术标准进行设备的生产和售后服务。产品质保期为投产之日起1年。

 运行人员的培训。

供货方应保证设备完好运到现场，贮存期间及运输过程中需有防潮措施。应需方要求，供货方应派出技术人员对需方现场运行人员进行免费培训。

10kV户外真空断路器 配置清单

货 物 需 求 一 览 表

	序号
	名     称
	型 号 规 格
	单位
	数量
	备   注

	1
	10kV户外真空断路器，1250A
	10kV户外真空断路器，1250A，额定电压12kV,额定电流：1250 A, 额定短路开断电流31.5kA，31.5kA/4s，附弹簧配操作机构，三相机械联动；户外式，电动并可手动，三相共箱式，e级防污，用于变电站户外10kV间隔。
	台
	1
	1.操动机构箱内应装设有智能型温湿度自动控制装置，控制电源为交流220V。
2.断路器本体至操动机构箱的所有连接线、电缆和涉及到互联所需的桥架或者保护管均由厂家成套供货。

3.断路器机构箱、测控屏增加二次接地铜排



14

