10kV 户外隔离开关技术规范书（专用部分）

[image: image1.png]


10kV户外隔离开关，陶瓷，1250A
技术规范书

（专用部分）

项目名称：35kV蒲塘站增容改造工程
版本号：2021版V1.0
编号：

中国南方电网有限责任公司

2021年8月  

知识产权声明
南方电网公司拥有本作品的知识产权，未经南方电网公司书面许可，任何单位和个人不得擅自使用（包括但不限于复制、发行、转载、通过信息网络传播等），否则，南方电网公司将依法追究法律责任。
Intellectual Property Rights Statement

China Southern Power Grid is the owner of the intellectual property rights of this work. Any person or organization shall not utilize (including but not limited to reproduce, distribute, transmit or disseminate through the internet) without the prior written permission of the owner and will be held legally responsible otherwise by China Southern Power Grid.

本技术规范书适用的物资品类型号
	序号
	名称
	品类优化清单对应型号

	1
	10kV户外隔离开关技术规范书（专用部分）
	10kV户外隔离开关（陶瓷，1250A, 3台=1组）


 目  录
1

一、工程概述

1

1.1 工程概况

1

1.2 使用条件

2

二、设备详细技术要求

2

2.1 供货需求及供货范围

2

2.2 标准技术特性参数表

4

2.3 投标人资料提交时间及培训要求

7

2.4 主要元器件来源

8

2.5备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

8

三、投标方技术偏差

8

3.1 投标方技术偏差

9

3.2 投标方需说明的其他问题

9

四、设计图纸提交要求

9

4.1 图纸资料提交单位

9

4.2 一次、二次及土建接口要求（适用于扩建工程）

9

4.3 设备图纸及资料

9

五、其他

9

5.1 LCC数据文件




一、工程概述
1.1 工程概况

本技术规范书采购的设备适用的工程概况如下：

表1.1  工程概况一览表 （项目单位填写）
	序号
	名 称
	项目单位填写

	1
	工程名称
	35kV蒲塘站增容改造工程

	2
	工程建设单位
	广西电网公司玉林供电局

	3
	工程地址
	广西玉林市兴业县蒲塘镇

	4
	是否为扩建工程（是/否）
	是

	5
	系统标称电压
	10kV

	6
	系统最高电压
	12kV

	7
	系统额定频率
	50Hz

	8
	系统中性点接地方式
	消弧线圈并小电阻


1.2 使用条件
本技术规范书采购的设备适用的外部条件如下：

表1.2 设备外部条件一览表 （项目单位填写）
	序号
	参数类型
	单位
	正常使用条件
	特殊使用条件
	项目需求值或表述
	投标人保证值
	备注（须说明本工程适用的是正常使用条件或是特殊使用条件）

	1
	环境温度

	1.1
	最高日温度
	℃
	45
	
	
	
	

	1.2
	最低日温度
	℃
	-25
	
	
	
	

	1.3
	年平均温度
	℃
	20
	
	
	
	

	2
	海拔
	m
	≤1000
	
	
	
	

	3
	太阳辐射强度
	W/cm2
	0.1
	
	
	
	

	4
	污秽等级
	
	e
	
	
	
	

	5
	覆冰厚度
	mm
	20
	
	
	
	

	6
	风速
	m/s
	35m/s
	
	
	
	

	7
	相对湿度
	%
	100
	
	
	
	

	8
	耐受地震能力（地震烈度8度/9度）
	g
	8度
	
	
	
	

	9
	系统额定电压
	kV
	10
	
	
	
	

	10
	系统额定频率
	Hz
	50
	
	
	
	

	12
	系统中性点接地方式
	
	不接地
	
	
	
	

	13
	设备运输条件
	
	
	
	
	
	


二、设备详细技术要求

2.1 供货需求及供货范围

表2.1   供货范围及设备技术规格一览表
	序号
	设备名称
	计量单位
	项目要求规格型号
	项目要求数量
	投标方保证型式、规格
	投标方保证数量

	1
	10kV户外隔离开关，陶瓷，1250A
	台
	GW4-12/1250A，25kA,63kA，双接地，主刀手动、地刀手动
	3
	
	


注：1）项目要求规格型号应按生产设备品类优化清单中的规格型号填写；
2）项目需求的备品备件应在本表中列出。
2.2 标准技术特性参数表
投标人应认真逐项填写技术参数表中投标人响应值，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动项目单位要求值。如有差异，请填写投标方技术偏差表。
注：需按照以下类型参数填写方式准确填写：

针对标准值特性“单一”，项目单位和投标人均无需填写，投标人必须无条件满足，如有偏差须逐项填写在“3.1投标方技术偏差”部分； 

针对标准值特性“可选”，项目单位可选定参数，投标人必须完全响应，如有偏差须逐项填写在“3.1投标方技术偏差”部分；
针对标准值特性“投标人响应”，有标准参数值要求，投标方需根据自身实际情况，提供限制要求范围内的响应值，同时须将此部分逐项填写在“3.1投标方技术偏差”部分；

针对标准值特性“投标人提供”，无标准参数值要求，投标方根据实际情况填写投标响应值；
针对标准值特性“扩建”，项目单位根据原项目情况填写，投标方根据实际情况填写投标响应值；
针对标准值特性“特殊”，用于项目单位提出的其他技术要求，投标方根据实际情况对应填写投标响应值。
项目单位要求值的数据填入格式：1）标准参数值要求值仅为整数、带小数点数字（且不含根号、分号等）的，“项目单位要求值”输入的字符应为“数值型”；凡是带数字之外符号的，“项目单位要求值”输入的字符应为“文本型”；2）需要在“标准参数值”多个选项选择的，按照“标准参数值”同样格式进行选择，输入的字符应为“枚举型”；3）项目单位录入时应采用“中文半角”输入法。4）字符与字符之间无空格。

投标人响应值的数据填入格式：1）标准参数值和项目单位要求值仅为整数、带小数点数字（且不含根号、分号等）的，“投标人响应值”输入的字符应为“数值型”；凡是带数字之外符号的，“投标人响应值”输入的字符应为“文本型”；2）需要在“标准参数值、项目单位要求值”多个选项选择的，按照“标准参数值、项目单位要求值”同样格式进行选择，输入的字符应为“枚举型”；3）投标人录入时应采用“中文半角”输入法。4）字符与字符之间无空格。

若投标人响应值存在偏差，请填写“偏差说明”。

表2.2   标准技术特性参数表
	序号
	参数类型
	标准参数值
	标准值特性
	项目单位要求值
	投标人响应值
	证明材料
	偏差说明
	评标专家审核

	1
	隔离开关总体技术要求

	1.1
	隔离开关

	1.1.1
	隔离开关型式
	两柱水平开启式
	单一
	
	
	
	
	

	1.1.2
	操作方式
	手动
	单一
	
	
	
	
	

	1.2
	接地开关

	1.2.1
	接地开关型式
	双侧带接地开关；
	单一
	
	
	
	
	

	1.2.2
	操作方式
	手动操作
	单一
	/
	
	
	
	

	1.3
	隔离开关及接地开关技术参数型号

	1.3.1
	型号
	GW4-12/1250A
	
	
	
	
	
	

	1.3.2
	额定电压
	12kV
	单一
	/
	
	
	
	

	1.3.3
	额定电流
	1250A
	单一
	/
	
	
	
	

	1.3.4
	额定频率
	50Hz
	单一
	/
	
	
	
	

	1.3.5
	额定短时耐受电流（有效值）
	25kA
	单一
	/
	
	
	
	

	1.3.6
	额定峰值耐受电流
	63kA
	单一
	/
	
	
	
	

	1.3.7
	雷电冲击耐受电压
	
	
	

	1.3.7.1
	对地
	75kV
	单一
	/
	
	
	
	

	1.3.7.2
	断口
	85kV
	单一
	/
	
	
	
	

	1.3.8
	1min工频耐压
	
	
	

	1.3.8.1
	对地
	42kV
	单一
	/
	
	
	
	

	1.3.8.2
	断口
	48kV
	单一
	/
	
	
	
	

	1.4
	隔离开关操作机构

	1.4.1
	机构箱

	1.4.1.1
	操动机构箱厚度（mm）
	≥2.0
	单一
	/
	/
	关键原材料及组部件型号及供应商列表
	
	

	1.4.1.2
	抗机械撞击水平
	IK07（2J）
	单一
	/
	/
	试验报告
	
	

	1.4.1.3
	防护等级
	不低于IP55
	单一
	/
	/
	试验报告
	
	

	1.4.1.4
	操动机构箱应采用材质
	不低于AISI304的不锈钢材或一体式铸铝成型、热镀锌钢板
	单一
	/
	/
	关键原材料及组部件型号及供应商列表
	
	

	1.4.1.5
	机构箱顶部密封
	内嵌式密封圈
	单一
	/
	/
	关键原材料及组部件型号及供应商列表
	
	

	1.4.1.6
	机构箱顶部突起部分高度（mm）
	≥10
	单一
	/
	/
	产品设计图纸
	
	

	1.4.1.7
	旋转底座内侧密封
	O型密封
	单一
	/
	/
	产品设计图纸
	
	

	1.4.1.8
	机构箱及汇控柜的门密封垫使用寿命(年)
	≥18
	单一
	/
	/
	产品设计文件及密封垫老化试验报告
	
	

	1.4.1.9
	操动机构的控制柜内应配置接地铜排用于二次回路的接地（mm2）
	≥100
	单一
	/
	/
	产品设计文件
	
	

	1.4.1.10
	离海岸线3km内地区应采用材质(适用时)
	316L不锈钢
	单一
	/
	/
	关键原材料及组部件型号及供应商列表
	
	

	1.4.2
	二次元器件

	1.4.2.3
	每组端子排预留备用端子
	15%
	单一
	/
	/
	产品设计文件
	
	

	1.4.4
	辅助开关和辅助触点

	1.4.4.1
	隔离开关常开辅助触点（副）
	≥12（PT间隔15）
	单一
	/
	/
	产品设计文件
	
	

	1.4.4.2
	隔离开关常闭辅助触点（副）
	≥12（PT间隔15）
	单一
	/
	/
	产品设计文件
	
	

	1.4.4.3
	接地开关常开辅助触点（副）
	≥10
	投标人响应
	/
	投标人填写（数值型）
	产品设计文件
	
	

	1.4.4.4
	接地开关常闭辅助触点（副）
	≥10
	投标人响应
	/
	投标人填写（数值型）
	产品设计文件
	
	

	1.4.4.5
	机械寿命(万次)
	≥10
	投标人响应
	/
	投标人填写（数值型）
	型式试验报告
	
	

	1.4.4.8
	辅助开关触头镀银层厚度（µm）
	 ≥20
	投标人响应
	/
	投标人填写（数值型）
	产品技术文件
	
	

	1.4.4.9
	辅助触点切断容量应满足（A）
	≥5(AC220V )；

≥5(DC220V )；

≥2.5(DC110V)
	可选
	项目单位选择 （枚举型）
	/
	产品设计文件
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


2.3 投标人资料提交时间及培训要求
	序号
	项   目
	项目单位需求
	投标单位响应

	1
	最终版本技术资料全部提交给招标方最长时长（天）
（合同谈判日或收到中标通知书后（以先到为准））
	
	

	2
	理论培训时长（天）
	
	

	3
	实操培训时长（天）
	
	

	4
	图纸、说明书和有关技术资料全部提交给招标方最长时长（天）
（全部正式版本的与设计、设备监造和检验、现场安装和调试以及运行维护方面相关的）
	
	

	5
	图纸格式要求
	AutoCAD R2000版
	

	6
	文字资料格式要求
	Word07版
	


2.4 主要元器件来源

产品零整比不大于3，供货商零部件成本不应超过10kV户外隔离开关成本3倍。

表2.3 主要元器件来源一览表  

	序
号
	名称
	单位
	项目单位要求型式、规格
	项目单位要求数量
	投标方响应型式、规格
	投标方响应生产厂家
	投标方响应数量

	1
	隔离开关瓷瓶
	支/台
	
	
	
	
	

	2
	隔离开关导电回路
	个/台
	
	
	
	
	

	3
	操作机构
	个/台
	
	
	
	
	

	4
	操作机构电机
	个/台
	
	
	
	
	

	5
	操作机构用接触器
	个/台
	
	
	
	
	

	6
	操作机构行程开关
	个/台
	
	
	
	
	

	7
	辅助开关
	个/台
	
	
	
	
	

	8
	其他未列入的组部件
	个/台
	
	
	
	
	

	9
	端子
	个/台
	
	
	
	
	


2.5备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

投标方应向需方提供必备的备品备件、专用工具和仪器仪表清单见表2.4, 要求提供的备品备件、专用工具和仪器仪表应是新品, 与设备同型号、同工艺。

表2.4 必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单 （投标方填写）

	序号
	名称
	型号及规格
	单位
	数量
	使用处
	制造商
	备  注

	1
	隔离开关操作机构用接触器
	
	
	
	
	
	

	2
	隔离开关操作机构电机
	
	
	
	
	
	

	3
	隔离开关操作机构行程开关
	
	
	
	
	
	

	4
	辅助开关
	
	
	
	
	
	

	5
	每台设备备用铭牌（仅限设备本体）
	
	
	
	
	
	


三、投标方技术偏差
3.1 投标方技术偏差

投标方应将所供设备与本招标书技术文件有差异之处，无论优于或劣于本招标书要求，均汇集成此表。
表3.1 投标单位技术差异表

	序
号
	招标文件条目
	招标文件简要内容
	投标文件条目
	投标文件简要内容

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	


投标方：                盖章：

3.2 投标方需说明的其他问题

如有需说明的其他问题，投标方应通过书面形式提交，并加盖公章。
四、设计图纸提交要求

4.1 图纸资料提交单位

表4.1 提交的图纸资料及其接收单位

	提交图纸资料名称
	接收图纸单位名称、地址、邮编、电话
	提交份数
	提交时间

	图纸类
	
	（项目单位填写）
	（项目单位填写）

	安装使用说明书
	
	
	

	试验报告
	
	
	

	其它资料
	
	
	

	图纸类
	项目单位：玉林供电局
	（项目单位填写）
	（项目单位填写）

	安装使用说明书
	
	
	

	试验报告
	
	
	

	其它资料
	
	
	


4.2 一次、二次及土建接口要求（适用于扩建工程）

4.3 设备图纸及资料

招标文件中项目单位应提供以下图纸
1）电气主接线图
2）户外平面布置图

五、其他
5.1 LCC数据文件

根据设备全生命周期成本（LCC）管理要求，投标方应如实填写表5.1：设备投资成本费用表。同时投标方还应提供专用工具、备品备件、在线监测装置的详细清单。
表5.1 设备投资成本费用表 （投标方填写）
	序号
	设备型号
	数量
	单价
	专用工具费
	备品备件费
	在线监测装置费
	现场服务费
	供货方运输费
	合计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



-  -

