10kV户外隔离开关技术规范书（通用部分）

[image: image1.wmf]8150

/

)

000

1

(

-

=

H

m

a

e

K

                                                                     10kV户外隔离开关

技术规范书

（通用部分）

版本号：2021版V1.0
项目名称：35kV蒲塘站增容改造工程
中国南方电网有限责任公司

2021年8月

知识产权声明
南方电网公司拥有本作品的知识产权，未经南方电网公司书面许可，任何单位和个人不得擅自使用（包括但不限于复制、发行、转载、通过信息网络传播等），否则，南方电网公司将依法追究法律责任。
Intellectual Property Rights Statement

China Southern Power Grid is the owner of the intellectual property rights of this work. Any person or organization shall not utilize (including but not limited to reproduce, distribute, transmit or disseminate through the internet) without the prior written permission of the owner and will be held legally responsible otherwise by China Southern Power Grid.

本技术规范书对应的专用部分目录

	序号
	名称
	品类优化清单对应型号

	1
	10kV户外隔离开关技术规范书（专用部分）
	10kV户外隔离开关（陶瓷，630A/1250A, 3台=1组）


目  录
11 总则


12 工作范围


12.1 工程概况


12.2 范围和界限


22.3 服务范围


23 应遵循的主要标准


24使用条件


24.1正常使用条件


34.2 特殊使用条件


35 技术要求


35.1额定参数


35.2 设计结构及原材料要求


45.3质量追溯


46 试验要求


46.1试验分类


46.2型式试验


56.3出厂试验


56.4现场验收试验


57 企业VI标识


57.1设备铭牌


57.2企业VI标识


67.3设备标识和编号


68电气及土建接口


69 监造、运输、质量保证及其他要求


69.1包装


79.2 运输


79.3 质量保证


9附录





1 总则
1.1  本技术规范书适用于中国南方电网公司电网建设工程项目采购10kV户外隔离开关，它提出了该设备本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2  本技术规范书提出的是最低限度的技术要求。凡本技术规范书中未规定，但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，投标方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求（如压力容器、高电压设备等）。

1.3  如果投标方没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议，则意味着投标方提供的设备完全符合本技术规范书的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在报价书中以“对技术规范书的意见和同技术规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.4  本技术规范书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

1.5  本技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

1.6  本技术规范书未尽事宜，由买、卖双方协商确定。

1.7  投标方在应标技术规范书中应如实反映应标产品与本技术规范书的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的产品与其应标技术规范书的条文存在差异，招标方有权利要求退货，并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。
1.8  投标方应在应标技术部分按本技术规范书的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表，并在应标商务部分按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将对评标工作有不同程度的影响。

1.9  投标方应充分理解本技术规范书并按本技术规范书的具体条款、格式要求填写应标的技术文件，如发现应标的技术文件条款、格式不符合本技术规范书的要求，则认为应标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。

2 工作范围

2.1 工程概况

本技术规范书采购的设备适用的工程概况详见专用部分。
2.2 范围和界限

1）本规范书适应于中国南方电网公司所属电力设施新建、扩建及改造工程，10kV户外隔离开关的设计，制造，装配，工厂试验，交付，现场安装和试验的指导、监督以及试运行工作。

2）运输

运输条件详见专用部分。
3）现场安装和试验在投标方的技术指导和监督下由招标方完成。

4）本规范书未说明，但又与设计、制造、装配、试验、运输、包装、保管、安装和运行维护有关的技术要求，按条款3所规定的有关标准执行。

2.3 服务范围

1）投标方应按本规范书的要求提供台全新的、合格的10kV户外隔离开关及其附属设备、备品备件、专用工具和仪器。投标方所提供的组件或附件如需向第三方外购时，投标方应对质量向招标方负责，并提供相应出厂和验收证明。

2）供货范围一览表

供货设备技术规格一览表详见专用部分。

供货范围包括包括隔离开关本体及其组件和附件、随机的备品备件(包括进口件)以及安装和检修所需的专用工具、仪器仪表和材料等。供方要确认其范围并提供详细供货清单以及第10条款中所列的技术文件。
3 应遵循的主要标准

除本技术规范特殊规定外，投标方所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时，应按技术要求最高的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标方选用本技术规范规定以外的标准时，则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在投标方已证明替换标准相当或优于技术规范规定的标准，并从招标方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文版本。

下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本规范。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本规范。主要引用标准如下：

GB 311.1-2012  高压输变电设备的绝缘配合
GB 50053-2013  20kV及以下变电所设计规范

GB/T 772-2005  高压绝缘子瓷件 技术条件

GB/T 1985-2014   高压交流隔离开关和接地开关

GBT 5267.3-2008   紧固件 热浸镀锌

GB/T 11022-2011 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

GB/T 13912-2020  金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法

DL/T 486-2010  交流高压隔离开关和接地开关

DL/T 593-2016 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

DL/T 1425-2015  变电站金属材料腐蚀防护技术导则

4使用条件
4.1正常使用条件

4.1.1 海拔高度：≤1000m

4.1.2环境温度

最高温度：+45℃

最热月平均温度：+30℃

最高年平均温度：+20℃

最低气温：-25℃（户外）

4.1.3太阳辐射强度：0.1W/cm2
4.1.4耐地震能力

地震烈度8度：

              地面水平加速度3m/s2
              地面垂直加速度1.5m/s2
共振、正弦拍波试验法，激振5次，每次持续时间5个周波，各次间隔2s，并考虑其端部连接导线振动和导线张力的影响。安全系数不小于1.67。设备本体水平加速度应计及设备支架的动力放大系数1.2。
4.1.5湿度

日相对湿度平均值100%

4.1.6 污秽等级

对于Ⅲ级以下污秽等级的地区统一按Ⅲ级防污选取设备的爬电比距。Ⅲ级污秽地区及以上污秽等级的地区统一按Ⅳ级防污选取设备的爬电比距。
4.1.7 风速

≤35m/s（离地面10m高处、10分钟平均最大值）。 

4.1.8 覆冰厚度：20mm

4.2 特殊使用条件

4.2.1 对于在海拔高于1000m处使用的设备，其外绝缘在标准参考大气条件下的绝缘水平是将使用场所要求的绝缘耐受电压乘以海拔修正系数Ka。海拔修正系数可按IEC 60071-2的4.4.2，用下式计算（海拔1000m及以下不需修正）：


[image: image4.png]



式中：

H—海拔，m；

m—指数；可参考IEC 60071-2的4.4.2。

5 技术要求
5.1额定参数
技术参数见技术规范书专用部分的技术参数表。

5.2 设计结构及原材料要求
5.2.1隔离开关应性能可靠，寿命长，体积小，无爆炸危险。

    机械操作次数：≥3000次

5.2.2隔离开关铭牌标识清晰，铭牌应安装在运行或检修时易于观察的位置。

5.2.3 绝缘子应采用瓷质绝缘子，绝缘子的爬电系数、外形系数、直径系数及伞裙形状的参数应符合IEC60815的要求，绝缘子爬电距离≥372毫米。具有憎水、自洁、抗紫外线，不受气候影响蚀化的性能。
5.2.4 隔离开关底座应采用4mm铁镀热镀锌钢板弯制，镀锌层平均厚度≥86μm。底座与绝缘子连接处使用M10热镀锌螺栓（性能等级≥8.8级），接线板与导线连接使用M12热镀锌螺栓（性能等级≥8.8级），螺栓镀锌层平均厚度应不小于50um。其它非受力螺栓采用304不锈钢材质，配置弹簧垫片，防止应力松弛，并且确保能通过动、热稳定电流试验。

5.2.5 隔离开关触头弹簧及卡扣弹簧均采用不锈钢弹簧。触头弹簧应尽量采用外压式触头，如采用内压式触头，其触头弹簧必须采取可靠的防弹簧分流的绝缘措施。

5.2.6 隔离开关带电部分至接地部分之间安全净距：户内≥125mm，户外≥200mm.
5.2.7 导电部分采用铜材质（T2及以上），电导率≥56 S/m，导电部分外表面进行镀锡工艺处理，镀锡层厚度≥12μm，不能出现裸铜现象。

5.2.8 动、静触头均采用镀银处理，镀银层厚度应≥20μm、硬度应≥120HV。触头弹簧应进行防锈处理，动触头操作孔直径为37±2mm。

5.2.9 接线板采用ø13双孔式结构，一个圆孔（靠外），一个条形圆孔（靠内）。

5.2.10 导电杆与动触头接触为纵向面接触式结构，高均匀压力、自净式，接触压力保持不变，长期运行频繁动作安全可靠。

5.2.11 导电杆与静触头之间采用良好的导向式结构，确保操作人员合闸操作准确到位。

5.3质量追溯
产品制造过程中的重要环节应有详细记录，便于质量过程可追溯。

6 试验要求

6.1试验分类

试验类型包括型式试验、出厂试验、现场验收、送样检测、专项检测、到货检测试验。试验方法主要参照GB1985及南网资格预审要求。

6.2型式试验

6.2.1主、辅助和控制回路的绝缘试验（户外设备增加湿耐压）

6.2.2主回路电阻的测量

6.2.3温升试验

6.2.4短时耐受电流和峰值耐受电流试验

6.2.5关合和开断试验

6.2.6操作和机械寿命试验

6.2.7环境试验（包括淋雨试验、高、低温试验；湿度试验；地震考核）。

6.3出厂试验

6.3.1主回路的绝缘试验

6.3.2辅助和控制回路的试验

6.3.3主回路电阻的测量

6.3.4外观检查

6.4现场验收试验

6.4.1机械操作试验

6.4.2主回路绝缘试验

6.4.3主回路电阻的测量

7 企业VI标识
7.1设备铭牌

7.1.1铭牌能耐风雨、耐腐蚀、保证清晰可见。铭牌内容符合DL/T 486的要求。

7.1.2铭牌材质要求：采用304不锈钢材质，厚度应为1.2±02mm。
7.1.3所有警告及信息标记，不管永久的或暂时的皆采用中文。

7.1.4 设备铭牌应至少包括制造厂、型号、出厂编号、制造年份、额定电压、额定雷击冲击耐受电压、额定电流、额定短时耐受电流、额定短路持续时间、额定接线板静态机械负荷、隔离开关的机械寿命等级和质量。

7.2企业VI标识

7.2.1设备外立面上应有统一的南方电网公司企业VI标识，并符合《中国南方电网视觉识别系统管理手册》的要求。
7.2.2标识的内容构成：中国南方电网标志、“中国南方电网”中英文名称。

7.2.3颜色：标识采用企业标准色 C100 M69 Y0 K38，背景采用白色。

7.2.4材质选用厚度为不小于0.8mm的拉丝不锈钢板，工艺为表面文字蚀刻、烤漆入色，底色为黑色，入色字体为白色。

7.2.5企业标识安装在开关正中位置。

[image: image2.jpg]A09-1 EAFARRERREMUBRMASIE

(FRAES)/ER

ERR%

Basical System

ARFAARLLGEMERAGARRL LV RRARETH
AHASAE, BTRASHARE, £REMETHIAXAF
o, BESKFAACARAS. RAHKFHETFAAR
BAFRAMEE T RIRELS, EYRA L, WERERL

MR BLRE,

RAAANR. BQRALFRIEES FEHHFARA" XK
RAE, THAHLEFAATXLHALRT AT XMAE+ R
F-REMER, FRATRE, XFRAZRFHTR

RARNEEXLRREHEY, SRIACHERERANLE

KRUA—XE, BHRALER)

_amA

=k sEmsEm
A SOUTIERN POWER aRiD A SOV e PONER ar
SHRFRTAELER nr ERT N
e EEATTRARNRBETN | - sy nn |
! WESAXFRKAF RS i

i

ARFATLRAAAE hERHEE

SRFAALR CHNA SOUHERM POWER ari
I FREMERIRELT

BERAHALAS =

ARFAAMH + BT AREELLH ﬁuﬁnﬁaﬁ'ﬂ
T REMHLEEE

R EGAHRARG—

Ea

ARTATMH + KRR R LR ﬁuﬁaﬁmﬁ'ﬁ
I"FEMEEHER

R ARARAHE =

RO A EASIT ALR ﬁuﬁkﬁﬂﬂ
Pl M R EEAT

SEBARE AR % hE B

RN + 5 ABAR L% A SOU IERA POWER R
T FR R P i B P

SRR, FERERY LK

FEEBAASRERIREEETFH014EBITIR

17




7.3设备标识和编号

供货商提供的设备应有地址标识和编号。设备编号应标记在供货商的图纸、规范书、有关文件和铭牌上。

8电气及土建接口
暂无。
9 监造、运输、质量保证及其他要求
9.1包装

9.1.1 供方必须根据国家标准和需方的实际运输条件,将10kV隔离开关 和所有零部件采用适合于铁路、公路和水路远途运输的包装箱进行包装好,并将全套安装使用维护说明书、产品合格证明书、产品外形出厂图、运输尺寸图、产品拆卸件一览表、装箱单、铭牌图或铭牌标志图以及备品备件一览表等应妥善包装防止受潮。

9.1.2 大件和重件需在运输文件中附上尺寸图和重量,并提供起吊图纸和说明,包装箱上应有起吊标志。

9.1.3 所需的备品备件及专用工具与仪器仪表应装在箱内,在箱上注明“专用工具”、 “仪器仪表”，以与本体相区别;并标明“防尘”、“防潮”、“防止损坏”、“易碎”、“向上”、“勿倒”等字样，同主设备一并发运。

9.1.4 包装箱应连续编号，不能有重号。包装箱外壁的文字与标志应耐受风吹日晒，不可因雨水冲刷而模糊不清，其内容应包括：

(1) 合同号；

(2) 收货单位名称及地址；

(3) 10kV隔离开关型号；

(4) 毛重和10kV隔离开关总重；

(5) 包装箱外形尺寸；

(6) 制造厂名称；

(7) 包装箱储运指示标志:“向上”、“防潮”、“小心轻放”、“由此吊起”等字样。

9.1.5 从供方发货至需方收到期间,设备应完好无损。凡因包装不良而造成一切损失应由供方自负。
9.2 运输

9.2.1 供方负责将设备安全运抵需方指定的地点。设备从生产厂家至需方指定地点的运输和装卸全部由供方完成。装运货物时,需考虑便于现场卸货、搬运和安装。

9.2.2 10kV隔离开关运输方式：公路汽车运输或由需、供双方协商确定。

9.2.3 在设备启运时,供方应以最快捷的方式通知需方以下内容：

(1) 设备名称；

(2) 件数、件号、重量；

(3) 合同号；

(4) 货运单号；

(5) 达到港（站）；

(6) 设备发出日期。

9.2.4设备运抵后供方收到需方通知的五天内，供方必须派人免费进行现场指导安装、调试及操作培训，所需器械和仪表由供方自行解决，并保证设备的安装质量。

9.3 质量保证

（1）招标方应按使用说明书进行安装和维护，投标方确保设备在规定的使用条件下安全运行；

（2）投标方应对设备提供自到货日起不少于三年的“三包”质量保证。在质保期后、设备生命周期内，投标方应保证备品备件的供应满足投标服务响应要求。质保期内如发生产品质量原因导致的损坏，投标方应免费更换或检修；如发生非产品质量原因导致的损坏，投标方应及时提供维修部件，并按最近的投标价提供；

（3）投标方保证其提供的产品是全新的、未使用过的，所有合同货物本体、附件及螺栓、螺帽、等部件必须防腐防锈，质保期内不得出现锈蚀、开裂，否则应无条件更换；质保期结束后5年内，合同设备出现潜在性缺陷时，买方有权要求卖方对缺陷设备和同一批次的设备免费予以及时修理或更换。质保期结束后5年外，设备使用寿命周期内，合同设备出现潜在性缺陷时，卖方应按合同价对缺陷设备和同一批次的设备予以及时修理或更换，同时供应商应能按照合同价格提供合同元器件或其代替（升级）的产品；

（4）订购的新型产品除应满足本标准外，投标方还应提供该产品的型式试验报告；

（5）投标方应保证制造过程中的所有工艺、材料试验等（包括投标方的外购件在内）均应符合本标准的规定。若招标方根据运行经验指定投标方提供某种外购零部件，投标方应积极配合；

（6）附属及配套设备必须满足有关行业标准的要求；

（7）投标方应有遵守本标准中各条款和工作项目的ISO9001-GB/T19001质量保证体系，该质量保证体系已经通过国家认证并在正常运转。

附录

海拔1000m，10kV户外隔离开关（1250A）外形尺寸建议图
[image: image3.png]EANAVANAVAVANAVANAN A
u
I
mVaAVaAYAVAYAVAYAVAYAV SR
F
BN g
E! I
| asavatarasavatal
M i
Tast
& ALY
megg<<@g<g

L)
Sl

NAEP

~

D1/ 5

(

)

(

Ellimilb—

AR E LA

_QTX )L FHEF,

J







-  -


_1234567890.unknown

