## 问题质询
广东电网公司2025年35kVSF6瓷柱式断路器框架招标澄清问题
序号 | 编号(ID) | 项目编号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 回复内容
1 | 43D6BC02AA8949A9A380FEF81D3EB1E5 | 2FFCF7514F724BD9BDCBDCB30E013FF6Z257 | 请贵公司明确：40.5kVSF6瓷柱式断路器是否带外附CT？（1）若带，CT变比、准确级及容量各是多少？（2）若不带，是否含外附CT支架？ | 专用技术 | 物资类别 | 35kVSF6瓷柱式断路器 | （1）不带外附CT。 （2）含外附CT支架。
2 | F4AC62EB519C45099A14007D69ABDF0E | 2FFCF7514F724BD9BDCBDCB30E013FF6Z257 | 附件2：35kV SF6瓷柱式断路器-关键技术参数表中开断小电感电流（空载变压器）能力要求提供“型式试验报告参数表”作为证明材料，且此项为否决项内容，而“1.《GB/T 1984-2014-高压交流断路器》标准中无空载变压器相关试验要求和试验方法；2.根据《GB/T 29489-2013-高压交流开关设备和控制设备的感性负载开合》中第1.1条明确规定：由于变压器铁心的非线性，实验室无法利用线性元件对开合变压器的励磁电流正确的建立模型。利用可得到的变压器进行的试验，仅对受试的变压器有效且不能代表其它变压器。综合两个国网标准要求，用于开合空载变压器工况的断路器产品，需要根据具体变压器的性能和参数开展相关试验，目前均进行现场试验。我司35kV断路器在用户现场均通过空载变压器现场试验。”，请贵公司明确：此项证明材料是否可改为“说明文件或承诺函”？否决项是否可改为“否”？ | 专用技术 | 物资类别 | 35kVSF6瓷柱式断路器 | 可用厂家承诺替代，承诺至少应包含“断路器应满足空载变压器现场开合能力需求，并在现场交接环节开展现场开合空载变压器试验，无法通过试验的应进行整改。”