技术要求

| 序号 | 名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电动阀门 | 型式：常闭式，动作方式：自动式，接触样品部分全部为耐腐蚀的不锈钢金属材料。 |
| 2 | 隔膜泵 | 电压：24V，流量可调范围：500ml-1500ml/min，必须耐腐蚀，耐高温可达70°，带触点控制。 |
| 3 | 控制系统 | 采用全自主PLC控制器与编写数控屏为一体，实现对电动阀门的开关，隔膜泵的启停控制等，具备二次开发。 |
| 4 | 过滤装置 | 在循环过程中实现绝缘油的密封过滤，过滤后洁净度达到使用标准。 |
| 5 | 手动三通阀 | 具备手动控制密封取油样和排气的作业功能，能满足35kV-220kV电压等的有载开关油口尺寸，能实现快速的切换状态，并同时具备防止绝缘油逆流的功能。 |
| 6 | 干燥装置 | 配合过滤装置，对绝缘油及整套装置进行干燥，吸湿性能（25 ℃，RH=40 %–90 % 条件下典型值） • 静态吸湿率：≥ 30 %（按质量计），在 RH=40 % 时约 20 %，RH=90 % 时可达 35 %–40 %。 • 平衡含水：≤ 2 %。 • 比表面积：细孔硅胶 600–800 m²/g，孔径 2–3 nm。 |
| 7 | 功能要求 | 装置具备主动清洗，可设定循环时间，流量大小、自动启停、故障急停及声光报警功能。实现循环油样，油自动过滤洁净与干燥、密封取样与无污染补油的功能。 |
| 8 | 液体流量计 | 精度：≤1% |
| 9 | 密封性 | 保证各部件连接处无渗漏。 |
| 10 | 现场服务 | 需随时配合现在对装置的使用及功能性验证。 |