10kV干式放电线圈

技术标书

2025年08月
目  录

11 总则


12 工作范围


12.1 工程概况


22.2 范围和界限


22.3 服务范围


33 应遵循的主要标准


34 使用条件


44.1 正常使用条件


54.2 特殊使用条件


65 技术要求


65.1 技术参数要求


65.2 设计和结构要求


76试验


77 产品对环境的影响


78 企业VI标识


79 技术文件要求


79.1试验报告


89.2 干式放电线圈的图纸及技术资料


89.3 设计联络





 总则

1.1  本招标技术文件适用于中国南方电网有限责任公司广东电网有限责任有限公司广州供电局     （项目单位填写）电网建设工程项目采购的10kV干式放电线圈，它提出了该设备本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。
1.2  本设备招标技术文件提出的是最低限度的技术要求。凡本招标技术文件中未规定，但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，投标方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求（如压力容器、高电压设备等）。
1.3  如果投标方没有以书面形式对本招标技术文件的条文提出异议，则意味着投标方提供的设备完全符合本招标技术文件的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在报价书中以“对招标技术文件的意见和同招标技术文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。
1.4  本招标技术文件所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。
1.5  本招标技术文件经招标、投标双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。
1.6  本招标技术文件未尽事宜，由招标、投标双方协商确定。

1.7  投标方在应标招标技术文件中应如实反映应标产品与本招标技术文件的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的产品与其应标招标技术文件的条文存在差异，招标方有权利要求退货，并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。

1.8  投标方应在应标技术部分按本招标技术文件的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表，并在应标商务部分按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将对评标工作有不同程度的影响。

1.9  投标方应充分理解本招标技术文件并按本招标技术文件的具体条款、格式要求填写应标的技术文件，如发现应标的技术文件条款、格式不符合本招标技术文件的要求，则认为应标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。
1.10  标注“★”的条款为关键条款，作为评标时打分的重点参考。

工作范围

2.1 工程概况

本标书采购的设备适用的工程概况见表2.1：工程概况一览表。

表2.1  工程概况一览表 （项目单位填写）
	序号
	名 称
	内  容

	1
	工程名称
	2025年变电一所生产耗材

	2
	工程建设单位
	广东电网有限责任有限公司广州供电局

	3
	工程地址
	


2.2 范围和界限

1）本标书适应于所供10kV干式放电线圈及其附属设备的设计、制造、装配、工厂试验、交付、现场安装和试验的指导、监督以及试运行工作。

2）现场安装和试验在投标方的技术指导和监督下由招标方完成。
3）本标书未说明，但又与设计、制造、装配、试验、运输、包装、保管、安装和运行维护有关的技术要求，按条款2所规定的有关标准执行。
2.3 服务范围

1）投标方应按本标书的要求提供全新的、合格的10kV干式放电线圈及其附属设备、备品备件、专用工具和仪器。

投标方所提供的组件或附件如需向第三方外购时，投标方应对其质量向招标方负责，并提供相应出厂和验收证明。
2）供货范围一览表

投标方提供的10kV干式放电线圈的具体规格、数量见表2.2：供货范围及设备技术规格一览表。投标方应如实填写“投标方保证”栏。

表2.2供货范围及设备技术规格一览表

	序号
	名  称
	单位
	项目要求
	投标方保证

	
	
	
	型式、规格
	数量
	型式、规格
	数量

	1
	干式放电线圈，11/√3kV，4000kVAR
	台
	变比：11/√3 ：0.1: 0.1/√3 kV
二次输出精度：0.5 级

二次输出容量：50VA
	6
	
	


3）工厂试验由投标方在生产厂家内完成, 但应有招标方代表参加, 参加工厂验收的人数及天数等规定详见标书商务部分。

4）现场安装和试验在投标方的技术指导下由招标方完成, 投标方协助招标方按标准检查安装质量, 处理调试投运过程中出现的问题，并提供备品、备件，做好销售服务工作。投标方应选派有经验的技术人员，对安装和运行人员免费培训。安装督导的工作范围及人数和天数等规定详见标书商务部分。

5）投标方应协助招标方解决设备运行中出现的问题。

6）设计联络会议的地点及招标方参加人员的人数和天数等规定详见标书商务部分。

7）设备安装、调试和性能试验合格后方可投运。设备投运并稳定运行后，投标方和招标方（业主）双方应根据相关法律、法规和公司管理制度签署合同设备的验收证明书。该证明书共两份，双方各执一份。
8）如果安装、调试、性能试验、试运行及质保期内技术指标一项或多项不能满足合同技术部分要求，买卖双方共同分析原因，分清责任，如属制造方面的原因，或涉及索赔部分，按商务部分有关条款执行。

应遵循的主要标准

除本标书特殊规定外, 投标方所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时, 应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标方选用本标书规定以外的标准时, 则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在投标方已证明替换标准相当或优于标书规定的标准, 并从招标方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文或英文版本。主要引用标准如下：

IEC60871-1  
          高压并联电容器

IEC 60270（2000-12）  高压试验技术  局部放电测量
GB 50150         
  电气装置安装工程电气设备交接试验标准
GB 311.1    
   
      高压输变电设备的绝缘配合

GB 50227    
      并联电容器装置设计规范

GB/T 11024.1 
标称电压1kV以上交流电力系统用并联电容器  第1部分：总则                  

GB/T 11024.2 
标称电压1kV以上交流电力系统用并联电容器  第2部分：耐久性试验
GB/T 26164.1
          电业安全工作规程 第1部分：热力和机械

DL 442  
          高压并联电容器单台保护用熔断器订货技术条件

DL/T 620    
          交流电气装置的过电压保护和绝缘配合

DL/T 653              高压并联电容器用放电线圈订货技术条件

DL/T 586              电力设备监造技术导则 

Q/CSG 1 0001          变电站安健环设施标准
Q/CSG 1 0011          220-500kV变电站电气技术导则
 使用条件

本设备招标书技术文件要采购的10kV干式放电线圈，其安装地点的实际外部条件见表4.1：设备外部条件一览表。投标方应对所提供的设备绝缘水平、温升等相关性能参数在工程实际外部条件下进行校验、核对，使所供设备满足实际外部条件要求及全工况运行要求。

表4.1  设备外部条件一览表 （项目单位填写）

	序号
	名   称
	单位
	数值
	备注（须说明本工程适用的是正常使用条件或是特殊使用条件）

	1
	环境温度
	最高日温度
	℃
	+55
	特殊

	
	
	最低日温度
	
	-10
	正常

	
	
	最大日温差
	
	30
	正常

	2
	海拔
	m
	≤1000
	正常

	3
	太阳辐射强度
	W/cm​​2
	0.1
	正常

	4
	污秽等级
	
	e级
	正常

	5
	覆冰厚度
	mm
	10
	正常

	6
	风速
	m/s
	35
	正常

	7
	相对湿度
	最大日相对湿度
	%
	95
	正常

	
	
	最大月平均相对湿度
	
	90
	正常

	8
	耐受地震能力（指水平加速度，安全系数不小于1.67。水平加速度应计及设备支架的动力放大系数1.2）
	g
	地面水平加速度3m/s2  

地面垂直加速度1.5m/s2 
	正常

	9
	系统标称电压：
	kV
	10
	/

	10
	系统最高电压
	kV
	12
	/

	11
	系统额定频率
	Hz
	50
	/

	12
	系统中性点接地方式：
	
	
	/

	13
	安装点母线短路电流：
	kA
	31.5
	/

	14
	直流控制电压
	V
	DC110
	/

	15
	设备运输条件
	
	陆运
	/


4.1 正常使用条件

4.1.1 周围空气温度
最高不超过40℃，且在24h内测得的平均温度不超过35℃。

最低温度不低于-10℃。

4.1.2 环境相对湿度（在25℃时）

日相对湿度平均值不大于95%；

月相对湿度平均值不大于90%。

应考虑凝露对设备的影响。

4.1.3 太阳辐射强度

并联电容器（框架式）成套装置组应考虑阳光辐射强度的影响，晴天中午的辐射强度为0.1W/cm2。

4.1.4 海拔高度
适用于设备的外绝缘，绝缘水平的设计规定海拔高度不超过1000m。

4.1.5 污秽

对于d级以下污秽等级的地区统一按d级防污选取设备的爬电比距。d级严重污秽地区及e级以上污秽等级的地区统一按e级防污选取设备的爬电比距。

4.1.6 覆冰厚度
不超过10mm。

4.1.7 降雨量

年最大：2600mm；
日最大：300mm。
4.1.8 风速
正常使用条件：不超过35m/s。
4.1.9 振动
地震烈度8度:

地面水平加速度3m/s2  

地面垂直加速度1.5m/s2 

共振、正弦拍波试验法，激振5次，每次持续时间5个周波，各次间隔2s，并考虑其端部连接导线振动和导线张力的影响。安全系数不小于1.67。设备本体水平加速度应计及设备支架的动力放大系数1.2。
4.2 特殊使用条件

凡不满足4.1条正常使用条件之外的特殊条件，如环境温度、海拔、污秽等级等条件项目单位应在表4.1中明确，且应在招标书的相应技术条款及表11 中对有关技术参数及要求加以修正、说明，并在提交需求计划及招标书时向物资部门特别明确。
4.2.1 周围空气温度和湿度

对于酷热气候，应优先选用的最低和最高温度的范围规定为：-25℃～+55℃。

日相对湿度平均值不大于98%。

4.2.2 海拔高度

海拔高度高于1000m时，按下列要求确定：
a.海拔在1000-2000m范围，设备外绝缘水平按2000m海拔修正，修正系数取1.13；
b.海拔在2000-2500m范围，设备外绝缘水平按2500m海拔修正，修正系数取1.20；
c.海拔在2500-3000m范围，设备外绝缘水平按3000m海拔修正，修正系数取1.28；
d.海拔高于3000m，应考虑实际运行地点的环境，经专题研究后确定。
4.2.3 污秽
严重污秽地区，达到d级污秽时，考虑到未来调整爬距困难，可按e级考虑。设备爬电比距详见表4.2。 

表4.2   爬电比距

	污秽等级
	相对地之间最小标称爬电比距（mm/kV）

	d
	25

	e
	31


4.2.4 覆冰厚度
覆冰对20级不超过20mm，对30级不超过30mm。

4.2.5 其它参数
设备在其它特殊使用条件下使用时，用户应参照GB/T 4796、GB/T 4797、GB/T 4798的规定提出其环境参数。

技术要求

5.1 技术参数要求

放电线圈应采用全密封结构。额定电压: 
11/
[image: image1.wmf]3

电压变比:
11/√3 ：0.1 ：0.1/√3kV，电压变比误差：≤(0.5%，角误差小于30(，二次电压100V，二次负载50VA。

a.电容器组脱开电源后，能在5s内将电容器组上的剩余电压降至50V以下

b.数量:每套电容器组配3只

5.2 设计和结构要求
5.2.1 放电线圈设计和结构要求
5.2.1.1设备应为防水结构，有良好的密封性能。 

5.2.1.2构成设备的材料应充分核对其特性，从通常用于同类设备的高质量材料中选取。

5.2.1.3导体除不可避免的位置以外，不能用锡焊联接。 
5.2.1.4 必须将设备任何金属部件或端子作可靠的连接，以使这些金属部件的电位得以固定。正常运行时处于地电位的金属部件必须接地。

5.2.1.5 对材料及工艺的要求

设备、部件制造中所用的材料应该是新的、优质的、无缺陷的和无损伤的。其种类、成份、物理性能应按照最佳的工程实践, 并适合相应的设备、部件的用途。材料应符合本条件书所列的类型、技术规范和等级或与之等效。材料的详细规范,包括等级、牌号、类别均应在厂家提供审查的详图中表示出来。

所有零部件应符合规定尺寸并遵照核准图纸加工并具有互换性。所有结合面、基准面和金属部件应精加工。所有铸件在有螺帽处要经加工整平。图纸上要标明规定加工等级的代号。所有螺栓、螺帽和管件螺纹应符合“国际标准化组织”关于这方面的最新标准, 并完全符合国际计量规格的规定，螺栓采用不锈钢或者热镀锌钢材料。

5.2.1.6铸件要求

铸件要符合模型、外形工整、质量均匀、形态一致, 并经X光探伤证明无气孔砂眼、夹渣、缩孔、裂纹和其他缺陷, 并应依其用途充分处理干净。

铸件上的重大缺陷不得进行修理、填堵和施焊。在铸件关键部位出现过量的杂质或合金分凝即应予报废, 在变换截面的地方应配置构造上容许的最大限度的加强筋。

6试验

根据相关国标和行标等有关标准及其补充说明进行各项试验，有关条款的特殊要求和补充应在试验期间遵守并执行。包括型式试验、出厂试验、现场交接试验等。
7 产品对环境的影响

制造厂应该提供有关设备对环境影响所需要的材料。任何已知的化学危险和环境危害应在手册或使用说明中明确。
制造厂应该对有关设备的不同材料的使用寿命和拆除的程序给予必要的指导，对再循环使用的可能性给予简要说明。

8 企业VI标识

a.设备外立面上应有统一的中国南方电网有限责任公司企业VI标识，并符合《中国南方电网视觉识别系统管理手册》的要求。

b.标识的内容构成：中国南方电网有限责任公司标志、“中国南方电网”中英文名称。

c.颜色：标识采用企业标准色 C100 M69 Y0 K38，背景采用白色。
d.材质选用厚度为3mm的拉丝不锈钢板，工艺为表面文字蚀刻、烤漆入色。
e.企业标识安装在设备外立面正面醒目位置。

9 技术文件要求

投标方应承诺在签订合同   7天   内（项目单位填写）提供以下所列（但不限于下列资料、图纸、文件，投标方应承诺提供招标方提出的所有所需资料、图纸、文件供工程设计、安装、运维使用）的图纸、资料、文件纸质版6套，电子版光盘2套（含AutoCAD图）。投标方提供的所有资料均应为中文版或中英文对照版。

9.1试验报告

满足技术要求的型式试验报告（有效期内）及例行试验报告（每台）。

9.2 干式放电线圈的图纸及技术资料

9.2.1 认可图

9.2.2 最终图

9.2.3 安装、运行、维护说明书及试验报告

9.3 设计联络

1）投标方应在技术协议签订后的___7____天内（项目单位填写）向招标方提供正式版的用于设计、设备监造和检验、现场安装和调试以及运行维护方面的图纸、说明书和有关技术资料，同时向招标方设计代表提供拷贝磁盘2份（图纸为AutoCAD R2000版、文字资料为Word97版）。

2）投标方应按设计需要随时开展设计联络工作，提供设计所需的相关资料，以保证招标方工期要求。
3）投标方提供的图纸必须经招标方代表确认。

_1234567890.unknown

