北海供电局2025-2027年翁山周转仓电梯维保技术服务要求

一、保养方式及服务范围：

1、合同履行期间，每月2次派专业技术人员，根据国家标准结合乙方的工艺和规范，对设备进行调整、检查、润滑、清洁等维护保养工作，以保持设备的正常运行。

2、每次保养前必须通知甲方现场负责人，待其同意后方可进行保养工作。

3、停止设备运行的保养维修工作，应有明显的检修标志。

4、发现设备存在安全隐患时，应及时通知甲方负责人，必要时可以停止使用。

5、乙方应提前一个月通知甲方电梯设备定期检测（年检）时间，提交各类年检所需资料，在甲方填写盖章后将其送达检测部门，完成申请通知。

6、乙方提供24小时急修服务。维保电梯一旦出现故障，乙方接到甲方通知后，市区内30分钟内到达现场进行维修并及时排除故障，其它县市视路程而定。如该故障在12小时内不能修复，乙方应将设备故障以及原因以书面形式告知甲方，并存档备查。

7、维修人员必须持上岗证，每次维修结束后填写“电梯保养维修报告书”，由甲方指定负责人对每次的服务质量进行评价，签字后方可。报告一式两份，甲乙双方各自存档。

8、如有主要设备损坏或发生安全事故，应另作事故记录，双方存档备查。

9、机械吊装才能进行零部件更换的吊装费及维修费由甲方负责，其余故障由乙方免费维修。维修中更换的各类零部件、主机齿轮油均由甲方负责。

二、电梯保养项目 ：

	保养项目
	垂直电梯保养内容

	
	机房
	机身及井道

	半 个 月
	1．巡查机组设备运转情况（主机之震动、异声、异温、漏油）
2．控制屏内部除尘及主要接触器、继电器动作，接线检查及机房环境卫生及辅助设备检查（如排气、空调）

3．抱闸检查（行程及动作灵活性）

4．曳引机齿箱油量检查，加油

5．限速器活动部件润滑

6．测速发电机连接及限速器光电开关检查
	1．门机系统的清扫、检查、调整、润滑
2．各樘门、滚轮、偏心轮、自动关门套件，门链条、门轨等检查清洁及润滑

3．各门锁及安全触板开关的检查及调整

4．各门地坎、层门、轿门、轿厢清洁

5．运行情况的检查（起动、运行、加减速及停车平稳性、震动、噪音、平层）

6．清扫及各开关的有效确认

7．信号指示及指令灯检查、更换、杯油量检查及补充

9．电梯故障密码与急修记录

	一 个 月
	1．电动机、曳引机、曳引轮、导向轮的清洁、加油
2．控制屏、变频器、电脑、调速装置、接触器、压器工作状态检查及清洁

3．瓦磨损及工作状态检查

4．风扇检查


	1．蓄电池、应急灯、电话、警铃、对讲机、语音报站、故障通信等检查
2．内外部门的啮合装置检查、清扫、注油（门刀及传动装置）

3．安全触板、门光电、光幕开关及线路检查

4．各限位开关、强迫减速开关位置检查、清洁加油及调整

5．井道底坑各设备检查、清扫、加油（极限开关、涨紧轮及开关、缓冲器及开关、检修开关盒）

6．吊顶、轿厢壁、风扇叶孔的清洁

	三 个 月
	1. 电动机冷却风扇的清洁、主机轴承、导向轴承加油
2. 电源总开关检查

3. 各控制屏大清扫、各线螺丝紧固、各保险丝及过滤开关检查


	1. 各轴承补油、轿顶、轿底螺丝紧固

3. 轿顶接线盒、门电机、门机板的检查、清扫（重点接点清洁、引线接点紧固）

4. 门机各机械部分的检查、清扫、注油（张力测量）

5. 各导靴、安全钳装置清洗及间隙检查

6. 各钢丝绳磨损情况和张力均衡、伸长程序检查

安全钳于检修速度下行测试、效能确认、安全钳开关检查

8.液压梯漏油情况检查及油管检查

	一 年
	曳引机齿油更换、蜗杆、蜗轮前后位位置检验
各种润滑油及轴承油更换（曳引机、限速器、电动机）

电动机锭子、转子间间隙测量

曳引轮、导向轮线槽磨损情况检查

抱闸组合详细检查线圈电压测定

测试限速器动作速度
	曳引力、（载重量）行车速度、平层误差、补偿装置等测量及检查
控制屏控制屏各接线柱螺丝紧固

主电缆、补偿链检查

中间接线箱、轿厢接线盒线柱螺丝紧固 

底坑油压缓冲器清洗、换油有效动作确认

底坑、井道卫生大检查

劳动局复检前自检工作（电梯周年大检查）

所有电脑调校工作重做一次

清洗油阀、检查及调校油压压力


