



目录

1一、总则


11.1 一般要求


21.2标准和规范


3二、技术要求


32.1 项目研究对象


32.2项目研究内容


42.3技术指标要求


42.3.1配电自动化终端智能重启装置技术要求


42.3.1.1配电自动化终端智能重启装置结构及外观要求


42.3.1.2配电自动化终端智能重启装置性能要求


5.3.1.3配电自动化终端智能重启装置功能要求


5三、研究开发成果交付物


6四、项目进度


7五、技术资料和文件


7六、项目联络


7七、评审与验收


8八、售后服务


8九、其他相关要求


10附件


101、差异表


102、投标方需要说明的其它问题





一、总则

1.1 一般要求

1.1.1 本技术条款主要描述“配电自动化终端智能重启装置研发服务”研究内容有关事项。投标方必须认真阅读本技术条款内容，以免造成投标失败。

1.1.2 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求, 并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。投标方应提供符合本招标技术文件和工业标准的优质产品、服务，认真阅读，逐条准确回答和陈述，必须清楚地说明是否满足本技术规范书的每一项具体要求。如果不满足要求，除在逐条应答时予以说明外，还需以“差异表”的形式另外列出。

1.1.3 本规范书指标要求中，凡标有下划线或加“★”的地方均被视为重要的技术指标要求或性能要求。投标方要特别加以注意，必须完全满足这些要求。

1.1.4 投标方应提供满足本技术规范书要求的建议书、实施方案及报价，建议书、实施方案必须满足本技术规范的主要要求，否则将被认作没有回答。投标方认为需特殊说明的部分，应附详细的技术资料，否则因评标理解不同而产生的后果由投标方负责。

1.1.5 如果投标方认为本技术条款所描述技术要求等存在不合理性或不明白的，可在响应原要求后陈述相关建议。

1.1.6 投标方也可提出满足本技术规范书要求，且技术先进、成熟、价格合理的其他建议，供招标方选择。

1.1.7 投标方应提供满足本技术规范书要求的完整的服务、工作产品，满足国家及用户提出的有关质量标准要求。所有工作产品必须具有在中国境内的合法使用权。

1.1.8 本技术规范书所使用的标准如与投标方所执行的标准不一致，按较高标准执行。

1.1.9 如果因为无法提供的原因而提供其他产品、服务，投标方应明确说明并提出质量保证承诺。

1.1.10 投标方应保证为今后招标方开发的或招标方委托第三方开发的其他工作产品提供可靠的性能和兼容性。

1.1.11 投标方应对本次投标所有文件保密，不得向其他单位公布或泄漏招标项目的有关信息。

1.1.12 招标方保留技术规范书修改的权利，可以提出变更的意见和建议，最终签订的技术协议与合同具有同等效力。

1.1.13 在不超出本技术规范书要求的情况下，投标方应对招标方提出的所有细化要求予以满足。

1.1.14 有文件、图纸、通信的均使用中文。所有计算、说明、图纸文件、手册等使用国际单位制。

1.2标准和规范

本规范书中涉及的所有规范、标准或材料规格均应为最新版本，即以招标方发出本定单之日作为采用最新版本的截止日期。若发现本规范书与所列标准之间有不一致之处，投标方应向招标方指明，并由招标方确定采用哪一个规范。
投标方如果采用自己的标准或规范，必须向招标方提供中文复印件并经招标方同意后方可采用，但不能低于国家标准GB、行业标准JB有关规定。

下列标准所包括的条文，通过在本规定中引用而构成本规定的条文。本标准出版时所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB/T4208外壳防护等级(IP代码)

GB/T7261-2008继电保护和安全自动装置基本试验方法

GB/T11287-2000电气继电器第21部分:量度继电器和保护装置的振动、冲击、碰撞和地震试验

GB/T13729-2002远动终端设备

GB/T14598.16-2002电气继电器第25部分:量度电器的保护装置的电磁发射
GB/T 15153.1 试验远动设备及系统电源和电磁兼容性

GB/T 17626.4电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

GB/T 17626.5 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验

GB/T 17626.8电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验

GB/T 17626.9电磁兼容 试验和测量技术 脉冲磁场抗扰度试验

GB/T 17626.10电磁兼容 试验和测量技术 阻尼振荡场抗扰度试验

GB/T 17626.12电磁兼容 试验和测量技术 振荡波抗扰度试验

DL/T 634.5101远动设备及系统第5-101部分:传输规约基本远动任务配套标准

DL/T 634.5104远动设备及系统5-104部分:传输规约采用标准传输协议集的IEC60870-5-101网络访问

DL/T721-2013 配电自动化系统远方终端

DL/T860.3 变电站通信网络和系统

二、技术要求

2.1 项目研究对象
本项目分析配电自动化终端和无线通信模块的常年累月运行，导致终端和通信模块经常出现因为运行时间久而引起设备内存不足或运行程序跑死的情况，使得终端或通信模块工作在卡死状态，导致终端掉线或虽未掉线但是存在终端数据无刷新的假在线情况，依靠人工跑去现场重启处理效率低耗时久。该装置可以实时监视自动化终端与主站的交互通信报文，监测终端与无线模块的工作状态，当终端或无线模块出现“死机”时，该装置可以通过对终端和通信模块断电重启，恢复终端与无线模块的正常功能，节约人力成本。
无线通信的配电自动化终端通信环节较多，通信数据传输涉及终端、无线模块、加密网络、主站前置机等多个环节。当终端出现通信故障时，通信数据丢失在哪个环节判断困难。终端通信故障的排查具有实时性要求，获得故障时刻的通信数据对问题的复现与处理至关重要。该装置可以记录存储终端与主站通信过程报文，为运维人员进行通信故障排查处理提供依据。

2.2项目研究内容

本项目的研究完成后，研发出配电自动化终端智能重启装置，为配电自动化终端通信可靠性提升提供了新的解决技术方案。该装置主要功能包括：

（1）通信报文双向通信实时分析，报文异常时，延时控制继电器动作

（2）通信收发报文实时监控及报文记录存储和调阅；
（3）双路独立继电器输出，控制配电自动化终端和无线模块的重启。
（4）双路供电电源监视，实现对配电自动化终端和无线模块电源状态的监视

配电自动化终端智能重启装置，不改变配电自动化终端设备原接线的情况进行设备通信监视和调试，适用于具有操作简单、施工方便、轻维护、低成本等优点，拟应用于广西电网公司配电自动化终端。

2.3技术指标要求

2.3.1配电自动化终端智能重启装置技术要求

2.3.1.1配电自动化终端智能重启装置结构及外观要求

设备应具有一定强度金属外壳，外表应光洁、均匀，不应有伤痕、毛刺等缺陷，标识清晰。

外壳应采取必要的防静电及防电磁场干扰措施。

外壳和电器部件的外壳均不应带电。

所有连接件、紧固件要求有防松措施。连接线应固定牢靠，布局合理，不外露。

2.3.1.2配电自动化终端智能重启装置性能要求

数据处理性能要求

设备应配置高性能微处理器芯片（主频不低于180M）和不低于32M的RAM存储芯片，实现对通信通道的实时监控。

设备应配置大容量FLASH存储芯片（不小于128M），支持文件系统，实现实时数据的循环存储，存储文件最大可达30天。

设备通讯要求

支持1路以太网通信，实现对设备的报文输出和报文调阅。

支持连接。

时钟要求
支撑实时时钟，时钟守时不超过0.5s/24H。

设备工作电源要求

支持DC9V-56V，功耗≤2W

绝缘电阻:
正常大气条件下绝缘电压Ui<60V，绝缘电阻≥10MΩ;恒定湿热条件下绝缘电压Ui<60V，绝缘电阻≥2MΩ。
介质强度:正常大气条件下绝缘电压60V<Ui<125V，试验电压1kV，持续1min，泄漏电流≤5mA;
冲击电压:正常大气条件下绝缘电压Ui<60V，试验电压1kV;
直流电压暂降:II级;
浪涌(冲击)抗扰度:III级;
静电放电抗扰度:III级;
工频磁场抗扰度:III级;
设备工作温、湿度要求

能够在温度≤-20℃（最低）；≥60℃（最高）。湿度（5%~95%）的环境长期运行。 

.3.1.3配电自动化终端智能重启装置功能要求

不改变配电自动化终端设备原有接线的情况下完成对设备通信的监视和调用。
实现配电自动化终端和加密模块之间通讯报文实时监控功能。
实现串口的通信收发报文存储
通过网口功能，实现对历史数据及实时数据的调用清晰直观的查看，并判断对应的故障信息。

根据对自动化终端的报文监视情况，通过两路独立继电器控制自动化终端和加密模块的重启。
实现数据收发状态显示功能。

三、研究开发成果交付物

研究开发成果交付的形式和数量如下表所示。
	序号
	成果名称
	型号规格

（如有）
	数量
	交付地点
	备注

	1
	配电自动化终端智能重启装置
	
	1
	南宁
	

	2
	工作总结
	
	1
	
	

	3
	技术报告
	
	1
	
	

	4
	产品第三方检测报告
	
	1
	
	

	5
	新产品技术鉴定报告
	
	1
	
	

	6
	发明专利
	
	1
	
	获得受理通知书

	7
	实用新型专利
	
	1
	
	获得受理通知书

	8
	
	
	
	
	


四、项目进度 

	时间安排
	主要节点
	主要工作内容及成果交付物

	在签订合同的

120天之内提交
	产品交付
	主要内容：根据招标技术要求，提交产品样机。

交付项：产品样机及相关报告。

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


五、
五、技术资料和文件 

5.1在合同签字后 15日  内，中标方应提供详细的技术研究方案和工程进度表。

5.2 项目研究过程中，中标方应提供相关理论研究报告、设计方案、试验数据、图谱、研究成果、研究报告、工作总结报告等。

六、项目联络

6.1 为审查和确认本项目的工作方案，便于合同按期执行，在项目开发、建设过程中需召开多次联络会。根据项目实际需要，招标方与投标方均可向对方提出要求召开项目联络会，时间和地点由双方商量决定。

6.2 联络会的内容如下：

确认服务、工作产品的性能是否满足规范书要求。

确认服务、工作产品的实施方案。

检查、确认投标方提供的技术文件和图纸。

讨论、确定培训计划（包括课程安排、教材、进度）。

其他有关事项。

七、评审与验收

★7.1投标方应负责在项目验收前完成本规范列技术资料（数据）、文件，将项目的全部有关技术文件、资料、测试、验收报告等文档汇集成册交付给招标方。招标方可根据合同及招标书和招标方的有关规定进行修改和补充, 经双方确认后形成验收文件。

7.2验收方式

(1) 项目成果经招标方和中标方共同确认满足验收条件后，由招标方组织专家对所有项目材料和相关成果进行评审，开展合同验收。

(2) 项目验收按照招标方制定的验收方案具体实施，方案将包括验收内容、验收标准、验收人员等；项目验收后，验收人员将根据实际情况提出验收报告。如若有需要整改的内容，中标方在项目验收后应主动配合招标方严格按照整改意见进行整改完善。

7.3如果在签署最终验收文件后12周内，由于投标方的原因，该项目有一条或多条达不到规定的技术要求时，投标方应在附加的4周内采取有效措施，使该项目完全达到规定的技术要求，在此期间的一切费用由投标方承担，如在此期间内仍达不到规定的技术性能要求时，将按合同中相应商务条款执行。

八、售后服务 

8.1 所有工作产品均须由投标方提供壹年以上的免费维护、保修服务，自项目验收签字之日起计算。

82 投标方必须提出保修期内的维护、保修内容和范围（产品、技术、模块、部件）。

8.3 服务响应时间：中标方对售后服务的需求必须在24小时答复，在48小时内提供技术服务，对有疑问的检测结果应能够免费提供检测分析报告。

8.4 如果故障在检修8小时后仍无法排除，投标方应在2天内提供解决方案，经招标方批准后负责实施，直至故障修复。

8.5 所有售后服务方式均为投标方上门，即由投标方或原厂商派员到用户使用现场。由此产生的一切费用均由投标方承担。

8.6 对于不能明确是否是投标方工作产品出现故障时，投标方应尽力配合招标方和其他供应商进行检查，在必要时，能在上述响应时间内到达现场协助排除问题。

8.7 投标方必须有专门的维护部门及规范的维护服务管理体系，须在招标方当地有专业维护人员，能按要求及时响应。

8.8 投标方需要提出保修期后每年的收费维修、维护内容，费用和服务方式、范围（产品、技术、模块、部件），供招标方选择。

九、其他相关要求 

 9.1 技术配合

（1）合同签订后，中标方应指定负责本项目的项目经理，负责中标方在项目全过程的各项工作。

（2）中标方须结合当次系统开发的目标、指标和任务要求，编制并向招标方提交系统需求分析报告；招标方对中标方提交的需求分析报告进行会议评审，评审通过后中标方才能开展系统设计。

（3）中标方须编制并向招标方提交系统设计报告。

（4）招标方对当次系统开发框架内的功能澄清、细化、完善、纠偏，中标方有义务予以响应并即时实施。

（5）中标方有责任协助招标方做好企业研发费用税前加计扣除工作，并在合同签订后3个月内，办理本合同在科技行政主管部门的认证登记手续。

9.2 现场服务

（1） 当招标方对监测结果存在疑问时，中标方应按合同规定及时派工程技术人员到达现场服务。

（2） 中标方在项目实施过程中应至少为招标方免费提供一次技术指导和培训讲座，在不涉及机密资料泄露的情况下，中标方应尽最大可能将本单位相关算法、其他类似项目的研究结论等向招标方公开。

9.3 培训

（1）中标方应负责对招标方技术人员进行配电自动化终端智能重启装置的技术培训，使他们掌握或熟悉原理、系统关键参数设定以及结果判断等。

（2）培训内容包括中标方提供的配电自动化终端智能重启装置等。

（3）中标方应提出培训的建议日期、地点、培训时间表和课程表，经招标方同意后，开展培训工作。

（4）培训时间和参加人数

培训对象：招标方指定人员；

培训方式：授课培训、现场培训；

培训地点：招标方所在地；

培训时间：培训时间根据招标方的时间而定；

培训时长：对招标方的技术人员开展不少于1次关于产品测试、使用及维护方法等技术理论培训，每次培训对象不少于5人，每次时间不少于0.5天；并提供相应的培训资料。实操授课以招标方实际需求而定。
9.4 知识产权约定

★在项目完成以后，中标方应向招标方提供该项目所有技术成果、项目建设文档、使用及运维说明等。项目实施过程中形成的专利、软件著作权及论文招标方独有。

中标方应保证其提供的产品、工具、模型、方法、文档、知识资产及服务没有任何权利瑕疵，没有侵犯任何第三方权利。招标方在使用该产品或服务的任何一部分时，免受第三方提出的任何侵犯其知识产权的权利主张。如果任何人对招标方使用该产品及服务主张权利，由中标方负责处理一切纠纷及相关事宜，由此给招标人造成的损失，由中标人承担。

附件

1、差异表

	序号
	招标文件
	投标文件

	
	条目
	简要内容
	条目
	简要内容

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


2、投标方需要说明的其它问题

2025年8月





技术规范书





配电自动化终端智能重启装置


研发服务





广西电网能源科技有限责任公司









