深圳供电局有限公司坪山供电服务业务用房项目电梯技术规格书

本部分内容是招标人对本工程的专项技术要求，投标人在满足图纸及规范、标准要求的同时，必须遵守执行。

本技术要求描述不详尽或与其他要求存在矛盾时，由采购人负责解释，供应商须按招标人的解释开展工程实施。

一、技术需求明细

| 需求名称 | 需求说明 |
| --- | --- |
| 1.工程概况 | 深圳供电局有限公司坪山供电服务业务用房项目设置的垂直电梯共5台，井道结构形式为混凝土或砌体结构，其具体的安装位置、提升高度、额定速度、额定载重详见“电梯技术规格一览表”。 鉴于本项目电梯的运行条件和环境的多样性，所提供的电梯需为技术先进的成熟产品，性能安全可靠、功能完善、整机质量经久耐用、结构部件设计、配置合理；设备具有足够的强度和刚度以及一定的规范性、同种规格的互换性、易于调整、保养、维修。 |
| 2.环境条件 | 2.1气象条件：设备工作地点为广东省深圳市，属亚热带海洋性季风气候，有轻度盐雾腐蚀。年平均气温22.4℃，最高气温36.6℃，最低气温1.4℃，平均相对湿度79%，平均气压1003.4kPa。夏季空调室外计算干球温度33℃，湿球温度27.9℃。 |
|  | 2.2电源：三相交流，380V，50Hz ；允许波动范围：电压±10%。 |
|  | 2.3设备工作位置： 见施工图纸 |
| 3.需求概述 | 3.1投标人提供的设备应根据设备的标准和规范进行设计和制造，并应采用最先进的技术，做到：结构合理，可靠性高，能耗低，噪音低，不污染环境，操作及维护保养简便。 |
|  | 3.2投标人所供设备必须是该品牌注册工厂组装生产的全新的合格设备，应为最新型的且已定型投产的成熟规格型号产品。 |
|  | 3.3本技术规格与要求仅提供本项目所需设备主要的亦即最低限度的技术要求，未对机组设计制造所需的全部技术要求进行完整、详细的描述，投标人应以本技术标书为基本条件，负责机组的设计，提供满足本技术标书和有关标准规范的成熟产品。 |
|  | 3.4投标人应对投标内容所涉及的技术专利承担责任，并负责保护发包人的利益不受任何损害。一切由于文字、商标和技术专利侵权引起的法律裁决、诉讼和有关费用均与发包人无关。 |
|  | 3.5投标人必须对本技术标书提出的技术要求逐项作出实质性的应答，并按附件格式如实填写《技术规格一览表》，该表未列出及不便在表中作出应答的条款应另外补充有关资料逐条作出应答，如有偏离应将偏离情况填写偏离表。 |
|  | 3.6投标人须提供产品的中文版彩页样本。 |
| 4.规范与标准 | 4.1本技术规格书并未充分引述有关标准和规范条文，提出的是最低限度的技术要求，投标人应采用最新版本的规范和标准。 |
|  | 4.2投标人所提供货物的设计、制造、产品性能、材料的选择和材料的检验产品的测试，都须符合国内外通行的现行标准和相应的技术规范执行。而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发行的标准和技术规范。 |
|  | 4.3要求符合的技术要求和规范 1、现有的行业和国家规范 招标产品应符合国家和行业标准具体包括且不限于： 以下标准、制度，当新颁布的国家法律、法规、标准与本文件冲突时，以新颁布文件为准。 《电梯制造与安装安全规范 第1部分》（GB/T 7588.1-2020） 《电梯制造与安装安全规范 第2部分》（GB/T 7588.2-2020） 《消防员电梯制造与安装安全规范》（GB/T26465-2021） 《电梯技术条件》（GB/T10058-2023） 《电梯试验方法》（GB/T10059-2023） 《电梯安装验收规范》（GB/T10060-2023） 《电梯主参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸 第2部分》（GB/T 7025.2-2008） 《电梯主参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸 第3部分》（GB/T 7025.3-1997） 《电梯施工质量验收规范》（GB50310-2002） 《电梯监督检验和定期检验规则》（TSGT7001-2011） 《电梯曳引机》（GB/T24478-2023） 《电梯用钢丝绳》（GB8903-2024） 《乘运质量测量 第1部分：电梯》（GB/T24474.1-2020） 《电梯安全要求》（GB24803.1-2009） 《建筑施工质量评价标准》（GB/T50375-2016） 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版） 投标人的安装、维保工作必须符合以下法律法规要求： （1）《中华人民共和国特种设备安全法》 （2）《特种设备安全监察条例》 （3）TSG Z0004 特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求 （4）TSG T7001 电梯监督检验和定期检验规则-曳引与强制驱动电梯 （5）其中维保工作还必须符合以下法律法规要求：TSG T5001 电梯使用管理与维护保养规则 2、设计院设计图纸 3、本技术规格书技术要求 对于行业和国家标准中没有明确规定的,具有一定特殊性的零部件，生产商在制造、安装及验收中可采用相关国际标准或制造厂标准，但不能影响电梯整体技术及安全性能。 |

| 5.供货安装工作 | 5.1中标人应提供电梯的整机生产制造、运输、安装、出厂检验、调试，向政府机构报检、验收、质保期内的各种服务等。并承担为此工作而发生的一切费用。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 5.2中标人应根据现场施工的进展情况安排设备的生产和安装，并在电梯安装前一个月将电梯运至安装现场。 |  |  |
|  | 5.3中标人应参加每个安装位置的土建竣工检验工作，对每台电梯安装现场的开孔尺寸、吊装位置和承重预埋件进行实地测量和检查，确认土建结构是否符合要求，并签署验收报告书。 |  |  |
|  | 5.4安装开始前一个月，中标人应与招标人监理及施工总承包单位共同检查安装现场是否已具备安装进场条件，包括临时用电、用水和临时用房的搭建和电梯设备存放位置等。其中临时用电费用由电梯中标人自己承担。 |  |  |
|  | 5.5电梯安装施工期间的电梯调试电源，总包单位应在安装施工现场就近提供临时用电的接驳点，接驳点与机房的距离在电缆总长度50米以内，施工期间临时用电接驳由电梯公司负责，不得因此影响工程进度，电费由中标人承担。 |  |  |
|  | 5.6中标人在施工总承包单位的结构施工过程中，对所有与电梯安装相关的土建工作进行跟踪检查。如发现土建施工错误或设计问题，应及时与现场监理联系并协调解决。 |  |  |
| 6.技术服务条件 | 6.1中标人须提供在保修期内的维修保养计划书。中标人应免费对用户操作技术人员进行设备操作使用和维护保养方面的培训（并提供安装使用维护说明书），使其能够熟悉整个系统的安装、维修、操作、维护，并能独立上岗。 |  |  |
|  | 6.2当设备、材料到货情况与合同要求不符时，无论招标人是否向中标人指出，中标人均应立即无偿补足、替换相关设备、材料，不得影响现场进度。 |  |  |
|  | 6.3在安装、调试、初步验收、最终验收过程中发现设备、零部件、材料的质量达不到本需求书的要求时，无论招标人是否向中标人指出，中标人均应立即无偿更换合格的设备、零部件、材料，并不得影响现场进度。 |  |  |
|  | 6.4在安装、调试、初步验收、最终验收过程中发生设备、零部件、材料的损坏时，无论招标人是否向中标人指出，中标人均应立即无条件先行进行维修、修理，必要时先行更换合格的设备、零部件、材料，并不得影响现场进度，由中标人负责与损坏责任方交涉损坏索赔事宜，招标人应为此提供必要的协助。 |  |  |
|  | 6.5质保期内发生中标人原因引起的与设备、零部件、材料有关的问题时，中标人应于收到用户通知后及时派遣相关人员到达现场，立即无偿更换或修理有问题的设备、零部件、材料，提供免费服务，招标人保留索赔的权利。质保期内发生非中标人原因引起的与设备、零部件、材料有关的问题时,中标人应于收到用户通知及时派遣相关人员到达现场进行维修和必要的更换，中标人只向责任人收取零配件和人工等成本费。 |  |  |
|  | 6.6质保期外中标人应保证以优惠的价格提供维修保养服务和备件，当发生与设备和零部件有关的问题时，中标人应按照保质期内同样的要求进行维修处理，中标人应于收到用户通知后8小时内派遣相关人员到达现场进行维修和必要的更换，中标人只向责任人收取零配件和人工等成本费。中标人应提供质保期满后2年内的维修保养价格。 |  |  |
|  | 6.7最终验收合格后，在设备的全部正常使用期间，发现设备、零部件、材料的质量达不到本需求书的要求时，招标人将以书面形式通知中标人进行索赔，中标人应于收到通知后一周内做出书面答复，以确认是否接受招标人的索赔，若一周内未做出书面答复则视为该索赔要求已为中标人接受。 |  |  |
|  | 6.8因质量问题而提出索赔的解决方式：维修或修理，在招标人许可条件下，在现场或工厂由中标人自费对有缺陷的设备、零部件、材料进行修复，使之符合本需求书的要求；更换，中标人无偿以全新的、合格的产品替换有缺陷的设备、零部件、材料，更换下来的、有缺陷的设备、零部件、材料是中标人财产；退货，招标人有权拒绝接受有质量问题的任何设备、零部件、材料并退回给中标人，中标人须承担由此而发生的一切费用，招标人认为有必要时有权解除合同并要求中标人支付违约金。 |  |  |
|  | 6.9在安装、调试、初步验收、最终验收过程中，由于中标人原因导致工期延长损失、其他返工损失等费用由中标人承担。 |  |  |
|  | 6.10质保期结束，最终验收合格后，设备的维修维护事宜由买卖双方另行商定。 |  |  |
| 7.设备的更改 | 7.1在合同协议签订后，中标人不允许使用非投标时所选用的设备或材料。若在特殊情况下，中标人需更改某产品，则须以书面提交合理解释及证明文件。重新建议选用的设备或材料，其品质不得低于参考品牌中的标准，并同时获得发包人的书面批准方可使用，而且该设备和材料也必须达到本合约的技术要求。此外，如有额外费用或合约上的责任应由本中标人完全负责。 |  |  |
|  | 7.2中标人须明白任何更改合同上承诺的材料及设备通常会导致审批时间的延迟，中标人需对有关的延误负全部责任。 |  |  |
| 8.拒绝不适合的材料 | 8.1发包人和监理工程师有权拒绝接受任何不符合本技术要求的设备、材料和工艺，并同时有权命令中标人将不符合要求的设备、材料安装拆除和更换，因此而导致工期延误及一切有关费用均由中标人负责。 |  |  |
|  | 8.2不合格而被拒绝的材料或安装，不能构成逾期完工的原因或借口。 |  |  |
| 9.对机件及设备的责任拥有权 | 9.1合作期间中标人须对任何材料、机件及设备的破损和遗失等负责。 |  |  |
|  | 9.2在未得到发包人的书面批准前，送抵工地的任何材料、机件或设备皆不得移离工地。 |  |  |
| 10.安全管理 | 10.1中标人须按国家及本市安全生产相关管理规定在本项目的实施过程中建立安全生产管理体系，购买相应保险，设置可靠的安全设施，实施有效的管理措施，确保安全生产，并对本项目实施过程中的安全负全责。 |  |  |
| 11.施工配合 | 11.1中标人送货前应实地勘察施工现场，与施工总承包单位具体协商行车路线及卸货地点等事宜，所发生费用由中标人承担。 |  |  |
|  | 11.2现场施工必须作到科学管理、文明施工，符合深圳市相关管理制度的规定，中标人须与其它施工单位密切配合，具体事宜由中标人与其他施工承包单位共同协商解决。 |  |  |
|  | 11.3招标人有权要求中标人在竣工前，提前使用经特检院验收合格的垂直电梯作为施工电梯，中标人必须配合，并负责保养维护维修，由电梯使用单位负责设备防护及管理。 11.4临时电梯移交登记：电梯公司需根据招标人要求提前安装部分临时施工用梯，取得验收合格证后，将临时电梯移交给电梯管理单位。电梯管理单位需配备电梯安全管理人员，并在电梯投入使用后三十天内在当地政府部门完成注册登记，取得使用登记证书。电梯单位应协助办理使用登记证，并对总包单位人员进行电梯安全培训，同时在电梯使用过程中进行监督。 11.5电梯设备货到现场、安装过程中及电梯移交电梯使用单位前的电梯保护责任由电梯单位负责，发生部件损坏应立即修复或更换；电梯移交使用后的电梯保护由电梯使用单位负责；若需用作临时用梯的电梯，临时用梯使用单位必须为电梯设备采用必要的保护措施（包括且不限于轿厢围护保护、厅门保护等），若最终的使用单位在交付使用前要求拆除保护措施的，临时用梯使用单位必须拆除保护措施。 11.6项目完成后，已不需要使用临时电梯。临时用梯期间的电梯管理单位委托电梯维保单位对临时电梯进行检查，需重新调试、校正（包括二次磅梯），若出现厅门刮花、外呼损坏、滚轮磨损、地坎受压变形等部件受损需维护或更换的，上述工作产生的费用由电梯管理单位负责，中标人负责办理过户给最终的使用单位，移交使用单位工作由中标人负责完成。 11.7自项目移交最终使用单位起6个月内，中标供应商应派至少一名维保人员提供驻场服务，费用由投标人在投标报价中自行考虑。 11.8调试电源问题：由总承包单位负责从一级电箱引出或采用正式用电电源（总包单位应在安装施工现场就近提供临时用电的接驳点，接驳点与机房的距离在电缆总长度50米以内）。由总承包单位与电梯公司签订协议进行安全责任界定。 11.9 根据合同相关规定，招标人为甲方，中标单位为乙方。乙方必须服从施工总承包的管理，并向施工总承包支付相应费用（临时设施使用费金额及比例在招标报价清单中明确）。施工总承包单位和中标人为此提供的服务及管理如下： ①总包单位提供施工用照明用电、施工用水，并供应电梯调试所需负荷。施工现场配电箱引出的分电箱由乙方自行解决。生活用水电费由乙方自行负责。 ②总包单位提供各层楼标高、定位点线等。 ③乙方应在施工期间，对陆续完成的工程负有实施产品保护的责任，如对其它单位的工程或设施造成损坏的，经监理核实后照价赔偿。 ④乙方应在进场前对已完成的工程及场地进行检查、接收。 ⑤乙方应向总包单位提供施工组织计划与进度计划，对施工程序中有矛盾的地方进行协调并找出解决办法。 ⑥乙方在各分项施工前须与总包单位联系，提供其在分项工程上的特殊要求，如开槽、预留孔洞、预埋件等，并在每次隐蔽工程之前（如浇注混凝土），配合总包单位确认。否则，因此而导致的额外施工费用由乙方承担。 |  |  |
| 12.施工废弃物处理 | 12.1中标人自行解决，费用自理。 |  |  |
| 13.确认 | 13.1中标人必须保证投标产品尺寸、结构形式等满足本项目安装及维护要求，合同签订后，中标人须提供中标产品的设计图纸及技术资料，经发包人及其委托的监理单位、设计单位审核确认后方可组织生产。 |  |  |
| 14.包装要求和运输方式 | 14.1采用常规包装，管口要用挡板封堵，整个机组要用防雨材料包裹，包装外表以不褪色的颜料标明：货物名称、箱/件号、尺码、毛重、净重、到货地址、收货人以及“勿近潮湿”、“小心轻放”、“此边向上”等标志。由于不适当的包装或装运而造成的货物在运输过程中的任何损失由中标人负责。因更换设备或材料而要求延长工期将不获接纳。 |  |  |
|  | 14.1运输方式：由中标人酌情自定。 |  |  |
| 15.设备图片 | 15.1在投标文件中提供关键设备的彩色图片，以便评审参考及设备进场时的外观评判。 |  |  |
| 16.技术标准和规范 | 16.1中标人所提供的设备及系统，应达到中华人民共和国和设备出产国有关设备及系统的设计、制造、安装、试验、验收和安全等方面的标准和规范的要求。 |  |  |
|  | 16.2中标人应详细列出所采用的上述标准和规范的名称、编号及版本号，这些标准和规范应是招标时已颁布实施的最新有效版本。 |  |  |
|  | 16.3中标人如采用国家标准规范以外的标准和规范，应列出其名称、编号及版本号，当采用的标准规范等效于或优于国家标准规范的要求时，才可能被发包人接受。 |  |  |
| 17.技术资料 | 17.1中标人应根据建设工程规范要求提供所有材料产品设备的质量合格证书，进口材料产品设备还须提供生产国的原产地证书及商检报告； |  |  |
|  | 17.2中标人应针对所有产品设备提供其齐全的原理、技术参数、使用操作、维护说明等技术文件资料； |  |  |
|  | 17.3中标人提供的所用文件资料应为中文，非中文文件资料要求有中文译本。 |  |  |
| 19.货物检测与验收 | 19.1工厂测试 |  | 每一台设备出厂前必须通过相关的检测试验，生产厂须提供合格的正式检测文件，否则将被判定为不合格。 |
|  | 19.2现场验收 |  | (1)货到工地后，发包人将会同监理单位和总承包商对货物进行验收，产品的技术参数经检验必须满足招标文件的要求并与投标书提供的情况相符。 |
|  |  |  | (2)中标人应随机提供如下质量证明文件及其它相关资料：A．出厂检验合格证；B．货物装运单及保险单； C．到货清单；D．中文版的设备安装、操作和维修保养手册。如所供设备为进口产品，还需提供：A．电梯部件原产地证原件（由原产国商会或官方机构出具）；B．进出口海关报关单，关税单，海关增值税单；C. 装箱单原件（品牌部件原产地厂家出具），缺一不可；进口部件需为欧美日等发达国家进口。 |
|  |  |  | (3)经外观检验合格及对规格、型号、数量等核对无误后，办理签收手续，设备保管由中标人负责。 |
|  |  |  | (4)中标人提供的各种文件载明的内容必须真实，买方对产品的技术数据置疑时有权要求中标人按照双方认可的第三方的试验方法进行检测（检测费用由中标人承担），检测结果必须证明中标人提供的技术数据是真实的，否则视为不合格。 |
| 20.安装调试方案 | 20.1中标人可至工地现场进行实地考察，并结合现场实际情况编制并提交详细的安装调试管理方案及进度计划。 |  |  |
| 21.设备标示 | 21.1设备的铭牌、使用指示、警告指示应以中文或英文及简明易懂的通用符号来表示，并准确地表示设备的型号、规格、制造商。 |  |  |
| 22.设备、材料到货现场验收办法及提供资料 | 22.1进口产品 | (1)如中标人提供的整机、部件或原材料为进口产品，则必须自行办理一切进口手续，必须提供完备的进口报关单、装箱单原件及其他必要的文件，并作为判断其产品合格的依据之一。货物运至现场后，由监理工程师组织发包人、中标人、进口监管共同对所供货物的外观、型号规格、数量等验收，产品的技术参数经检验必须满足招标文件的要求并与投标书提供的情况相符。中标人供货时须提供以下质量证明文件及其它相关资料：①货物装运单及保险单；②到货及装箱清单；③产品出厂检验合格证、产品质量保证书、设备调试报告，如有有关规定要求的，还应提供生产许可证、医疗器械产品注册证；④当地商会出具的产地证书；⑤报关单，关税单，海关增值税单；⑥设备保修证明；⑦设备产地证明资料；⑧中文版的设备安装、操作和维修保养手册。货物经验收合格签字后，并不能免除中标人对货物应承担的责任。中标人提供的各种文件载明的内容必须真实，货物按照招标书要求及投标书提供的技术参数验收必须合格，若设备验收时有关技术参数不能满足招标书技术要求，招标人有权要求更换并同时有权要求索赔，招标人对产品的技术数据置疑时有权要求中标人按照双方认可的第三方的试验方法进行检测（检测费用由中标人承担），检测结果必须证明中标人提供的技术数据是真实的，否则视为不合格。设备保管由中标人负责。 |  |
|  | 22.2国产产品 | （1）货物运至现场后，由监理工程师组织发包人、中标人共同对所供货物的外观、型号规格、数量等验收。中标人供货时须提供以下质量证明文件及其它相关资料：①设备、材料装箱、到货清单；②产品出厂检验合格证书、设备调试报告，如有有关规定要求的话，还应提供生产许可证；③进口设备及部件、原材料的商检证明资料；④设备保修证明；⑤中文版的设备安装、操作和维修保养手册。货物经验收合格签字后，并不能免除中标人对货物应承担的责任。中标人提供的各种文件载明的内容必须真实，货物按照招标书要求及投标书提供的技术参数验收必须合格，若设备验收时有关技术参数不能满足招标书技术要求，招标人有权要求更换并同时有权要求索赔，招标人对产品的技术数据质疑时有权要求中标人按照双方认可的第三方的试验方法进行检测（检测费用由中标人承担），检测结果必须证明中标人提供的技术数据是真实的，否则视为不合格。设备保管由中标人负责。 |  |
| 23.初步验收 | 23.1每台设备安装完毕后应进行设备及系统调试，中标人负责进行此项工作。通过设备及系统调试，测试和调整各机组及系统的各项参数，并确保取得政府相关部门的验收批文。 |  |  |
|  | 23.2设备及系统调试合格后，可以办理初步验收手续。中标人应提供设备及系统的调试报告，经监理单位和发包人签字后作为货款的支付凭据。 |  |  |
| 24.竣工验收 | 24.1执行深圳市现行的验收法规和管理办法。 |  |  |
|  | 24.2中标人提供设备及系统调试报告。 |  |  |
|  | 24.3中标人提供设备及系统质量保修书。 |  |  |
| 25.验收要求 | 25.1所有验收均须严格按国家、深圳市、招标人的相关制度、表格的要求办理。 |  |  |
| 26.售后服务响应时间，维护效率 | 26.1验收完成后，若电梯出现故障，中标人单位应及时响应，不得以任何理由拖延，如不能及时修复，则按第五章对投标人进行履约评价。 |  |  |

## 二、主要技术参数

1.有机房客梯（3部）、其中一部兼做无障碍电梯：速度2.5M/S；有机房消防电梯兼做货梯（1部）：速度1.75M/S；无机房电梯（1部）：速度1.0M/S；电梯选用品牌不限，需符合国家相关规范及验收标准。

（1）设备形式：有机房电梯4台，无机房电梯1台

（2）井道结构：钢筋混凝土或砌体

（3）额定载重、额定速度、提升高度、停站层数：

规格详见“电梯设备规格参数一览表”

2.电梯装潢要求及增加功能配置（除各品牌电梯原配置标准功能外）

电梯轿厢壁及轿厢门为一次成型发纹不锈钢；轿内操纵箱为一体式发纹不锈钢面板（前壁尺寸不足时允许调整为侧壁嵌入式安装），10.4英寸液晶显示，通风方式为格栅通风孔及横流风扇；轿厢地板铺设大理石地板；电梯门套、厅门全部为发纹不锈钢；电梯加装专用空调、停电应急装置、音频电缆、ITV电缆、五方通话。数字式轿内显示，在轿内的操纵面板及每层楼的大厅召唤盒上随时用十六段数码显示电梯所在层站，以方便乘客了解电梯当前运行位置。轿内大门双侧均设置操作面板。

深圳供电局有限公司坪山供电服务业务用房项目电梯技术规格一览表

| 电梯区域 | 办公楼 | 办公楼 | 办公楼 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电梯编号 | DT1(客梯)、DT2(客梯)、DT3（客梯兼做无障碍电梯） | DT4（消防电梯兼做货梯） | DT5(客梯) |
| 电梯形式 | 有机房 | 有机房 | 无机房 |
| 载重量（kg） | 1350（范围可在1050-1350间） | 1600 | 1000 |
| 速度（m/s） | 2.5 | 1.75 | 1.0 |
| 层/停站数 | -3~19层/22 | -3~19层/22 | -1~1层/2 |
| 井道尺寸(mm) | 宽2200mm×深2200mm | 宽3200mm ×深 2900mm；井道左侧有400mm突出梁 | 2200×1800 |
| 轿厢尺寸（mm） | 1800×1600×2800 | 1700×2000×2800 | 1400×1350×2800 |
| 门洞尺寸（mm） | 1200×2500 | 1600×2500 | 1100×2500 |
| 开门尺寸（mm） | 1000×2400 | 1500×2400 | 900×2400 |
| 底坑深度（mm） | 1700 | 1700 | 1300 |
| 顶层高度（mm） | 5200 | 5000 | 5830 |
| 提升高度（m） | 96.5 | 96.5 | 4.9 |
| 楼层高度（mm） | 1层层高6000、2~18层层高4500/-1层层高6000/-2层层高4000/-3层层高4000 | 1层层高6000、2~18层层高4500/-1层层高6000/-2层层高4000/-3层层高4000 | -1层层高4900 |
| 控制方式 | 3台群控 | 1台单控 | 1台单控 |
| 对重安全钳 | 无 | 无 | 有 |
| 台数（台） | 3 | 1 | 1 |
| 操纵箱 | 前壁一体式304发纹不锈钢面板、 | 侧壁嵌入式304发纹不锈钢面板、 | 侧壁嵌入式304发纹不锈钢面板、 |
| 轿厢装潢 | 轿顶：净高2800mm, 轿厢： 304一次成型发纹不锈钢，厚度不小于1.2mm | 轿顶：净高2800mm, 轿厢： 304一次成型发纹不锈钢，厚度不小于1.2mm | 轿顶：净高2800mm, 轿厢： 304一次成型发纹不锈钢，厚度不小于1.2mm |
| 轿底装潢 | 拼花大理石 | 拼花大理石 | 拼花大理石 |
| 层站按钮及厅外召唤 | 发纹不锈钢按钮、发纹不锈钢面板 | 发纹不锈钢按钮、发纹不锈钢面板 | 发纹不锈钢按钮、发纹不锈钢面板 |
| 厅门、门套 | 304一次成型发纹不锈钢，厚度不小于1.5mm | 304一次成型发纹不锈钢，厚度不小于1.5mm | 304一次成型发纹不锈钢，厚度不小于1.5mm |
| 电梯专用空调 | 配置 | 配置 | 配置 |
| 残疾人操纵箱 | 按设计要求 | 按设计要求 | 按设计要求 |
| ITV电缆 | 配置 | 配置 | 配置 |
| 音频电缆 | 配置 | 配置 | 配置 |
| 轿厢语音报站 | 配置 | 配置 | 配置 |
| 停电应急装置 | 配置 | 配置 | 配置 |
| IC卡接口 | 配置 | 配置 | 配置 |

深圳供电局有限公司坪山供电服务业务用房项目电梯技术规格一览表

| 对于电梯的规格项目应在满足中国各项要求的法定规范的前提下，在各厂商的电梯运行操作功能和管理功能中，按最高标准的基本规格配置，同时应包括或增加下列项目： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日常操作管理功能 |  |  |
| 序号 | 功能 | 备注 |
| 1 | 开门时间自动调整 | 按层站或轿厢召唤，自动调整开门时间 |
| 2 | 故障时就近层停靠 | 目的楼层发生故障时，电梯自救运行就近层停靠 |
| 3 | 重复关门 | 遇障碍物时门重复开关 |
| 4 | 超载报警 | 超载时发出报警提示 |
| 5 | 检修运行方式 | 电梯维修保养时，投入此系统后作低速运行 |
| 6 | 超速保护功能 | 轿厢速度超过规定时电梯将自动切断控制电源 |
| 7 | 微平层运行 | 补偿由负载不同时的平层误差 |
| 8 | 秤重启动 | 保证启动时的平稳 |
| 9 | 开门/关门按钮应答灯 | 采用发光按钮 |
| 10 | 即时关门 | 与关门按钮联动 |
| 11 | 强制关门 | 电梯门打门的时间超时时，可强制自动关门 |
| 12 | 视频监控电缆 | 预留机房至轿厢内的视频监控电缆，电梯规格表中要求为光纤的则必须配置有多模光纤随行电缆。 |
| 13 | 牛腿 | 电梯承包单位负责井道内钢牛腿的设备及安装 |
| 14 | 电梯受阻失速保护 | 当曳引钢丝绳打滑或电机堵转达到预定时间时，电梯停止运行。 |
| 15 | 制动器冗余保护 | 当一组制动器发生故障时，其余制动器也可实现电梯有效制动。 |
| 16 | 门锁旁路运行 | 通过门锁旁路装置旁路层门或轿门按钮回路，以方便维护层门触点、轿门触点和门锁触点。 |
| 17 | 电气安全回路保护 | 串联在一起的电气安全装置一旦动作，则阻止电梯运行。 |
| 18 | 层高自测定 | 自动测量并记录层高数据。 |
| 19 | 过电流保护 | 检测到整流装置或逆变装置电流过大，则停止电梯运行。 |
| 20 | 电机过热保护 | 检测到电机过热，则停止电梯运行。 |
| 21 | 过电压保护 | 检测到整流装置或逆变装置电压过高，则停止电梯运行。 |
| 22 | 电源故障保护 | 电源发生缺相、欠压等故障时，则停止电梯运行。 |
| 23 | 逆行保护 | 检测到电梯逆行，则停止电梯运行。 |
| 24 | 选层器修正 | 电梯在运行过程中对选层器进行修正。 |
| 25 | 停层开门 | 电梯停层后自动开门。 |
| 26 | 逆变装置高温检测 | 检测到逆变装置过热，则停止电梯运行。 |
| 27 | 终端强制减速 | 若轿厢运行到终端而速度未减到规定值时，系统强制减速，以使轿厢正常平层。 |
| 28 | 轿厢意外移动 | 电梯的保护装置，在层门未被锁住且轿门未关闭的情况下，对由于驱动主机或驱动控制系统的任何单一部件失效引起轿厢离开层站的意外移动进行紧急制停。 |
| 29 | 过低速保护 | 检测到运行速度低于允许值时，则停止电梯运行。 |
| 30 | 轿厢到站钟 | 电梯到站电子音（办公楼及商业楼电梯配置） |
| 31 | 上电再平层 | 电源故障恢复后，轿厢应再平层并开门 |
| 32 | 关门力矩提升控制 | 关门有阻力时，可自动将力矩增大 |
| 33 | 轿厢微机异常处理 | 当主操纵箱或轿顶站或门机微机发生异常时，就近层停靠后，电梯不能再启动。 |
| 34 | 轿内反方向指令清除 | 电梯处于自动运行模式下，当电梯停站时，如果当前运行方向上没有轿内指令而反方向存在轿内指令，则取消反方向的轿内指令。 |
| 35 | 轿内通风装置手动关闭（按钮型） | 通过操纵箱按钮组合来关闭轿内通风装置。 |
| 36 | 轿内照明手动关闭（按钮型） | 通过操纵箱按钮组合来关闭轿内照明。 |
| 37 | 故障自诊断 | 对电梯运行过程中的异常及故障进行诊断。 |
| 38 | 层站召唤自动登记 | 当一台电梯不能将所有乘客接走，该层站按钮保持登记状态，系统将自动分配另外一台电梯来服务。 |
| 39 | 层站微机异常处理 | 当层站微机发生异常时，就近层停靠后，电梯不能再启动。 |
| 40 | 层站运行控制开关 | 通过操作指定层站上安装“运行/停止”钥匙开关，开启或关闭电梯。 |
| 41 | 独立运行 | 使用操纵箱内的“独立”开关，可以在不中断运行的情况下，只响应轿内指令而不响应层站召唤。 |
| 42 | 电梯不启动报警 | 当层站召唤、轿内指令已登记，但电梯在预定时间内不能启动，则清除已分配的层站召唤，保留轿内指令，异常灯点亮，异常警铃鸣响。 |
| 43 | 次层停靠 | 电梯到达目的层后，若轿厢门不能完全开启，则关门后继续向下一层运行，直到门能完全开启后，恢复正常运行。 |
| 44 | 关门保护 | 当轿厢门不能完全关闭时，门反向开启。 |
| 45 | 换向重开门 | 电梯门开状态，前行方向上没有轿内指令和层站召唤，且该层站的相反方向的层站召唤已被登记电梯关门后立即重开。 |
| 46 | 门负载检测 | 如果门由于过载导致不能完全打开或关闭，电梯门将会反方向动作。 |
| 47 | 本层再开门 | 关门过程中，按同方向层站召唤按钮，电梯重复开门 |
| 48 | 轿内运行方向指示 | 在轿厢内用箭头表示电梯的运行方向 |
| 49 | 层站运行方向指示 | 在层站用箭头表示电梯的运行方向 |
| 50 | 关门按钮响应指示 | 按下关门按钮时关门按钮灯同时点亮 |
| 51 | 开门按钮响应指示 | 按下开门按钮时开门按钮灯同时点亮 |
| 52 | 轿厢照明自动关闭 | 在规定时间内无人利用时，照明自动关闭 |
| 53 | 轿厢风扇自动关闭 | 在规定时间内无人利用时，风扇自动关闭 |
| 54 | 满载不停(自动直达) | 当乘客达到规定荷载时，电梯将自动越层 |
| 55 | 防捣乱功能 | 无乘客时自动取消轿厢上多数层被登记的信号 |
| 56 | 光幕安全触板 | 轿厢门提供光幕及安全触板双重保护 |
| 57 | 司机服务 | 通过轿厢操作箱开关可改变操作方式 |
| 58 | 开门延长按钮 | 货梯及消防梯配置本功能 |
| 59 | 后备电源运行（自动） | 当市电停电时，自动切换至后备电源，群控电梯按照次序停靠并停止运行 |
| 60 | 外呼楼层显示屏幕 | 电梯楼层显示 |
| 紧急操作管理功能 |  |  |
| 序号 | 功能 | 备注 |
| 61 | 轿厢应急照明 | 停电时的应急照明 |
| 62 | 警铃 | 紧急时按下该警铃，警铃和通话装置鸣响 |
| 63 | 消防功能（消防电梯配置） | 防员开关动作，立即取消所有层站召唤和轿内指令，电梯返回到预定层站并开门后，电梯由消防员控制运行。应考虑电梯能在60秒内从顶层端站返回到撤离层。 |
| 64 | 层站计算机后备运行 | 计算机发生故障时，系统后备运行启动 |
| 65 | 轿厢计算机后备运行 | 同上 |
| 66 | 集合故障信号 | 系统配置故障报警信息的存储 |
| 67 | 运行时间、次数累积 | 应包含于电梯监控系统内 |
| 68 | BA接口 | 电梯配置BA接口，或由电梯监控系统统一提供BA接口。如有需要，电梯公司需提供免费的技术支持及相关协议，供弱电系统集成公司进行楼宇自控。 |
| 68 | 无线五方对讲电话(机房、轿顶、底坑、轿厢、监控室) | 由电梯公司负责，机房到监控室布线由发包人或总包（智能化公司）负责。 |
| 70 | 轿厢内紧急广播/背景音乐 | 与大楼广播装置联动 |

| 群控操作管理功能 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能 | 备注 |
| 71 | 分析记忆管理 | 储存分析大楼交通状况，根据楼内交通变化执行最佳服务（3～6台群控电梯配置） |
| 72 | 上高峰操作 | 在上高峰时间段内控制调度数量及时间的运行（3～6台群控电梯配置） |
| 73 | 直驶大厅功能 | 在上高峰期内使轿厢加速返回大厅（3～6台群控电梯配置） |
| 74 | 下高峰操作 | 在下高峰时间段内控制调度数量及时间的运行（3～6台群控电梯配置） |
| 75 | 轿厢驻停大厅 | 群控电梯自动分配停靠首层的电梯数量（3～6台群控电梯配置） |
| 76 | 分区操作 | 群控电梯在必要时，自动分上下两组分别运行以满足高峰时运客量（4～6台群控电梯配置） |
| 77 | 接近厅按钮的轿厢优先服务 | 一般情况下，离被使用的按钮最近的轿厢优先开门（群控客梯配置） |
| 78 | 节电运行 | 在空闲时间段内控制调整运行电梯数量和速度（塔楼群控客梯配置） |
| 79 | 拥挤层服务 | 拥挤层服务（CFS）：当由于举行会议等而引起临时几层拥挤，系统会尽量安排电梯去拥挤层站以满足需求。（3～6台群控电梯配置） |
| 80 | 返回运行 | 操作返回开关将电梯立即召回到指定层待机。 |
| 81 | 连续服务 | 为确保整个群内电梯正常工作，当某台电梯不能响应已登记的层站召唤时，它将被排除在层站召唤服务外，由其它电梯来服务。（3～6台群控电梯配置） |
| 82 | 群控后备运行 | 群控处理器故障或群控与各台通讯故障引起群控失效时，维持各台电梯服务的功能。（3～6台群控电梯配置） |
| 83 | 分散待机 | 群控电梯在没有任何指令或召唤时，将电梯分散在主层站和中间层待机（3～6台群控电梯配置） |

## 三、工作界面

    - 电梯与主体工程的工作界面划分

- 1.主体工程（总承包）负责：

- 对电梯专业的深化设计图的进行复核并及时指正，作为总包应负责协调及提供作业面、准点等， 包括确定基坑，基础，井道，平台，管线，洞口的尺寸、标高等，同时负责施工电梯基础。

- 供应与安装电梯的脚手架、脚手板及拆除。

- 供应、安装及接驳电源至电梯机房之动力/照明配电箱，并完成电梯机房内照明系统的供应、安装及接驳，井道内照明及动力配电箱出线起，由电梯承包单位负责。

- 供应、安装及接驳接地装置至指定位置，供电梯承包单位接驳及完成有关接地系统。

- 供应、安装及预埋件至电梯基础，并完成电梯单位要求的设备基础预埋件的供应、制作、定位、预埋安装，但预埋件基础的定位尺寸准确复核工作由电梯承包单位负责。

- 供应、安装及预留洞至电梯控制按钮盒、门洞顶显示灯盒的预留，并完成电梯单位要求的控制按钮盒、门洞顶显示灯盒预埋件供应、制作、定位、预埋安装，但控制按钮盒、门洞顶显示灯盒预埋件的定位尺寸准确复核工作由电梯承包单位负责。

- 负责从电梯控制箱到消防控制室的信号线缆安装调试，协调电梯与消防报警联动控制系统的联动调试和消防专项验收工作。

- 项目收尾阶段，在施工电梯拆除后，如要使用正式电梯作为垂直运输工具，总承包作为使用单位应提前办理电梯使用登记证，避免影响项目的施工进度。正式电梯办理好使用登记证后，总承包应保持电梯在司机模式下运行（由专人负责操作），认真履行电梯管理职责，严格执行特种设备安全管理的各项规定，加强现场管理，以确保电梯运行安全，做好成品保护，不得有任何损坏。

- 下列与垂直电梯工程有关的工程由总承包负责提供。电梯承包商必须提供一切有关的资料及图纸交承包人作施工配合用，在现场须负责核对并保证下列工程已满足要求。包括但不限于：

- 提供井道及垂直准确度为30mm 内。

- 按设计要求为门框提供准确的孔位。

- 电梯井坑内隔墙。

- 为门框和底部门槛提供空位并在其四周进行灌浆。门框及门槛由电梯承包商方安装。

- 为装入按钮盒和指示器留孔。

- 为井壁开孔提供临时护栏并保持就位。

- 为正确的安装门框、门梁、按钮盒和指示器之需要进行开凿并修补。

- 提供门框找正和找平需要之测量数据。

- 按照电梯规范要求底坑内安装扶手铁梯（安装要求由电梯分包方提供）。

- 机房内安装扶手铁梯及围棚栅。

- 井道壁上安装紧急救生门。

- 机房门主告示牌。

- 提供完整的能防风雨的垂直电梯机房，其结构具有符合深圳本地规范的耐火等级。

- 提供防风雨，能排水的升降梯井坑，井坑须作一般防水处理。

- 机房内曳引机所需之吊重环(或相类装置)及吊重型钢，吊重环或吊重型钢材和安装要求由电梯承包商负责提供。

- 双面开门井道之纵深偏差为2Omm 内。

- 曳引机承重钢梁及底坑缓冲器安装完毕后混凝土墩桩的浇筑工作。

- 2.电梯采购与安装工程负责

- 电梯配电箱到电梯控制箱的电线电缆的敷设、安装；

- 电梯安装调试（含电梯导轨、轿厢的、对重与缓冲器的安装、曳引机与导向轮的安装、曳引钢丝绳的安装、层门与门滑轮的安装、安全钳与限速器安装、自动门机的安装、电气部分的安装、调试等）；

- 电梯控制箱的安装；

- 电梯接地系统安装；

- 提供必需的资料（合格证、出厂检测报告、特种设备生产许可等）；

- 办理特种设备的安装告知。

- 负责组织厂家、特种设备监督管理部门的协调和验收等。

- 收集过程资料，编制必需的验收资料，验收合格后及时移交。

- 除总承包施工外的剩余相应与电梯相关工程。

    - 电梯与智能化工程的工作界面划分

- 1.智能化工程负责：

- 完成电梯的摄像头的信号采集、接线及摄像机的调试等。

- 完成电梯显示屏的信号采集、接线及显示屏信息发布的调试等。

- 完成呼梯信号输出，接线。

- 电梯机房内，从电梯提供的接口端子接线由智能化专业负责线缆引入至控制中心内。

- 配合电梯承包人的调试、测试、验收工作。

- 完成电梯五方对讲系统预留接线盒线缆引入控制中心内。

- 智能化承包人在电梯轿厢内的终端设备（如监控摄像头等）由智能化承包人自行负责安装，电梯承包人敷设管线并提供开孔。

- 智能化承包人须积极与电梯承包协调配合，在电梯轿厢内安装的各子系统终端设备的选型、安装必须满足电梯轿厢装饰要求。

- 2.电梯采购与安装工程负责：

- 提供轿厢内的信息发布显示屏。

- 配合智能化承包人的安装调试工作。

- 开放电梯系统接口、运行状态接口协议数据。

- 电梯承包人须与智能化承包人协调配合，负责供应及安装从电梯轿厢到电梯机房之间智能化所需的各系统弱电和电源随行线缆，所采购的随行电缆须满足智能化各子系统的信号传输和供电性能要求。

- 电梯五方对讲系统由电梯承包人自行负责采购、安装及调试；五方对讲系统从电梯机房到监控中心之间的传输线路由智能化承包人负责采购、安装，所采购的线缆须满足电梯五方对讲系统的信号传输和供电性能要求。

- 电梯承包人提供满足智能化专业监测和控制要求的各种通信卡、通信协议和接口软件，在提供监控通讯协议和接口前应充分与智能化专业沟通，以满足智能化专业需要。

- 电梯承包人负责预留安装位置以及敷设从摄像头到电梯机房电梯控制箱之间的弱电线缆，从电梯控制箱到智能化控制室的五方对讲线缆的安装调试由智能化承包人负责。

    - 电梯与通风与空调工程的工作界面划分

- 通风与空调工程负责：

- 提供垂直电梯机房（如有机房）之空调/通风措施，包括机电转换层竖井通风消声器，而电梯承包人应先提供设备之发热量及特殊之通风要求。

- 电梯采购与安装工程负责：

- 负责提供电梯预留装修重量（该预留重量用于地面装饰及空调重量）。

- 与通风与空调工程承包人协调以进行及完成所需的安装工作，双方的交接驳口需按图纸施工或按工地情况议定准确的位置及双方的工作界面。

- 如电梯需加装专用空调，由电梯承包人负责安装。

    - 电梯与室内装修工程的工作界面划分

- 1.室内装修工程负责

- 负责装修区域电梯安装完成后的所有收边收口工作。

- 负责装修区域安装于电梯厅装修面上电梯设施的定位、开孔及安装后的收边收口工作。

- 负责装修区域到站灯、电梯按钮在饰面上的定位、开孔工作，电梯承包人负责到站灯、电梯按钮、层显灯供货与安装。

- 2.电梯采购与安装工程负责：

- 负责所有电梯的装饰装修。

- 负责电梯厅门、大门套的供应与安装。

- 负责厅门中线、标高线定位等，并各方签字拍照留存。