## 技术问题
序号 | 标的 | 标包 | 需求计划明细编码 | 项目单位 | 物资名称/设备名称 | 分省公司 | 项目名称 | 规格型号 | 主要技术参数 | 需澄清问题 | 答复 | 备注
1 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS) | 包2 | 0162025000903134781 | 惠州供电局 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/2500，SF6，GIS-PT间隔，252kV，2500A | 广东 | 惠州220千伏东风输变电工程 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/2500，SF6，GIS-PT间隔，252kV，2500A | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/2500，SF6，GIS-PT间隔，252kV，2500A | 1、请澄清刀闸双确认具体配置方案 | 所有隔离开关、接地开关在分闸、合闸位置各配置1对微动开关。
2 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS) | 包2 | 0162025000903135156 | 惠州供电局 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/3150 -50，GIS- 断路器间隔，252kV，3150A，50kA，50/3kA/s | 广东 | 惠州220千伏鹭湖（马安）输变电工程 | / | / | 1、本站出线间隔技术规范书的供货范围带避雷器，招标文件附图不带，请明确以哪个为准 2、请明确本站备用间隔是否为双断口 3、请澄清刀闸双确认具体配置方案 4、请澄清汇控柜与智能柜是分柜设计还是合柜设计 | 1、此处以附图为准，220kV架空出线间隔GIS设备内不带避雷器。 2、本站GIS备用间隔为双断口设置。 3、刀闸双确认采用微动开关方案。 4、220kV GIS设备汇控柜与智能柜按分柜设计，智能柜由其他厂家单独提供。
3 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS) | 包3 | 0162025000303198512 | 东莞供电局 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/3150 -50，GIS- 断路器间隔，252kV，3150A，50kA，50/3kA/s | 广东 | 东莞220千伏坑美输变电工程 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/3150 -50，GIS- 断路器间隔，252kV，3150A，50kA，50/3kA/s | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/3150 -50，GIS- 断路器间隔，252kV，3150A，50kA，50/3kA/s（220kV GIS主变进线间隔） | 1、技术规范要求“1、电动弹簧操作机构宜采取观察窗、储能弹簧位置标示线或储能电机动作信号提醒等方式，实现在不停电条件下，判断电动弹簧操作机构储能弹簧状态”，请明确此处机构是指断路器机构还是隔离开关机构，观察窗是指壳体设置观察窗还是机构储能位置设置观察窗。 | 此处机构指断路器机构，观察窗是观察机构储能情况的，跟本体没关系。
4 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS) | 包3 | 0162025000403204078 | 中山供电局 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/4000 -50，GIS-断路器间隔，252kV，4000A，50kA，50/3kA/s | 广东 | 中山220千伏泉林输变电工程 | / | / | 1、请提供CAD版招标图纸 | 补充提供
5 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS) | 包4 | 0162025000703063792 | 佛山供电局 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/4000 -50，GIS-断路器间隔，252kV，4000A，50kA，50/3kA/s | 广东 | 佛山500千伏雄伟输变电工程 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/4000 -50，GIS-断路器间隔，252kV，4000A，50kA，50/3kA/s | / | 1、请提供CAD版招标图纸 | 已提供CAD图纸
6 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包1 | 0162025000903135151 | 惠州供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 惠州220千伏鹭湖（马安）输变电工程 | / | / | 1、请明确双确认采用微动开关还是磁感应传感器 2、主变进线间隔专用技术规范中供货需求及供货范围中含1套带电监测装置(三相)，招标图纸中无此要求，请明确是否含带电监测装置 | 1、刀闸双确认采用微动开关方案。 2、需要含带电监测装置。
7 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包1 | 0162025000903135145 | 惠州供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-PT间隔，126kV，2000A | 广东 | 惠州220千伏鹭湖（马安）输变电工程 | / | / | 1、本站平面上有智能终端柜，专用技术规范中没用要求，请明确智能终端柜是否由投标方提供 | 110kV GIS设备按智能终端与GIS汇控柜合柜设计，无单独智能终端柜。
8 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包1 | 0162025000903134768 | 惠州供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 惠州惠东110千伏月湾（榜山）输变电工程 | / | / | 1、本站平面上有智能终端柜，专用技术规范中没用要求，请明确智能终端柜是否由投标方提供 | 智能终端柜由投标方提供。
9 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包1 | 0162025000903134760 | 惠州供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-PT间隔，126kV，2000A | 广东 | 惠州仲恺110千伏前进输变电工程 | / | / | 1、请明确本站双确认采用微动开关还是磁感应传感器路线 | 本站双确认采用微动开关。
10 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包1 | 0162025000903134785 | 惠州供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 惠州220千伏东风输变电工程 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s（主变） | 1、图纸主变进线间隔含3相避雷器，专用技术规范中供货需求及供货范围无此要求，请明确是否含避雷器 | 按专用技术规范中供货需求及供货范围，不含避雷器。
11 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包2 | 0162025000403203427 | 中山供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 中山110千伏广源输变电工程 | / | / | 1、本站平面上有智能终端柜，专用技术规范中没用要求，请明确智能终端柜是否由投标方提供 | 否
12 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包2 | 0162025000403203432 | 中山供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-PT间隔，126kV，2000A | 广东 | 中山110千伏康华输变电工程 | / | / | 1、本站平面上有智能终端柜，专用技术规范中没用要求，请明确智能终端柜是否由投标方提供 | 否
13 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包2 | 0162025000403203281 | 中山供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 中山110千伏外沙输变电工程 | / | / | 1、本站平面上有智能终端柜，专用技术规范中没用要求，请明确智能终端柜是否由投标方提供 | 否
14 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包2 | 0162025000403204084 | 中山供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-备用间隔，126kV，2000A | 广东 | 中山220千伏泉林输变电工程 | / | / | 1、本站平面上有智能终端柜，专用技术规范中没用要求，请明确智能终端柜是否由投标方提供 | 否
15 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包3 | 0162025000303198422 | 东莞供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 东莞110千伏田头输变电工程 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 1、请明确双确认采用微动开关还是磁感应传感器路线 | 根据南网标准设计与典型造价V3.0版，微动开关与磁感应传感器技术路线均能满足南网《数字变电站开关设备位置辨识技术要求-微动开关（试行）》或《数字变电站开关设备位置辨识技术要求-磁感应装置（试行）》（办生技函〔2022〕9号）要求。微动开关和磁感应传感器均可，由投标方决定。
16 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包3 | 0162025000503148529 | 梅州供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-PT间隔，126kV，2000A | 广东 | 梅州城区110千伏干才输变电工程 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-PT间隔，126kV，2000A | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-PT间隔，126kV，2000A | 1、请明确双确认技术路线（微动开关\磁感应传感器\金属贴片式传感器） 2、招标文件附件内含《110kV-500kV组合电器（GIS和HGIS）技术规范书（全寿命周期评价部分）》文件，请明确本站是否为LCC站 | 1、按微动开关配置； 2、《110kV-500kV组合电器（GIS和HGIS）技术规范书（全寿命周期评价部分）》该文件主要针对设备本体及附属设备全寿命周期采购方面的技术要求，本站非LCC站（高压直流换流站）。
17 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包3 | 0162025000603181010 | 清远供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 清远连山110千伏鹿鸣站扩建第二台主变工程 | / | / | 1、本站为扩建电站，请明确是否允许对原有基础改造 | 允许
18 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包3 | 0162025000603181009 | 清远供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-PT间隔，126kV，2000A | 广东 | 清远连山110千伏鹿鸣站扩建第二台主变工程 | / | / | 1、本站为扩建电站，请明确是否允许对原有基础改造 | 允许
19 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包3 | 0162025000603180471 | 清远供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 清远清新110千伏南龙站扩建第二台主变工程 | / | / | 1、本站为扩建电站，请明确是否允许对原有基础改造 2、分段间隔专用技术规范中供货需求及供货范围中含带电显示闭锁装置（三相），招标图纸中无此要求，请明确如何执行 | 1、允许。 2、本工程需要含带电显示闭锁装置（三相）。
20 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包3 | 0162025000703150894 | 汕尾供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 汕尾110千伏华侨输变电工程 | / | / | 1、分段间隔专用技术规范中供货需求及供货范围中含带电监测装置(三相) 1套，招标图纸中无此要求，请明确如何执行 | 按图纸执行，修改技术协议：删掉“电监测装置(三相) 1套”。
21 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包4 | 0162025000203040443 | 珠海供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-备用间隔，126kV，2000A | 广东 | 珠海110千伏梅华输变电工程 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，GIS-备用间隔，主母线额定电流：2000A，分支母线额定电流：2000A，126kV，含间隔分支母线 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，GIS-备用间隔，主母线额定电流：2000A，分支母线额定电流：2000A，126kV，含间隔分支母线 | 1、请明确智能终端是否由投标方提供。 | 智能终端由招标方提供。需安装在GIS汇控柜内，投标方需统一考虑在柜体内的安装布置及配线。
22 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包5 | 0162025000803123332 | 肇庆供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-备用间隔，126kV，2000A | 广东 | 肇庆110千伏长溪（贝水2）输变电工程 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-备用间隔，126kV，2000A | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-备用间隔，126kV，2000A | 1、请明确智能终端是否由投标方提供。 2、请明确智能终端是与汇控柜一体分仓设计，还是单独立柜 | 1、智能终端由其他保护厂家提供； 2、智能终端与汇控柜单独立柜。
23 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包5 | 0162025000803123337 | 肇庆供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 肇庆110千伏长溪（贝水2）输变电工程 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 1、请明确智能终端是否由投标方提供。 2、请明确智能终端是与汇控柜一体分仓设计，还是单独立柜 3、出线间隔专用技术规范中供货需求及供货范围中含检修用接地开关：126kV，40kA/3S，3组，招标图纸中为2组，请明确以哪个为准 | 1、智能终端由其他保护厂家提供； 2、智能终端与汇控柜单独立柜； 3、经核实，每间隔采用2组检修接地，1组快速接地刀闸。
24 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包5 | 0162025000803123259 | 肇庆供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 肇庆110千伏梓里输变电工程 | / | / | 1、招标文件主接线图纸的备用间隔为母线侧隔离开关为单断口隔离开关，专用技术规范要求母线隔离刀闸处设置两个隔离断口，请明确以哪个为准 | 单断口隔离开关，扩建接口设置独立的过渡隔室
25 | 固定安装GIS局部放电在线监测系统 | 包4 | 0162025000903135134 | 惠州供电局 | 固定安装GIS局部放电在线监测系统 | 广东 | 惠州220千伏东风输变电工程 | 固定式GIS局放在线监测装置 |  | 技术规范书专用部分：表1.1-9，盆式绝缘子是否屏蔽项为220kV GIS盆子带有窗口，请澄清盆式绝缘子是否预留局部放电测试窗口，局部放电测试窗口尺寸是否满足不小于55mmX15mm。 | GIS设备尚无厂家，按GIS技术规范书要求：宜采用无金属法兰的盆式绝缘子，以便利用外置式的特高频传感器进行局部放电带电检测。对采用金属法兰的盆式绝缘子，其金属法兰应预留局放测试窗口，测试窗口的面积应不小于825mm2，大小宜为15×55mm（高×宽），运行时可在此处耦合内部出现的放电信号。
26 | 固定安装GIS局部放电在线监测系统 | 包4 | 0162025000903135142 | 惠州供电局 | 固定安装GIS局部放电在线监测系统 | 广东 | 惠州220千伏邀月（数码园）输变电工程 | 固定式GIS局放在线监测装置 |  | 技术规范书专用部分：表1.1-9，盆式绝缘子是否屏蔽项为220kV GIS盆子带有窗口，请澄清盆式绝缘子是否预留局部放电测试窗口，局部放电测试窗口尺寸是否满足不小于55mmX15mm。 | 盆式绝缘子预留局部放电测试窗口，局部放电测试窗口尺寸满足不小于55mmX15mm。
27 | 110kV交流电力变压器 | 包2 | 0162025000703098462 | 茂名供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，121±8×1.25%/10.5，40/40MVA，YN d11，有载，10.88 | 广东 | 茂名信宜110千伏北界站扩建第二台主变工程 | SZ□-40000/110 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，121±8×1.25%/10.5，40/40MVA，YN d11，有载，10.88 | 1.技术协议表2.1及表2.2序号1.1.8.1及序号2.1.3要求变压器调压范围为“121±8×1.25%/10.5”，协议所列在运主变铭牌调压范围“121（+6~-10）×1.25%/10.5”，本项目为扩建工程，是否需要与在运主变并列运行，需明确本项目调压范围？ | 调压范围按“121±8×1.25%/10.5”
28 | 110kV交流电力变压器 | 包2 | 0162025000703098463 | 茂名供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，121±8×1.25%/11，40/40MVA，YN d11，有载，11% | 广东 | 茂名信宜110千伏镇隆站扩建第二台主变工程 | SZ□-40000/110 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，121±8×1.25%/11，40/40MVA，YN d11，有载，11% | 1.技术协议表2.1及表2.2序号1.1.8.1及序号2.1.3要求变压器调压范围为“121±8×1.25%/11”，协议所列在运主变铭牌调压范围“121（+6~-10）×1.25%/11”，本项目为扩建工程，是否需要与在运主变并列运行，需明确本项目调压范围？ 2.技术协议表1.2环境温度及海拔均为正常使用条件，表2.2序号1.3温升限值（正常环境）和（湿热环境）均作要求，我方建议温升限值按“正常环境”响应执行，请确认； | 1、调压范围按“121±8×1.25%/10.5”；2、按正常环境执行
29 | 110kV交流电力变压器 | 包2 | 0162025000703098234 | 茂名供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，121±8×1.25%/10.5，40/40MVA，YN d11，有载，10.56% | 广东 | 茂名化州110千伏良光站扩建第二台主变工程 | SZ□-40000/110 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，121±8×1.25%/10.5，40/40MVA，YN d11，有载，10.56% | 1.技术协议表1.2环境温度及海拔均为正常使用条件，表2.2序号1.3温升限值（正常环境）和（湿热环境）均作要求，我方建议温升限值按“正常环境”响应执行，请确认； | 按正常环境执行
30 | 110kV交流电力变压器 | 包2 | 0162025000703098240 | 茂名供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110±8×1.25%/11，40/40MVA，YN d11，有载，10.5% | 广东 | 茂名化州110千伏文楼站扩建第二台主变工程 | SZ□-40000/110 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110±8×1.25%/11，40/40MVA，YN d11，有载，10.5% | 1.技术协议表1.2环境温度及海拔均为正常使用条件，表2.2序号1.3温升限值（正常环境）和（湿热环境）均作要求，我方建议温升限值按“正常环境”响应执行，请确认； | 按正常环境执行
31 | 110kV交流电力变压器 | 包2 | 0162025000903520018 | 揭阳供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-50000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），50/50MVA，YN d11，有载，16 | 广东 | 揭阳揭东110千伏乌美站扩建第二台主变工程 | SZ□-50000/110 | / | 1.表2.1，序号2.2.2.1极限最大分接阻抗16.5%和序号2.2.3.1极限最小分接阻抗10.2%，应该是笔误写错了，与额定分接阻抗无法匹配，请核实并提供清晰的在运铭牌图； | 最大分接16.5%与最小分接10.2%是根据主变铭牌上阻抗进行换算的，已附主变铭牌清晰图片。
32 | 110kV 交流电力变压器 | 包3 | 0162025000903163905 | 河源供电局 | 110kV三绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/37±2×2.5%/10.5（11），40/40/40MVA，10.5/6.5/18，110kV侧有载调压，35kV侧无载调压，YN yn0 d11 | 广东 | 河源和平110千伏彭寨站#2主变增容工程 | SZ□-40000/110 |  | 1.协议要求与在运变压器并联运行，提供铭牌无极限分接短路阻抗值，请提供在运变压器极限分接短路阻抗值，如无，我方按推荐值响应； | 1、需与原主变并列运行，原主变极限分接阻抗：高-中最正分接：11.03%，高-中最负分接：10.32%，高-低最正分接：19.02%，高-低最负分接：18.35%，中-低最正分接：6.64%，中-低最负分接：6.58%
33 | 110kV 交流电力变压器 | 包3 | 0162025000703150896 | 汕尾供电局 | 110kV三绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/37±2×2.5%/10.5（11），40/40/40MVA，10.5/6.5/18，110kV侧有载调压，35kV侧无载调压，YN yn0 d11 | 广东 | 汕尾110千伏华侨输变电工程 | SZ□-40000/110 |  | 1.技术协议表2.1中互感器数量及参数与表2.2中1.22.1中要求不一致，鉴于此项目中压侧配置互感器，建议以表2.1中参数及数量执行，如按表2.2中参数执行，中性点互感器参数保护级需要更改为5P20，容量10VA,请明确执行标准； 2.协议要求本体吸湿器使用带加热和自干燥功能，请明确开关油枕用吸湿器为普通吸湿器还是带加热和自干燥功能； | 1、按表2.2执行，中性点互感器参数保护级需要更改为5P20，容量10VA； 2、开关油枕用吸湿器为带加热和自干燥功能
34 | 110kV 交流电力变压器 | 包3 | 0162025000803129646 | 肇庆供电局 | 110kV三绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/37±2×2.5%/10.5（11），40/40/40MVA，10.5/6.5/18，110kV侧有载调压，35kV侧无载调压，YN yn0 d11 | 广东 | 肇庆110千伏杏花输变电工程 | SZ□-40000/110 |  | 1.技术协议要求“通用技术规范5.2.10.5控制箱和总控制柜要求：柜体防护等级不低于IP55。因此在专用技术规范书明确防护等级IP66”，IP66要求较高，控制柜厂家无法满足，建议防护等级按IP56执行 | 防护等级按IP56执行
35 | 110kV 交流电力变压器 | 包3 | 0162025000803129803 | 肇庆供电局 | 110kV三绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/37±2×2.5%/10.5（11），40/40/40MVA，10.5/6.5/18，110kV侧有载调压，35kV侧无载调压，YN yn0 d11 | 广东 | 肇庆110千伏武垄输变电工程 | SZ□-40000/110 |  | 1.技术协议表1.2中序号16极限位置阻抗值及偏差要求值“10.5%±5%”有误，应为“±7.5%” | 极限位置阻抗值及偏差要求值修改为±7.5%
36 | 110kV交流电力变压器 | 包3 | 0162025000603181008 | 清远供电局 | 110kV三绕组油浸式变压器，SSZ□-50000/110，110（115/121）±8×1.25%/37±2×2.5%/10.5（11），50/50/50MVA，10.5/6.5/18，110kV侧有载调压，35kV侧无载调压，YN yn0 d11 | 广东 | 清远连山110千伏鹿鸣站扩建第二台主变工程 | / | / | 1.在运变压器铭牌中无极限分接阻抗值，我厂按照额定分接阻抗匹配，极限分接阻抗值以我厂实际设计为准； | 允许
37 | 110kV 交流电力变压器 | 包4 | 0162025000903134755 | 惠州供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 广东 | 惠州仲恺110千伏前进输变电工程 | SZ□-63000/110 |  | 1.技术协议表2.1要求“110kV主变有载分接开关的油枕容积不小于240L”要求过苛刻，建议按通用协议要求“110kV主变单台分接开关的容积不少于100L”执行； 2.技术协议表2.1中保护级互感器800/1A数量与表2.2中1.22.1中要求不一致，建议以表2.1中参数及数量执行； | 1.按通用协议要求“110kV主变单台分接开关的容积不少于100L”执行； 2.按表2.1中参数及数量执行；
38 | 110kV 交流电力变压器 | 包4 | 0162025000903134605 | 惠州供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 广东 | 惠州博罗110千伏承粮（石古岭）输变电工程 | SZ□-63000/110 |  | 1.技术协议表2.1要求“110kV主变有载分接开关的油枕容积不小于240L”要求过苛刻，建议按通用协议要求“110kV主变单台分接开关的容积不少于100L”执行； | 需按技术规范书要求执行。
39 | 110kV交流电力变压器 | 包4 | 0162025000903134762 | 惠州供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），40/40MVA，YN d11，有载，16 | 广东 | 惠州惠东110千伏月湾（榜山）输变电工程 | SZ□-40000/110 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），40/40MVA，YN d11，有载，16 | 1.技术协议表2.1要求中性点套管CT“100-300/1A”，表2.2序号1.22.1.2.4要求中性点套管CT“100-200-300/1A”，两处要求不一致，请明确中性点套管CT变比按多少执行？ 2.请明确表2.4备品备件为单台产品用量还是两台产品共用？ | 1.按中性点套管CT“100-200-300/1A”执行； 2.按两台产品共用执行。
40 | 110kV交流电力变压器 | 包4 | 0162025000503149714 | 梅州供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），40/40MVA，YN d11，有载，10.5 | 广东 | 梅州蕉岭110千伏乐干输变电工程 | SZ□-40000/110 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），40/40MVA，YN d11，有载，10.5 | 1.技术协议表1.2环境温度及海拔均为正常使用条件，表2.2序号1.3温升限值（正常环境）和（湿热环境）均作要求，我方建议温升限值按“正常环境”响应执行，请确认； 2.请明确表2.4备品备件为单台产品用量还是两台产品共用？ | 1、温升限值按“正常环境”响应执行； 2、表2.4备品备件为两台产品共用。
41 | 110kV交流电力变压器 | 包4 | 0162025000503149720 | 梅州供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），40/40MVA，YN d11，有载，10.5 | 广东 | 梅州城区110千伏干才输变电工程 | SZ□-40000/110 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），40/40MVA，YN d11，有载，10.5 | 1.请明确表2.4备品备件为单台产品用量还是两台产品共用？ | 1、表2.4备品备件为两台产品共用。
42 | 110kV 交流电力变压器 | 包4 | 0162025001003130237 | 惠州供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-20000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），20/20MVA，10.5，ONAN，有载，YN d11 | 广东 | 惠州惠城110千伏观岚输变电工程 | / | / | 1.表2.1序号15要求“110kV主变有载分接开关的油枕容积不小于240L”，此要求过于严苛，实际60L容积已经完全满足使用要求，240L导致油枕尺寸过大，安装机械距离紧张，建议按照60L执行，可否？ | 专用技术规范书表2.1序号15并没有提及此要求，通用规范书5.2.6，3）有载分接开关的储油柜（油枕）容积应满足以下要求：110kV主变单台分接开关的容积不少于100L。
43 | 电力开源物联版固定式GIS局放在线监测装置 | 包2 | 0162025000603068348 | 佛山供电局 | 电力开源物联版固定式GIS局放在线监测装置 | 广东 | 佛山500千伏雄伟输变电工程 | 电力开源物联版固定式GIS局放在线监测装置 |  | 烦请提供该站点CAD版的电气主接线图及平面布置图。 | 已提供CAD图纸
44 | 110kV交流电力变压器 | 包1 | 0162025000203040441 | 珠海供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 广东 | 珠海110千伏梅华输变电工程 |  |  | 1、表2.4 必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单是2台共用还是1台的数量，请明确。 | 表2.4中清单数量为单台主变的数量
45 | 110kV交流电力变压器 | 包1 | 0162025000603060999 | 佛山供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 广东 | 佛山110千伏寿山站扩建第三台主变工程 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 1、提供了两个铭牌，请明确本台主变与前期哪个主变并联运行 | 与本台主变与前期#2主变并联运行
46 | 110kV交流电力变压器 | 包1 | 0162025000703060424 | 佛山供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 广东 | 佛山110千伏顺利输变电工程 |  |  | 1、技术协议打开空白，请重新提供 | 已重新提供技术规范书及图纸
47 | 110kV交流电力变压器 | 包1 | 0162025000703065520 | 佛山供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 广东 | 佛山110千伏南水输变电工程 |  |  | 1、表2.4必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单是2台共用还是1台的数量，请明确。 | 是2台共用的量。
48 | 110kV交流电力变压器 | 包1 | 0162025000703065521 | 佛山供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 广东 | 佛山110千伏龙峰输变电工程 |  |  | 1、表2.4必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单是2台共用还是1台的数量，请明确。 | 是2台共用的量。
49 | 110kV交流电力变压器 | 包2 | 0162025000703098211 | 茂名供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），40/40MVA，YN d11，有载，10.5 | 广东 | 茂名高州110千伏沙田站扩建第二台主变工程 |  |  | 1、表2.2序号1.21.2要求高压及高压中性点套管采用油浸式，而表2.4序号6要求需要1套将军帽作为备品备件，目前符合南网规范的导杆式油纸电容套管厂家设计时不使用将军帽结构，请明确是否删去此备品备件。 | 可删除
50 | 110kV交流电力变压器 | 包2 | 0162025000703098212 | 茂名供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），40/40MVA，YN d11，有载，10.5 | 广东 | 茂名茂南110千伏黎明站扩建第二台主变工程 |  |  | 1、表2.2序号1.21.2要求高压及高压中性点套管采用油浸式，而表2.4序号6要求需要1套将军帽作为备品备件，目前符合南网规范的导杆式油纸电容套管厂家设计时不使用将军帽结构，请明确是否删去此备品备件。 | 可删除
51 | 110kV交流电力变压器 | 包2 | 0162025000703098223 | 茂名供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），40/40MVA，YN d11，有载，10.5 | 广东 | 茂名高州110千伏笔架山站扩建第二台主变工程 |  |  | 1、表2.2序号1.21.2要求高压及高压中性点套管采用油浸式，而表2.4序号6要求需要1套将军帽作为备品备件，目前符合南网规范的导杆式油纸电容套管厂家设计时不使用将军帽结构，请明确是否删去此备品备件。 | 可删除
52 | 110kV交流电力变压器 | 包2 | 0162025000703098224 | 茂名供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），40/40MVA，YN d11，有载，10.5 | 广东 | 茂名高州110千伏白土输变电工程 |  |  | 1、表2.2序号1.21.2要求高压及高压中性点套管采用油浸式，而表2.4序号6要求需要1套将军帽作为备品备件，目前符合南网规范的导杆式油纸电容套管厂家设计时不使用将军帽结构，请明确是否删去此备品备件。 2、表2.4必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单是2台共用还是1台的数量，请明确。 | 1、可删除； 2、为2台共用数量
53 | 110kV交流电力变压器 | 包2 | 0162025000703098234 | 茂名供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），40/40MVA，YN d11，有载，10.5 | 广东 | 茂名化州110千伏良光站扩建第二台主变工程 |  |  | 1、表2.2序号1.21.2要求高压及高压中性点套管采用油浸式，而表2.4序号6要求需要1套将军帽作为备品备件，目前符合南网规范的导杆式油纸电容套管厂家设计时不使用将军帽结构，请明确是否删去此备品备件。 | 可删除
54 | 110kV交流电力变压器 | 包2 | 0162025000703098239 | 茂名供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），40/40MVA，YN d11，有载，10.5 | 广东 | 茂名化州110千伏林尘站扩建第二台主变工程 |  |  | 1、表2.2序号1.21.2要求高压及高压中性点套管采用油浸式，而表2.4序号6要求需要1套将军帽作为备品备件，目前符合南网规范的导杆式油纸电容套管厂家设计时不使用将军帽结构，请明确是否删去此备品备件。 | 可删除
55 | 110kV交流电力变压器 | 包2 | 0162025000703098240 | 茂名供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），40/40MVA，YN d11，有载，10.5 | 广东 | 茂名化州110千伏文楼站扩建第二台主变工程 |  |  | 1、表2.2序号1.21.2要求高压及高压中性点套管采用油浸式，而表2.4序号6要求需要1套将军帽作为备品备件，目前符合南网规范的导杆式油纸电容套管厂家设计时不使用将军帽结构，请明确是否删去此备品备件。 2、此项目为扩建项目，请明确是换新还是并列运行，若需要与前期并列运行，请提供前期铭牌。 | 1、可删除； 2、已补充
56 | 110kV交流电力变压器 | 包2 | 0162025000703098461 | 茂名供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），40/40MVA，YN d11，有载，10.5 | 广东 | 茂名高州110千伏泗水站扩建第二台主变工程 |  |  | 1、表2.2序号1.21.2要求高压及高压中性点套管采用油浸式，而表2.4序号6要求需要1套将军帽作为备品备件，目前符合南网规范的导杆式油纸电容套管厂家设计时不使用将军帽结构，请明确是否删去此备品备件。 | 可删除
57 | 110kV交流电力变压器 | 包2 | 0162025000703098462 | 茂名供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），40/40MVA，YN d11，有载，10.5 | 广东 | 茂名信宜110千伏北界站扩建第二台主变工程 |  |  | 1、此项目为扩建项目，请明确是换新还是并列运行，若需要与前期并列运行，请提供前期铭牌。 2、表2.2序号1.21.2要求高压及高压中性点套管采用油浸式，而表2.4序号6要求需要1套将军帽作为备品备件，目前符合南网规范的导杆式油纸电容套管厂家设计时不使用将军帽结构，请明确是否删去此备品备件。 | 1、已补充； 2、可删除
58 | 110kV交流电力变压器 | 包2 | 0162025000703098463 | 茂名供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），40/40MVA，YN d11，有载，10.5 | 广东 | 茂名信宜110千伏镇隆站扩建第二台主变工程 |  |  | 1、此项目为扩建项目，请明确是换新还是并列运行，若需要与前期并列运行，请提供前期铭牌。 2、表2.2序号1.21.2要求高压及高压中性点套管采用油浸式，而表2.4序号6要求需要1套将军帽作为备品备件，目前符合南网规范的导杆式油纸电容套管厂家设计时不使用将军帽结构，请明确是否删去此备品备件。 | 1、已补充； 2、可删除
59 | 110kV交流电力变压器 | 包2 | 0162025000903520018 | 揭阳供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-50000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），50/50MVA，YN d11，有载，16 | 广东 | 揭阳揭东110千伏乌美站扩建第二台主变工程 |  |  | 1、此项目为扩建项目，请明确是换新还是并列运行，若需要与前期并列运行，因为现有铭牌不清晰，请提供清晰的前期铭牌。 2、表2.1备注要求配置免维护呼吸，请明确是本体还是开关。 2、请明确是否需要装设在中性点侧准确级为0.5S的CT，如需要，请提供电流比和二次容量。 | 1、本项目为扩建项目，本期主变需与前期#1主变进行并列运行。已附主变铭牌清晰图片。 2、本体和开关都需要。 3、根据标准化设计，中性点套管不需要测量级CT。
60 | 110kV交流电力变压器 | 包3 | 0162025000703098233 | 茂名供电局 | 110kV三绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/37±2×2.5%/10.5（11），40/40/40MVA，10.5/6.5/18，110kV侧有载调压，35kV侧无载调压，YN yn0 d11 | 广东 | 茂名信宜110千伏池垌站扩建第二台主变工程 |  |  | 1、表2.2序号1.21.2要求高压及高压中性点套管采用油浸式，而表2.4序号6要求需要1套将军帽作为备品备件，目前符合南网规范的导杆式油纸电容套管厂家设计时不使用将军帽结构，请明确是否删去此备品备件。 | 可删除
61 | 110kV交流电力变压器 | 包3 | 0162025000803129646 | 肇庆供电局 | 110kV三绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/37±2×2.5%/10.5（11），40/40/40MVA，10.5/6.5/18，110kV侧有载调压，35kV侧无载调压，YN yn0 d11 | 广东 | 肇庆110千伏杏花输变电工程 |  |  | 1、表2.4必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单是2台共用还是1台的数量，请明确。 | 1台的数量
62 | 110kV交流电力变压器 | 包3 | 0162025000803129803 | 肇庆供电局 | 110kV三绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/37±2×2.5%/10.5（11），40/40/40MVA，10.5/6.5/18，110kV侧有载调压，35kV侧无载调压，YN yn0 d11 | 广东 | 肇庆110千伏武垄输变电工程 |  |  | 1、表1.2设备外部条件一览表序号16极限位置阻抗值及偏差要求为10.5%±5%，如±5%是极限分接阻抗与在运主变实测阻抗的偏差范围，那10.5%是指什么，已知此项目高-中压主分接短路阻抗为10.5%，并非极限位置，请明确10.5%填写是否有误，可否删除。 2、表2.2序号1.34.1“需要安装在主控室的油温显示装置”与序号1.44“不需要安装在主控室的油温与绕温显示装置”相矛盾，请明确是否需要。 | 1、极限位置阻抗值及偏差要求值修改为±7.5% 2、统一为需要 安装在主控室的油温与绕温显示装置
63 | 110kV交流电力变压器 | 包3 | 0162025000703150896 | 汕尾供电局 | 110kV三绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/37±2×2.5%/10.5（11），40/40/40MVA，10.5/6.5/18，110kV侧有载调压，35kV侧无载调压，YN yn0 d11 | 广东 | 汕尾110千伏华侨输变电工程 |  |  | 1、表2.4必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单是2台共用还是1台的数量，请明确。 2、表2.2序号1.21.2要求高压及高压中性点套管采用油浸式，而表2.4序号20、21分别要求需要3只将军帽、1套将军帽拆装专用工具作为备品备件，目前符合南网规范的导杆式油纸电容套管厂家设计时不使用将军帽结构，请明确是否删去此备品备件。 | 1、两台共用的数量，修改技术规范书，增加说明， 2、备品备件表可以删除序号20、21；修改技术规范书
64 | 110kV交流电力变压器 | 包4 | 0162025000503149720 | 梅州供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），40/40MVA，YN d11，有载，10.5 | 广东 | 梅州城区110千伏干才输变电工程 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），40/40MVA，YN d11，有载，10.5 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），40/40MVA，YN d11，有载，10.5 | 1、表2.2序号1.21.2要求高压及高压中性点套管采用油浸式，而表2.4序号6要求需要1套将军帽作为备品备件，目前符合南网规范的导杆式油纸电容套管厂家设计时不使用将军帽结构，请明确是否删去此备品备件。 2、表2.4必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单是2台共用还是1台的数量，请明确。 | 1、表2.4序号6为2套10kV套管，没有将军帽此配件； 2、表2.4备品备件为两台产品共用。
65 | 110kV交流电力变压器 | 包4 | 0162025000903134605 | 惠州供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 广东 | 惠州博罗110千伏承粮（石古岭）输变电工程 |  |  | 1、表2.4必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单是2台共用还是1台的数量，请明确。 | 备件按2台共用执行。
66 | 110kV交流电力变压器 | 包4 | 0162025000903134755 | 惠州供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 广东 | 惠州仲恺110千伏前进输变电工程 |  |  | 1、表2.2序号1.36.1箱沿所选的密封材料所给的是“焊接”，有错误，请明确箱沿所选的密封材料是什么？ 2、表2.4必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单是2台共用还是1台的数量，请明确。 | 1、根据投标方的产品特性提供，不作具体要求； 2、备品备件、专用工具和仪器仪表清单是2台共用的数量。
67 | 110kV交流电力变压器 | 包4 | 0162025000903134762 | 惠州供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），40/40MVA，YN d11，有载，16 | 广东 | 惠州惠东110千伏月湾（榜山）输变电工程 |  |  | 1、表2.1中性点套管CT电流比为：100-300/1A与表2.2序号1.22.1.2.4装设在中性点侧的电流比100-200-300/1A，和表2.2序号3.2中性点侧CT电流比（保护级）100-200-300/1A相矛盾，请明确中性点侧CT电流比是多少？ 2、表2.4必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单是2台共用还是1台的数量，请明确。 | 1、按中性点套管CT“100-200-300/1A”执行； 2、备品备件、专用工具和仪器仪表清单是2台共用的数量。
68 | 110kV交流电力变压器 | 包4 | 0162025000503149714 | 梅州供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），40/40MVA，YN d11，有载，10.5 | 广东 | 梅州蕉岭110千伏乐干输变电工程 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），40/40MVA，YN d11，有载，10.5 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），40/40MVA，YN d11，有载，10.5 | 1、表2.4必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单是2台共用还是1台的数量，请明确。 | 1、表2.4备品备件为两台产品共用。
69 | 110kV交流电力变压器 | 包4 | 0162025001003130237 | 惠州供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-20000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），20/20MVA，10.5，ONAN，有载，YN d11 | 广东 | 惠州惠城110千伏观岚输变电工程 |  |  | 1、请明确是否需要表2.2序号1.22.2.2装设在中性点侧准确级为0.5S的CT，如需要，请提供电流比和二次容量。 2、表2.4必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单是2台共用还是1台的数量，请明确。 | 1、装设在中性点侧准确级为0.5S的套管CT可取消。2、单位为X/台，则为一台数量，备注都有说明好的。
70 | 110kV交流电力变压器 | 包5 | 0162025000403203428 | 中山供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 广东 | 中山110千伏康华输变电工程 |  |  | 1、请明确是否需要装设在中性点侧准确级为0.5S的CT，如需要，请提供电流比和二次容量。 2、表2.4必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单是2台共用还是1台的数量，请明确。 | 1.中性点侧不需要装设准确级为0.5S的CT。 2.为2台共用。
71 | 110kV交流电力变压器 | 包5 | 0162025000303198421 | 东莞供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 广东 | 东莞110千伏田头输变电工程 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 1、表2.4必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单中，部分用品未标明是3台共用还是1台的数量，请明确。 | 按照“表2.4 必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单”数量执行。
72 | 110kV交流电力变压器 | 包5 | 0162025000403203277 | 中山供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 广东 | 中山110千伏外沙输变电工程 |  |  | 1、请明确是否需要装设在中性点侧准确级为0.5S的CT，如需要，请提供电流比和二次容量。 2、表2.4必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单是2台共用还是1台的数量，请明确。 | 1.中性点侧不需要装设准确级为0.5S的CT。 2.为2台共用。
73 | 110kV交流电力变压器 | 包5 | 0162025000403203402 | 中山供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 广东 | 中山110千伏广源输变电工程 |  |  | 1、请明确是否需要装设在中性点侧准确级为0.5S的CT，如需要，请提供电流比和二次容量。 2、表2.4必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单是2台共用还是1台的数量，请明确。 | 1.中性点侧不需要装设准确级为0.5S的CT。 2.为2台共用。
74 | 110kV交流电力变压器 | 包6 | 0162025000803123331 | 肇庆供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 广东 | 肇庆110千伏长溪（贝水2）输变电工程 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 1.表2.1中110kV侧套管电流互感器电流比为400-800/1A，110kV中性点侧套管电流互感器电流比为200-400/1A，而表2.2序号1.22中电流比为200，600/1，上下矛盾，请确认。 2.表2.4 必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单是2台共用还是1台的数量，请明确。 | 1、经核实，采用200-400/1A； 2、经核实，表2.4必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单，无备注部分为2台主变备品数量。
75 | 220kV交流电力变压器 | 包2 | 0162025000303198223 | 东莞供电局 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-240000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），240/240/80MVA，有载，14/21/35，YN yn0 d11 | 广东 | 220kV七星站#1、#2、#3主变更换（抗短路能力不足专项） | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-240000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），240/240/80MVA，有载，14/21/35，YN yn0 d11 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-240000/220，220±8×1.5%/115/10.5kV，240/240/80MVA，有载，14/21/35，YN yn0 d11 | 1、#1、#2、#3主变都需更换，请明确更换后的主变阻抗值和极限阻抗值需要前期主变保持一致吗？2、请明确备品备件是3台共用还是单台用？ | 1、阻抗值不需要与前期主变保持一致，按技术规范书阻抗值要求：高压—中压/中压—低压/高压—低压，14/21/35。 2、备品备件是3台共用。
76 | 220kV交流电力变压器 | 包2 | 0162025000603077585 | 江门供电局 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-240000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），240/240/80MVA，有载，14/35/50，YN yn0 d11 | 广东 | 220kV北街站#2主变更换（主变抗短路能力不足专项） |  |  | 1、表2.1 供货范围及设备技术规格一览表中高压调压范围±8×1.5%与表2.2 标准技术特性参数表中序号中序号1.1.8.1高压调压范围（+10/-6）×1.5%相矛盾，请明确高压调压范围；2、电气主接线图和表2.1 供货范围及设备技术规格一览表中无220kV及110kV套管CT准确级0.5S参数要求，请明确表2.2中序号1.22.2装设在高压侧及中压侧套管式电流互感器（准确级0.5S）是否需配置，如需配置请提供具体参数；3、表2.1 供货范围及设备技术规格一览表和表2.2 标准技术特性参数表中均要求套管电流互感器二次容量为40VA,考虑到套管的CT高度固定，请明确套管电流互感器二次容量是否可以改为要求为20VA。 | 1、220kV北街站#1主变的电压变比为（+10/-6）×1.5%/121/11kV，本期#2主变需要保持与#1主变一致，因此#2主变的电压变比采用（+10/-6）×1.5%/121/11kV； 2、无需配置0.5S套管CT； 3、本站二次电流为5A，20VA容量太小，无法满足二次设备容量要求，请按技术规格的40VA配置
77 | 220kV交流电力变压器 | 包2 | 0162025000303198215 | 东莞供电局 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-240000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），240/240/80MVA，有载，14/35/50，YN yn0 d11 | 广东 | 220kV裕元站#1、#2、#3主变更换（抗短路能力不足专项） | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-240000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），240/240/80MVA，有载，14/35/50，YN yn0 d11 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-240000/220，230±8×1.25%/121/11kV，240/240/80MVA，有载，14/35/50，YN yn0 d11 | 1、#1、#2、#3主变都需更换，请明确更换后的主变高压调压范围、主分接阻抗值、极限分接阻抗值需要前期主变保持一致吗？ 2、前期铭牌上数据看不清楚，请提供清晰的铭牌图？ 3、请明确备品备件是3台共用还是单台用？ | 1、#1~#3主变更换后高压调压范围为±8×1.25%、主分接阻抗值14/35/50，极限分接阻抗值以新主变为准。 2、已补充铭牌图 3、备品备件是3台共用。
78 | 220kV交流电力变压器 | 包3 | 0162025000603141765 | 梅州供电局 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-180000/220，220（230）±8×1.25（1.5）%/115（121）/10.5（11），180/180/60MVA，有载，14/35/50，ONAN，不带稳定绕组，YN yn0 d11 | 广东 | 梅州城区220千伏赞化站扩建第三台主变工程 |  |  | 1、电气主接线图和表2.1 供货范围及设备技术规格一览表中无220kV及110kV套管CT准确级0.5S参数要求，请明确表2.2中序号1.22.2装设在高压侧及中压侧套管式电流互感器（准确级0.5S）是否需配置，如需配置请提供具体参数；2.表2.2 标准技术特性参数表中序号2.2中要求极限分接阻抗与在运主变实测阻抗偏差不超过±7.5%，前期铭牌上无极限分接阻抗值，请明确是否与在运变压器并联运行，如是请提供在运变压器的极限分接阻抗值。 | 1、0.5S无需配置 2、#1主变高压-中压最小分接阻抗电压为16.3%，主分接阻抗电压为13.7%，最大分接阻抗电压为12.4%；高压-低压最小分接阻抗电压为52.0%，主分接阻抗电压为52.5%，最大分接阻抗电压为53.4%。 #2主变高压-中压最小分接阻抗电压为16.4%，主分接阻抗电压为13.8%，最大分接阻抗电压为12.4%；高压-低压最小分接阻抗电压为51.9%，主分接阻抗电压为52.3%，最大分接阻抗电压为53.2%。
79 | 220kV交流电力变压器 | 包3 | 0162025000903162665 | 河源供电局 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-180000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），180/180/60MVA，有载，14/35/50，YN yn0 d11 | 广东 | 河源220千伏塔岭站扩建第三台主变工程 |  |  | 1、电气主接线图和表2.1 供货范围及设备技术规格一览表中无220kV及110kV套管CT准确级0.5S参数要求，请明确表2.2中序号1.22.2装设在高压侧及中压侧套管式电流互感器（准确级0.5S）是否需配置，如需配置请提供具体参数；2.请明确此台主变是否与前期主变并联运行； | 1、需要配置装设在高压侧及中压侧套管式电流互感器（准确级0.5S），参数按表2.2中序号1.22.2标准参数值配置； 2、此台主变需与前期主变并联运行。
80 | 220kV交流电力变压器 | 包3 | 0162025000603181099 | 清远供电局 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-180000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），180/180/60MVA，有载，14/35/50，YN yn0 d11 | 广东 | 清远220千伏滨河站扩建第三台主变工程 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-180000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），180/180/60MVA，有载，14/35/50，YN yn0 d11 |  | 1、请明确表2.2中序号1.22.2装设在高压侧及中压侧套管式电流互感器（准确级0.5S）是否需配置，如需配置请提供具体参数； 2、表2.2 标准技术特性参数表中序号2.2.2最大分接极限分接阻抗与2.2.3最小分接极限分接阻抗与前期铭牌上欧姆值换算有出入，请明确。 | 1、无需配置电流互感器（准确级0.5S）。2、已经根据前期铭牌修正欧姆值。
81 | 220kV交流电力变压器 | 包3 | 0162025000803129804 | 肇庆供电局 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-180000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），180/180/60MVA，有载，14/35/50，YN yn0 d11 | 广东 | 肇庆220千伏封开规划输变电工程 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-180000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），180/180/60MVA，有载，14/35/50，YN yn0 d11 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-180000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），180/180/60MVA，有载，14/35/50，YN yn0 d11 | 1、请明确表2.2中序号1.22.2装设在高压侧及中压侧套管式电流互感器（准确级0.5S）是否需配置，如需配置请提供具体参数； 2、请明确备品备件是2台共用还是单台用。 | 1、无需配置 2、单台用
82 | 220kV交流电力变压器 | 包4 | 0162025000303209670 | 中山供电局 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-240000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），240/240/80MVA，有载，14/35/50，YN yn0 d11 | 广东 | 220kV逸仙变电站改造（一次设备）（2024年） | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-240000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），240/240/80MVA，有载，14/35/50，YN yn0 d11 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-240000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），240/240/80MVA，有载，14/35/50，YN yn0 d11 | 1、表2.1变压器抗短路能力等级要求A级及以上，澄清为变压器抗短路能力等级满足B级，当年最严苛运行方式下可能出现的最大短路电流为85%变压器最大容许短路电流。 2、装设在高压侧保护级5P40电流互感器数量是2只/相还是3只/相、中压侧保护级5P40电流互感器数量是2只/相还是3只/相，请明确 3、请明确备品备件数量，和数量是针对一台还是2台共用 | 1、变压器抗短路能力等级要求A级及以上，按该要求执行。 2、装设在高压侧保护级5P40电流互感器数量是2只/相；中压侧保护级5P40电流互感器数量是2只/相。 3、备品备件数量为1台主变数量。
83 | 220kV交流电力变压器 | 包4 | 0162025000403201603 | 中山供电局 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-240000/220，220（230）±8×1.25（1.5）%/115（121）/10.5（11），240/240/80MVA，有载，14/21/35，ONAF，不带稳定绕组，YN yn0 d11 | 广东 | 中山220千伏德隆站扩建第三台主变工程 |  |  | 1、按提供资料可知此站前期有两台变压器德隆站#1、德隆站#2，综合铭牌数据显示两台变压器的内部结构不一致，按照技术规范表2.2描述本项目是与德隆站#2并联运行，请明确本项目和哪一台变压器并联 2、表2.1变压器冷却方式ONAF，表2.2变压器冷却方式ONAN/ONAF，变压器冷却方式可否统一按照ONAN/ONAF书写 | 1、本项目扩建主变与前期#2主变并列运行。 2、变压器冷却方式统一按照ONAN/ONAF书写。
84 | 220kV交流电力变压器 | 包4 | 0162025000403203178 | 中山供电局 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-240000/220，220（230）±8×1.25（1.5）%/115（121）/10.5（11），240/240/80MVA，有载，14/21/35，ONAF，不带稳定绕组，YN yn0 d11 | 广东 | 220kV同益站#1、#2主变更换 | 三相三绕组有载调压自然油循环风冷变压器，240/240/80MVA， 220±8×1.5%/115/10.5kV；Ud1-2=14.23%,Ud1-3=35.49%,Ud2-3=22.07%，YNyn0d11 | 三相三绕组有载调压自然油循环风冷变压器，240/240/80MVA， 220±8×1.5%/115/10.5kV；Ud1-2=14.23%,Ud1-3=35.49%,Ud2-3=22.07%，YNyn0d11 | 1、表2.1变压器抗短路能力等级要求A级及以上，澄清为变压器抗短路能力等级满足B级，当年最严苛运行方式下可能出现的最大短路电流为85%变压器最大容许短路电流。 2、装设在高压侧保护级5P40电流互感器数量是2只/相还是3只/相、中压侧保护级5P40电流互感器数量是2只/相还是3只/相，请明确 3、请明确备品备件数量，和数量是针对一台还是2台共用 | 1、变压器抗短路能力等级要求A级及以上，按该要求执行。 2、装设在高压侧保护级5P40电流互感器数量是2只/相；中压侧保护级5P40电流互感器数量是2只/相。 3、备品备件数量为1台主变数量。
85 | 220kV交流电力变压器 | 包6 | 0162025000403204076 | 中山供电局 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-240000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），240/240/80MVA，有载，14/21/35，YN yn0 d11 | 广东 | 中山220千伏泉林输变电工程 |  |  | 1、请明确备品备件数量，和数量是针对一台还是2台共用 | 2台共用
86 | 220kV交流电力变压器 | 包6 | 0162025000303198497 | 东莞供电局 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-240000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），240/240/80MVA，有载，14/21/35，YN yn0 d11 | 广东 | 东莞220千伏坑美输变电工程 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-240000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），240/240/80MVA，有载，14/21/35，YN yn0 d11 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-240000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），240/240/80MVA，有载，14/21/35，YN yn0 d11 | 1、请明确备品备件数量，和数量是针对一台还是3台共用 | 按照“表2.4 必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单”数量执行。
87 | 220kV交流电力变压器 | 包7 | 0162025000903135143 | 惠州供电局 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-240000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），240/240/80MVA，有载，14/21/35，YN yn0 d11 | 广东 | 惠州220千伏鹭湖（马安）输变电工程 |  |  | 1、表2.1型号：SSFZ11-240000/220，按实际描述变压器型号应该是SFSZ11-240000/220，请明确 2、请明确备品备件数量，和数量是针对一台还是2台共用 | 1、主变型号按标准编写形式，应为SFSZ。 2、表2.4备品备件清单中所列，仅为1台主变所用。
88 | 220kV交流电力变压器 | 包7 | 0162025000903134780 | 惠州供电局 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-240000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），240/240/80MVA，有载，14/21/35，YN yn0 d11 | 广东 | 惠州220千伏东风输变电工程 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-240000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），240/240/80MVA，有载，14/21/35，YN yn0 d11 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-240000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），240/240/80MVA，有载，14/21/35，YN yn0 d11 | 1、变压器220kV套管CT、110kV套管CT是否包含测量级0.5S，请明确 2、请明确备品备件数量，和数量是针对一台还是2台共用 3、表2.1变压器抗短路能力等级要求A级及以上，澄清为变压器抗短路能力等级满足B级，当年最严苛运行方式下可能出现的最大短路电流为85%变压器最大容许短路电流。 | 1、本工程变压器220kV套管CT、110kV套管CT不包含测量级0.5S。 2、备品备件数量为2台共用。 3、按技术规范书表2.1变压器抗短路能力等级要求A级及以上。本工程220kV三相短路电流23.848kA,110kV三相短路电流13.079kA，10kV三相短路电流19.022kA。
89 | 220kV交流电力变压器 | 包2 | 0162025000303198215 | 东莞供电局 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-240000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），240/240/80MVA，有载，14/35/50，YN yn0 d11 | 广东 | 220kV裕元站#1、#2、#3主变更换（抗短路能力不足专项） | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-240000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），240/240/80MVA，有载，14/35/50，YN yn0 d11 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-240000/220，230±8×1.25%/121/11kV，240/240/80MVA，有载，14/35/50，YN yn0 d11 | 本项目为扩建站 参数见4.2主变铭牌，但图片不清楚，无法读取参数，请提供清晰的主变铭牌图 | 已补充铭牌图
90 | 220kV交流电力变压器 | 包2 | 0162025000603077585 | 江门供电局 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-240000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），240/240/80MVA，有载，14/35/50，YN yn0 d11 | 广东 | 220kV北街站#2主变更换（主变抗短路能力不足专项） |  |  | 1）表2中扩建参数与提供的主变铭牌容量有差异（铭牌图显示型号SFSZ-180000/220,)，清确认变压器容量 2）技术规范书调压范围为前后矛盾，表2.1 供货范围一览表：调压范围为±8×1.5，2.2 标准技术特性参数表（+10/-6）×1.5%清确认变压器调压范围 3）2.2 标准技术特性参数表 序号2.2.1中阻抗参数与序号1.1.9.1和设备技术规格表中阻抗参数中差距很大，清确认高低阻抗值，中低阻抗值。 | 1）本期#2主变增容更换，容量240MVA； 2）220kV北街站#1主变的电压变比为（+10/-6）×1.5%/121/11kV，本期#2主变需要保持与#1主变一致，因此#2主变的电压变比采用（+10/-6）×1.5%/121/11kV； 3)表2.2为本站#1主变的阻抗值，本期更换的#2主变高中压阻抗与其相差不超过10%，满足高中压并列条件即可，低压侧不并列运行，本期低压侧采用高阻抗，按技术规格表的参数即可
91 | 220kV交流电力变压器 | 包4 | 0162025000303209670 | 中山供电局 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-240000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），240/240/80MVA，有载，14/35/50，YN yn0 d11 | 广东 | 220kV逸仙变电站改造（一次设备）（2024年） | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-240000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），240/240/80MVA，有载，14/35/50，YN yn0 d11 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-240000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），240/240/80MVA，有载，14/35/50，YN yn0 d11 | 本项目要求抗短路能力要求满足A级及以上，请提供电流值 | 逸仙#2主变： 工况：（高供电）-中压三相短路3.55387598599243 工况：（高供电）-低三相短路1.08037292479682 工况：中压单相短路（高压额定分接中压额定分接）3.41015109536137 工况：（高供电）-中压三相短路6.79871927755074 工况：（中供电）-低三相短路0.505533827729259 工况：中压单相短路（高压额定分接中压额定分接）7.79608505375228 工况：（高供电）-低三相短路22.636385090981 工况：（中供电）-低三相短路5.53679906560618 逸仙#1主变： 工况：（高供电）-中压三相短路3.54815598301056 工况：（高供电）-低三相短路1.07984371743123 工况：中压单相短路（高压额定分接中压额定分接）3.40420864722928 工况：（高供电）-中压三相短路6.78777666315063 工况：（中供电）-低三相短路0.505453041708908 工况：中压单相短路（高压额定分接中压额定分接）7.782042428158 工况：（高供电）-低三相短路22.6252969366544 工况：（中供电）-低三相短路5.53591426633566
92 | 220kV交流电力变压器 | 包4 | 0162025000403203178 | 中山供电局 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-240000/220，220（230）±8×1.25（1.5）%/115（121）/10.5（11），240/240/80MVA，有载，14/21/35，ONAF，不带稳定绕组，YN yn0 d11 | 广东 | 220kV同益站#1、#2主变更换 | 三相三绕组有载调压自然油循环风冷变压器，240/240/80MVA， 220±8×1.5%/115/10.5kV；Ud1-2=14.23%,Ud1-3=35.49%,Ud2-3=22.07%，YNyn0d11 | 三相三绕组有载调压自然油循环风冷变压器，240/240/80MVA， 220±8×1.5%/115/10.5kV；Ud1-2=14.23%,Ud1-3=35.49%,Ud2-3=22.07%，YNyn0d11 | 本项目为非扩建站，但参数表2.1给了扩建参数，请确认 | 无误，本工程的主变需配合站内#3主变参数要求。
93 | 220kV交流电力变压器 | 包7 | 0162025000903134780 | 惠州供电局 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-240000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），240/240/80MVA，有载，14/21/35，YN yn0 d11 | 广东 | 惠州220千伏东风输变电工程 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-240000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），240/240/80MVA，有载，14/21/35，YN yn0 d11 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-240000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），240/240/80MVA，有载，14/21/35，YN yn0 d11 | 本项目要求抗短路能力要求满足A级及以上，请提供电流值 | 本工程220kV三相短路电流23.848kA,110kV三相短路电流13.079kA，10kV三相短路电流19.022kA。
94 | 220kV交流电力变压器 | 包7 | 0162025000903135143 | 惠州供电局 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-240000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），240/240/80MVA，有载，14/21/35，YN yn0 d11 | 广东 | 惠州220千伏鹭湖（马安）输变电工程 |  |  | 项目变压器型号SSSF11-240000/220存在错误是否按正确的SFSZ型响应？ | 主变型号按标准编写形式，应为SFSZ。
95 | 110kV交流电力变压器 | 包1 | 0162025000703060424 | 佛山供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 广东 | 佛山110千伏顺利输变电工程 |  |  | 提供的技术规范书已经损坏，请重新提供该站的技术规范书 | 已重新提供技术规范书及图纸
96 | 110KV全封闭组合开关电气（GIS） | 包5 | 0162025000803123259 | 肇庆供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 肇庆110千伏梓里输变电工程 | ZFW21A-145 | 126KV 2000A | 专用技术规范表2.1供货范围及设备技术规格一览表序号1和序号2：(E)三相隔离开关1组。图纸中仅关2组组隔离接地，无三相隔离开关1组。请明确以哪个为准？ | 隔离开关DS：126kV，2000A，40kA，2组， 检修接地开关ES：126kV，40kA（3S），2组 快速接地开关FES：126kV，40kA（3S），1组
97 | 110KV全封闭组合开关电气（GIS） | 包5 | 0162025000803123258 | 肇庆供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 肇庆110千伏梓里输变电工程 | ZFW21A-145 | 126KV 2000A | 专用技术规范表2.1供货范围及设备技术规格一览表序号1和序号2：(G)电流互感器参数与图纸不一致。请明确以哪个为准？ | 主变间隔：(G)电流互感器： 400-800/1A，0.2S级，5VA，三相1组 400-800/1A，0.5S级，10VA，三相1组 800/1A，5P40，20VA，三相4组 线路间隔：(G)电流互感器： 600-1200/1A，0.2S级，5VA，三相1组 600-1200/1A，0.5S级，10VA，三相1组 1200/1A，5P40，20VA，三相4组
98 | 110KV全封闭组合开关电气（GIS） | 包5 | 0162025000803123257 | 肇庆供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 肇庆110千伏梓里输变电工程 | ZFW21A-145 | 126KV 2000A | 专用技术规范表2.1供货范围及设备技术规格一览表序号4母线隔离刀闸处设置两个隔离断口。主接线单断口技术要求两个隔离断口，请确认除了母线隔离断口外，预留断口是否可以采用可拆卸导体结构？ | 单断口隔离开关，扩建接口设置独立的过渡隔室
99 | 110KV全封闭组合开关电气（GIS) | 包2 | 0162025000403203429 | 中山供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 中山110千伏康华输变电工程 | ZFW21A-145 | 126KV 2000A | 专用技术规范中本工程特别要求如下：“第2项关于GIS设备需配置SF6气体压力/密度数字化远传表计的问题，其中的2）变电站内本地通信，需同时满足以下两种方式；3）数据上传方式，需同时满足以下两种方式；”这两种方式如果都要满足的话，厂家做不了，厂家只能满足一种远传的方式，要么无线，要么有线。 | 数据上传按有线方式
100 | 110KV全封闭组合开关电气（GIS) | 包2 | 0162025000403203278 | 中山供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 中山110千伏外沙输变电工程 | ZFW21A-145 | 126KV 2000A | 专用技术规范中本工程特别要求如下：“第2项关于GIS设备需配置SF6气体压力/密度数字化远传表计的问题，其中的2）变电站内本地通信，需同时满足以下两种方式；3）数据上传方式，需同时满足以下两种方式；”这两种方式如果都要满足的话，厂家做不了，厂家只能满足一种远传的方式，要么无线，要么有线。 | 数据上传按有线方式
101 | 110KV全封闭组合开关电气（GIS) | 包2 | 0162025000403203427 | 中山供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 中山110千伏广源输变电工程 | ZFW21A-145 | 126KV 2000A | 专用技术规范中本工程特别要求如下：“第2项关于GIS设备需配置SF6气体压力/密度数字化远传表计的问题，其中的2）变电站内本地通信，需同时满足以下两种方式；3）数据上传方式，需同时满足以下两种方式；”这两种方式如果都要满足的话，厂家做不了，厂家只能满足一种远传的方式，要么无线，要么有线。 | 数据上传按有线方式
102 | 110KV全封闭组合开关电气（GIS) | 包2 | 0162025000403204081 | 中山供电局 | 2 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/3150-40，GIS-断路器间隔，126kV，3150A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 中山220千伏泉林输变电工程 | ZFW21A-145 | 126KV 3150A | 专用技术规范中本工程特别要求如下：“第2项关于GIS设备需配置SF6气体压力/密度数字化远传表计的问题，其中的2）变电站内本地通信，需同时满足以下两种方式；3）数据上传方式，需同时满足以下两种方式；”这两种方式如果都要满足的话，厂家做不了，厂家只能满足一种远传的方式，要么无线，要么有线。 | 数据上传按有线方式
103 | 110KV全封闭组合开关电气（GIS) | 包3 | 0162025000703150890 | 汕尾供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS-断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 汕尾110千伏华侨输变电工程 | ZFW21A-145 | 126KV 2000A | 专用技术规范中表2.1 供货范围及设备技术规格一览表110kV GIS架空出线间隔里包含线路侧电压互感器1台（A相），1台；主接线图中间隔内没有电压互感器1台（A相），以哪个为准？ | 以图纸为准，修改技术协议删掉“架空出线间隔A相PT”
104 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包1 | 0162025000903134785 | 惠州供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 惠州220千伏东风输变电工程 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s（主变） | 1、招标主接线图纸中主变间隔中隔离开关为4组，避雷器1组，而招标技术规范书（专用部分），表2.1供货范围及设备技术规格一览表序号1中主变间隔不含避雷器，隔离开关仅为3组，请明确以哪个为准。 | 以2.1供货范围及设备技术规格一览表序号1中主变间隔不含避雷器，隔离开关仅为3组为准。
105 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包1 | 0162025000903135144 | 惠州供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-备用间隔，126kV，2000A | 广东 | 惠州220千伏鹭湖（马安）输变电工程 | / | / | 1、招标技术规范书（专用部分）表2.1供货范围及设备技术规格一览表序号8预留间隔中隔离开关及接地开关额定电压为252kV，额定短路开断电流为50kA，请明确是否为126kV，40kA。 2、招标主接线备用间隔为双断口隔离接地开关，招标技术规范书（专用部分），表2.1供货范围及设备技术规格一览表中备用间隔包含隔离开关4组，请澄清是否为2把双断口隔离开关。 | 1、是，应为126kV，40kA。 2、是，双断口设置按照技术规范书通用部分附录B所提要求执行。
106 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包2 | 0162025000403203427 | 中山供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 中山110千伏广源输变电工程 | / | / | 1、招标布置图中含智能柜，请明确智能柜是否需GIS厂家提供。 2、招标技术规范书（专用部分）中，工程特别要求第一点：依据中山供电局要求，存在外露连杆、拐臂等非紧凑型GIS设备采用“工业传感器”，设备中标后应根据供电局要求配置；每把刀闸/地刀应配置2个传感器，1个接收器，电磁感应原理传感器技术路线需满足《南方电网刀闸（隔离开关）位置双确认技术实施规范（试行）》（办输配电〔2023〕50号附件）的要求。请明确是否可采用微动开关。 | 1.否 2.否
107 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包2 | 0162025000403203431 | 中山供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 中山110千伏康华输变电工程 | / | / | 1、招标布置图中含智能柜，请明确智能柜是否需GIS厂家提供。 2、招标技术规范书（专用部分）中，工程特别要求第一点：依据中山供电局要求，存在外露连杆、拐臂等非紧凑型GIS设备采用“工业传感器”，设备中标后应根据供电局要求配置；每把刀闸/地刀应配置2个传感器，1个接收器，电磁感应原理传感器技术路线需满足《南方电网刀闸（隔离开关）位置双确认技术实施规范（试行）》（办输配电〔2023〕50号附件）的要求。请明确是否可采用微动开关。 | 1.否 2.否
108 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包2 | 0162025000403203281 | 中山供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 中山110千伏外沙输变电工程 | / | / | 1、招标布置图中含智能柜，请明确智能柜是否需GIS厂家提供。 2、招标技术规范书（专用部分）中，工程特别要求第一点：依据中山供电局要求，存在外露连杆、拐臂等非紧凑型GIS设备采用“工业传感器”，设备中标后应根据供电局要求配置；每把刀闸/地刀应配置2个传感器，1个接收器，电磁感应原理传感器技术路线需满足《南方电网刀闸（隔离开关）位置双确认技术实施规范（试行）》（办输配电〔2023〕50号附件）的要求。请明确是否可采用微动开关。 | 1.否 2.否
109 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包2 | 0162025000403204081 | 中山供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 中山220千伏泉林输变电工程 | / | / | 1、招标布置图中含智能柜，请明确智能柜是否需GIS厂家提供。 2、招标技术规范书（专用部分）中，工程特别要求第一点：依据中山供电局要求，存在外露连杆、拐臂等非紧凑型GIS设备采用“工业传感器”，设备中标后应根据供电局要求配置；每把刀闸/地刀应配置2个传感器，1个接收器，电磁感应原理传感器技术路线需满足《南方电网刀闸（隔离开关）位置双确认技术实施规范（试行）》（办输配电〔2023〕50号附件）的要求。请明确是否可采用微动开关。 | 1.否 2.否
110 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包3 | 0162025000503148541 | 梅州供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 梅州城区110千伏干才输变电工程 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS-断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS-断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 1、招标技术规范书（专用部分）表2.1供货范围及设备技术规格一览表序号1中第7点：每个间隔的隔离开关与接地开关各配置1套位置双确认装置设备，根据业主需求选择微动开关/磁感应型式。请明确是否可采用微动开关。 2、招标技术规范书（专用部分）主要元器件来源一览表中要求密度继电器的额定压力为0.6MPa/0.4 MPa；断路器辅助开关型号为FB系列/F10；隔离开关辅助开关型号为FA系列/F9，吸附剂型号为KDHF-03，防水密封胶型号为D05，断路器操作机构型号为CT126-1，请明确元器件型号是否可按GIS厂家实际提供。 | 1、每个间隔的隔离开关与接地开关各配置1套位置双确认装置设备，可以采用微动开关； 2、技术参数需满足规范书要求，元器件型号可以按GIS厂家实际配置供应。
111 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包3 | 0162025000603181010 | 清远供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 清远连山110千伏鹿鸣站扩建第二台主变工程 | / | / | 1、招标技术规范书（专用部分）表2.1供货范围及设备技术规格一览表序号1中CT参数、绕组数量与主接线图纸中不一致，请明确以哪个为准。 2、招标技术规范书（专用部分）备注第3点：根据《广电系〔2023〕4号附件1 —— 2023年广东电网调控一体化目标模式建设工作指引》 ：“2024年后投产的变电站，按照《南方电网标准设计与典型造价V3.0》、《南方电网刀闸（隔离开关）位置双确认技术实施规范（试行）》要求建设，需具备一键顺控功能，即刀闸需要具备“双确认”判据。技术路线方面，目标模式变电站的刀闸位置双确认推荐采用电磁感应原理传感器技术路线或微动开关技术路线，具体各供电局可结合变电站建设实际情况决定。”请明确是否可采用微动开关。 | 1、以主接线图为准。 2、采用“电磁感应原理传感器技术路线”。
112 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包3 | 0162025000603180471 | 清远供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 清远清新110千伏南龙站扩建第二台主变工程 | / | / | 1、招标主接线中本期工程含分段、主变、PT间隔，而招标技术规范书（专用部分）表2.1供货范围及设备技术规格一览表以及需求分包明细表中仅含有分段间隔，请明确本期是否仅有分段间隔。 2、招标技术规范书（专用部分）备注第3点：根据《广电系〔2023〕4号附件1 —— 2023年广东电网调控一体化目标模式建设工作指引》 ：“2024年后投产的变电站，按照《南方电网标准设计与典型造价V3.0》、《南方电网刀闸（隔离开关）位置双确认技术实施规范（试行）》要求建设，需具备一键顺控功能，即刀闸需要具备“双确认”判据。技术路线方面，目标模式变电站的刀闸位置双确认推荐采用电磁感应原理传感器技术路线或微动开关技术路线，具体各供电局可结合变电站建设实际情况决定。”请明确是否可采用微动开关。 | 1、本期仅有分段间隔。 2、采用“电磁感应原理传感器技术路线”。
113 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包3 | 0162025000703150894 | 汕尾供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 汕尾110千伏华侨输变电工程 | / | / | 1、招标技术规范书（专用部分）表2.1供货范围及设备技术规格一览表序号2中架空出线间隔含A相PT，而主接线中A相PT为敞开式，请明确以哪个为准。 | 以图纸为准，修改技术协议删掉“架空出线间隔A相PT”
114 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包5 | 0162025000803123334 | 肇庆供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 肇庆110千伏长溪（贝水2）输变电工程 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，GIS-母线，126kV，2000A | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，GIS-母线，126kV，2000A | 1、招标技术规范书（专用部分）表2.1供货范围及设备技术规格一览表序号2中架空出线间隔检修用接地开关为3组，而主接线为2组，请明确以哪个为准。 2、招标主接线为双侧CT，布置图及断面图中为单侧CT，请明确是否为双侧CT。 | 1、经核实，每间隔采用2组检修接地，1组快速接地刀闸； 2、经核实，以主接线图双侧CT为准。
115 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包5 | 0162025000803123259 | 肇庆供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 肇庆110千伏梓里输变电工程 | / | / | 1、招标技术规范书（专用部分）表2.1供货范围及设备技术规格一览表序号1主变架空进线间隔中含有三相隔离开关1组，三相隔离接地开关2组，元器件数量以及CT参数与主接线不一致，请明确以哪个为准。 2、招标技术规范书（专用部分）表2.1供货范围及设备技术规格一览表序号2中架空出线间隔含有三相隔离开关1组，三相隔离接地开关2组，元器件数量与主接线不一致，请明确以哪个为准。。 3、招标技术规范书（专用部分）表2.1供货范围及设备技术规格一览表序号3分段间隔中电压互感器容量与主接线不一致，请明确以哪个为准。 4、招标技术规范书（专用部分）表2.1供货范围及设备技术规格一览表序号4中备用间隔含有三相隔离开关1组，三相隔离接地开关2组，与要求母线隔离刀闸处设置两个隔离断口，确保后期工程扩展（或检修）该间隔时，不影响GIS运行连续性不一致，元器件数量也与主接线不一致，请明确以哪个为准。 | 1、隔离开关DS：126kV，2000A，40kA，2组， 检修接地开关ES：126kV，40kA（3S），2组 快速接地开关FES：126kV，40kA（3S），1组 主变间隔：(G)电流互感器： 400-800/1A，0.2S级，5VA，三相1组 400-800/1A，0.5S级，10VA，三相1组 800/1A，5P40，20VA，三相4组 2、隔离开关DS：126kV，2000A，40kA，2组， 检修接地开关ES：126kV，40kA（3S），2组 快速接地开关FES：126kV，40kA（3S），1组 3、50/50/50/50VA 4、隔离开关DS：126kV，2000A，1组， 维修接地隔离开关ES：126kV，40kA，1组， 单断口隔离开关，配过渡气室
116 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS) | 包2 | 0162025000903135149 | 惠州供电局 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/3150，SF6，GIS-备用间隔，252kV，3150A | 广东 | 惠州220千伏鹭湖（马安）输变电工程 |  |  | 1、招标主接线备用间隔为双断口隔离接地开关，招标技术规范书（专用部分），表2.1供货范围及设备技术规格一览表中备用间隔包含隔离开关4组，请澄清是否为2把双断口隔离开关。 | 是，双断口设置按照技术规范书通用部分附录B所提要求执行。
117 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS) | 包2 | 0162025000903134789 | 惠州供电局 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/4000 -50，GIS-断路器间隔，252kV，4000A，50kA，50/3kA/s | 广东 | 惠州220千伏东风输变电工程 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/4000 -50，GIS-断路器间隔，252kV，4000A，50kA，50/3kA/s | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/4000 -50，GIS-断路器间隔，252kV，4000A，50kA，50/3kA/s（分段间隔） | 专用技术规范书表2.1供货范围及设备技术规格一览表中要求所有表计具备远传、微水监测功能。请明确是否需要加装微水传感器 | 需要加装微水传感器。
118 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS) | 包2 | 0162025000903135158 | 惠州供电局 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/4000 -50，GIS-断路器间隔，252kV，4000A，50kA，50/3kA/s | 广东 | 惠州220千伏鹭湖（马安）输变电工程 |  |  | 专用技术规范书表2.1供货范围及设备技术规格一览表中分段间隔CT参数为2000-4000/1A，5P30/5P30/5P30/5P30/0.5S，20/20/20/20/8-10VA；主接线为2000-4000/1A，5P30/5P30/5P30-断口-5P30/5P30/5P30/0.5S，20/20/20-断口-20/20/20/8-10VA，请明确分段间隔CT参数以哪个参数为准 | 分段间隔CT参数以主接线图为准，即2000-4000/1A，5P30/5P30/5P30-断口-5P30/5P30/5P30/0.5S，20/20/20-断口-20/20/20/8-10VA。
119 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包1 | 0162025000903134794 | 惠州供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 惠州220千伏东风输变电工程 | / | 40kA，40kA/3s，3150A | 图纸主变间隔含避雷器，供货范围不含。请问主变间隔是否含内置避雷器与避雷器处隔离开关 | 主变间隔不含内置避雷器与避雷器处隔离开关。
120 | 电力开源物联版固定式GIS局放在线监测装置 | 包2 | 0162025000403192417 | 东莞供电局 | 电力开源物联版固定式GIS局放在线监测装置 | 广东 | 东莞500千伏东南输变电工程 |  |  | 专用技术规范 变电站GIS基本资料表中，500kV只列了主母线长度240m，是否需要考虑分支母线的监测，要考虑的话请提供母线及分支母线总长度及项目传感器总数量。 | 500kVGIS分支母线需要配置传感器，分支母线长度约630m，实际项目传感器数量满足现场使用以及验收要求既可
121 | 电力开源物联版固定式GIS局放在线监测装置 | 包2 | 0162025000403192417 | 东莞供电局 | 电力开源物联版固定式GIS局放在线监测装置 | 广东 | 东莞500千伏东南输变电工程 |  |  | 专用技术规范 表2.3 主要元器件来源一览表中，控制屏柜为2面，现场实际1面即可满足要求，请问是否可以只提供1面，请澄清。 | 控制屏可以调整为1面
122 | 220kV交流电力变压器 | 包7 | 0162025000903134780 | 惠州供电局 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-240000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），240/240/80MVA，有载，14/21/35，YN yn0 d11 | 广东 | 惠州220千伏东风输变电工程 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-240000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），240/240/80MVA，有载，14/21/35，YN yn0 d11 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-240000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），240/240/80MVA，有载，14/21/35，YN yn0 d11 | 本项目要求满足A级抗短路标准，请澄清该项目当年可能出现的最大短路电流。 | 本工程220kV三相短路电流23.848kA,110kV三相短路电流13.079kA，10kV三相短路电流19.022kA。
123 | 110kV交流电力变压器 | 包4 | 0162025000903134605 | 广东电网有限责任公司博罗供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 广东 | 惠州博罗110千伏承粮（石古岭）输变电工程 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 请明确备配备件为单台量还是两台共用 | 按2台共用执行。
124 | 110kV交流电力变压器 | 包4 | 0162025000903134755 | 广东电网有限责任公司仲恺供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 广东 | 惠州仲恺110千伏前进输变电工程 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 请明确备配备件为单台量还是两台共用 | 2台共用的数量。
125 | 110kV交流电力变压器 | 包4 | 0162025000903134762 | 广东电网有限责任公司惠东供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），40/40MVA，YN d11，有载，16 | 广东 | 惠州惠东110千伏月湾（榜山）输变电工程 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），40/40MVA，YN d11，有载，16 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），40/40MVA，YN d11，有载，16 | 请明确备配备件为单台量还是两台共用 | 2台共用的数量。
126 | 110kV交流电力变压器 | 包4 | 0162025000503149714 | 广东电网有限责任公司梅州供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），40/40MVA，YN d11，有载，10.5 | 广东 | 梅州蕉岭110千伏乐干输变电工程 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），40/40MVA，YN d11，有载，10.5 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），40/40MVA，YN d11，有载，10.5 | 请明确备配备件为单台量还是两台共用 | 1、表2.4备品备件为两台产品共用。
127 | 110kV交流电力变压器 | 包4 | 0162025001003130237 | 广东电网有限责任公司惠州供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-20000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），20/20MVA，10.5，ONAN，有载，YN d11 | 广东 | 惠州惠城110千伏观岚输变电工程 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-20000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），20/20MVA，10.5，ONAN，有载，YN d11 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-20000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），20/20MVA，10.5，ONAN，有载，YN d11 | 请明确备配备件为单台量还是两台共用 | 单位为X/台，则为一台数量，备注都有说明好的。
128 | 110kV交流电力变压器 | 包5 | 0162025000403203428 | 中山供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 广东 | 中山110千伏康华输变电工程 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 表1.2中为正常使用条件，表2.2中1.3.2.1中为湿热环境，请明确 | 温升限制按湿热环境
129 | 110kV交流电力变压器 | 包5 | 0162025000403203402 | 中山供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 广东 | 中山110千伏广源输变电工程 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 表1.2中为正常使用条件，表2.2中1.3.2.1中为湿热环境，请明确 | 温升限制按湿热环境
130 | 110kV交流电力变压器 | 包5 | 0162025000403203277 | 中山供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 广东 | 中山110千伏外沙输变电工程 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 表1.2中为正常使用条件，表2.2中1.3.2.1中为湿热环境，请明确 | 温升限制按湿热环境
131 | 110kV交流电力变压器 | 包6 | 0162025000603180472 | 清远供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），40/40MVA，YN d11，有载，16 | 广东 | 清远清新110千伏南龙站扩建第二台主变工程 |  |  | 参数表要求主分接及最小分接阻抗均为16.1%，名牌未提供极限分接阻抗，请确认额定、极限分接短路阻抗具体值？ | 已和主变原厂家沟通拿到主变压器的出厂试验报告，报告内已明确最大分接阻抗为16.9%，主分接及最小分接阻抗均为16.1%。
132 | 110kV交流电力变压器 | 包1 | 0162025000203040441 | 珠海供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 广东 | 珠海110千伏梅华输变电工程 |  |  | 专用部分，表2.1，项1要求“主变应满足南网标设3.0要求”；请确认是否仅油温、油位、绕组温度需要满足南网标设3.0要求，不提供其他在线监测系统？ | 按“带远方测温及调压开关位置显示装置,主变油温、油位、绕组温度均配置数字化远传表计”执行即可。其他要求按技术条件书通用及专用部分执行
133 | 110kV交流电力变压器 | 包1 | 0162025000203040441 | 珠海供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 广东 | 珠海110千伏梅华输变电工程 |  |  | 招标文件无法打开，请重新提供。 | 商务招标文件按项目，技术规范书按标包，都在EGPX文件的附件。
134 | 110kV交流电力变压器 | 包2 | 0162025000703098211 | 茂名供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），40/40MVA，YN d11，有载，10.5 | 广东 | 茂名高州110千伏沙田站扩建第二台主变工程 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），40/40MVA，YN d11，有载，10.5 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），40/40MVA，YN d11，有载，10.5 | 要求温度变送模块为可拔插型，目前温控器均为压接式，可否改为压接式？ | 温度变送模块为可拔插型。
135 | 110kV交流电力变压器 | 包2 | 0162025000703098212 | 茂名供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），40/40MVA，YN d11，有载，10.5 | 广东 | 茂名茂南110千伏黎明站扩建第二台主变工程 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），40/40MVA，YN d11，有载，10.5 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），40/40MVA，YN d11，有载，10.5 | 要求温度变送模块为可拔插型，目前温控器均为压接式，可否改为压接式？ | 温度变送模块为可拔插型。
136 | 110kV交流电力变压器 | 包2 | 0162025000703098223 | 茂名供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），40/40MVA，YN d11，有载，10.5 | 广东 | 茂名高州110千伏笔架山站扩建第二台主变工程 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），40/40MVA，YN d11，有载，10.5 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），40/40MVA，YN d11，有载，10.5 | 要求温度变送模块为可拔插型，目前温控器均为压接式，可否改为压接式？ | 温度变送模块为可拔插型。
137 | 110kV交流电力变压器 | 包2 | 0162025000703098224 | 茂名供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），40/40MVA，YN d11，有载，10.5 | 广东 | 茂名高州110千伏白土输变电工程 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），40/40MVA，YN d11，有载，10.5 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），40/40MVA，YN d11，有载，10.5 | 1、备品备件是否为两台共用？2、要求温度变送模块为可拔插型，目前温控器均为压接式，可否改为压接式？ | 温度变送模块为可拔插型。
138 | 110kV交流电力变压器 | 包2 | 0162025000703098234 | 茂名供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），40/40MVA，YN d11，有载，10.5 | 广东 | 茂名化州110千伏良光站扩建第二台主变工程 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），40/40MVA，YN d11，有载，10.5 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），40/40MVA，YN d11，有载，10.5 | 要求温度变送模块为可拔插型，目前温控器均为压接式，可否改为压接式？ | 温度变送模块为可拔插型。
139 | 110kV交流电力变压器 | 包2 | 0162025000703098239 | 茂名供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），40/40MVA，YN d11，有载，10.5 | 广东 | 茂名化州110千伏林尘站扩建第二台主变工程 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），40/40MVA，YN d11，有载，10.5 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），40/40MVA，YN d11，有载，10.5 | 要求温度变送模块为可拔插型，目前温控器均为压接式，可否改为压接式？ | 温度变送模块为可拔插型。
140 | 110kV交流电力变压器 | 包2 | 0162025000703098240 | 茂名供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），40/40MVA，YN d11，有载，10.5 | 广东 | 茂名化州110千伏文楼站扩建第二台主变工程 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），40/40MVA，YN d11，有载，10.5 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），40/40MVA，YN d11，有载，10.5 | 要求温度变送模块为可拔插型，目前温控器均为压接式，可否改为压接式？ | 温度变送模块为可拔插型。
141 | 110kV交流电力变压器 | 包2 | 0162025000703098461 | 茂名供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），40/40MVA，YN d11，有载，10.5 | 广东 | 茂名高州110千伏泗水站扩建第二台主变工程 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），40/40MVA，YN d11，有载，10.5 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），40/40MVA，YN d11，有载，10.5 | 要求温度变送模块为可拔插型，目前温控器均为压接式，可否改为压接式？ | 温度变送模块为可拔插型。
142 | 110kV交流电力变压器 | 包2 | 0162025000703098462 | 茂名供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），40/40MVA，YN d11，有载，10.5 | 广东 | 茂名信宜110千伏北界站扩建第二台主变工程 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），40/40MVA，YN d11，有载，10.5 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），40/40MVA，YN d11，有载，10.5 | 1、前期变压器调压范围为121（+6-10）×1.25%/10.5，技术规范要求121±8×1.25%/10.5，本期为扩建站，应与前期变压器一致，请明确调压范围？2、要求温度变送模块为可拔插型，目前温控器均为压接式，可否改为压接式？ | 1、调压范围为121±8×1.25%/10.5； 2、温度变送模块为可拔插型。
143 | 110kV交流电力变压器 | 包2 | 0162025000703098463 | 茂名供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），40/40MVA，YN d11，有载，10.5 | 广东 | 茂名信宜110千伏镇隆站扩建第二台主变工程 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），40/40MVA，YN d11，有载，10.5 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），40/40MVA，YN d11，有载，10.5 | 要求温度变送模块为可拔插型，目前温控器均为压接式，可否改为压接式？ | 温度表为电流型输出，温度变送模块为可拔插型。
144 | 110kV交流电力变压器 | 包2 | 0162025000903520018 | 揭阳供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-50000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），50/50MVA，YN d11，有载，16 | 广东 | 揭阳揭东110千伏乌美站扩建第二台主变工程 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-50000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），50/50MVA，YN d11，有载，16 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-50000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），50/50MVA，YN d11，有载，16 | 技术规范提供的前期变压器主分接12.91%，最大分接16.5%，最小分接10.2%，不匹配，铭牌参数提供的主分接12.91%，最大分接13.64%，最小分接12.6%，请问是否按铭牌参数响应？ | 按铭牌参数响应，本项目为扩建主变项目，本期主变需与前期#1主变并列运行，主分接12.91%、最大分接16.5%与最小分接10.2%是根据主变铭牌上阻抗进行换算的，已附主变铭牌清晰图片。
145 | 110kV交流电力变压器 | 包3 | 0162025000603180996 | 清远供电局 | 110kV三绕组油浸式变压器，SSZ□-50000/110，110（115/121）±8×1.25%/37±2×2.5%/10.5（11），50/50/50MVA，10.5/6.5/18，110kV侧有载调压，35kV侧无载调压，YN yn0 d11 | 广东 | 清远阳山110千伏贵龙站扩建第二台主变工程 | SSZ20-50000/110 | 110kV三绕组油浸式变压器，SSZ□-50000/110，110（115/121）±8×1.25%/37±2×2.5%/10.5（11），50/50/50MVA，10.5/6.5/18，110kV侧有载调压，35kV侧无载调压，YN yn0 d11 | 储油柜要求波纹式配吸湿器，问：是否按外油立式波纹储油柜响应 | 按外油立式波纹储油柜响应
146 | 35kV油浸式交流电力变压器 | 包2 | 0162025000703098232 | 茂名供电局 | 35KV油浸式双绕组有载调压电力变压器，SZ□-10000kVA，35±3×2.5%/10.5，10000kVA，7.5%，YN D11 | 广东 | 茂名信宜35千伏怀乡站扩建第二台主变工程 | SZ20-10000/35 | SZ20-10000kVA，38.5±3×2.5%/10.5，10000kVA，7.53%，YNd11。 | 要求新变压联结组别YNd11，扩建工程主变参数联结组别Yd11，请明确联结组别。 | 联结组别按YNd11执行
147 | 220kV交流电力变压器 | 包2 | 0162025000303198223 | 东莞供电局 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-240000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），240/240/80MVA，有载，14/21/35，YN yn0 d11 | 广东 | 220kV七星站#1、#2、#3主变更换（抗短路能力不足专项） | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-240000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），240/240/80MVA，有载，14/21/35，YN yn0 d11 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-240000/220，220±8×1.5%/115/10.5kV，240/240/80MVA，有载，14/21/35，YN yn0 d11 | 交货期为2026-01-30，根据招标时间安排，本批次招标9月底才交标书，十月中下旬左右才能签订合同，该交期紧张。请重新确认该工程交期。 | 交货期为2026-03-15
148 | 220kV交流电力变压器 | 包2 | 0162025000303198215 | 东莞供电局 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-240000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），240/240/80MVA，有载，14/35/50，YN yn0 d11 | 广东 | 220kV裕元站#1、#2、#3主变更换（抗短路能力不足专项） | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-240000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），240/240/80MVA，有载，14/35/50，YN yn0 d11 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-240000/220，230±8×1.25%/121/11kV，240/240/80MVA，有载，14/35/50，YN yn0 d11 | 交货期为2026-01-30，根据招标时间安排，本批次招标9月底才交标书，十月中下旬左右才能签订合同，该交期紧张。请重新确认该工程交期。 | 交货期为2026-03-15
149 | 220kV交流电力变压器 | 包3 | 0162025000603141765 | 梅州供电局 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-180000/220，220（230）±8×1.25（1.5）%/115（121）/10.5（11），180/180/60MVA，有载，14/35/50，ONAN，不带稳定绕组，YN yn0 d11 | 广东 | 梅州城区220千伏赞化站扩建第三台主变工程 |  |  | 交货期为2025-10-10，根据招标时间安排，本批次招标9月底才交标书，十月中下旬左右才能签订合同，该交期不合理。请重新确认该工程交期。 | 为满足工程投产需要，最迟需要2026年3月31日前交货。
150 | 220kV交流电力变压器 | 包3 | 0162025000903162665 | 河源供电局 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-180000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），180/180/60MVA，有载，14/35/50，YN yn0 d11 | 广东 | 河源220千伏塔岭站扩建第三台主变工程 |  |  | 交货期为2026-01-30，根据招标时间安排，本批次招标9月底才交标书，十月中下旬左右才能签订合同，该交期紧张。请重新确认该工程交期。 | 交货期可推迟至2026年3月30日
151 | 220kV交流电力变压器 | 包3 | 0162025000803129804 | 肇庆供电局 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-180000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），180/180/60MVA，有载，14/35/50，YN yn0 d11 | 广东 | 肇庆220千伏封开规划输变电工程 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-180000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），180/180/60MVA，有载，14/35/50，YN yn0 d11 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-180000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），180/180/60MVA，有载，14/35/50，YN yn0 d11 | 交货期为2026-01-31，根据招标时间安排，本批次招标9月底才交标书，十月中下旬左右才能签订合同，该交期紧张。请重新确认该工程交期。 | 交期以排产涵为准
152 | 220kV交流电力变压器 | 包4 | 0162025000303209670 | 中山供电局 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-240000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），240/240/80MVA，有载，14/35/50，YN yn0 d11 | 广东 | 220kV逸仙变电站改造（一次设备）（2024年） | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-240000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），240/240/80MVA，有载，14/35/50，YN yn0 d11 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-240000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），240/240/80MVA，有载，14/35/50，YN yn0 d11 | 交货期为2026-01-30，根据招标时间安排，本批次招标9月底才交标书，十月中下旬左右才能签订合同，该交期紧张。请重新确认该工程交期。 | 改为2026年3月30日
153 | 220kV交流电力变压器 | 包4 | 0162025000403201603 | 中山供电局 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-240000/220，220（230）±8×1.25（1.5）%/115（121）/10.5（11），240/240/80MVA，有载，14/21/35，ONAF，不带稳定绕组，YN yn0 d11 | 广东 | 中山220千伏德隆站扩建第三台主变工程 |  |  | 交货期为2026-01-30，根据招标时间安排，本批次招标9月底才交标书，十月中下旬左右才能签订合同，该交期紧张。请重新确认该工程交期。 | 改为2026年3月30日
154 | 220kV交流电力变压器 | 包4 | 0162025000403203345 | 中山供电局 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-240000/220，220（230）±8×1.25（1.5）%/115（121）/10.5（11），240/240/80MVA，有载，14/21/35，ONAF，不带稳定绕组，YN yn0 d11 | 广东 | 中山220千伏中山站扩建第三台主变工程 |  |  | 交货期为2026-01-30，根据招标时间安排，本批次招标9月底才交标书，十月中下旬左右才能签订合同，该交期紧张。请重新确认该工程交期。 | 改为2026年3月30日
155 | 220kV交流电力变压器 | 包6 | 0162025000303198497 | 东莞供电局 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-240000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），240/240/80MVA，有载，14/21/35，YN yn0 d11 | 广东 | 东莞220千伏坑美输变电工程 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-240000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），240/240/80MVA，有载，14/21/35，YN yn0 d11 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-240000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），240/240/80MVA，有载，14/21/35，YN yn0 d11 | 交货期为2026-01-31，根据招标时间安排，本批次招标9月底才交标书，十月中下旬左右才能签订合同，该交期紧张。请重新确认该工程交期。 | 交货期调整为2026年5月
156 | 220kV交流电力变压器 | 包2 | 0162025000303198223 | 东莞供电局 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-240000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），240/240/80MVA，有载，14/21/35，YN yn0 d11 | 广东 | 220kV七星站#1、#2、#3主变更换（抗短路能力不足专项） | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-240000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），240/240/80MVA，有载，14/21/35，YN yn0 d11 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-240000/220，220±8×1.5%/115/10.5kV，240/240/80MVA，有载，14/21/35，YN yn0 d11 | 表2.4必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单是3台共用还是1台的数量，请明确。 | 备品备件是3台共用。
157 | 220kV交流电力变压器 | 包2 | 0162025000303198215 | 东莞供电局 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-240000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），240/240/80MVA，有载，14/35/50，YN yn0 d11 | 广东 | 220kV裕元站#1、#2、#3主变更换（抗短路能力不足专项） | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-240000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），240/240/80MVA，有载，14/35/50，YN yn0 d11 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-240000/220，230±8×1.25%/121/11kV，240/240/80MVA，有载，14/35/50，YN yn0 d11 | 表2.4必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单是3台共用还是1台的数量，请明确。 | 备品备件是3台共用。
158 | 220kV交流电力变压器 | 包3 | 0162025000803129804 | 肇庆供电局 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-180000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），180/180/60MVA，有载，14/35/50，YN yn0 d11 | 广东 | 肇庆220千伏封开规划输变电工程 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-180000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），180/180/60MVA，有载，14/35/50，YN yn0 d11 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-180000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），180/180/60MVA，有载，14/35/50，YN yn0 d11 | 表2.4必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单是2台共用还是1台的数量，请明确。 | 1台的数量
159 | 220kV交流电力变压器 | 包4 | 0162025000303209670 | 中山供电局 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-240000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），240/240/80MVA，有载，14/35/50，YN yn0 d11 | 广东 | 220kV逸仙变电站改造（一次设备）（2024年） | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-240000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），240/240/80MVA，有载，14/35/50，YN yn0 d11 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-240000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），240/240/80MVA，有载，14/35/50，YN yn0 d11 | 1.表2.1，备注8、“变压器抗短路能力等级要求A级及以上”，请提供当年最严苛运行方式下可能出现的最大短路电流值，且该要求过于严苛，可否按B级抗短路或当年最严苛运行方式下可能出现的最大短路电流为50%变压器最大容许短路电流执行？ 2.表2.4必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单是2台共用还是1台的数量，请明确。 | 1、变压器抗短路能力等级要求A级及以上，按该要求执行。 2、备品备件数量为1台主变数量。
160 | 220kV交流电力变压器 | 包4 | 0162025000403203178 | 中山供电局 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-240000/220，220（230）±8×1.25（1.5）%/115（121）/10.5（11），240/240/80MVA，有载，14/21/35，ONAF，不带稳定绕组，YN yn0 d11 | 广东 | 220kV同益站#1、#2主变更换 | 三相三绕组有载调压自然油循环风冷变压器，240/240/80MVA， 220±8×1.5%/115/10.5kV；Ud1-2=14.23%,Ud1-3=35.49%,Ud2-3=22.07%，YNyn0d11 | 三相三绕组有载调压自然油循环风冷变压器，240/240/80MVA， 220±8×1.5%/115/10.5kV；Ud1-2=14.23%,Ud1-3=35.49%,Ud2-3=22.07%，YNyn0d11 | 表2.4必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单是2台共用还是1台的数量，请明确。 | 备品备件、专用工具和仪器仪表清单是1台主变数量。
161 | 220kV交流电力变压器 | 包6 | 0162025000403204076 | 中山供电局 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-240000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），240/240/80MVA，有载，14/21/35，YN yn0 d11 | 广东 | 中山220千伏泉林输变电工程 |  |  | 表2.4必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单是2台共用还是1台的数量，请明确。 | 2台共用
162 | 220kV交流电力变压器 | 包7 | 0162025000903135143 | 惠州供电局 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-240000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），240/240/80MVA，有载，14/21/35，YN yn0 d11 | 广东 | 惠州220千伏鹭湖（马安）输变电工程 |  |  | 表2.4必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单是2台共用还是1台的数量，请明确。 | 表2.4备品备件清单中所列，仅为1台主变所用。
163 | 220kV交流电力变压器 | 包7 | 0162025000903134780 | 惠州供电局 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-240000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），240/240/80MVA，有载，14/21/35，YN yn0 d11 | 广东 | 惠州220千伏东风输变电工程 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-240000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），240/240/80MVA，有载，14/21/35，YN yn0 d11 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-240000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），240/240/80MVA，有载，14/21/35，YN yn0 d11 | 1.表1.2，序号1.4、年平均气温+25℃不合理，澄清为20℃。 2.表2.4必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单是2台共用还是1台的数量，请明确。 3.表2.1、“变压器抗短路能力等级要求A级及以上”，请提供当年最严苛运行方式下可能出现的最大短路电流值，且该要求过于严苛，可否按B级抗短路或当年最严苛运行方式下可能出现的最大短路电流为50%变压器最大容许短路电流执行？ | 1、表1.2，序号1.4、年平均气温+25℃为湿热型环境条件。 2、备品备件数量为2台共用。 3、按技术规范书表2.1变压器抗短路能力等级要求A级及以上。本工程220kV三相短路电流23.848kA,110kV三相短路电流13.079kA，10kV三相短路电流19.022kA。
164 | 220kV交流电力变压器 | 包7 | 0162025000903134780 | 惠州供电局 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-240000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），240/240/80MVA，有载，14/21/35，YN yn0 d11 | 广东 | 惠州220千伏东风输变电工程 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-240000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），240/240/80MVA，有载，14/21/35，YN yn0 d11 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-240000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），240/240/80MVA，有载，14/21/35，YN yn0 d11 | 根据容量计算项目变压器使用1000A开关既可以满足使用，特此澄清是否可以按1000A开关执行？烦请确认 | 按技术规范书要求1200A。
165 | 110kV交流电力变压器 | 包1 | 0162025000203040441 | 珠海供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 广东 | 珠海110千伏梅华输变电工程 |  |  | 1、变压器顶层油/绕组（平均）/绕组（热点）温升为55/65/78K，年平均温度为25℃不合理，澄清为20℃。 2、表2.4必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单是2台共用还是1台的数量，请明确。 | 1、年平均温度25度，对应的“1.3.2 温升限值（K）（湿热环境）”，变压器顶层油/绕组（平均）/绕组（热点）温升为50/60/73K。 2、表2.4中清单数量为单台主变的数量
166 | 110kV交流电力变压器 | 包1 | 0162025000603060999 | 佛山供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 广东 | 佛山110千伏寿山站扩建第三台主变工程 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 表2.1，注、数字化表计应配IED终端，请确认配套IED设备是否由主变厂家供货？ | 配套IED设备由主变厂家供货
167 | 110kV交流电力变压器 | 包1 | 0162025000703060424 | 佛山供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 广东 | 佛山110千伏顺利输变电工程 |  |  | 1、专用技术文件是空白页，《110kV40~63MVA三相双绕组交流电力变压器技术规范书（专用部分）2022版v1.0（顺利站）》，请重新提供专用技术协议。 | 已重新提供技术规范书及图纸
168 | 110kV交流电力变压器 | 包1 | 0162025000703065520 | 佛山供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 广东 | 佛山110千伏南水输变电工程 |  |  | 1、表2.1，注11、本体、有载气体继电器应配置防水接口，防护等级IP68；IP68的要求过于严苛，可否按IP67执行？ 2、表2.4必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单是2台共用还是1台的数量，请明确。 | 1、可按IP67执行。 2、是2台共用的量。
169 | 110kV交流电力变压器 | 包1 | 0162025000703065521 | 佛山供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 广东 | 佛山110千伏龙峰输变电工程 |  |  | 1、表2.1，注11、本体、有载气体继电器应配置防水接口，防护等级IP68；IP68的要求过于严苛，可否按IP67执行？ 2、表2.4必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单是2台共用还是1台的数量，请明确。 | 1、可按IP67执行。 2、是2台共用的量。
170 | 110kV交流电力变压器 | 包2 | 0162025000703098211 | 茂名供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），40/40MVA，YN d11，有载，10.5 | 广东 | 茂名高州110千伏沙田站扩建第二台主变工程 |  |  | 表2.2，序号3.7、变压器抗短路电流设计值需达到A级及以上（该站运行中各工况出现的短路电流峰值小于绕组各工况设计耐受短路电流峰值65%的主变）”。该要求过于严苛，可否按B级抗短路或当年最严苛运行方式下可能出现的最大短路电流为50%变压器最大容许短路电流执行？ | 可按当年最严苛运行方式下可能出现的最大短路电流为50%变压器最大容许短路电流执行
171 | 110kV交流电力变压器 | 包2 | 0162025000703098212 | 茂名供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），40/40MVA，YN d11，有载，10.5 | 广东 | 茂名茂南110千伏黎明站扩建第二台主变工程 |  |  | 表2.2，序号3.7、“变压器抗短路电流设计值需达到A级及以上（该站运行中各工况出现的短路电流峰值小于绕组各工况设计耐受短路电流峰值65%的主变），其中高压侧三相短路电流峰值为15.07kA，低压侧三相短路电流峰值为40.18kA。 变压器抗短路电流设计值同时要满足技术规范书（通用部分）5.1条10）抗短路能力的要求。”该要求过于严苛，可否按B级抗短路或当年最严苛运行方式下可能出现的最大短路电流为50%变压器最大容许短路电流执行？ | 可按当年最严苛运行方式下可能出现的最大短路电流为50%变压器最大容许短路电流执行
172 | 110kV交流电力变压器 | 包2 | 0162025000703098223 | 茂名供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），40/40MVA，YN d11，有载，10.5 | 广东 | 茂名高州110千伏笔架山站扩建第二台主变工程 |  |  | 表2.2，序号3.7、“变压器抗短路电流设计值需达到A级及以上（该站运行中各工况出现的短路电流峰值小于绕组各工况设计耐受短路电流峰值65%的主变），其中高压侧三相短路电流峰值为33.907kA，低压侧三相短路电流峰值为84.716kA。 变压器抗短路电流设计值同时要满足技术规范书（通用部分）5.1条10）抗短路能力的要求。”该要求过于严苛，可否按B级抗短路或当年最严苛运行方式下可能出现的最大短路电流为50%变压器最大容许短路电流执行？ | 可按当年最严苛运行方式下可能出现的最大短路电流为50%变压器最大容许短路电流执行
173 | 110kV交流电力变压器 | 包2 | 0162025000703098224 | 茂名供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），40/40MVA，YN d11，有载，10.5 | 广东 | 茂名高州110千伏白土输变电工程 |  |  | 表2.2，序号3.7、“变压器抗短路电流设计值需达到A级及以上（该站运行中各工况出现的短路电流峰值小于绕组各工况设计耐受短路电流峰值65%的主变），其中高压侧三相短路电流峰值为23.288kA，低压侧三相短路电流峰值为45.15kA。 变压器抗短路电流设计值同时要满足技术规范书（通用部分）5.1条10）抗短路能力的要求。”该要求过于严苛，可否按B级抗短路或当年最严苛运行方式下可能出现的最大短路电流为50%变压器最大容许短路电流执行？ 2、表2.4 必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单是2台共用还是1台的数量，请明确。 | 1、可按当年最严苛运行方式下可能出现的最大短路电流为50%变压器最大容许短路电流执行 2、为2台共用
174 | 110kV交流电力变压器 | 包2 | 0162025000703098234 | 茂名供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），40/40MVA，YN d11，有载，10.5 | 广东 | 茂名化州110千伏良光站扩建第二台主变工程 |  |  | 表2.2，序号3.7、“变压器抗短路电流设计值需达到A级及以上（该站运行中各工况出现的短路电流峰值小于绕组各工况设计耐受短路电流峰值65%的主变），其中高压侧三相短路电流峰值为18.91kA，低压侧三相短路电流峰值为71.79kA。 变压器抗短路电流设计值同时要满足技术规范书（通用部分）5.1条10）抗短路能力的要求。”该要求过于严苛，可否按B级抗短路或当年最严苛运行方式下可能出现的最大短路电流为50%变压器最大容许短路电流执行？ | 可按当年最严苛运行方式下可能出现的最大短路电流为50%变压器最大容许短路电流执行
175 | 110kV交流电力变压器 | 包2 | 0162025000703098239 | 茂名供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），40/40MVA，YN d11，有载，10.5 | 广东 | 茂名化州110千伏林尘站扩建第二台主变工程 |  |  | 表2.2，序号3.7、“变压器抗短路电流设计值需达到A级及以上（该站运行中各工况出现的短路电流峰值小于绕组各工况设计耐受短路电流峰值65%的主变），其中高压侧三相短路电流峰值为32.861kA，低压侧三相短路电流峰值为57.218kA。 变压器抗短路电流设计值同时要满足技术规范书（通用部分）5.1条10）抗短路能力的要求。”该要求过于严苛，可否按B级抗短路或当年最严苛运行方式下可能出现的最大短路电流为50%变压器最大容许短路电流执行？ | 可按当年最严苛运行方式下可能出现的最大短路电流为50%变压器最大容许短路电流执行
176 | 110kV交流电力变压器 | 包2 | 0162025000703098240 | 茂名供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），40/40MVA，YN d11，有载，10.5 | 广东 | 茂名化州110千伏文楼站扩建第二台主变工程 |  |  | 表2.2，序号3.7、“变压器抗短路电流设计值需达到A级及以上（该站运行中各工况出现的短路电流峰值小于绕组各工况设计耐受短路电流峰值65%的主变），其中高压侧三相短路电流峰值为11.98kA，低压侧三相短路电流峰值为50.62kA。 变压器抗短路电流设计值同时要满足技术规范书（通用部分）5.1条10）抗短路能力的要求。”该要求过于严苛，可否按B级抗短路或当年最严苛运行方式下可能出现的最大短路电流为50%变压器最大容许短路电流执行？ | 可按当年最严苛运行方式下可能出现的最大短路电流为50%变压器最大容许短路电流执行
177 | 110kV交流电力变压器 | 包2 | 0162025000703098461 | 茂名供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），40/40MVA，YN d11，有载，10.5 | 广东 | 茂名高州110千伏泗水站扩建第二台主变工程 |  |  | 表2.2，序号3.7、“变压器抗短路电流设计值需达到A级及以上（该站运行中各工况出现的短路电流峰值小于绕组各工况设计耐受短路电流峰值65%的主变），其中高压侧三相短路电流峰值为17.553kA，低压侧三相短路电流峰值为42.698kA。 变压器抗短路电流设计值同时要满足技术规范书（通用部分）5.1条10）抗短路能力的要求。”该要求过于严苛，可否按B级抗短路或当年最严苛运行方式下可能出现的最大短路电流为50%变压器最大容许短路电流执行？ | 可按当年最严苛运行方式下可能出现的最大短路电流为50%变压器最大容许短路电流执行
178 | 110kV交流电力变压器 | 包2 | 0162025000703098462 | 茂名供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），40/40MVA，YN d11，有载，10.5 | 广东 | 茂名信宜110千伏北界站扩建第二台主变工程 |  |  | 表2.2，序号3.7、“变压器抗短路电流设计值需达到A级及以上（该站运行中各工况出现的短路电流峰值小于绕组各工况设计耐受短路电流峰值65%的主变），其中高压侧三相短路电流峰值为21.431kA，低压侧三相短路电流峰值为43.479kA。 变压器抗短路电流设计值同时要满足技术规范书（通用部分）5.1条10）抗短路能力的要求。”该要求过于严苛，可否按B级抗短路或当年最严苛运行方式下可能出现的最大短路电流为50%变压器最大容许短路电流执行？ | 可按当年最严苛运行方式下可能出现的最大短路电流为50%变压器最大容许短路电流执行
179 | 110kV交流电力变压器 | 包2 | 0162025000703098463 | 茂名供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），40/40MVA，YN d11，有载，10.5 | 广东 | 茂名信宜110千伏镇隆站扩建第二台主变工程 |  |  | 表2.2，序号3.7、“变压器抗短路电流设计值需达到A级及以上（该站运行中各工况出现的短路电流峰值小于绕组各工况设计耐受短路电流峰值65%的主变），其中高压侧三相短路电流峰值为18.67kA，低压侧三相短路电流峰值为52.21kA。 变压器抗短路电流设计值同时要满足技术规范书（通用部分）5.1条10）抗短路能力的要求。”该要求过于严苛，可否按B级抗短路或当年最严苛运行方式下可能出现的最大短路电流为50%变压器最大容许短路电流执行？ | 可按当年最严苛运行方式下可能出现的最大短路电流为50%变压器最大容许短路电流执行
180 | 110kV交流电力变压器 | 包2 | 0162025000903520018 | 揭阳供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-50000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），50/50MVA，YN d11，有载，16 | 广东 | 揭阳揭东110千伏乌美站扩建第二台主变工程 |  |  | 该变压器项目地点年平均温度为20℃，最高日温度为40℃，均为正常使用条件，表2.2序号1.3.1温升是否也按照正常环境55/65/78响应？ | 乌美站站址海拔≤1000 (m)，温升按照正常环境55/65/78响应。
181 | 110kV交流电力变压器 | 包3 | 0162025000703098233 | 茂名供电局 | 110kV三绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/37±2×2.5%/10.5（11），40/40/40MVA，10.5/6.5/18，110kV侧有载调压，35kV侧无载调压，YN yn0 d11 | 广东 | 茂名信宜110千伏池垌站扩建第二台主变工程 |  |  | 1、“变压器抗短路电流设计值需达到A级及以上（该站运行中各工况出现的短路电流峰值小于绕组各工况设计耐受短路电流峰值65%的主变），其中高压侧三相短路电流峰值为8.503kA，中压侧三相短路电流峰值为14.225kA，低压侧三相短路电流峰值为36.994kA。 变压器抗短路电流设计值同时要满足技术规范书（通用部分）5.1条10）抗短路能力的要求。”该要求过于严苛，可否按B级抗短路或当年最严苛运行方式下可能出现的最大短路电流为50%变压器最大容许短路电流执行？ | 可按当年最严苛运行方式下可能出现的最大短路电流为50%变压器最大容许短路电流执行
182 | 110kV交流电力变压器 | 包3 | 0162025000803129646 | 肇庆供电局 | 110kV三绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/37±2×2.5%/10.5（11），40/40/40MVA，10.5/6.5/18，110kV侧有载调压，35kV侧无载调压，YN yn0 d11 | 广东 | 肇庆110千伏杏花输变电工程 |  |  | 1、变压器顶层油/绕组（平均）/绕组（热点）温升为55/65/78K，最高日温度为45℃不合理，澄清为40℃。 2、表2.4 必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单是2台共用还是1台的数量，请明确。 | 1、最高日温度为40℃； 2、2台共用
183 | 110kV交流电力变压器 | 包3 | 0162025000803129803 | 肇庆供电局 | 110kV三绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/37±2×2.5%/10.5（11），40/40/40MVA，10.5/6.5/18，110kV侧有载调压，35kV侧无载调压，YN yn0 d11 | 广东 | 肇庆110千伏武垄输变电工程 |  |  | 1、变压器顶层油/绕组（平均）/绕组（热点）温升为55/65/78K，年平均温度为25℃不合理，澄清为20℃。 2、表2.4 必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单是2台共用还是1台的数量，请明确。 | 1、年平均温度修改为20℃ 2、清单为1台数量，本期2台主变备品还需乘以2才为最终的数量
184 | 110kV交流电力变压器 | 包3 | 0162025000703150896 | 汕尾供电局 | 110kV三绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/37±2×2.5%/10.5（11），40/40/40MVA，10.5/6.5/18，110kV侧有载调压，35kV侧无载调压，YN yn0 d11 | 广东 | 汕尾110千伏华侨输变电工程 |  |  | 表2.4必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单是2台共用还是1台的数量，请明确。 | 两台共用的数量
185 | 110kV交流电力变压器 | 包3 | 0162025000903163905 | 河源供电局 | 110kV三绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/37±2×2.5%/10.5（11），40/40/40MVA，10.5/6.5/18，110kV侧有载调压，35kV侧无载调压，YN yn0 d11 | 广东 | 河源和平110千伏彭寨站#2主变增容工程 |  |  | 该项目为增容工程，请确认是否要与原变压器并列运行，若需要，请提供原变压器的极限分接阻抗。 | 1、需与原主变并列运行，原主变极限分接阻抗：高-中最正分接：11.03%，高-中最负分接：10.32%，高-低最正分接：19.02%，高-低最负分接：18.35%，中-低最正分接：6.64%，中-低最负分接：6.58%
186 | 110kV交流电力变压器 | 包3 | 0162025000603181008 | 清远供电局 | 110kV三绕组油浸式变压器，SSZ□-50000/110，110（115/121）±8×1.25%/37±2×2.5%/10.5（11），50/50/50MVA，10.5/6.5/18，110kV侧有载调压，35kV侧无载调压，YN yn0 d11 | 广东 | 清远连山110千伏鹿鸣站扩建第二台主变工程 |  |  | 该项目为扩建工程，请确认是否要与原变压器并列运行，若需要，请提供原变压器的极限分接阻抗。 | 需要并列运行，但在运主变出厂前没做极限分接阻抗实验，无法提供数据
187 | 110kV交流电力变压器 | 包4 | 0162025000503149720 | 梅州供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），40/40MVA，YN d11，有载，10.5 | 广东 | 梅州城区110千伏干才输变电工程 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），40/40MVA，YN d11，有载，10.5 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），40/40MVA，YN d11，有载，10.5 | 表2.4必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单是3台共用还是1台的数量，请明确。 | 1、表2.4备品备件为两台产品共用。
188 | 110kV交流电力变压器 | 包4 | 0162025000903134605 | 惠州供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 广东 | 惠州博罗110千伏承粮（石古岭）输变电工程 |  |  | 1.协议要求“变压器抗短路能力等级要求A级及以上”，请提供当年最严苛运行方式下可能出现的最大短路电流值，且该要求过于严苛，可否按B级抗短路或当年最严苛运行方式下可能出现的最大短路电流为50%变压器最大容许短路电流执行？ 2.表2.4必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单是2台共用还是1台的数量，请明确。 3.协议要求“110kV主变有载分接开关的油枕容积不小于240L”不合理，澄清为150L | 1、变压器抗短路能力等级需按要求满足A级及以上。 2、2台共用的数量； 3、按技术规范书要求执行。
189 | 110kV交流电力变压器 | 包4 | 0162025000903134755 | 惠州供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 广东 | 惠州仲恺110千伏前进输变电工程 |  |  | 1.协议要求“变压器抗短路能力等级要求A级及以上”，请提供当年最严苛运行方式下可能出现的最大短路电流值，且该要求过于严苛，可否按B级抗短路或当年最严苛运行方式下可能出现的最大短路电流为50%变压器最大容许短路电流执行？ 2.表2.4必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单是2台共用还是1台的数量，请明确。 3.协议要求“110kV主变有载分接开关的油枕容积不小于240L”不合理，澄清为150L | 1、变压器抗短路能力等级需按要求满足A级及以上。 2、2台共用的数量； 3、按技术规范书要求执行。
190 | 110kV交流电力变压器 | 包4 | 0162025000903134762 | 惠州供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），40/40MVA，YN d11，有载，16 | 广东 | 惠州惠东110千伏月湾（榜山）输变电工程 |  |  | 1.协议要求“变压器抗短路能力等级要求A级及以上”，请提供当年最严苛运行方式下可能出现的最大短路电流值，且该要求过于严苛，可否按B级抗短路或当年最严苛运行方式下可能出现的最大短路电流为50%变压器最大容许短路电流执行？ 2.表2.4必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单是2台共用还是1台的数量，请明确。 3.协议要求“110kV主变有载分接开关的油枕容积不小于240L”不合理，澄清为150L | 1、变压器抗短路能力等级需按要求满足A级及以上。 2、2台共用的数量； 3、按技术规范书要求执行。
191 | 110kV交流电力变压器 | 包4 | 0162025000503149714 | 梅州供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），40/40MVA，YN d11，有载，10.5 | 广东 | 梅州蕉岭110千伏乐干输变电工程 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），40/40MVA，YN d11，有载，10.5 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），40/40MVA，YN d11，有载，10.5 | 表2.4必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单是2台共用还是1台的数量，请明确。 | 1、表2.4备品备件为两台产品共用。
192 | 110kV交流电力变压器 | 包4 | 0162025001003130237 | 惠州供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-20000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），20/20MVA，10.5，ONAN，有载，YN d11 | 广东 | 惠州惠城110千伏观岚输变电工程 |  |  | 1.协议要求“变压器抗短路能力等级要求A级及以上”，请提供当年最严苛运行方式下可能出现的最大短路电流值，且该要求过于严苛，可否按B级抗短路或当年最严苛运行方式下可能出现的最大短路电流为50%变压器最大容许短路电流执行？ 2.表2.4必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单是2台共用还是1台的数量，请明确。 3.协议要求“110kV主变有载分接开关的油枕容积不小于240L”不合理，澄清为150L | 1、没看到协议有A级要求，主变运行年限很长，不能只考虑投运当年的运行方式出现的短路电流值，因此抗短路能力要求高是有一定道理的。2、单位为X/台，则为一台数量，备注都有说明好的。3、专用技术规范书表2.1序号15并没有提及此要求，通用规范书5.2.6，3）有载分接开关的储油柜（油枕）容积应满足以下要求：110kV主变单台分接开关的容积不少于100L。
193 | 110kV交流电力变压器 | 包5 | 0162025000403203428 | 中山供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 广东 | 中山110千伏康华输变电工程 |  |  | 表2.4必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单是2台共用还是1台的数量，请明确。 | 2台共用
194 | 110kV交流电力变压器 | 包5 | 0162025000303198421 | 东莞供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 广东 | 东莞110千伏田头输变电工程 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 表2.4必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单是3台共用还是1台的数量，请明确。 | 按照“表2.4 必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单”数量执行。
195 | 110kV交流电力变压器 | 包5 | 0162025000403203277 | 中山供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 广东 | 中山110千伏外沙输变电工程 |  |  | 表2.4必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单是2台共用还是1台的数量，请明确。 | 2台共用
196 | 110kV交流电力变压器 | 包5 | 0162025000403203402 | 中山供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 广东 | 中山110千伏广源输变电工程 |  |  | 表2.4必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单是2台共用还是1台的数量，请明确。 | 2台共用
197 | 110kV交流电力变压器 | 包6 | 0162025000803123260 | 肇庆供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 广东 | 肇庆110千伏梓里输变电工程 |  |  | 表2.4必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单是2台共用还是1台的数量，请明确。 | 备注栏有明确。每1台变压器配置数量
198 | 110kV交流电力变压器 | 包6 | 0162025000803123331 | 肇庆供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 广东 | 肇庆110千伏长溪（贝水2）输变电工程 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 表2.4必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单是2台共用还是1台的数量，请明确。 | 1、经核实，表2.4必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单，无备注部分为2台主变备品数量。
199 | 110kV交流电力变压器 | 包4 | 0162025001003130237 | 惠州供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-20000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），20/20MVA，10.5，ONAN，有载，YN d11 | 广东 | 惠州惠城110千伏观岚输变电工程 |  |  | 交货期为2025-11-15,请确认是否需要延长交货期，如需延长请明确实际的交货期。 | 可以延期至2025年11月30日。
200 | ±500kV直流线路避雷器 | 包1 | 0162025000503174558 | 阳江供电局 | 直流线路避雷器,YH30CXL-515/1030（空气间隙） | 广东 | 阳江三山岛海上风电柔直输电工程（陆上工程）阳江段 |  |  | 交货期为2025-08-31,请确认是否需要延长交货期，如需延长请明确实际的交货期。 | 交货时间改为2025年12月30日
201 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包3 | 0162025000603180471 | 清远供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 清远清新110千伏南龙站扩建第二台主变工程 |  |  | 清远清新110千伏南龙站扩建第二台主变工程，110kV分段间隔断面图中要求三相分箱，断路器采用卧式结构产品，能否接受三相共箱、断路器立式结构产品投标 | 能接受
202 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包3 | / | 清远供电局 | / | 广东 | 清远连山110千伏鹿鸣站扩建第二台主变工程 |  |  | 清远连山110千伏鹿鸣站扩建第二台主变工程，110kV分段间隔、IIM PT间隔平断面图中要求三相分箱，断路器采用卧式结构产品，能否接受三相共箱、断路器立式结构产品投标 | 能接受
203 | 110kV交流电力变压器 | 包1 | 0162025000703060424 | 佛山供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 广东 | 佛山110千伏顺利输变电工程 |  |  | 无专用文件，无技术参数 | 已重新提供技术规范书及图纸
204 | 110kV交流电力变压器 | 包2 | 0162025000903520018 | 揭阳供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-50000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），50/50MVA，YN d11，有载，16 | 广东 | 揭阳揭东110千伏乌美站扩建第二台主变工程 |  |  | 专用文件项目要求阻抗16%，技术参数表中12.91%，按哪个报？ | 按技术表中12.91%响应，本项目为扩建主变项目，本期主变需与前期#1主变并列运行。
205 | ±500kV直流线路避雷器 | 包1 | 0162025000503174558 | 阳江供电局 | 直流线路避雷器,YH30CXL-515/1030（空气间隙） | 广东 | 阳江三山岛海上风电柔直输电工程（陆上工程）阳江段 |  |  | ±500kV直流系统用线路外串联间隙复合外套金属氧化物避雷器（空气间隙）技术规范书（专用部分）表2.2 序号1.11操作冲击耐受电压（kV）要求≥1105，而根据标准DL/T 2109-2020 第8.11条规定±500kV线路避雷器正极性操作冲击耐受电压值为876kV。请澄清操作冲击耐受电压要求值。 | 因工程实际需要，按技术规范书执行。
206 | ±500kV直流线路避雷器 | 包1 | 0162025000703065047 | 佛山供电局 | 直流线路避雷器,YH30CXL-515/1030（空气间隙） | 广东 | 阳江三山岛海上风电柔直输电工程（陆上工程）佛山段 |  |  | ±500kV直流系统用线路外串联间隙复合外套金属氧化物避雷器（空气间隙）技术规范书（专用部分）表2.2 序号1.11操作冲击耐受电压（kV）要求≥1105，而根据标准DL/T 2109-2020 第8.11条规定±500kV线路避雷器正极性操作冲击耐受电压值为876kV。请澄清操作冲击耐受电压要求值。 | 按技术规范书要求执行
207 | ±500kV直流线路避雷器 | 包1 | 0162025000703071222 | 江门供电局 | 直流线路避雷器,YH30CXL-515/1030（空气间隙） | 广东 | 阳江三山岛海上风电柔直输电工程（陆上工程）江门段 |  |  | ±500kV直流系统用线路外串联间隙复合外套金属氧化物避雷器（空气间隙）技术规范书（专用部分）表2.2 序号1.11操作冲击耐受电压（kV）要求≥1105，而根据标准DL/T 2109-2020 第8.11条规定±500kV线路避雷器正极性操作冲击耐受电压值为876kV。请澄清操作冲击耐受电压要求值。 | 按照技术规范书标准执行
208 | 220kV交流电力变压器 | 包2 | 0162025000303198215 | 东莞供电局 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-240000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），240/240/80MVA，有载，14/35/50，YN yn0 d11 | 广东 | 220kV裕元站#1、#2、#3主变更换（抗短路能力不足专项） | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-240000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），240/240/80MVA，有载，14/35/50，YN yn0 d11 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-240000/220，230±8×1.25%/121/11kV，240/240/80MVA，有载，14/35/50，YN yn0 d11 | 1、澄清项目:220ky包2:220kv裕元站#1、#2、#3主变更换(抗短路能力不足专项)。 澄清问题:本项日需与在还中额并联运行，招标技术规范书(专用部分)4.2上变铭牌照片模糊，无法看清阻抗电压，请业主提供清晰铭牌照片。" | 已补充铭牌图
209 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包1 | 0162025000903134600 | 惠州供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-PT间隔，126kV，2000A | 广东 | 惠州博罗110千伏承粮（石古岭）输变电工程 |  |  | 1、本站平面上有智能终端柜，专用技术规范中没用要求，请明确智能终端柜是否由投标方提供 | 智能终端柜是由投标方提供。
210 | 35kV油浸式交流电力变压器 | 包2 | 0162025000703098232 | 茂名供电局 | 35KV油浸式双绕组有载调压电力变压器，SZ□-10000kVA，35±3×2.5%/10.5，10000kVA，7.5%，YN D11 | 广东 | 茂名信宜35千伏怀乡站扩建第二台主变工程 |  | / | 35kV有载调压交流电力变压器技术规范书审核表单的证明材料是指提交变压器配件的检验报告就可以吗？还是需要提供更加详细的资料，如需要提交更加详细的资料有具体资料项目吗？ | 按照技术规范书要求执行，根据条款基本内容和要求提供相应证明材料即可。
211 | 35kV油浸式交流电力变压器 | 包2 | 0162025000703098232 | 茂名供电局 | 35KV油浸式双绕组有载调压电力变压器，SZ□-10000kVA，35±3×2.5%/10.5，10000kVA，7.5%，YN D11 | 广东 | 茂名信宜35千伏怀乡站扩建第二台主变工程 |  | / | 不同项目的技术规范书（通用部分）版本号不同，是否需要两个版本号分别逐条响应 | 按工程项目技术规范书要求进行响应。
212 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包2 | 0162025000603012585 | 广州供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 广州110千伏光明扩建第三台主变工程 | / | / | 1、主变出线间隔专用技术规范中供货需求及供货范围中含带电显示器1组/三相，招标图纸中为6相，请明确带电显示器数量 | 请以招标图中2套带电显示器为准。
213 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包2 | 0162025000603014018 | 广州供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 110千伏振华输变电工程 | / | / | 1、平面上有智能终端柜，专用技术规范中没用要求，请明确智能终端柜是否由投标方提供 | 仅IED屏柜及汇控柜由投标方，智能终端柜投标方不提供。
214 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包2 | 0162025000603019479 | 广州供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 广州110千伏文武输变电工程 | / | / | 1、平面上有智能终端柜，专用技术规范中没用要求，请明确智能终端柜是否由投标方提供 2、主变出线间隔专用技术规范中供货需求及供货范围中含带电显示器1组/三相，招标图纸中为6相，请明确带电显示器数量 | 1、智能终端柜由需方另行采购； 2、请以招标图中2套带电显示器为准。
215 | 110kV 交流电力变压器 | 包3 | 0162025000603014677 | 广州供电局 | 110kV三绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/37±2×2.5%/10.5（11），40/40/40MVA，10.5/6.5/18，110kV侧有载调压，35kV侧无载调压，YN yn0 d11 | 广东 | 变电二所110kV吕田站#2主变更换 | SZ□-40000/110 |  | 1.专用协议2.2标准技术特性参数表序号1.22.12套管互感器主变高压侧中性点CT容量、变比及准确级较为苛刻，互感器高度尺寸超出套管CT端长度，我方推荐互感器数量及参数： LR-110,300-600/5A 0.5S，30VA LRB-110, 300-600/5A 5P30/5P30，30VA/30VA 110kV侧中性点CT: LRB-60,200-600/5A 5P20/5P20/5P20， 20VA/20VA/20VA 2.技术协议表2.2中3.4第7、8条要求“变压器本体储油柜及调压开关的注油、放油、放气和排污装置的阀门全部引到距变压器底部约1.5m处”，建议按通用规范要求，“应将储油柜的注油阀、吸湿器、瓦斯继电器集气装置、有载调压开关的注油阀和排油阀引到离地面1.3~1.5米高度” | 1、专用协议是最优参数，本项目电流互感器参数不低于以下要求：LR-110,300-600/5A 0.5S，30VA LRB-110, 300-600/5A 5P30/5P30，30VA/30VA 110kV侧中性点CT: LRB-60,200-600/5A 5P20/5P20/5P20， 30VA/30VA/30VA 2、专用协议为最优要求。
216 | 220kV交流电力变压器 | 包1 | 0162025000603011825 | 广东电网有限责任公司广州供电局 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-240000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），240/240/80MVA，有载，14/21/35，YN yn0 d11 | 广东 | 变电一所220kV新塘站#3主变更换 | SFSZ11-240000/220型三相三卷自然油循环风冷高阻抗有载调压电力变压器 | 额定电压：220±8×1.5%/115/10.5kV 频 率：50Hz 额定容量：240/240/80MVA 阻抗电压：UK高—中=14%， UK中—低=21%，UK高—低=35% 连接组别：YN，yn0，d11 冷却方式：ONAN/ONAF | 技术规范书专用部分： 1、表2.2中要求扩建工程的变压器“主分接阻抗与在运主变实测阻抗偏差不超过±5%，极限分接阻抗与在运主变实测阻抗偏差不超过±7.5%”，请提供在运变压器的额定分接、极限分接阻抗值； 2、表2.1中要求“空载损耗小于95kW，负载损耗小于595kW”，表2.2中要求“空载损耗≤100kW，负载损耗小于≤667kW”，两处要求不一致，请明确按哪组数据执行； 3、表2.2 3.13 4 g）主变风冷控制箱采用传统设备，12）有载调压控制、风冷控制不应使用PLC模块控制，宜通过继电器构成二次回路。但是在表2.3第34项要求提供智能风冷控制系统。要求不一致，请明确风冷控制箱的型式。 | 1、提供原#3主变铭牌见右边图片 2、按表2.1要求 3、主变风冷控制箱按照传统设备配置，有载调压控制、风冷控制不应使用PLC模块控制，宜通过继电器构成二次回路 | =DISPIMG("ID_91B8D1E126034A549AD3B1F154EE759B",1)
217 | 220kV交流电力变压器 | 包1 | 0162025000603011851 | 广东电网有限责任公司广州供电局 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-240000/220，220（230）±8×1.25（1.5）%/115（121）/10.5（11），240/240/80MVA，有载，14/21/35，ONAF，不带稳定绕组，YN yn0 d11 | 广东 | 变电一所220kV华圃站#3主变更换 | SFSZ11-240000/220型三相三卷自然油循环风冷高阻抗有载调压电力变压器 | 额定电压：220±8×1.5%/115/10.5kV 频 率：50Hz 额定容量：240/240/80MVA 阻抗电压：UK高—中=14%， UK中—低=21%，UK高—低=35% 连接组别：YN，yn0，d11 | 技术规范书专用部分： 1、表2.2中要求扩建工程的变压器“主分接阻抗与在运主变实测阻抗偏差不超过±5%，极限分接阻抗与在运主变实测阻抗偏差不超过±7.5%”，请提供在运变压器的额定分接、极限分接阻抗值； 2、表2.2中要求“空载损耗≤100kW，负载损耗小于≤667kW”，表2.2第3.7 17）要求“空载损耗小于95kW，负载损耗小于595kW”两处要求不一致，请明确按哪组数据执行； 3、表2.2 3.13 4 g）主变风冷控制箱采用传统设备，12）有载调压控制、风冷控制不应使用PLC模块控制，宜通过继电器构成二次回路。但是在表2.3第34项要求提供智能风冷控制系统。要求不一致，请明确风冷控制箱的型式。 | 1、额定分接阻抗值:UK高—中=14.03%， UK中—低=25.43%，UK高—低=39.69% 最大分接： UK高—中=18.57%,;最小分接： UK高—中=11.62%，另外低压侧不并列无需考虑。 2、空载损耗小于95kW，负载损耗小于595kW 3、主变风冷控制箱按照传统设备配置，有载调压控制、风冷控制不应使用PLC模块控制，宜通过继电器构成二次回路
218 | 110kV交流电力变压器 | 包1 | 0162025000603019478 | 广州供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 广东 | 广州110千伏文武输变电工程 |  |  | 1、表2.1中套管电流互感器高压侧准确级为0.5S的二次容量（VA）为20VA，与表2.2中1.22.2.1.5二次容量（VA）项目单位要求值为10VA相矛盾，请确认。 2、表2.2中1.31.1安装在主控室的油温显示装置为需要，1.45安装在主控室的油温与绕温显示装置为不需要，相互矛盾，请确认。 3、表1.1中表示本项目为扩建工程，但表2.2序号2中并未提供扩建工程主变参数，请确认是否与前期并联，如若并联请提供前期铭牌及主变参数。 4、表2.4必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单是2台共用还是1台的数量，请明确。 | 1、请以20VA为准； 2、请以不需要为准； 3、请以本项目为非扩建工程，与前期无关联为准。 4、请以表2.4中备注列的说明为准。
219 | 110kV交流电力变压器 | 包1 | 0162025000603013006 | 广州供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 广东 | 广州110千伏光明扩建第三台主变工程 |  |  | 1、表1.1中表示本项目为扩建工程，但表2.2序号2中并未提供扩建工程主变参数，请确认是否与前期并联，如若并联请提供前期铭牌及主变参数。 | 本项目为扩建工程，采用线路变压器组接线，理论上两台主变不关联。
220 | 110kV交流电力变压器 | 包1 | 0162025000603014017 | 广州供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 广东 | 110千伏振华输变电工程 |  |  | 1、表2.4必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单是2台共用还是1台的数量，请明确。 | 请以表2.4中备注列的说明为准。
221 | 220kV交流电力变压器 | 包1 | 0162025000603011851 | 广州供电局 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-240000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），240/240/80MVA，有载，14/21/35，YN yn0 d11 | 广东 | 变电一所220kV华圃站#3主变更换 |  |  | 1、电气主接线图和表2.1 供货范围及设备技术规格一览表中无220kV及110kV套管CT准确级0.5S参数要求，请明确表2.2中序号1.22.2装设在高压侧及中压侧套管式电流互感器（准确级0.5S）是否需配置，如需配置请提供具体参数。 | 1、无需配置0.5S级CT
222 | 220kV交流电力变压器 | 包1 | 0162025000603011825 | 广州供电局 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-240000/220，220（230）±8×1.25（1.5）%/115（121）/10.5（11），240/240/80MVA，有载，14/21/35，ONAF，不带稳定绕组，YN yn0 d11 | 广东 | 变电一所220kV新塘站#3主变更换 |  |  | 1、表2.1 供货范围及设备技术规格一览表和表2.2 标准技术特性参数表中均要求套管电流互感器二次容量为50VA,考虑到套管的CT高度固定，请明确套管电流互感器二次容量是否可以改为要求为30VA。 | 按技术条件书要求，套管电流互感器二次容量为50VA。
223 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包2 | 0162025000603014018 | 广州供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 110千伏振华输变电工程 | / | / | 1、招标主接线图纸中电压互感器参数与招标技术规范书（专用部分），表2.1供货范围及设备技术规格一览表序号1中参数不一致，请明确以哪个为准。 | 均以招标技术规范书（专用部分）为准。
224 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包2 | 0162025000603019479 | 广州供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 广州110千伏文武输变电工程 | / | / | 1、招标文件中含GIS气室分布图，请明确是否可按各GIS厂家常规气室划分、气室压力执行。 | 1、可按照招标技术规范书（通用部分）中对气室分隔的相关要求执行，电缆T接筒须设置独立气室，电缆T接筒前的隔离开关，建议设置独立气室。
225 | 110kV交流电力变压器 | 包1 | 0162025000603019478 | 广州供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 广东 | 广州110千伏文武输变电工程 |  |  | 专用部分，表1.1，项4要求“是否为扩建工程（是/否）：是”，但项目未提供前期阻抗及铭牌；请明确是否需要与前期并联运行，如需并联，请提供前期变压器阻抗及铭牌？ | 请以本项目为非扩建工程，与前期无关联为准。
226 | 110kV交流电力变压器 | 包1 | 0162025000603013006 | 广州供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 广东 | 广州110千伏光明扩建第三台主变工程 |  |  | 专用部分，表1.1，项4要求“是否为扩建工程（是/否）：是”，但项目未提供前期阻抗及铭牌；请明确是否需要与前期并联运行，如需并联，请提供前期变压器阻抗及铭牌？ | 本项目为扩建工程，采用线路变压器组接线，理论上两台主变不关联。
227 | 110kV交流电力变压器 | 包1 | 0162025000603014017 | 广州供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 广东 | 110千伏振华输变电工程 |  |  | 专用部分，表2.2，项4.1要求“25)主变所有表计均为数字化表计。”，请明确是否仅油温、绕组温度、油位计为数字化表计？ | 仅油温、绕组温度、油位计为数字化表计
228 | 110kV交流电力变压器 | 包1 | 0162025000603019478 | 广州供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 广东 | 广州110千伏文武输变电工程 |  |  | 表2.1，14、外壳防护等级要求为IP56（含本体及端子箱、接线箱、调压机构箱、气体继电器等全部附件）。有些二次附件的防护等级达不到IP56(如温度计)，请问是否可以按IP55执行？ | 请按表2.4中的要求执行，二次附件的防护等级不可按IP55执行。
229 | 110kV交流电力变压器 | 包1 | 0162025000603013006 | 广州供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 广东 | 广州110千伏光明扩建第三台主变工程 |  |  | 表2.1，16、外壳防护等级要求为IP56（含本体及端子箱、接线箱、调压机构箱、气体继电器等全部附件）。 有些二次附件的防护等级达不到IP56(如温度计)，请问是否可以按IP55执行？ | 均需按IP56要求响应。
230 | 110kV交流电力变压器 | 包1 | 0162025000603014017 | 广州供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 广东 | 110千伏振华输变电工程 |  |  | 1、表2.1，16、外壳防护等级要求为IP56（含本体及端子箱、接线箱、调压机构箱、气体继电器等全部附件）。 有些二次附件的防护等级达不到IP56(如温度计)，请问是否可以按IP55执行？ 2、表2.4必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单是2台共用还是1台的数量，请明确。 3、表2.2、其他要求25)、主变所有表计均为数字化表计。”请明确除了油位计，温度计需要数字化表计外，气体继电器是否也需要数字化表计？ 是否还有其他需要的数字化表计？ | 1、均需按IP56要求响应。 2、请以表2.4中备注列的说明为准。（每条数量均有详细说明） 3、仅油温、绕组温度、油位计为数字化表计
231 | 110kV交流电力变压器 | 包3 | 0162025000603014677 | 广州供电局 | 110kV三绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/37±2×2.5%/10.5（11），40/40/40MVA，10.5/6.5/18，110kV侧有载调压，35kV侧无载调压，YN yn0 d11 | 广东 | 变电二所110kV吕田站#2主变更换 |  |  | 1、“主变及其附件（含二次接线盒、端子箱、调压机构箱等）外壳防护等级为IP56。” 有些二次附件的防护等级达不到IP56(如温度计)，请问是否可以按IP55执行？ | 该主变布置在户外场地，维持IP56要求
232 | 110kV交流电力变压器 | 包1 | 0162025000603014017 | 广州供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 广东 | 110千伏振华输变电工程 |  |  | 交货期为2025-11-20,请确认是否需要延长交货期，如需延长请明确实际的交货期。 | 交货期调整为2026-03-30
233 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包2 | 0162025000603014018 | 广州供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 110千伏振华输变电工程 |  |  | 交货期为2025-10-30,请确认是否需要延长交货期，如需延长请明确实际的交货期。 | 交货期调整为2026-03-30
234 | 110kV交流电力变压器 | 包1 | 0162025000603013006 | 广州供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 广东 | 广州110千伏光明扩建第三台主变工程 |  |  | 5.个别项目参数表中项目冷却方式为ONAN +风扇，但根据开标一览表中变压器型号判断，均为自冷式，是否按照技术规范书中风冷式报价并响应。 | 按广州局的运行习惯，主变压器需采用自冷式，另外再配置6台冷却风扇及相应控制系统
235 | 110kV交流电力变压器 | 包1 | 0162025000603014017 | 广州供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 广东 | 110千伏振华输变电工程 |  |  | 5.个别项目参数表中项目冷却方式为ONAN +风扇，但根据开标一览表中变压器型号判断，均为自冷式，是否按照技术规范书中风冷式报价并响应。 6.个别项目供货需求中型号为SZ11，但参数表中的空载损耗与负载损耗均为二级能效要求值，是否忽略型号，按照二级能效报价并响应。 | 5、按广州局的运行习惯，主变压器需采用自冷式，另外再配置6台冷却风扇及相应控制系统 6、请按二级能耗考虑，型号SZ11可根据厂家实际产品型号调整。
236 | 110kV交流电力变压器 | 包1 | 0162025000603019478 | 广州供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 广东 | 广州110千伏文武输变电工程 |  |  | 5.个别项目参数表中项目冷却方式为ONAN +风扇，但根据开标一览表中变压器型号判断，均为自冷式，是否按照技术规范书中风冷式报价并响应。 6.个别项目供货需求中型号为SZ11，但参数表中的空载损耗与负载损耗均为二级能效要求值，是否忽略型号，按照二级能效报价并响应。 | 5、按广州局的运行习惯，主变压器需采用自冷式，另外再配置6台冷却风扇及相应控制系统； 6、请按二级能耗考虑，型号SZ11可根据厂家实际产品型号调整。
237 | 550kV交流隔离开关 | 包1 | 0162025000609006031 | 深圳供电局有限公司 | 500kV接地隔离开关，折臂式，63kA/2s，e级防污 | 深圳 | 500千伏深汕至现代（皇岗）线路工程（深圳段） | 500kV接地隔离开关，折臂式，63kA/2s，e级防污 |  | 1、请明确此项目单位台为一台一相还是一台三相？ 2、请明确此项目支架高度为多少？ 3、请明确此项目是否需要包含一键顺控？ 4、请明确此项目相间电缆长度为多少米？ 5、请明确此项目电缆接线是由供货方负责还是施工单位负责？ | 1、一台一相； 2、支架高度暂按5.5米左右，实际高度需根据所提供的设备本体高度进行调整； 3、不需要包含一键顺控； 4、相间电缆单根长度16米； 5、厂家提供电缆，施工单位负责敷设。
238 | 110kV全封闭混合气体（SF6混合N2）组合开关电器 | 包1 | 0162025000709005489 | 深圳供电局有限公司 | 110kV全封闭混合气体（SF6混合N2）组合开关电器（GIS)，GIS-断路器间隔，126kV，2000A，40kA | 深圳 | 220千伏白石洲输变电工程 | / | / | 1、本站主变进线间隔：技术规范的供货中为电缆出线终端筒1组，图纸是套管，请明确以哪个为准 | 以技术规范书为准，主变进线间隔为电缆终端筒。
239 | 500kV交流隔离开关 | 包1 | 0162025000609006031 | 深圳供电局有限公司 | 500kV接地隔离开关，折臂式，63kA/2s，e级防污 | 深圳 | 500千伏深汕至现代（皇岗）线路工程（深圳段） |  | 500kV接地隔离开关，户外，额定电压=500kV; 额定短时耐受电流及时间=63/2kA/s; 结构型式=折臂式; 防污等级=e级防污。 | 1.请明确一台是一相还是三相？ 2.需求交货期为2025-10-30，根据目前招标进度，开标时间2025-9-24，定标时间比开标时间更晚，定标后生产周期紧张，请澄清实际交货期。 3.请明确附件：需求分包明细表中的限价金额是否作为否决标准。 | 1、一台一相； 2、交货日期按照2026年3月30日； 3、本次采购所有物资明细无限价要求，备注限价金额不作为否决标准，由投标人自主报价。
240 | 220kV交流电力变压器 | 包1 | 0162025000709004728 | 深圳供电局有限公司 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-240000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），240/240/80MVA，有载，14/21/35，YN yn0 d11 | 深圳 | 220千伏白石洲输变电工程 |  |  | 招标文件要求： 油温、线温、本体油位、开关油位均应具备4-20mA的输出，油温、油位等均配置485信号输出的数字化表计，并配置相应IED、交换机，完成相应集成接线，交换机预留61850光口上送信息至后台。 提问：IED、交换机等设备是否由变压器厂家供货 | 油温、线温、本体油位、开关油位均应具备4-20mA的输出，油温、油位等均配置485信号输出的数字化表计。
241 | 固定安装GIS局部放电在线监测系统 | 包2 | 0162025000609009750 | 深圳供电局有限公司 | 固定安装GIS局部放电在线监测系统 | 深圳 | 220千伏丽晶站扩建工程 |  |  | 烦请提供该站点CAD版的电气主接线图及平面布置图。 | 按意见提供
242 | 220kV交流电力变压器 | 包1 | 0162025000709004728 | 深圳供电局有限公司 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-240000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），240/240/80MVA，有载，14/21/35，YN yn0 d11 | 深圳 | 220千伏白石洲输变电工程 |  |  | 1、表2.1 供货范围及设备技术规格一览表中高压调压范围±8×1.5%与表2.2 标准技术特性参数表中序号1.1.8.1高压调压范围±8×1.25%相矛盾，请明确高压调压范围。 | 高压调压范围应为±8×1.25%。
243 | 220kV交流电力变压器 | 包1 | 0162025000709004533 | 深圳供电局有限公司 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-240000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），240/240/80MVA，有载，14/21/35，YN yn0 d11 | 深圳 | 220千伏七沥站#4主变扩建工程 |  |  | 1、表2.2 标准技术特性参数表中序号2.2短路阻抗和允许偏差（全容量下）提供前期1#主变的阻抗值与1#铭牌图上的阻抗值不符，请明确此台主变是否与前期1#并联运行；如与前期1#并联运行，阻抗值是否可依照铭牌上执行。 | 经核实，阻抗值按照铭牌上执行，技术规范书相关笔误已修改
244 | 500kV油浸式铁心并联电抗器 | 包2 | 0162025000609006033 | 深圳供电局有限公司 | 500kV高压并联电抗器，单相油浸式，40MVAR，自然油循环冷却，2521Ω | 深圳 | 500千伏深汕至现代（皇岗）线路工程（深圳段） |  | 500kV高压并联电抗器，单相油浸式，40MVAR，ONAN+风机辅助散热（具备自然油循环冷却性能），2521Ω | 表2.2 标准技术特性参数表 1.23 防震装置为需要 本项目耐受地震能力要求为8度正常使用条件，产品设计在无隔振装置的情况下可满足此使用条件，此处建议改为不需要 请确认防震装置是否提供 | 需提供防震装置
245 | 500kV油浸式铁心并联电抗器 | 包2 | 0162025000609006033 | 深圳供电局有限公司 | 500kV高压并联电抗器，单相油浸式，40MVAR，自然油循环冷却，2521Ω | 深圳 | 500千伏深汕至现代（皇岗）线路工程（深圳段） |  | 500kV高压并联电抗器，单相油浸式，40MVAR，ONAN+风机辅助散热（具备自然油循环冷却性能），2521Ω | 1、我单位正在参与的贵单位2025年主网一次设备第三批招标采购项目，其中对于500kV高压并联电抗器（单相油浸式，40MVAR）技术规范中明确要求加装隔振装置及BOX-IN降噪装置，同时限价设定为280万元/台。基于当前原材料价格及隔振装置和BOX-IN降噪装置实际成本，请问该限价是否重新核定和调整？ 2、如当前限价不做调整投标人投标报价超限价是否会废标？ | 本次采购所有物资明细无限价要求，备注限价金额不作为否决标准，由投标人自主报价
246 | 110KV全封闭组合开关电气（GIS) | 包1 | 0162025000709005488 | 深圳供电局有限公司 | 110kV全封闭混合气体（SF6混合N2）组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS-断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 深圳 | 220千伏白石洲输变电工程 | ZFW21A-145 | 126KV 3150A | 专用技术规范中二次部分中:“18．【汇控柜】供应商宜提供分散布置式加热器位置和数量的仿真计算报告，在相对湿度75%、降温6K/h的条件下，箱内不应出现凝露。加热器连续工作寿命至少达到100000h，可触及加热器表面温升不超过30K。高温高湿地区可配置冷凝除湿装置，装置除湿量不小于300ml/24h（温度27℃，相对湿度60%环境下）。”这个仿真报告我司提供不了 | 2、限价金额不作为否决标准。
247 | 110kV全封闭混合气体（SF6混合N2）组合开关电器 | 包1 | 0162025000709005488 | 深圳供电局有限公司 | 110kV全封闭混合气体（SF6混合N2）组合开关电器（GIS)，GIS-断路器间隔，126kV，2000A，40kA | 深圳 | 220千伏白石洲输变电工程 |  |  | 1、招标技术规范书（专用部分）表2.1供货范围及设备技术规格一览表序号1电缆出线间隔中电压互感器配可拆卸导体，可与避雷器共用，而主接线配置为可拆卸导体+隔离开关、接地开关两者不一致，请明确以哪个为准。 2、主接线图纸中电缆出线间隔电流互感器图示保护绕组准确级为5P30,与下方文字描述以及招标技术规范书（专用部分）表2.1供货范围及设备技术规格一览表序号1电缆出线间隔中准确级不一致，请明确以哪个为准。 3、请澄清现场安装时使用的混气灌充装置、混气分离装置、混气比检测仪混合气体密度继电器校验仪是否需要GIS厂家提供，如需提供是租用还是购买，若购买请明确需求数量。 | 1、以技术规范书为准； 2、以技术规范书为准； 3、由GIS厂家提供，购买数量见新技术规范书。
248 | 220kV全封闭混合气体（SF6混合N2）组合开关电器 | 包1 | 0162025000709005481 | 深圳供电局有限公司 | 220kV全封闭混合气体（SF6混合N2）组合开关电器（GIS)，GIS-母线，252kV，4000A | 深圳 | 220千伏白石洲输变电工程 |  |  | 1、请澄清现场安装时使用的混气灌充装置、混气分离装置、混气比检测仪混合气体密度继电器校验仪是否需要GIS厂家提供，如需提供是租用还是购买，若购买请明确需求数量。 | 由GIS厂家提供，购买数量见新技术规范书。
249 | 500kV交流隔离开关 | 包1 | 0162025000609006031 | 深圳供电局有限公司 | 500kV接地隔离开关，折臂式，63kA/2s，e级防污 | 深圳 | 500千伏深汕至现代（皇岗）线路工程（深圳段） |  | 500kV接地隔离开关，户外，额定电压=500kV; 额定短时耐受电流及时间=63/2kA/s; 结构型式=折臂式; 防污等级=e级防污。 | 1、需求明细表及专用技术规范表2.1供货范围及设备技术规格一览表中单位均要求“台”，请贵公司明确：“台”是指一台一相还是一台三相？ 2、请贵公司明确：本工程钢支架高度为多少米？ | 1、一台一相 2、支架高度暂按5.5米左右考虑，实际高度需根据所提供的设备本体高度进行调整。
250 | 500kV油浸式铁心并联电抗器 | 包2 | 0162025000609006033 | 深圳供电局有限公司 | 500kV高压并联电抗器，单相油浸式，40MVAR，自然油循环冷却，2521Ω | 深圳 | 500千伏深汕至现代（皇岗）线路工程（深圳段） |  | 500kV高压并联电抗器，单相油浸式，40MVAR，ONAN+风机辅助散热（具备自然油循环冷却性能），2521Ω | 要求交货期为：2025-10-30，时间紧张，是否能够后延交货期？ | 实际交货日期按照2026年3月30日
251 | 220kV交流电力变压器 | 包1 | 0162025000709004728 | 深圳供电局有限公司 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-240000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），240/240/80MVA，有载，14/21/35，YN yn0 d11 | 深圳 | 220千伏白石洲输变电工程 |  |  | 交货期为2025-12-31，根据招标时间安排，本批次招标9月底才交标书，十月中下旬左右才能签订合同，该交期紧张。请重新确认该工程交期。 | 实际交货日期按照2026年12月30日
252 | 220kV交流电力变压器 | 包1 | 0162025000709004533 | 深圳供电局有限公司 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-240000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），240/240/80MVA，有载，14/21/35，YN yn0 d11 | 深圳 | 220千伏七沥站#4主变扩建工程 |  |  | 交货期为2025-10-31，根据招标时间安排，本批次招标9月底才交标书，十月中下旬左右才能签订合同，该交期不合理。请重新确认该工程交期。 | 实际交货日期按照2025年12月30日
253 | 220kV交流电力变压器（天然酯绝缘油） | 包1 | 0162025000709004727 | 深圳供电局有限公司 | 220kV三相一体天然酯绝缘油三绕组变压器，SW（F）SZ□-240000/220，240/240/80MVA,14/50/64 | 深圳 | 220千伏白石洲输变电工程 |  |  | 交货期为2025-12-31，根据招标时间安排，本批次招标9月底才交标书，十月中下旬左右才能签订合同，该交期紧张。请重新确认该工程交期。 | 实际交货日期按照2026年12月30日
254 | 220kV交流电力变压器 | 包1 | 0162025000709004533 | 深圳供电局有限公司 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-240000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），240/240/80MVA，有载，14/21/35，YN yn0 d11 | 深圳 | 220千伏七沥站#4主变扩建工程 |  |  | 表2.1，三、套管“所有套管都为防污型，外绝缘按5.37cm/kV配置。”,请确认是否为统一爬电比距？ | 确认为统一爬电比距
255 | 220kV交流电力变压器 | 包1 | 0162025000709004728 | 深圳供电局有限公司 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-240000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），240/240/80MVA，有载，14/21/35，YN yn0 d11 | 深圳 | 220千伏白石洲输变电工程 |  |  | 表2.1，序号8、油温、线温、本体油位、开关油位均应具备4-20mA的输出，油温、油位等均配置485信号输出的数字化表计，并配置相应IED、交换机，完成相应集成接线，交换机预留61850光口上送信息至后台。，请确认IED、交换机设备是否由变压器厂家供货？ | 不由变压器厂家供货
256 | 500kV站用避雷器 | 包1 | 0162025000609006026 | 深圳供电局有限公司 | 500kV站用型避雷器，Y20W-444/1106W，瓷绝缘，≥d级防污，持续运行电压324kV，陡波冲击电流残压≤1238kV，操作冲击电流残压≤907kV | 深圳 | 500千伏深汕至现代（皇岗）线路工程（深圳段） |  | 500kV电站型避雷器，瓷绝缘，Y20W-444/1106，e级防污; 每相配一只动作及泄漏电流监测器 | 交货期为2025-10-30,请确认是否需要延长交货期，如需延长请明确实际的交货期。 | 实际交货日期按照2026年1月1日
257 | 色谱型变压器油中溶解气体在线监测装置 | 包1 | 0162025000709000971 | 深圳供电局有限公司 | 色谱型变压器油中溶解气体在线监测装置 | 深圳 | 500千伏深汕至现代（皇岗）线路工程（深圳段） |  |  | 交货期为2025-10-30,请确认是否需要延长交货期，如需延长请明确实际的交货期。 | 实际交货日期按照2026年3月30日
258 | 500kV电压互感器 | 包1 | 0162025000609006027 | 深圳供电局有限公司 | 500kV油浸电容式电压互感器：e级防污，0.005μF，额定变比（kV）=（500/√3）/（0.1/√3）/（0.1/√3）/（0.1/√3）/（0.1），级次组合=0.2/0.5（3P）/0.5（3P）/3P，额定输出容量（VA）=30/30/30/30 | 深圳 | 500千伏深汕至现代（皇岗）线路工程（深圳段） |  |  | 交货期为2025-10-30,请确认是否需要延长交货期，如需延长请明确实际的交货期。 | 实际交货日期按照2026年1月1日
259 | 固定安装GIS局部放电在线监测系统 | 包2 | 0162025000609009750 | 深圳供电局有限公司 | 固定安装GIS局部放电在线监测系统 | 深圳 | 220千伏丽晶站扩建工程 |  |  | 交货期为2025-10-31,请确认是否需要延长交货期，如需延长请明确实际的交货期。 | 实际交货日期按照2025年12月30日
260 | 500kV站用避雷器 | 包1 | 0162025000609006026 | 深圳供电局有限公司 | 500kV站用型避雷器，Y20W-444/1106W，瓷绝缘，≥d级防污，持续运行电压324kV，陡波冲击电流残压≤1238kV，操作冲击电流残压≤907kV | 深圳 | 500千伏深汕至现代（皇岗）线路工程（深圳段） |  | 500kV电站型避雷器，瓷绝缘，Y20W-444/1106，e级防污; 每相配一只动作及泄漏电流监测器 | 招标公告附件2-需求分包明细表：包1，技术规范编码0212025050000090080备注栏中(一)限价金额为41130元/只，请澄清明确此条目是否有限价要求。 | 本次采购所有物资明细无限价要求，备注限价金额不作为否决标准，由投标人自主报价
261 | 500kV站用避雷器 | 包1 | 0162025000609006026 | 深圳供电局有限公司 | 500kV站用型避雷器，Y20W-444/1106W，瓷绝缘，≥d级防污，持续运行电压324kV，陡波冲击电流残压≤1238kV，操作冲击电流残压≤907kV | 深圳 | 500千伏深汕至现代（皇岗）线路工程（深圳段） |  | 500kV电站型避雷器，瓷绝缘，Y20W-444/1106，e级防污; 每相配一只动作及泄漏电流监测器 | 1、 技术规范编码0212025050000090080的专用技术技术规范书中2.5 备品备件、专用工具和仪器仪表供货表中，备品监测装置数量写的12，备注写的购3相配1相。而此技术规范编码对应的避雷器数量为9只，请确认备品监测装置数量以哪个为准？ | 此处笔误，应为购3相备1相，监测表数量为12只，其中备用3只。
262 | 110kV全封闭混合气体（SF6混合N2）组合开关电器 | / | / | / | / | 深圳 | / | / | / | 货物清单中备注的限价是否即为本次招标的限价 | 本次采购所有物资明细无限价要求，备注限价金额不作为否决标准，由投标人自主报价
263 | 220kV全封闭混合气体（SF6混合N2）组合开关电器 | / | / | / | / | 深圳 | / | / | / | 货物清单中备注的限价是否即为本次招标的限价 | 本次采购所有物资明细无限价要求，备注限价金额不作为否决标准，由投标人自主报价
264 | 550kV交流隔离开关 | 包1 | 0162025000006845556 | 贵州电网有限责任公司建设分公司 | 500kV三柱水平伸缩组合式隔离开关，□－500/5000-63，三接地，5000A，63kA/2s，e级防污 | 贵州 | 500千伏盘州站扩建第三、四台主变工程 | 500kV三柱水平伸缩组合式隔离开关，□－500/5000-63，三接地，5000A，63kA/2s，e级防污 |  | 1、此项目技术规范书中为550kV单柱双臂隔离开关，物资明细表中为500kV三柱水平伸缩组合式隔离开，请明确此条编码为那种型号的隔离开关？数量为几组？ 2、请明确此项目是否需要提供钢支架，若需要请明确钢支架高度？ 3、请明确此项目电缆接线是由供货方负责还是施工单位负责？ 4、请明确此项目相间电缆长度为多少米？ | 1、为500kV三柱水平伸缩组合式隔离开，2组，见编号0212025060000060343技术规范书。2、需要厂家提供钢支架，高度4米。 3、项目电缆由厂家提供。 4、相间电缆长度为40米
265 | 550kV交流隔离开关 | 包1 | 0162025000006845557 | 贵州电网有限责任公司建设分公司 | 500kV单柱垂直伸缩式隔离开关，□－500/5000-63，单接地，5000A，63kA/2s，e级防污 | 贵州 | 500千伏盘州站扩建第三、四台主变工程 | 500kV单柱垂直伸缩式隔离开关，□－500/5000-63，单接地，5000A，63kA/2s，e级防污 |  | 1、此项目技术规范书中为500kV三柱水平伸缩组合式隔离开关，物资明细表中为50kV单柱双臂隔离开关，请明确此条编码为那种型号的隔离开关？数量为几组？ 2、请明确此项目是否需要提供钢支架，若需要请明确钢支架高度？ 3、请明确此项目电缆接线是由供货方负责还是施工单位负责？ 4、请明确此项目相间电缆长度为多少米？ | 1、为500kV单柱双臂垂直伸缩式隔离开关，4组，见编号0212025060000060342技术规范书。2、需要厂家提供钢支架，高度4米。 3、项目电缆由厂家提供。 4、相间电缆长度为40米
266 | 500kV交流隔离开关 | 包1 | 0162025000006845557 | 贵州电网有限责任公司建设分公司 | 500kV单柱垂直伸缩式隔离开关，□－500/5000-63，单接地，5000A，63kA/2s，e级防污 | 贵州 | 500千伏盘州站扩建第三、四台主变工程 | 500kV单柱垂直伸缩式隔离开关 | 500kV单柱垂直伸缩式隔离开关，□－500/5000-63，单接地，5000A，63kA/2s，e级防污 | 请澄清本工程是否接受单柱单臂垂直伸缩式隔离开关？ | 不接受单柱单臂垂直伸缩式隔离开关，本工程双臂垂直伸缩式
267 | 500kV半封闭紧凑式组合开关电器（HGIS） | 包2 | 0162025000006845241 | 贵州电网有限责任公司建设分公司 | 500kV半封闭紧凑式组合开关电器（HGIS），□－550/5000 -63，HGIS，550kV，5000A，63kA，63/2kA/s | 贵州 | 500千伏舟溪变第二台主变扩建输变电工程 | / | / | 1、500kV HGIS间隔(不完整串，2+1模式，本期二台断路器)：供货范围中为1组电流互感器（每相4个二次绕组），图纸中有2组，请明确以哪个为准 | 请以图纸为准。
268 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS) | 包5 | 0162025000006845577 | 贵州电网有限责任公司建设分公司 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/3150 -50，GIS- 断路器间隔，252kV，3150A，50kA，50/3kA/s | 贵州 | 三江乡牵引变站外220千伏联络开关站工程 | / | / | 1、请提供CAD版图纸 2、本站要求配置汇控柜及智能终端柜，请澄清单间隔配置柜体数量 | 1.图纸见附件序号268 2.现场布置位置受限，需要将汇控柜和智能终端柜做到一面柜体内，柜体内，有两个舱室（一个舱室作为汇控仓，一个作为智能终端仓）。
269 | 110kV半封闭紧凑式组合开关电器（HGIS） | 包1 | 0162025002706058253 | 贵州铜仁供电局 | 110kV SF6户外 HGIS断路器两侧配三工位隔离/接地开关间隔，40kA，40kA/3s，2000A，单母线 | 贵州 | 110kV钱家变二期扩建工程 | / | / | 1、本站为扩建电站，是否允许对原有基础改造 | 可以对原有基础进行改造，由于是前期已建场地扩建，设备外形尺寸应与前期同类型设备保持一致，以满足相关距离校核通过
270 | 110kV半封闭紧凑式组合开关电器（HGIS） | 包1 | 0162025001806047594 | 贵州安顺供电局 | 110kV SF6户外 HGIS断路器两侧配三工位隔离/接地开关间隔，40kA，40kA/3s，3150A，单母线 | 贵州 | 安顺紫云110kV水塘二期扩建工程 | / | / | 1、本站为扩建电站，是否允许对原有基础改造 2、本站出线间隔供货范围为2组隔离开关，图纸中有3组，请澄清 | 1、原位置无基础，按照新的HGIS设备基础修建；2、只需2组三工位隔离开关，圈红隔离开关不含在HGIS内，详见附件图纸。
271 | 110kV半封闭紧凑式组合开关电器（HGIS） | 包1 | 0162025001006038818 | 贵州遵义供电局 | 110kV SF6户外 HGIS断路器两侧配三工位隔离/接地开关间隔，40kA，40kA/3s，2000A，单母线 | 贵州 | 桐梓110kV鞍山变二期扩建输变电工程 | / | / | 1、本站为扩建电站，是否允许对原有基础改造 2、平面布置图为PASS结构，能否采用110kV全封闭组合开关电器 | 1、本期为扩建工程，但前期工程没有建设本期新增PASS设备的基础，本期新建PASS基础。 2、不能，采用110kV半封闭紧凑式组合开关电器
272 | 550kVSF6罐式断路器 | 包1 | 0162025000006845559 | 贵州电网有限责任公司建设分公司 | 550kV罐式断路器，□－550/5000 -63，5000A，63/2kA/s | 贵州 | 500千伏盘州站扩建第三、四台主变工程 | / | / | 1、请澄清本工程的断路器机构是否可以采用弹簧机构。 | 需满足检修周期(年)。弹簧机构≥12年 或液压机构≥24年
273 | 500kV交流隔离开关 | 包1 | 0162025000006845556 | 贵州电网有限责任公司建设分公司 | 500kV三柱水平伸缩组合式隔离开关，□－500/5000-63，三接地，5000A，63kA/2s，e级防污 | 贵州 | 500千伏盘州站扩建第三、四台主变工程 |  |  | 请明确一键顺控要求是配置微动开关还是磁感应传感器装置，或是两者均可。 | 采用磁感应传感器，厂家负责磁感应传感器的配套按照及内部相关电缆接线；主刀和地刀均需要加装。
274 | 500kV交流隔离开关 | 包1 | 0162025000006845557 | 贵州电网有限责任公司建设分公司 | 500kV单柱垂直伸缩式隔离开关，□－500/5000-63，单接地，5000A，63kA/2s，e级防污 | 贵州 | 500千伏盘州站扩建第三、四台主变工程 |  |  | 请明确一键顺控要求是配置微动开关还是磁感应传感器装置，或是两者均可。 | 采用磁感应传感器，厂家负责磁感应传感器的配套按照及内部相关电缆接线；主刀和地刀均需要加装。
275 | 220kV交流电力变压器 | 包5 | 0162025000006845553 | 贵州电网有限责任公司建设分公司 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-180000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），180/180/60MVA，有载，14/35/50，YN yn0 d11 | 贵州 | 毕节220千伏友谊变第三台主变扩建工程 |  |  | 1、表1.2 设备外部条件一览表1.4年平均温度35，要求苛刻，可否改为25，请明确 2、变压器220kV套管CT、110kV套管CT是否包含测量级0.5S，请明确 3、中压中性点套管是否包含保护级CT5P20，请明确是否需要，若需明确参数 | 1、年平均温度按25℃；2、不包含测量级0.5S；3、需要，按3个5P20配置；
276 | 220kV交流电力变压器 | 包5 | 0162025000006845565 | 贵州电网有限责任公司建设分公司 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-180000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），180/180/60MVA，有载，14/35/50，YN yn0 d11 | 贵州 | 贵阳220千伏涟江变第三台主变扩建工程 |  |  | 1、表1.2 设备外部条件一览表1.4年平均温度35，要求苛刻，可否改为25，请明确 2、提供清晰前期铭牌 3、变压器220kV套管CT、110kV套管CT是否包含测量级0.5S，请明确 4、高压中性点侧套管的保护级CT是5P20还是5P30，请明确 | 1.年平均温度改为25℃。2.见附件序号276。3.变压器220kV套管CT、110kV套管CT不包含测量级0.5S。4.高压中性点侧套管的保护级CT是5P20。
277 | 220kV交流电力变压器 | 包5 | 0162025000006845571 | 贵州电网有限责任公司建设分公司 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-180000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），180/180/60MVA，有载，14/35/50，YN yn0 d11 | 贵州 | 220千伏孙家坝变第三台主变扩建工程 |  |  | 1、表1.2 设备外部条件一览表1.4年平均温度33，要求苛刻，可否改为25，请明确 2、提供清晰前期铭牌 3、220kV套管保护级CT5P30数量是每相2只还是3只、110kV套管保护级CT5P30数量是每相2只还是3只，请明确 4、表2.1和表2.3里高压中性点套管式电流互感器、中压中性点套管式电流互感器数量不一致，请明确是否按表2.执行 | 1、表1.2 设备外部条件一览表序号1.4年平均温度可改为≤25℃ 2、见附件序号277。详见附件1：220千伏孙家坝第三台主变扩建工程前期运行主变铭牌图片1、2、3、4、5 3、220kV套管保护级CT5P30数量每相是3只、110kV套管保护级CT5P30数量每相是3只，请详见52-B14541S-D0101ZB-01-电气主接线图 4、按表2.1执行
278 | 220kV交流电力变压器 | 包5 | 0162025000006845817 | 贵州电网有限责任公司建设分公司 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-180000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/36（38.5），180/180/90MVA，有载，14/35/50，YN yn0 d11 | 贵州 | 六盘水220千伏六枝变第三台主变扩建工程 |  |  | 1、表1.2 设备外部条件一览表1.4年平均温度35，要求苛刻，可否改为25，请明确 2、变压器220kV套管CT、110kV套管CT是否包含测量级0.5S，请明确 3、高压侧、中压侧、高压中性点侧、中压中性点电流互感器电流比表2.1和表2.2不一致，请明确已哪个为准 4、提供清晰前期铭牌 | 1、可修改为25。 2、均不包含0.5S。3、以2.1表为准，差异见3.1部分。4：见附件序号278
279 | 500kV交流电力变压器 | 包4 | 0162025000006845558 | 贵州电网有限责任公司建设分公司 | 500kV油浸式单相自耦变压器，ODFS-250000/500，（525/√3）/（230√3±2×2.5%）/35，无励磁，14/40/55，250/250/80MVA，I a0 i0 | 贵州 | 500千伏盘州站扩建第三、四台主变工程 |  |  | 本项目为扩建站铭牌中只有额定分接短路阻抗，需要极限分解的短路阻抗 | 极限分接阻抗与在运主变实测阻抗偏差不超过士7.5%
280 | 500kV交流电力变压器 | 包5 | 0162025000006845238 | 贵州电网有限责任公司建设分公司 | 500kV油浸式单相自耦变压器，ODFS-250000/500，（525/√3）/（230√3±2×2.5%）/35，无励磁，14/40/55，250/250/80MVA，I a0 i0 | 贵州 | 500千伏舟溪变第二台主变扩建输变电工程 |  |  | 本项目为扩建站请提供并联运行铭牌 | 见附件280
281 | 110kV半封闭紧凑式组合开关电器（HGIS） | 包1 | 0162025002706058253 | 贵州铜仁供电局 | 110kV SF6户外 HGIS断路器两侧配三工位隔离/接地开关间隔，40kA，40kA/3s，2000A，单母线 | 贵州 | 110kV钱家变二期扩建工程 |  |  | 1、招标技术规范书（专用部分）表2.1供货范围及设备技术规格一览表序号1、2中CT参数与主接线不一致，请明确以哪个为准。 2、招标技术规范书（专用部分）表2.1供货范围及设备技术规格一览表序号1出线间隔中不含快速接地开关，而主接线中含快速接地开关，请明确以哪个为准。 3、招标主接线中无分段间隔参数，请提供分段间隔具体参数。 4、招标主接线中进出线间隔CT位置与断面图不一致，请明确是否可按断面图调整主接线CT位置。 | 1、按供货范围数量提供。2、出线间隔包括快速接地开关。3已重新提供主接线图，包含分段间隔参数，详见附件序号281。4、可以调整CT位置，但必须满足南网V3.0版本典设要求。
282 | 110kV半封闭紧凑式组合开关电器（HGIS） | 包1 | 0162025001806047594 | 贵州安顺供电局 | 110kV SF6户外 HGIS断路器两侧配三工位隔离/接地开关间隔，40kA，40kA/3s，3150A，单母线 | 贵州 | 安顺紫云110kV水塘二期扩建工程 |  |  | 1、招标技术规范书（专用部分）表2.1供货范围及设备技术规格一览表序号1中少1组接地开关，与主接线不一致，请明确以哪个为准。 2、招标技术规范书（专用部分）表2.3 主要元器件来源一览表中检修用接地开关为2组，与主接线不一致，请明确以哪个为准。 3、招标技术规范书（专用部分）表2.3 主要元器件来源一览表中密度继电器仅为1只，请明确是否可按GIS厂家实际供货数量为准。 | 1、未少接地开关，HGIS就需要2组三工位开关；2、2.3这里的接地开关和隔离开关组合后就是三工位开关，无问题；3、按实际数量供货
283 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS) | 包5 | 0162025000006845577 | 贵州电网有限责任公司建设分公司 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/3150 -50，GIS- 断路器间隔，252kV，3150A，50kA，50/3kA/s | 贵州 | 三江乡牵引变站外220千伏联络开关站工程 |  |  | 母联间隔主接线图上CT参数为5P30/5P30/5P30-断口-5P30/5P30/0.5S；专用技术规范书表2.1供货范围及设备技术规格一览表中母联间隔CT参数为5P30/5P30/5P30-断口-5P30/5P30/5P30，请明确母联间隔CT参数以哪个为准 | 按母联间隔主接线图上CT参数为5P30/5P30/5P30-断口-5P30/5P30/0.5S配置
284 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS) | 包5 | 0162025000006845574 | 贵州电网有限责任公司建设分公司 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/2500，SF6，GIS-PT间隔，252kV，2500A | 贵州 | 三江乡牵引变站外220千伏联络开关站工程 |  |  | 母线PT间隔主接线图上PT参数准确级为0.2/0.5(3P)/3P/3P,容量为50/50/50/50VA；专用技术规范书表2.1供货范围及设备技术规格一览表中母线PT间隔PT参数为0.5/0.2(3P)/3P/3P,容量为30/50/50/50VA，请明确母线PT间隔电压互感器参数以哪个为准 | 按0.2/0.5(3P)/3P/3P,容量为50/50/50/50VA
285 | 500kV半封闭紧凑式组合开关电器（HGIS） | 包2 | 0162025000006845241 | 贵州电网有限责任公司建设分公司 | 500kV半封闭紧凑式组合开关电器（HGIS），□－550/5000 -63，HGIS，550kV，5000A，63kA，63/2kA/s | 贵州 | 500千伏舟溪变第二台主变扩建输变电工程 |  |  | 1.招标需求分包明细表中为1间隔，技术规范书（专用部分）表2.1 供货范围及设备技术规格一览表中包含2完整间隔，请明确实际需求是否为2间隔，供货范围及设备技术规格一览表中项目要求数量是否改为2间隔。如是2完整间隔，请修正平台报价文件数量。 | 500kV舟溪变第二台主变扩建500kV配电装置为一台半断路器接线方式，HGIS设备为2+1模式，本工程为扩建，因场地受限原因无法单独拆分成2台断路器单独设计，该不完整串设备包含2台断路器3个套管，故为一个间隔HGIS设备。
286 | 500kV交流隔离开关 | 包1 | 0162025000006845557 | 贵州电网有限责任公司建设分公司 | 500kV单柱垂直伸缩式隔离开关，□－500/5000-63，单接地，5000A，63kA/2s，e级防污 | 贵州 | 500千伏盘州站扩建第三、四台主变工程 |  |  | 1、专用技术规范表2.1供货范围及设备技术规格一览表中要求“（1）隔离开关及接地开关在分闸、合闸位置各配置1只微动开关，满足一键顺控要求，满足南网办生技函〔2022〕9号关于印发数字变电站典型配置要求（试行）等16项数字输变电技术要求的通知。”，而序号5要求“厂家需要注意为满足双确认规范相关技术要求，配套提供的所有隔离开关、接地开关均应在每相分合闸位置配置1只磁感应传感器装置。”请贵公司明确：双确认是微动开关还是磁感应传感器方案？ （1）若采用微动开关方案，是加装本体上还是机构箱内？ （2）若为磁感应传感器方案，是否仅需主刀配置？ 2、请贵公司明确：本工程是否需我司提供钢支架？若需，钢支架高度多少米？ | 1、采用磁感应传感器，厂家负责磁感应传感器的配套按照及内部相关电缆接线；主刀和地刀均需要加装。 2、需要厂家提供钢支架。钢支架高度为4米
287 | 500kV交流隔离开关 | 包1 | 0162025000006845556 | 贵州电网有限责任公司建设分公司 | 500kV三柱水平伸缩组合式隔离开关，□－500/5000-63，三接地，5000A，63kA/2s，e级防污 | 贵州 | 500千伏盘州站扩建第三、四台主变工程 |  |  | 1、专用技术规范表2.1供货范围及设备技术规格一览表中要求“（1）隔离开关及接地开关在分闸、合闸位置各配置1只微动开关，满足一键顺控要求，满足南网办生技函〔2022〕9号 关于印发数字变电站典型配置要求（试行）等16项数字输变电技术要求的通知。”，而序号5要求“厂家需要注意为满足双确认规范相关技术要求，配套提供的所有隔离开关、接地开关均应在每相分合闸位置配置1只磁感应传感器装置。”请贵公司明确：双确认是微动开关还是磁感应传感器方案？ （1）若采用微动开关方案，是加装本体上还是机构箱内？ （2）若为磁感应传感器方案，是否仅需主刀配置？ 2、请贵公司明确：本工程是否需我司提供钢支架？若需，钢支架高度多少米？ | 1、采用磁感应传感器，厂家负责磁感应传感器的配套按照及内部相关电缆接线；主刀和地刀均需要加装。 2、需要厂家提供钢支架。钢支架高度为4米
288 | 550kVSF6罐式断路器 | 包1 | 0162025000006845559 | 贵州电网有限责任公司建设分公司 | 550kV罐式断路器，□－550/5000 -63，5000A，63/2kA/s | 贵州 | 500千伏盘州站扩建第三、四台主变工程 |  |  | 根据电气主接线图，电流互感器线圈准确级组合为0.5S/TPY/TPY/5P20-CB-5P20/TPY/TPY/0.2S和0.2S/0.5S/TPY/TPY/5P20-CB-5P20/TPY/TPY/0.5S/0.2S，根据专用技术规范书电流互感器线圈准确级组合为，供货范围TPY/TPY/5P20/5P20-CB-0.5S/0.2S/TPY/TPY和TPY/TPY/5P20/5P20-CB-0.5S/0.2S/.2S/0.5S/TPY/TPY，技术参数表TPY/TPY/5P20/5P20/5P20/0.5S/0.2S和0.2S/0.5S/TPY/TPY/5P20/TPY/TPY/0.5S/0.2S，三处描述不一致，请澄清 | 电流互感器线圈准确级组合为0.5S/TPY/TPY/5P20-CB-5P20/TPY/TPY/0.2S和0.2S/0.5S/TPY/TPY/5P20-CB-5P20/TPY/TPY/0.5S/0.2S
289 | 550kVSF6罐式断路器 | 包1 | 0162025000006845559 | 贵州电网有限责任公司建设分公司 | 550kV罐式断路器，□－550/5000 -63，5000A，63/2kA/s | 贵州 | 500千伏盘州站扩建第三、四台主变工程 |  |  | 根据招标文件，未明确是否带合闸电阻，请澄清 | 不配置合闸电阻
290 | 550kVSF6罐式断路器 | 包1 | 0162025000006845559 | 贵州电网有限责任公司建设分公司 | 550kV罐式断路器，□－550/5000 -63，5000A，63/2kA/s | 贵州 | 500千伏盘州站扩建第三、四台主变工程 |  |  | 根据供货范围，附弹簧配操作机构，根据技术参数表，操动机构检修周期项目单位要求值为弹簧机构≥12年。是否可以以液压弹簧响应 | 需满足检修周期(年)。弹簧机构≥12年 或液压机构≥24年
291 | 550kVSF6罐式断路器 | 包1 | 0162025000006845559 | 贵州电网有限责任公司建设分公司 | 550kV罐式断路器，□－550/5000 -63，5000A，63/2kA/s | 贵州 | 500千伏盘州站扩建第三、四台主变工程 |  |  | 专用技术规范书，技术参数表1.25.1额定二次电流（A）特性为“可选”，项目要求值无，需澄清 | 额定二次电流为1A
292 | 110kV半封闭紧凑式组合开关电器（HGIS） | 包1 | 0162025001806047594 | 贵州铜仁供电局 | 110kV SF6户外 HGIS断路器两侧配三工位隔离/接地开关间隔，40kA，40kA/3s，2000A，单母线 | 贵州 | 安顺紫云110kV水塘二期扩建工程 | / | 40kA，40kA/3s，3150A | 图纸为三相分箱，请问是否可按三相共箱产品投标 | 为与前期工程匹配，必须按三相分箱产品投标。
293 | 110kV半封闭紧凑式组合开关电器（HGIS） | 包1 | 0162025001006038818 | 贵州遵义供电局 | 110kV SF6户外 HGIS断路器两侧配三工位隔离/接地开关间隔，40kA，40kA/3s，2000A，单母线 | 贵州 | 桐梓110kV鞍山变二期扩建输变电工程 | / | 40kA，40kA/3s，3150A | 图纸为三相分箱，请问是否可按三相共箱产品投标 | 可以按三相共箱产品投标。
294 | 500kV半封闭紧凑式组合开关电器（HGIS） | 包2 | 0162025000006845241 | 贵州电网有限责任公司建设分公司 | 500kV半封闭紧凑式组合开关电器（HGIS），□－550/5000 -63，HGIS，550kV，5000A，63kA，63/2kA/s | 贵州 | 500千伏舟溪变第二台主变扩建输变电工程 | / | 550kV/5000A -63kA | 0212025060000060152-附图01 电气主接线图-第五串中有1组快速接地开关，附图05 500kV户外HGIS第五串断面图的接线图中有2组快速接地开关。请澄清本项目第五串有几组快速接地开关？ | 本项目第五串有1组快速接地开关
295 | 220kV交流电力变压器 | 包5 | 0162025000006845817 | 贵州电网有限责任公司建设分公司 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-180000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/36（38.5），180/180/90MVA，有载，14/35/50，YN yn0 d11 | 贵州 | 六盘水220千伏六枝变第三台主变扩建工程 |  |  | 1、表2.2中项2.2，给出两个铭牌的阻抗值，两个铭牌的阻抗值略有偏差，请澄清以哪个铭牌为基准 | 2.2为前期两台主变阻抗值，本期阻抗值以高中 14%、高低 24%、中低 8%为准
296 | 220kV交流电力变压器 | 包5 | 0162025000006845553 | 贵州电网有限责任公司建设分公司 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-180000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），180/180/60MVA，有载，14/35/50，YN yn0 d11 | 贵州 | 毕节220千伏友谊变第三台主变扩建工程 |  |  | 1、表2.2中项2.2，给出两个铭牌的阻抗值，两个铭牌的阻抗值略有偏差，请澄清以哪个铭牌为基准 | 1、前期有两台主变，本期为第三台主变扩建工程，需同时满足前期两台主变的阻抗偏差；
297 | 220kV交流电力变压器 | 包5 | 0162025000006845565 | 贵州电网有限责任公司建设分公司 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-180000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），180/180/60MVA，有载，14/35/50，YN yn0 d11 | 贵州 | 贵阳220千伏涟江变第三台主变扩建工程 |  |  | 1、表2.2中项2.2，给出两个铭牌的阻抗值，两个铭牌的阻抗值略有偏差，请澄清以哪个铭牌为基准 | 前期有2台主变，本期为第三条主变扩建工程，需同时满足前期2台主变的阻抗偏差。
298 | 220kV交流电力变压器 | 包5 | 0162025000006845571 | 贵州电网有限责任公司建设分公司 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-180000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），180/180/60MVA，有载，14/35/50，YN yn0 d11 | 贵州 | 220千伏孙家坝变第三台主变扩建工程 |  |  | 1、备品备件表中无数量要求，请明确是否需要配置备品备件；若需配置，请明确数量 | 详见附件序号298内，技术规范书表2.4 必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单
299 | 220kV交流电力变压器 | 包5 | 0162025000006845817 | 贵州电网有限责任公司建设分公司 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-180000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/36（38.5），180/180/90MVA，有载，14/35/50，YN yn0 d11 | 贵州 | 六盘水220千伏六枝变第三台主变扩建工程 |  |  | 交货期为2026-01-31，根据招标时间安排，本批次招标9月底才交标书，十月中下旬左右才能签订合同，该交期紧张。请重新确认该工程交期。 | 本工程交期为2026-4-30
300 | 220kV交流电力变压器 | 包5 | 0162025000006845553 | 贵州电网有限责任公司建设分公司 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-180000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），180/180/60MVA，有载，14/35/50，YN yn0 d11 | 贵州 | 毕节220千伏友谊变第三台主变扩建工程 |  |  | 表1.2，序号1.4、年平均气温≤35℃不合理，建议澄清为20℃。 | 1、年平均温度按25℃。
301 | 220kV交流电力变压器 | 包5 | 0162025000006845565 | 贵州电网有限责任公司建设分公司 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-180000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），180/180/60MVA，有载，14/35/50，YN yn0 d11 | 贵州 | 贵阳220千伏涟江变第三台主变扩建工程 |  |  | 表1.2，序号1.4、年平均气温≤35℃不合理，建议澄清为20℃。 | 1、年平均温度按25℃。
302 | 220kV交流电力变压器 | 包5 | 0162025000006845571 | 贵州电网有限责任公司建设分公司 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-180000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），180/180/60MVA，有载，14/35/50，YN yn0 d11 | 贵州 | 220千伏孙家坝变第三台主变扩建工程 |  |  | 表1.2，序号1.4、年平均气温≤33℃不合理，建议澄清为20℃。 | 1、年平均温度按25℃。
303 | 220kV交流电力变压器 | 包5 | 0162025000006845817 | 贵州电网有限责任公司建设分公司 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-180000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/36（38.5），180/180/90MVA，有载，14/35/50，YN yn0 d11 | 贵州 | 六盘水220千伏六枝变第三台主变扩建工程 |  |  | 表1.2，序号1.4、年平均气温≤35℃不合理，建议澄清为20℃。 | 1、年平均温度按25℃。
304 | 110kV半封闭紧凑式组合开关电器（HGIS） | 包1 | 0162025002706058253 | 贵州铜仁供电局 | 110kV SF6户外 HGIS断路器两侧配三工位隔离/接地开关间隔，40kA，40kA/3s，2000A，单母线 | 贵州 | 110kV钱家变二期扩建工程 |  |  | 交货期为2025-11-30,请确认是否需要延长交货期，如需延长请明确实际的交货期。 | 交货期改为2026-2-28
305 | 110kV半封闭紧凑式组合开关电器（HGIS） | 包1 | 0162025001006038818 | 贵州遵义供电局 | 110kV SF6户外 HGIS断路器两侧配三工位隔离/接地开关间隔，40kA，40kA/3s，2000A，单母线 | 贵州 | 桐梓110kV鞍山变二期扩建输变电工程 |  |  | 交货期为2025-11-30,请确认是否需要延长交货期，如需延长请明确实际的交货期。 | 交货延长至2025-12-15
306 | 110kV半封闭紧凑式组合开关电器（HGIS） | 包1 | 0162025001806047594 | 贵州安顺供电局 | 110kV SF6户外 HGIS断路器两侧配三工位隔离/接地开关间隔，40kA，40kA/3s，3150A，单母线 | 贵州 | 安顺紫云110kV水塘二期扩建工程 |  |  | 交货期为2025-11-30,请确认是否需要延长交货期，如需延长请明确实际的交货期。 | 交货延长至2025-12-15
307 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS) | 包5 | / | 贵州电网有限责任公司建设分公司 | / | 贵州 | 三江乡牵引变站外220千伏联络开关站工程 |  |  | 三江乡牵引变站外220千伏联络开关站工程，技术规格一览表中断路器，三相联动，要求使用电动弹簧操作机构，断路器三相机械联动是否可采用液压机构 | 可采用液压机构
308 | 110kV半封闭紧凑式组合开关电器（HGIS） | 包1 | 0162025001806047594 | 贵州安顺供电局 | 110kV SF6户外 HGIS断路器两侧配三工位隔离/接地开关间隔，40kA，40kA/3s，3150A，单母线 | 贵州 | 安顺紫云110kV水塘二期扩建工程 |  |  | 安顺紫云110kV水塘二期扩建工程，技术规范书(专用部分)要求：刀闸及开关应配置便于观察触头位置的窗口，能否接受无此要求的产品投标，投标产品通过其他相关工艺手段保证产品可靠性。 | 可以接受
309 | 110kV半封闭紧凑式组合开关电器（HGIS） | 包1 | 0162025001006038818 | 贵州遵义供电局 | 110kV SF6户外 HGIS断路器两侧配三工位隔离/接地开关间隔，40kA，40kA/3s，2000A，单母线 | 贵州 | 桐梓110kV鞍山变二期扩建输变电工程 |  |  | 桐梓110kV鞍山变二期扩建输变电工程， 主接线中，出线及主变进线间隔电流感器布置于套管与隔离接地开关之间，能否接受电流感器布置于断路器与隔离接地开关之间产品结构投标？二、技术规范书(专用部分)要求：刀闸及开关应配置便于观察触头位置的窗口，能否接受无此要求的产品投标，投标产品通过其他相关工艺手段保证产品可靠性。 三、电气平面布置图要求三相分箱产品，能否接受三箱共箱产品投标。 | 一、电流互感器可按布置于断路器与隔离接地开关之间产品结构投标。 二、不能，必须配置刀闸及开关观察触头位置的窗口； 三、可以按三相共箱产品投标。
310 | 110kV半封闭紧凑式组合开关电器（HGIS） | 包1 | 0162025002706058253 | 贵州铜仁供电局 | 110kV SF6户外 HGIS断路器两侧配三工位隔离/接地开关间隔，40kA，40kA/3s，2000A，单母线 | 贵州 | 110kV钱家变二期扩建工程 |  |  | 110kV钱家变二期扩建工程， 主接线中，出线及主变进线间隔电流感器布置于套管与隔离接地开关之间，能否接受电流感器布置于断路器与隔离接地开关之间产品结构投标？二、技术规范书(专用部分)要求：刀闸及开关应配置便于观察触头位置的窗口，能否接受无此要求的产品投标，投标产品通过其他相关工艺手段保证产品可靠性 | 1、可以 2、按专用技术规范书要求配置观察窗。
311 | 500kV交流隔离开关 | 包1 | 0162025000006845557 | 贵州电网有限责任公司建设分公司 | 500kV单柱垂直伸缩式隔离开关，□－500/5000-63，单接地，5000A，63kA/2s，e级防污 | 贵州 | 500千伏盘州站扩建第三、四台主变工程 |  |  | 贵州电网有限责任公司建设分公司500千伏盘州站扩建第三、四台主变工程500kV单柱垂直伸缩式隔离开关是否接受单柱单臂垂直伸缩式隔离开关？ | 不接受单柱单臂垂直伸缩式隔离开关，本工程双臂垂直伸缩式
312 | 500kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包1 | 0162025000005721211 | 云南电网有限责任公司建设分公司 | 500kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－550/5000-63，GIS- 断路器间隔，550kV，5000A，63kA，63/2kA/s | 云南 | 500千伏长新输变电工程 | / | / | 1、本站第3串(完整串)-新松-#2主变间隔：技术规范的供货范围的隔离开关共6组，招标文件图纸7组，请明确以哪个为准 2、500kV GIS母线设备间隔（A相，远期完善为三相）：供货带电显示装置共2套，招标文件图纸没有，请明确以哪个为准 | 1、本站第3串(完整串)-新松-#2主变间隔隔离开关及接地刀闸数量配置如下： （1）隔离开关共6组；（2）检修用接地开关共7组；（3）线路检修快速接地开关共1组。 2、500kV GIS母线设备间隔按A相考虑。
313 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS) | 包1 | 0162025000005721343 | 云南电网有限责任公司建设分公司 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/2500，SF6，GIS-PT间隔，252kV，2500A | 云南 | 500千伏禾甸输变电工程 | / | / | 1、请明确双确认技术路线（微动开关\磁感应传感器\金属接近方案） | 按照磁感应传感器配置
314 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS) | 包1 | 0162025000005721187 | 云南电网有限责任公司建设分公司 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/4000 -50，GIS-断路器间隔，252kV，4000A，50kA，50/3kA/s | 云南 | 500千伏长新输变电工程 | / | / | 1、技术规范要求：“隔离开关、接地开关在分闸、合闸位置各配置1对微动开关。或者每把刀闸每相的分闸、合闸位置各安装1只磁感应传感器且配套提供状态接收装置”，请明确使用哪种方案（微动开关/磁感应） | 按照磁感应传感器配置
315 | 110kV交流电力变压器 | 包7 | 0162025000205085691 | 云南电网有限责任公司普洱供电局 | 110kV三绕组油浸式变压器，SSZ□-50000/110，110（115/121）±8×1.25%/37±2×2.5%/10.5（11），50/50/50MVA，10.5/6.5/18，110kV侧有载调压，35kV侧无载调压，YN yn0 d11 | 云南 | 110kV南主输变电工程 | / | / | 1.表1.2中序号1.4要求年平均30℃，此温度是否笔误（温度过高）； 2.表2.1中要求的电流互感器数量与表2.2中要求的不一致，以哪个为准； 3.专用协议表2.2中对于高压中性点套管互感器的准确级很苛刻，互感器高度尺寸远超出套管CT端长度，无法安装，高压中性点套管侧电流互感器准确级需要降至5P20，否则互感器无法安装 4.表2.2，序号1.24.2要求了2只压力释放阀，实际110kV产品，此容量的产品1只压力释放阀完全满足使用要求，建议按照1只执行，另序号1.24.3要求压力释放阀开启压力0.07Mpa,此值过大，建议按照0.055MPa响应； | 1.表1.2设备外部条件一览表序号1.4年平均温度澄清20℃； 2.以表2.1数量为准； 3.高压中性点套管侧电流互感器准确级可以为5P20； 4.表2.2，序号1.24.2，根据变压器油量选择，可以采用1只压力释放阀； 序号1.24.3压力释放阀开启压力厂家按照变压器最高油位选择，满足要求的前提下可以选择0.055MPa。
316 | 110kV交流电力变压器 | 包7 | 0162025000305059837 | 云南电网有限责任公司大理供电局 | 110kV三绕组油浸式变压器，SSZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/37（38.5）±2×2.5%/10.5（11），63/63/63MVA，10.5/6.5/18，110kV侧有载调压，35kV侧无载调压，YN yn0 d11 | 云南 | 110kV喜洲输变电工程 | 110kV三绕组油浸式变压器，SSZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/37（38.5）±2×2.5%/10.5（11），63/63/63MVA，10.5/6.5/18，110kV侧有载调压，35kV侧无载调压，YN yn0 d11 | / | 1.表2.1中，序号8，应该明确储油柜仅波纹节是不锈钢的，外壳还是普通钢板； 2.请核实海拔高度是否正确； 3.备品备件是否为2台共用数量； | 1、增加备注，储油柜仅波纹节是不锈钢的，外壳还是普通钢板； 2、站址海拔为2001米，项目需求海拔按2500米。 3、表2.4 必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单，为2台主变合计共用的数量。
317 | 220kV交流电力变压器 | 包8 | 0162025000305015208 | 云南电网有限责任公司昆明供电局 | 220kV交流电力变压器 | 云南 | 220kV鹿鸣输变电工程 | 220kV组合式油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-180000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/36（38.5），180/180/60MVA，有载，14/35/50，YN yn0 yn0+d | S(F)SZ□-180000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/36（38.5），180/180/60MVA，有载，14/35/50，YN yn0 yn0+d | 技术规范书专用部分： 1、表2.1供货范围及设备技术规格一览表要求容量为180/180/60MVA，表2.2标准技术特性参数表要求容量为180/180/90/60。请明确低压绕组容量为60MVA还是90MVA； | 低压绕组（35kV侧）容量为90MVA。
318 | 35kV油浸式交流电力变压器 | 包1 | 0162025000105099372 | 云南电网有限责任公司西双版纳供电局 | 35KV油浸式双绕组有载调压电力变压器，SZ□-10000kVA，35±3×2.5%/10.5，10000kVA，7.5%，YN D11 | 云南 | 35kV关累输变电工程 |  |  | 1.表2.2中序号1.1.9.1及1.1.11项目单位要求值填写错误，请确认。 2.表2.1备注要求配置免维护呼吸，请明确是本体还是开关。 | 1、已核实修改为10MVA主变对应数值，序号1.1.9.1修改为7.5，序号1.1.11修改为YNd11 2、免维护呼吸器配置主变本体及分接开关。 专用技术规范书已修改，详见序号318。
319 | 35kV油浸式交流电力变压器 | 包1 | 0162025000205044395 | 云南电网有限责任公司玉溪供电局 | 35KV油浸式双绕组有载调压电力变压器，SZ□-5000kVA，35±3×2.5%/10.5，5000kVA，7%，Y D11 | 云南 | 35kV大龙潭变增容改造工程 | 35KV油浸式双绕组有载调压电力变压器，SZ□-5000kVA，35±3×2.5%/10.5，5000kVA，7%，Y D11 |  | 1.表2.1备注要求配置免维护呼吸，请明确是本体还是开关。 | 主变本体和油载开关均需要配置免维护呼吸器。
320 | 35kV油浸式交流电力变压器 | 包1 | 0162025000105099014 | 云南电网有限责任公司西双版纳供电局 | 35KV油浸式双绕组有载调压电力变压器，SZ□-10000kVA，35±3×2.5%/10.5，10000kVA，7.5%，YN D11 | 云南 | 35kV贺孔输变电工程 | 35KV油浸式双绕组有载调压电力变压器，SZ□-10000kVA，35±3×2.5%/10.5，10000kVA，7.5%，YN D11 |  | 1.表2.1备注要求配置免维护呼吸，请明确是本体还是开关。 | 1、免维护呼吸器配置主变本体及分接开关。 专用技术规范书已修改，详见序号320。
321 | 110kV交流电力变压器 | 包6 | 0162025000405112984 | 云南电网有限责任公司文山供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-50000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），50/50MVA，YN d11，有载，16 | 云南 | 110kV七花输变电工程 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-50000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），50/50MVA，YN d11，有载，16 |  | 1.表2.1中110kV侧套管电流互感器电流比为300-600/1A，110kV中性点侧套管电流互感器电流比为100-200-300/1A，而表2.2序号1.22中电流比为200，600/1，上下矛盾，请确认 | 按表2.2序号1.22中电流比为200，600/1进行配置
322 | 110kV交流电力变压器 | 包7 | 0162025000305059837 | 云南电网有限责任公司大理供电局 | 110kV三绕组油浸式变压器，SSZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/37（38.5）±2×2.5%/10.5（11），63/63/63MVA，10.5/6.5/18，110kV侧有载调压，35kV侧无载调压，YN yn0 d11 | 云南 | 110kV喜洲输变电工程 | 110kV三绕组油浸式变压器，SSZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/37（38.5）±2×2.5%/10.5（11），63/63/63MVA，10.5/6.5/18，110kV侧有载调压，35kV侧无载调压，YN yn0 d11 |  | 1、表2.1备注要求配置免维护呼吸，请明确是本体还是开关。 2、请明确是否需要装设在中性点侧准确级为0.5S的CT，如需要，请提供电流比和二次容量。 3、表2.1备注要求配置免维护呼吸，而表2.2序号1.32要求本体吸湿器为普通型，请明确是否需要免维护本体吸湿器。 | 1、本体和开关均需要配置免维护呼吸。 2、不需要装设中性点侧准确级为0.5S的CT。 3、本体需要免维护本体吸湿器。
323 | 110kV交流电力变压器 | 包7 | 0162025000205085691 | 云南电网有限责任公司普洱供电局 | 110kV三绕组油浸式变压器，SSZ□-50000/110，110（115/121）±8×1.25%/37±2×2.5%/10.5（11），50/50/50MVA，10.5/6.5/18，110kV侧有载调压，35kV侧无载调压，YN yn0 d11 | 云南 | 110kV南主输变电工程 |  |  | 1、表1.2设备外部条件一览表序号1.4年平均温度30，要求苛刻，可否改为20，请明确。 2、表1.2设备外部条件一览表序号16要求极限位置阻抗值及偏差为12%，请确认偏差12%是+12%还是±12%。 3、表2.1要求配免维护呼吸器，请明确是本体还是开关。 4、表2.1要求准确级为5P40的高压侧CT为2只/相，而表2.2序号1.22.1.1.2要求绕组数为3，两者不一致，请明确。 | 1.表1.2设备外部条件一览表序号1.4年平均温度澄清20℃； 2.表1.2设备外部条件一览表序号16要求极限位置阻抗值及偏差，确认偏差为：±12%； 3.本体及开关均要求配置免维护呼吸器； 4.确认要求绕组数为3。
324 | 110KV全封闭组合开关电气（GIS） | 包5 | 0162025000405112988 | 文山供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 云南 | 110kV七花输变电工程 | ZFW21A-145 | 126KV 2000A | 专用技术规范表2.1供货范围及设备技术规格一览表 间隔母线侧均为FES+DS，是否可以用ES+DS代替？ | 不可以
325 | 110KV全封闭组合开关电气（GIS） | 包5 | 0162025000405112988 | 文山供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 云南 | 110kV七花输变电工程 | ZFW21A-145 | 126KV 2000A | 专用技术规范表2.1供货范围及设备技术规格一览表 #2主变架空进线母线侧为双隔离？是否可以用常规DS+ES代替？ | 不可以
326 | 110KV全封闭组合开关电气（GIS） | 包5 | 0162025000305059833 | 大理供电局 | 110kV全封闭组合开关电器(GIS)，口-126/2000-40，GIS-断路器间隔，126kV，2000A，40KA，40/3kA/s | 云南 | 110kV喜洲输变电工程 | ZFW21A-145 | 126KV 2000A | 专用技术规范中未提到智能组件。请明确该站是否需要预留智能组件位置？ | 本期喜洲变有单独的智能控制柜，需预留智能组件位置。
327 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS) | 包1 | 0162025000005721352 | 云南电网有限责任公司建设分公司 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/4000 -50，GIS-断路器间隔，252kV，4000A，50kA，50/3kA/s | 云南 | 500千伏禾甸输变电工程 |  |  | 专用技术规范书表2.1供货范围及设备技术规格一览表中CT参数与主线图中不一致，请明确CT参数以哪个参数为准 | 以主接线图为准
328 | 500kV半封闭紧凑式组合开关电器（HGIS） | 包1 | 0162025000005721355 | 云南电网有限责任公司建设分公司 | 500kV半封闭紧凑式组合开关电器（HGIS），□－550/5000 -63，HGIS，550kV，5000A，63kA，63/2kA/s | 云南 | 500千伏禾甸输变电工程 |  |  | 1.招标主接线中有4间隔要求配置合闸电阻，共4组400欧合闸电阻，技术规范书（专用部分）表2.1 供货范围及设备技术规格一览表无要求，请明确是否需要配置合闸电阻，如需配置合闸电阻共需配置几组 | 2组中断路器、2组出线断路器需配置400Ω合闸电阻
329 | 500kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包1 | 0162025000005721211 | 云南电网有限责任公司建设分公司 | 500kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－550/5000-63，GIS- 断路器间隔，550kV，5000A，63kA，63/2kA/s | 云南 | 500千伏长新输变电工程 |  |  | 1.技术规范书（专用部分）表2.1供货范围及设备技术规格一览表 [第3串(完整串)：新松-#2主变]包括：检修用接地开关共6组，招标主接线中包括检修用接地开关共7组，请明确实际数量。 2.技术规范书（专用部分）表2.1供货范围及设备技术规格一览表包含分支母线284单相米，招标附图实际约为500m，请明确分支母线是否按布置图实际长度执行。 | 1、本站第3串(完整串)-新松-#2主变间隔隔离开关及接地刀闸数量配置如下： （1）隔离开关共6组；（2）检修用接地开关共7组；（3）线路检修快速接地开关共1组。 2、分支母线长度约为620m，分支母线可按布置图实际长度执行。
330 | 500kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包1 | 0162025000005721211 | 云南电网有限责任公司建设分公司 | 500kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－550/5000-63，GIS- 断路器间隔，550kV，5000A，63kA，63/2kA/s | 云南 | 500千伏长新输变电工程 | 550kV | 550kV，63kA | 1、专用技术规范，表2.1供货范围及设备技术规格一览表，序号1、500kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－550/5000-63，GIS-断路器间隔，550kV，5000A，63kA，63/2kA/s，[第3串(完整串)：新松-#2主变]，检修用接地开关共6组，根据图纸，共7组检修接地开关，请明确。 2、专用技术规范，表2.2标准技术特性参数表有关于合闸电阻的参数要求，但是主接线及供货范围中未明确是否配置，请明确本站断路器是否配置合闸电阻，如配置，请明确数量。 | 1、本站第3串(完整串)-新松-#2主变间隔隔离开关及接地刀闸数量配置如下： （1）隔离开关共6组；（2）检修用接地开关共7组；（3）线路检修快速接地开关共1组。 2、本工程断路器不配置合闸电阻。
331 | 500kV交流电力变压器 | 包1 | 0162025000005721342 | 云南电网有限责任公司建设分公司 | 500kV油浸式单相自耦变压器，ODFS-334000/500，（525/√3）/（230√3±2×2.5%）/35，无励磁，18/40/59，334/334/80MVA，I a0 i0 | 云南 | 500千伏禾甸输变电工程 | ODFS-334000/500 |  | 专用技术规范书中，二、设备详细技术要求，2.1 供货需求及供货范围中要求“净零能耗变电站建设要求绝缘油使用植物油。”请问是否使用植物油？ | 技术规范书通用部分5.2.11条、专用部分1.27条，已经明确为矿物油技术标准，请按此矿物油标准执行。
332 | 35kV油浸式交流电力变压器 | 包1 | 0162025000105099372 | 云南电网有限责任公司西双版纳供电局 | 35KV油浸式双绕组有载调压电力变压器，SZ□-10000kVA，35±3×2.5%/10.5，10000kVA，7.5%，YN D11 | 云南 | 35kV关累输变电工程 | SZ20-10000/35 | SZ20-10000kVA，37±3×2.5%/10.5，10000kVA，7.5%，YNd11。 | 2.1供货需求及供货范围要求汇控箱常规为单相变压器的三相汇控柜，三相变压器常规不需要配置，此项目是否需要配置。 | 本项目不需要该配置，已删除汇控箱配置。 专用技术规范书已修改，详见序号332。
333 | 35kV油浸式交流电力变压器 | 包1 | 0162025000105099372 | 云南电网有限责任公司西双版纳供电局 | 35KV油浸式双绕组有载调压电力变压器，SZ□-10000kVA，35±3×2.5%/10.5，10000kVA，7.5%，YN D11 | 云南 | 35kV关累输变电工程 | SZ20-10000/35 | SZ20-10000kVA，37±3×2.5%/10.5，10000kVA，7.5%，YNd11。 | 表2.4备品备件未明确数量，是否需要配置。 | 备品备件需要配置，数量都为1。 专用技术规范书已修改，详见序号333。
334 | 35kV油浸式交流电力变压器 | 包1 | 0162025000105099014 | 云南电网有限责任公司西双版纳供电局 | 35KV油浸式双绕组有载调压电力变压器，SZ□-10000kVA，35±3×2.5%/10.5，10000kVA，7.5%，YN D11 | 云南 | 35kV贺孔输变电工程 | SZ20-10000/35 | SZ20-10000kVA，35±3×2.5%/10.5，10000kVA，7.5%，YNd11。 | 表2.4备品备件未明确数量，是否需要配置。 | 备品备件不需要配置，已填写为0。 专用技术规范书已修改，详见序号334。
335 | 35kV油浸式交流电力变压器 | 包1 | 0162025000205044395 | 云南电网有限责任公司玉溪供电局 | 35KV油浸式双绕组有载调压电力变压器，SZ□-5000kVA，35±3×2.5%/10.5，5000kVA，7%，Y D11 | 云南 | 35kV大龙潭变增容改造工程 | SZ20-5000/35 | SZ20-5000kVA，35±3×2.5%/10.5，5000kVA，7.5%，Yd11。 | 表2.5备品备件未明确数量，是否需要配置。 | 需要配置备品备件，数量详见序号335中技术规范书。
336 | 220kV交流电力变压器 | 包8 | 0162025000305015208 | 云南电网有限责任公司昆明供电局 | 220kV组合式油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-180000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/36（38.5），180/180/60MVA，有载，14/35/50，YN yn0 yn0+d | 云南 | 220kV鹿鸣输变电工程 |  |  | 交货期为2025-12-30，根据招标时间安排，本批次招标9月底才交标书，十月中下旬左右才能签订合同，该交期紧张。请重新确认该工程交期。 | 该项目为国家重点项目渝昆高铁项目的配套工程，为配合高铁项目的开通，建设的施工周期紧张，请在2026年4月30日前生产完毕具备发货条件。
337 | 500kV交流电力变压器 | 包1 | 0162025000005721342 | 云南电网有限责任公司建设分公司 | 500kV油浸式单相自耦变压器，ODFS-334000/500，（525/√3）/（230√3±2×2.5%）/35，无励磁，18/40/59，334/334/80MVA，I a0 i0 | 云南 | 500千伏禾甸输变电工程 |  |  | 在表2.1供货范围里要求“净零能耗变电站建设要求绝缘油使用植物油”，表2.3主要元器件来源一览表里第19项“变压器油”项目单位要求型式为“植物油”。请确认本工程是否为净零能耗站需要按植物油变压器设计制造 | 技术规范书通用部分5.2.11条、专用部分1.27条，已经明确为矿物油技术标准，请按此矿物油标准执行。
338 | 110kV交流电力变压器 | 包6 | 0162025000405112984 | 云南电网有限责任公司文山供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-50000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），50/50MVA，YN d11，有载，16 | 云南 | 110kV七花输变电工程 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-50000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），50/50MVA，YN d11，有载，16 |  | 1.协议要求“配优质油浸式有载分接开关，并配在线油侵装置”，是否笔误，应该修改为在线滤油装置。 2.协议要求“有载分接开关应配置气体继电器，不应使用压力继电器或油流继电器”，本项目为油浸开关，使用油流继电器。 3.协议要求“4.220kV及以下电压等级变压器应提供短路承受能力试验报告”，不进行短路试验，提供相近变压器短路试验报告，及本变压器短路计算报告。 | 1、油浸式有载分接开关需配置在线滤油装置。 2、配置油流继电器。 3、提供同类型变压器的试验报告，及本变压器短路计算报告。
339 | 110kV交流电力变压器 | 包7 | 0162025000305059837 | 云南电网有限责任公司大理供电局 | 110kV三绕组油浸式变压器，SSZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/37（38.5）±2×2.5%/10.5（11），63/63/63MVA，10.5/6.5/18，110kV侧有载调压，35kV侧无载调压，YN yn0 d11 | 云南 | 110kV喜洲输变电工程 | 110kV三绕组油浸式变压器，SSZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/37（38.5）±2×2.5%/10.5（11），63/63/63MVA，10.5/6.5/18，110kV侧有载调压，35kV侧无载调压，YN yn0 d11 |  | 协议要求“主变事故油阀需配备Φ80铜球阀； 本体及有载的储油柜应在油枕处设置注油管且配置铜球阀”，澄清为使用不锈钢球阀，更坚固耐用。 | 采用不锈钢球阀或铜球阀均可。
340 | 110kV交流电力变压器 | 包7 | 0162025000205085691 | 云南电网有限责任公司普洱供电局 | 110kV三绕组油浸式变压器，SSZ□-50000/110，110（115/121）±8×1.25%/37±2×2.5%/10.5（11），50/50/50MVA，10.5/6.5/18，110kV侧有载调压，35kV侧无载调压，YN yn0 d11 | 云南 | 110kV南主输变电工程 |  |  | 本项目环境要求中，年平均气温30℃不合理，建议澄清为20℃ | 表1.2设备外部条件一览表序号1.4年平均温度澄清为20℃。
341 | 110kV交流电力变压器 | 包6 | 0162025000405112984 | 云南电网有限责任公司文山供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-50000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），50/50MVA，YN d11，有载，16 | 云南 | 110kV七花输变电工程 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-50000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），50/50MVA，YN d11，有载，16 |  | 交货期为2025-11-30,请确认是否需要延长交货期，如需延长请明确实际的交货期。 | 否
342 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包5 | 0162025000405112988 | 云南电网有限责任公司文山供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 云南 | 110kV七花输变电工程 |  |  | 交货期为2025-11-30,请确认是否需要延长交货期，如需延长请明确实际的交货期。 | 否
343 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包5 | 0162025000405112987 | 云南电网有限责任公司文山供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，GIS-母线，126kV，2000A | 云南 | 110kV七花输变电工程 |  |  | 交货期为2025-11-30,请确认是否需要延长交货期，如需延长请明确实际的交货期。 | 否
344 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包5 | 0162025000405112986 | 云南电网有限责任公司文山供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-PT间隔，126kV，2000A | 云南 | 110kV七花输变电工程 |  |  | 交货期为2025-11-30,请确认是否需要延长交货期，如需延长请明确实际的交货期。 | 否
345 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包5 | 0162025000405112985 | 云南电网有限责任公司文山供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-备用间隔，126kV，2000A | 云南 | 110kV七花输变电工程 |  |  | 交货期为2025-11-30,请确认是否需要延长交货期，如需延长请明确实际的交货期。 | 否
346 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS) | 包1 | / | 云南电网有限责任公司建设分公司 | / | 云南 | 500千伏禾甸输变电工程 |  |  | 500千伏禾甸输变电工程:技术规格一览表中断路器三相联动，要求使用电动弹簧操作，断路器三相机械联动是否能使用液压机构 | 能使用液压机构，但仅能使用液压叠簧机构，不能使用纯液压机构。
347 | 500kV交流电力变压器 | 包1 | 0162025000005721342 | 云南电网有限责任公司建设分公司 | 500kV油浸式单相自耦变压器，ODFS-334000/500，（525/√3）/（230√3±2×2.5%）/35，无励磁，18/40/59，334/334/80MVA，I a0 i0 | 云南 | 500千伏禾甸输变电工程 |  |  | 1、澄清项目:500kV包!:云南 500 千伏术甸输变电工程澄清问题: 1)、招标技术规范书(专用部分)，表2.1供货范围及设备技术规格一览表中要求储油柜选用外油立式金属波纹储油柜，表2.2标准技术特性参数表第1.28.1项，储油柜型式为波纹式，表2.3 主要元器件来源一览表第8项要求储油柜型式为胶囊式。三处型式不一致，请业士明确该项口储油柜型式。。2)、该项目要求变压器油选用植物油，表2.2栋准技术特性参数表第1.27项变压器本体油，参数要求为矿物油要求，植物油供应商反馈无法满足要求，请此士提供植物油参数要求. | 1）选用外油立式金属波纹储油柜 2）技术规范书通用部分5.2.11条、专用部分1.27条，已经明确为矿物油技术标准，请按此矿物油标准执行。
348 | 35kV油浸式交流电力变压器 | 包1 | 0162025000105099372 | 云南电网有限责任公司西双版纳供电局 | 35KV油浸式双绕组有载调压电力变压器，SZ□-10000kVA，35±3×2.5%/10.5，10000kVA，7.5%，YN D11 | 云南 | 35kV关累输变电工程 |  |  | 0212025060000050145西双版纳供电局35kV关累输变电工程 招标文件上写的：SZ□-10000kVA，35±3×2.5%/10.5，10000kVA，7.5%，YN D11 专用部分：SZ□-10000kVA，37±3×2.5%/10.5，10000kVA，7.5%，YN D11。 如有类似不一致，是按招标文件型号响应还是专用部分 | 按专用部分响应，本次采购主变参数以专用部分的SZ□-10000kVA，37±3×2.5%/10.5，10000kVA，7.5%，YN D11响应。
349 | 35kV油浸式交流电力变压器 | 包1 | 0162025000105099372 | 云南电网有限责任公司西双版纳供电局 | 35KV油浸式双绕组有载调压电力变压器，SZ□-10000kVA，35±3×2.5%/10.5，10000kVA，7.5%，YN D11 | 云南 | 35kV关累输变电工程 |  |  | 35kV有载调压交流电力变压器技术规范书审核表单的证明材料是指提交变压器配件的检验报告就可以吗？还是需要提供更加详细的资料，如需要提交更加详细的资料有具体资料项目吗？ | 按照技术规范书要求执行，根据条款基本内容和要求提供相应证明材料即可。
350 | 35kV油浸式交流电力变压器 | 包1 | 0162025000205044395 | 云南电网有限责任公司玉溪供电局 | 35KV油浸式双绕组有载调压电力变压器，SZ□-5000kVA，35±3×2.5%/10.5，5000kVA，7%，Y D11 | 云南 | 35kV大龙潭变增容改造工程 | 35KV油浸式双绕组有载调压电力变压器，SZ□-5000kVA，35±3×2.5%/10.5，5000kVA，7%，Y D11 |  | 35kV有载调压交流电力变压器技术规范书审核表单的证明材料是指提交变压器配件的检验报告就可以吗？还是需要提供更加详细的资料，如需要提交更加详细的资料有具体资料项目吗？ | 按照技术规范书要求执行，根据条款基本内容和要求提供相应证明材料即可。
351 | 35kV油浸式交流电力变压器 | 包1 | 0162025000105099014 | 云南电网有限责任公司西双版纳供电局 | 35KV油浸式双绕组有载调压电力变压器，SZ□-10000kVA，35±3×2.5%/10.5，10000kVA，7.5%，YN D11 | 云南 | 35kV贺孔输变电工程 | 35KV油浸式双绕组有载调压电力变压器，SZ□-10000kVA，35±3×2.5%/10.5，10000kVA，7.5%，YN D11 |  | 35kV有载调压交流电力变压器技术规范书审核表单的证明材料是指提交变压器配件的检验报告就可以吗？还是需要提供更加详细的资料，如需要提交更加详细的资料有具体资料项目吗？ | 按照技术规范书要求执行，根据条款基本内容和要求提供相应证明材料即可。
352 | 35kV油浸式交流电力变压器 | 包1 | 0162025000105099372 | 云南电网有限责任公司西双版纳供电局 | 35KV油浸式双绕组有载调压电力变压器，SZ□-10000kVA，35±3×2.5%/10.5，10000kVA，7.5%，YN D11 | 云南 | 35kV关累输变电工程 |  |  | 不同项目的技术规范书（通用部分）版本号不同，是否需要两个版本号分别逐条响应 | 按工程项目技术规范书要求进行响应。
353 | 35kV油浸式交流电力变压器 | 包1 | 0162025000205044395 | 云南电网有限责任公司玉溪供电局 | 35KV油浸式双绕组有载调压电力变压器，SZ□-5000kVA，35±3×2.5%/10.5，5000kVA，7%，Y D11 | 云南 | 35kV大龙潭变增容改造工程 | 35KV油浸式双绕组有载调压电力变压器，SZ□-5000kVA，35±3×2.5%/10.5，5000kVA，7%，Y D11 |  | 不同项目的技术规范书（通用部分）版本号不同，是否需要两个版本号分别逐条响应 | 按工程项目技术规范书要求进行响应，详见序号353。
354 | 35kV油浸式交流电力变压器 | 包1 | 0162025000105099014 | 云南电网有限责任公司西双版纳供电局 | 35KV油浸式双绕组有载调压电力变压器，SZ□-10000kVA，35±3×2.5%/10.5，10000kVA，7.5%，YN D11 | 云南 | 35kV贺孔输变电工程 | 35KV油浸式双绕组有载调压电力变压器，SZ□-10000kVA，35±3×2.5%/10.5，10000kVA，7.5%，YN D11 |  | 不同项目的技术规范书（通用部分）版本号不同，是否需要两个版本号分别逐条响应 | 按工程项目技术规范书要求进行响应。
355 | 550kV交流隔离开关 | 包1 | 0162025000004164026 | 广西电网建设分公司 | 500kV三柱水平伸缩组合式隔离开关，□－500/5000-63，三接地，5000A，63kA/2s，e级防污 | 广西 | 500kV沿海西部通道加强工程 | 500kV三柱水平伸缩组合式隔离开关，□－500/5000-63，三接地，5000A，63kA/2s，e级防污 |  | 1、请明确此项目电缆接线是由供货方负责还是施工单位负责？ 2、请明确此项目相间电缆长度为多少米？ | 1.电缆敷设由施工单位负责，厂家现场指导接线。 2、此项目相间电缆长度为65米。
356 | 550kVSF6罐式断路器 | 包1 | 0162025000004164025 | 广西电网建设分公司 | 550kV罐式断路器，□－550/5000 -63，5000A，63/2kA/s | 广西 | 500kV沿海西部通道加强工程 | 550kV罐式断路器，□－550/5000 -63，5000A，63/2kA/s | 详见技术规范书 | 1.表2.1要求：短路开断电流的直流分量时间常数按120ms，请确认，本项目是否确需实按此技术要求供货？ 2.CT变比规定不清晰，请明确各绕组的具体变比是2×2500/1A还是2×1500/1A？ | 1、短路开断电流的直流分量时间常数按120ms；2、变比按2×2500/1A；
357 | 500kV半封闭紧凑式组合开关电器（HGIS） | 包2 | 0162025000004164016 | 广西电网建设分公司 | 500kV半封闭紧凑式组合开关电器（HGIS），□－550/5000 -63，HGIS，550kV，5000A，63kA，63/2kA/s | 广西 | 500kV沿海西部通道加强工程 | / | 详见技术规范书。 | 1、请澄清本工程的断路器机构是否可以采用液压机构 | 新建站、邕州站：均采用弹簧机构。
358 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS) | 包5 | 0162025000004163978 | 广西电网建设分公司 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/2500，SF6，GIS-PT间隔，252kV，2500A | 广西 | 220kV航洋（渔万）送变电工程 | / | / | 1、技术规范要求“1、GIS设备配置外置式局部放电监测系统，在线监测系统由其他厂家供货，内置器件由GIS 厂家在厂内安装完成（220kV GIS设备（母线共箱结构）传感器配置原则：主变、出线间隔12个，母联、分段、PT间隔6个，GIS母线每隔10m布置1个传感器）”，请明确本站局放传感器为内置式还是外置式 2、请明确双确认使用哪种方案（微动开关/磁感应/金属接近方案） | 1、外置式。 2、使用微动开关。
359 | 550kVSF6罐式断路器 | 包1 | 0162025000004164025 | 广西电网建设分公司 | 550kV罐式断路器，□－550/5000 -63，5000A，63/2kA/s | 广西 | 500kV沿海西部通道加强工程 | / | 详见技术规范书。 | 1、请澄清本工程的断路器机构是否可以采用弹簧机构。 | 采用弹簧机构
360 | 电力开源物联版固定式GIS局放在线监测装置 | 包1 | 0162025000304015756 | 广西南宁供电局 | 电力开源物联版固定式GIS局放在线监测装置 | 广西 | 220kV拓东（安马）送变电工程 |  | 详见技术规范书 | 提供的图纸“110kV GIS设备间隔侧视图”中标注：1、外置式局放传感器由业主提供，在线监测厂家现场安装，请澄清是否提供传感器？ | 需提供传感器，按技术规范书的供货范围供货。
361 | 电力开源物联版固定式GIS局放在线监测装置 | 包1 | 0162025000304015756 | 广西南宁供电局 | 电力开源物联版固定式GIS局放在线监测装置 | 广西 | 220kV拓东（安马）送变电工程 |  | 详见技术规范书 | 技术规范书专用部分：表2.1供货范围及设备技术规格一览表 中，14 数据采集器，要求数量4 ，请澄清该设备是用于哪里？ | 用于采集GIS设备的SF6密度表的信息汇集。
362 | 110kV 交流电力变压器 | 包7 | 0162025000204039584 | 广西桂林供电局 | 110kV三绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/37±2×2.5%/10.5（11），40/40/40MVA，10.5/6.5/18，110kV侧有载调压，35kV侧无载调压，YN yn0 d11 | 广西 | 桂林网区新电力110kV西河站2号主变改造 | SZ□-40000/110 |  | 1.技术协议表1.2中序号1.3最大日温差65℃是否有误，请提供最大日温差数值； 2.专用协议2.2标准技术特性参数表序号1.22.12套管互感器主变高压侧中性点CT容量、变比及准确级较为苛刻，互感器高度尺寸超出套管CT端长度，我方推荐互感器数量及参数： LR-110,300-600/5A 0.5S，30VA LRB-110, 300-600/5A 5P30/5P30，30VA/30VA 110kV侧中性点CT: LRB-60,100-300/5A 5P20/5P20/5P20， 20VA/20VA/20VA | 1.最大日温差13℃； 2.互感器的数量及参数参照南网标准设计，采用： 1）110kV侧套管电流互感器： LR-110,300-600/5A 0.5S，40VA，1组； LRB-110, 300-600/5A 5P40，40VA，2组； 2）110kV侧中性点CT: LRB-60,100-300/5A 5P40， 40VA，3只；
363 | 110kV交流电力变压器 | 包7 | 0162025000204138285 | 广西百色供电局 | 110kV三绕组油浸式变压器，SSZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/37（38.5）±2×2.5%/10.5（11），63/63/63MVA，10.5/6.5/18，110kV侧有载调压，35kV侧无载调压，YN yn0 d11 | 广西 | 110kV强民站扩建工程 | / | / | 1.表用协议表2.1中对于高压中性点套管互感器的准确级很苛刻，互感器高度尺寸远超出套管CT端长度，无法安装，高压中性点套管侧电流互感器准确级需要降至5P20，否则互感器无法安装，另表2.2中高压中性点CT准确级就是5P20； 2.高压中性点测量级套管CT是否需要配置，表2.1中未要求，但表2.2中要求了； | 1、电流互感器准确级可以降至5P30。 2、高压中性点不需要配置测量级套管CT。
364 | 110kV交流电力变压器 | 包7 | 0162025000004117687 | 广西崇左供电局 | 110kV三绕组油浸式变压器，SSZ□-50000/110，110（115/121）±8×1.25%/37±2×2.5%/10.5（11），50/50/50MVA，10.5/6.5/18，110kV侧有载调压，35kV侧无载调压，YN yn0 d11 | 广西 | 2024年崇左供电局110kV庆合站2号D级主变更换 | / | 详见技术规范书 | 1.协议要求的中压额定电压37kV，在运铭牌中压额定电压是38.5kV，2处不一致，以哪个为准？ 2.协议中表2.2，序号2.2中要求的阻抗值与在运铭牌中的阻抗值不一致，以哪个为准？ 3.3.专用协议表2.2中对于高压中性点套管互感器的容量要求过于苛刻，互感器高度尺寸远超出套管CT端长度，无法安装，高压中性点套管侧电流互感器容量需要降至20VA，否则互感器无法安装； 4.专用协议表2.1中中性点套管测量级变比为200-400/5，表2.2中要求为600/5，2处不一致，以哪个为准？ | 1.中压额定电压以在运铭牌中压额定电压38.5kV为准。 2.以在运铭牌中的阻抗值为准。 3.可将高压中性点套管侧电流互感器容量降至20VA； 4.以专用协议表2.1中中性点套管测量级变比200-400/5为准。
365 | 电力开源物联版固定式GIS局放在线监测装置 | 包1 | 0162025000304015756 | 广西南宁供电局 | 电力开源物联版固定式GIS局放在线监测装置 | 广西 | 220kV拓东（安马）送变电工程 |  | 详见技术规范书 | 烦请提供该站点CAD版的电气主接线图及平面布置图。 | 详见序号365附件
366 | 110kV交流电力变压器 | 包6 | 0162025000104059313 | 广西河池供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），40/40MVA，YN d11，有载，16 | 广西 | 2025年变电管理一所110kV城东站1号主变更换 |  |  | 1.表2.1中高压侧及中性点侧的套管电流互感器（准确级为5P40）的二次容量（VA）为40VA，与表2.2序号1.22.1中二次容量要求值为20VA相矛盾，且表2.1中并无套管式电流互感器（准确级0.5S）的需求，与表2.2中序号1.22.2需求相矛盾，请确认 2.表2.1备注要求配置免维护呼吸，请明确是本体还是开关。 | 1、110kV侧套管电流互感器准确级及二次输出容量为5P40/5P40/0.5S，40/40/40VA；110kV中性点侧套管电流互感器准确级及二次输出容量为：5P30/5P30/5P30，40/40/40VA；测温绕组电流互感器准确级及二次输出容量为0.5，B相，40VA； 2、开关配置免维护呼吸。
367 | 110kV交流电力变压器 | 包7 | 0162025000204138285 | 广西百色供电局 | 110kV三绕组油浸式变压器，SSZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/37（38.5）±2×2.5%/10.5（11），63/63/63MVA，10.5/6.5/18，110kV侧有载调压，35kV侧无载调压，YN yn0 d11 | 广西 | 110kV强民站扩建工程 |  |  | 1、表2.1备注要求变压器呼吸器选用免维护型，请明确是否包含开关呼吸器。 2、请明确是否需要装设在中性点侧准确级为0.5S的CT，如需要，请提供电流比和二次容量。 | 1、开关呼吸器也选用免维护型。 2、不需要装设在中性点侧准确级为0.5S的CT。
368 | 110kV交流电力变压器 | 包7 | 0162025000004117687 | 广西崇左供电局 | 110kV三绕组油浸式变压器，SSZ□-50000/110，110（115/121）±8×1.25%/37±2×2.5%/10.5（11），50/50/50MVA，10.5/6.5/18，110kV侧有载调压，35kV侧无载调压，YN yn0 d11 | 广西 | 2024年崇左供电局110kV庆合站2号D级主变更换 |  | 详见技术规范书 | 1、表2.1要求准确级为0.5S的中性点侧CT的电流比为200~400/5A，而表2.2序号1.22.2.2.4要求为600/5A，两者不一致，请明确。 2、表2.2序号2扩建工程主变参数中的主分接短路阻抗与前期主变铭牌上显示的不一致，请明确此工程是否与前期主变并列运行，如是，请明确是否将表2.2序号2扩建工程主变参数中的主分接短路阻抗修正为铭牌上显示的参数。 | 1、以表2.1准确级为0.5S的中性点侧CT的电流比200~400/5A为准。 2、表2.2序号2扩建工程主变参数中的主分接短路阻抗以铭牌为准。
369 | 220kV交流电力变压器 | 包3 | 0162025000104070276 | 广西防城港供电局 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-180000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），180/180/60MVA，有载，14/35/50，YN yn0 d11 | 广西 | 220kV仙鹤站扩建第二台主变工程 |  | 详见技术规范书 | 1、表2.1 供货范围及设备技术规格一览表中要求套管末屏法兰不得采用铝合金材质，应使用不锈钢等材质，是否可以使用铜材质？ 2.表2.2 标准技术特性参数表中序号1.1的额定电压比、高压调压范围、主分接短路阻抗值与序号2.1要求不一致，请明确本期与前期变压器是高中并联还是高中低全并联运行？ | 1、套管末屏法兰采用不锈钢或者铜材质都可以。 2、表2.2 标准技术特性参数表中序号1.1的参数为本期主变的参数，而序号2.1的参数为前期主变的参数。本期与前期主变压器是高中并联运行。
370 | 220kV交流电力变压器 | 包3 | 0162025000204039629 | 广西桂林供电局 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-180000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），180/180/60MVA，有载，14/35/50，YN yn0 d11 | 广西 | 220kV昆仑站扩建工程 |  | 详见技术规范书 | 1..请明确此台主变是与前期主变高中并联运行还是全部并联运行； | 此台主变与前期主变高中并联运行
371 | 220kV交流电力变压器 | 包5 | 0162025000004164167 | 广西电网建设分公司 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-180000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），180/180/60MVA，有载，14/35/50，YN yn0 d11 | 广西 | 220kV政和（格兰）送变电工程 |  |  | 1、变压器220kV套管CT、110kV套管CT是否包含测量级0.5S，请明确 | 按照110kV~500kV交流电力变压器技术规范书（通用部分）中5.2.5-2）绕组测温电流互感器设置的要求，变压器220kV套管CT设置测温绕组0.5S，110kV套管CT不需设置0.5S级。
372 | 220kV交流电力变压器 | 包5 | 0162025000004163977 | 广西电网建设分公司 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-180000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），180/180/60MVA，有载，14/35/50，YN yn0 d11 | 广西 | 220kV航洋（渔万）送变电工程 |  | 详见技术规范书。 | 1、表2.1变压器各侧绕组最大容许短路电流大于投运当年最严苛运行方式下可能出现的系统最大短路电流的50%。请明确变压器抗短等级或是变压器各端短路电流 2、变压器220kV套管CT、110kV套管CT是否包含测量级0.5S，请明确 3、本体吸湿器表2.2需求普通，表2.3需求带加热和自干燥功能，请明确按哪种执行 4、开关吸湿器按表2.3需求带加热和自干燥功能，是否能按普通响应 | 1、当年最严苛运行方式下可能出现的最大短路电流应小于50%变压器最大容许短路电流，变压器各端短路电流：高压侧22.8kA，中压侧28.02kA，低压侧17.03kA。 2、变压器220kV套管CT、110kV套管CT包含测温CT，装设于B相，0.5S。 3、采用普通吸湿器。 4、按普通响应。
373 | 220KV全封闭组合开关电气（GIS） | 包5 | 0162025000004163984 | 广西电网建设分公司 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/3150-50，GIS-断路器间隔，252kV，3150A，50kA，50/3kA/s | 广西 | 220kV航洋（渔万）送变电工程 | ZFW34A-252 | 252KV 3150A | 专用技术规范中8.3特殊需求：5、分相母线相间距应≥800mm。常规252KV GIS相间距为550mm或650mm。是否可以按550mm或650mm评审？ | 通用部分5.2.2.1要求“220kV GIS（HGIS）如采用三相分箱，相间距不能小于800mm”，需按原技术规范书执行。
374 | 500kV半封闭紧凑式组合开关电器（HGIS） | 包2 | 0162025000004164016 | 广西电网建设分公司 | 500kV半封闭紧凑式组合开关电器（HGIS），□－550/5000 -63，HGIS，550kV，5000A，63kA，63/2kA/s | 广西 | 500kV沿海西部通道加强工程 |  | 详见技术规范书。 | 1.技术规范书（专用部分）表2.1供货范围及设备技术规格一览表要求对HGIS进行X射线检测，并将检测结果反馈到LCC评价中。请明确X射线检测是否由施工单位在现场进行检测。 2.招标主接线中的中间断路器间隔文字描述包含1组FES，主接线中图示和技术规范书（专用部分）表2.1 供货范围及设备技术规格一览表要求均不包含FES，请明确是否需要配置FES。 3.招标布置图无法明确进出线套管终端间距，请提供断面图。 | 1.由业主招标第三方进行检测。 2.不带FES。 3.已补充图纸，见备注列文件。
375 | 500kV半封闭紧凑式组合开关电器（HGIS） | 包2 | 0162025000004164012 | 广西电网建设分公司 | 500kV半封闭紧凑式组合开关电器（HGIS），□－550/5000 -63，HGIS，550kV，5000A，63kA，63/2kA/s | 广西 | 500kV沿海西部通道加强工程 |  | 详见技术规范书。 | 1.技术规范书（专用部分）表2.1供货范围及设备技术规格一览表要求对HGIS进行X射线检测，并将检测结果反馈到LCC评价中。请明确X射线检测是否由施工单位在现场进行检测。 2.招标主接线中的中间断路器间隔文字描述包含1组FES，主接线中图示和技术规范书（专用部分）表2.1 供货范围及设备技术规格一览表要求均不包含FES，请明确是否需要配置FES。 3.招标布置图无法明确进出线套管终端间距，请提供断面图。 | 1.由业主招标第三方进行检测。 2.不带FES。 3.已补充图纸，见备注列文件。
376 | 500kV交流隔离开关 | 包1 | 0162025000004164026 | 广西电网建设分公司 | 500kV三柱水平伸缩组合式隔离开关，□－500/5000-63，三接地，5000A，63kA/2s，e级防污 | 广西 | 500kV沿海西部通道加强工程 |  | 详见技术规范书。 | 1、专用技术规范表2.1供货范围及设备技术规格一览表中要求“配置微动开关或磁感应开关（根据业主需求）5个（所有隔离开关、接地开关在分闸、合闸位置各配置1只微动开关），配置双确认信号硬接点。微动开关由厂家统一采购安装。”，请贵公司明确：双确认是微动开关还是磁感应开关方案？ （1）若采用微动开关方案，是加装本体上还是机构箱内？ （2）若为磁感应开关方案，是否仅需主刀配置？ | 采用磁感应开关方案，全部刀闸地刀都需配置磁感应开关。
377 | 550kVSF6罐式断路器 | 包1 | 0162025000004164025 | 广西电网建设分公司 | 550kV罐式断路器，□－550/5000 -63，5000A，63/2kA/s | 广西 | 500kV沿海西部通道加强工程 |  | 详见技术规范书。 | 根据技术规范书（专用），项目单位要求断路器操动机构为弹簧机构，是否可以以液压弹簧响应 | 采用弹簧机构
378 | 550kVSF6罐式断路器 | 包1 | 0162025000004164025 | 广西电网建设分公司 | 550kV罐式断路器，□－550/5000 -63，5000A，63/2kA/s | 广西 | 500kV沿海西部通道加强工程 |  | 详见技术规范书。 | 根据招标文件，未明确是否带合闸电阻，请澄清 | 不带合闸电阻
379 | 500kV半封闭紧凑式组合开关电器（HGIS） | 包2 | 0162025000004164016 | 广西电网建设分公司 | 500kV半封闭紧凑式组合开关电器（HGIS），□－550/5000 -63，HGIS，550kV，5000A，63kA，63/2kA/s | 广西 | 500kV沿海西部通道加强工程 | / | 550kV/5000A -63kA | 0212025060000040761技术规范书专用部分-表2.2 标准技术特性参数表-序号2.13.5-断路器操动机构型式-南网参数值要求为：液压（液压弹簧）或弹簧，但是项目单位要求值为：弹簧。请澄清本项目断路器操动机构型式能否为：“液压（液压弹簧）”？ | 新建站、邕州站：均采用弹簧机构。
380 | 500kV半封闭紧凑式组合开关电器（HGIS） | 包2 | 0162025000004164012 | 广西电网建设分公司 | 500kV半封闭紧凑式组合开关电器（HGIS），□－550/5000 -63，HGIS，550kV，5000A，63kA，63/2kA/s | 广西 | 500kV沿海西部通道加强工程 | / | 550kV/5000A -63kA | 0212025060000040762技术规范书专用部分-表2.2 标准技术特性参数表-序号2.13.5-断路器操动机构型式-南网参数值要求为：液压（液压弹簧）或弹簧，但是项目单位要求值为：弹簧。请澄清本项目断路器操动机构型式能否为：“液压（液压弹簧）”？ | 新建站、邕州站：均采用弹簧机构。
381 | 220kV交流电力变压器 | 包5 | 0162025000004163977 | 广西电网建设分公司 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-180000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），180/180/60MVA，有载，14/35/50，YN yn0 d11 | 广西 | 220kV航洋（渔万）送变电工程 |  | 详见技术规范书。 | 专用协议供货范围及设备一览表中11项要求，“11.变压器各侧绕组最大容许短路电流大于投运当年最严苛运行方式下可能出现的系统最大短路电流的50%”， 1.此条要求表述可能有异议，绕组中的短路电流不应与系统短路电流比较。 2.曾收到南网关于抗短路能力分级的判定标准，是否应为“A级：当年最严苛运行方式下可能出现的最大短路电流为50%变压器最大容许短路电流” 3.请澄清当年可能出现的最大短路电流是多少？以便开展抗短路设计校验 | 1、改为“当年最严苛运行方式下可能出现的最大短路电流应小于50%变压器最大容许短路电流”。 2、变压器各端短路电流：高压侧22.8kA，中压侧28.02kA，低压侧17.03kA。
382 | 110kV交流电力变压器 | 包6 | 0162025000104059313 | 广西河池供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），40/40MVA，YN d11，有载，16 | 广西 | 2025年变电管理一所110kV城东站1号主变更换 |  |  | 参数表要求高压侧套管测量级CT，准确级：0.5S/0.2S/0.5S，绕组数2。请确认变压器高压套管，每相测量级CT数量及其准确级？ | 高压侧套管测量级CT准确级：0.5S，绕组数1
383 | 110kV交流电力变压器 | 包7 | 0162025000004117687 | 广西崇左供电局 | 110kV三绕组油浸式变压器，SSZ□-50000/110，110（115/121）±8×1.25%/37±2×2.5%/10.5（11），50/50/50MVA，10.5/6.5/18，110kV侧有载调压，35kV侧无载调压，YN yn0 d11 | 广西 | 2024年崇左供电局110kV庆合站2号D级主变更换 |  | 详见技术规范书 | 参数表所给前期变压器阻抗与铭牌不对应，请明确要求？ | 参数表所给前期变压器阻抗以铭牌为准。
384 | 110kV交流电力变压器 | 包7 | 0162025000204039584 | 广西桂林供电局 | 110kV三绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/37±2×2.5%/10.5（11），40/40/40MVA，10.5/6.5/18，110kV侧有载调压，35kV侧无载调压，YN yn0 d11 | 广西 | 桂林网区新电力110kV西河站2号主变改造 |  | 详见技术规范书 | 参数表需求差异要求高压侧保护级CT数量为每相1个。供货范围及设备技术规格一览和主接线图要求LRB-110,300-600/5A,5P40级，2只/相；矛盾，请明确高压侧保护级CT每相数量？ | 1.需求差异要求高压侧保护级CT绕组数为1； 2.110kV侧套管电流互感器： LR-110,300-600/5A 0.5S，40VA，1组； LRB-110, 300-600/5A 5P40，40VA，2组；
385 | 110kV交流电力变压器 | 包6 | 0162025000104059313 | 广西河池供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），40/40MVA，YN d11，有载，16 | 广西 | 2025年变电管理一所110kV城东站1号主变更换 |  |  | 协议要求“本体储柜与本体瓦斯继电器之间装设“铜球阀” 本体有载瓦斯继电器两侧、油压速动继电器、压力释放阀必须配置铜球阀、主变事故油阀需配备Φ80铜球阀 本体及有载的储油柜应在油枕处设置注油管且配置铜球阀”，澄清为使用不锈钢球阀，更坚固耐用。 | 使用不锈钢球阀
386 | 110kV交流电力变压器 | 包7 | 0162025000204138285 | 广西百色供电局 | 110kV三绕组油浸式变压器，SSZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/37（38.5）±2×2.5%/10.5（11），63/63/63MVA，10.5/6.5/18，110kV侧有载调压，35kV侧无载调压，YN yn0 d11 | 广西 | 110kV强民站扩建工程 |  |  | 1.本项目环境要求中，最高日温度+45℃不合理，建议澄清为40℃。 | 最高日温度为+40℃
387 | 110kV交流电力变压器 | 包7 | 0162025000204039584 | 广西桂林供电局 | 110kV三绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/37±2×2.5%/10.5（11），40/40/40MVA，10.5/6.5/18，110kV侧有载调压，35kV侧无载调压，YN yn0 d11 | 广西 | 桂林网区新电力110kV西河站2号主变改造 |  | 详见技术规范书 | 协议要求“变压器抗短路能力等级要求A级及以上”，请提供当年最严苛运行方式下可能出现的最大短路电流值，且该要求过于严苛，可否按B级抗短路或当年最严苛运行方式下可能出现的最大短路电流为50%变压器最大容许短路电流执行？ | 需按协议上“变压器抗短路能力等级要求A级及以上”执行。另附最严苛运行方式下可能出现的最大短路电流,见右图。 | =DISPIMG("ID_F85EC1A8B8ED49D69F7BBEBCEF81DB36",1)
388 | 550kVSF6罐式断路器 | 包1 | 0162025000004164025 | 广西电网建设分公司 | 550kV罐式断路器，□－550/5000 -63，5000A，63/2kA/s | 广西 | 500kV沿海西部通道加强工程 | / | 详见技术规范书。 | 本项目专用技术规范中的使用条件表1.4年平均温度无招标要求值，请明确具体值 | 25℃
389 | 35kV干式交流电力变压器 | 包1 | 0162025000004162513 | 广西电网建设分公司 | 35kV干式电力变压器，SC(B)□－800/35，三相双绕组，35kV±3×2.5％/0.4kV，0.8MVA，无载，Dyn11 | 广西 | 500kV桂北输变电工程 |  |  | 500千伏桂北变电站新建工程35kV干式站用电力变压器技术规范书（专用部分）2.2 标准技术特性参数表、表2.2 技术参数表“7.铁心结构标准参数表：叠铁心;卷铁心；项目单位要求值：叠铁心”，技术规范书（通用部分），5.2.2.11结构要求“b.铁心常采用叠铁心和卷铁心结构形式，宜优先选用卷铁心。”请问是否能按专用部分标准参数表中的卷铁心以及通用部分宜优先选用的卷铁心进行响应？ | 叠铁芯与卷铁心均可满足本工程要求。
390 | 35kV干式交流电力变压器 | 包1 | 0162025000004162514 | 广西电网建设分公司 | 35kV干式电力变压器，S□－□－800/10，三相双绕组，35kV±3×2.5％/0.4kV，800/800kVAMVA，有载，Dyn11 | 广西 | 500kV桂北输变电工程 |  |  | 500千伏桂北变电站新建工程35kV干式站用电力变压器技术规范书（专用部分）2.2 标准技术特性参数表、表2.2 技术参数表“7.铁心结构标准参数表：叠铁心;卷铁心；项目单位要求值：叠铁心”，技术规范书（通用部分），5.2.2.11结构要求“b.铁心常采用叠铁心和卷铁心结构形式，宜优先选用卷铁心。”请问是否能按专用部分标准参数表中的卷铁心以及通用部分宜优先选用的卷铁心进行响应？ | 叠铁芯与卷铁心均可满足本工程要求。
391 | 35kV干式交流电力变压器 | 包1 | / | 广西电网建设分公司 | / | 广西 | 500kV桂北输变电工程 |  |  | 通用协议的绝缘水平要求LI200/AC75，而常规干变按标准LI170/AC70，请确认绝缘水平要求 | 根据南网通用技术规范书的要求执行。
392 | 35kV干式交流电力变压器 | 包1 | / | 广西电网建设分公司 | / | 广西 | 500kV桂北输变电工程 |  |  | 物资明细表的物资名称和技术协议名称对不上，请明确以哪个为准 | 按35kV干式站用电变压器技术规范书（专用部分）技术规范书表2.1 供货范围及设备技术规格一览表中的参数执行。
393 | 35kV干式交流电力变压器 | 包1 | / | 广西电网建设分公司 | / | 广西 | 500kV桂北输变电工程 |  |  | 专用技术文件技术参数表11高压分接范围，无励磁调压可否选用±2×2.5% | 按照35kV干式站用电变压器技术规范书（专用部分）表2.2 技术参数表中序号11高压分接范围中无励磁调压分接为（±3×2.5%）执行。
394 | 500kV交流隔离开关 | 包1 | 0162025000004164026 | 广西电网建设分公司 | 500kV三柱水平伸缩组合式隔离开关，□－500/5000-63，三接地，5000A，63kA/2s，e级防污 | 广西 | 500kV沿海西部通道加强工程 |  | 详见技术规范书。 | 1、请明确此项目电缆接线是由供货方负责还是施工单位负责？ 2、请明确此项目相间电缆长度为多少米？ | 1.电缆敷设由施工单位负责，厂家现场指导接线。 2、此项目相间电缆长度为65米。
395 | 550kV交流隔离开关 | 包1 | 0162025000001000332 | 超高压输电公司本部 | 500kV三柱水平伸缩组合式隔离开关，□－500/5000-63，三接地，4000A，63kA/2s，e级防污 | 超高压 | 500千伏舟溪变第二台主变扩建输变电工程（超高压公司部分） | 500kV三柱水平伸缩组合式隔离开关，□－500/5000-63，三接地，4000A，63kA/2s，e级防污 |  | 1、请明确此项目电缆接线是由供货方负责还是施工单位负责？ 2、请明确此项目相间电缆长度为多少米？ | 1、隔离开关厂供电缆由厂家提供，由施工单位负责敷设； 2、相间电缆长度已在“表2.2 标准技术特性参数表1.4.4.1”中提及，相间单根电缆长度为16米。
396 | 550kV交流隔离开关 | 包1 | 0162025000001000335 | 超高压输电公司本部 | 500kV单柱垂直伸缩式隔离开关，□－500/5000-63，不接地，5000A，63kA/2s，e级防污 | 超高压 | 500千伏舟溪变第二台主变扩建输变电工程（超高压公司部分） | 500kV单柱垂直伸缩式隔离开关，□－500/5000-63，不接地，5000A，63kA/2s，e级防污 |  | 1、请明确此项目电缆接线是由供货方负责还是施工单位负责？ 2、请明确此项目开关为单柱单臂还是单柱双臂？ 3、请明确此项目相间电缆长度为多少米？ | 1、隔离开关厂供电缆由厂家提供，由施工单位负责敷设； 2、500kV单柱垂直伸缩式隔离开关为单柱单臂型式； 3、相间电缆长度已在“表2.2 标准技术特性参数表1.4.4.1”中提及，相间单根电缆长度为25米。
397 | 550kV交流隔离开关 | 包1 | 0162025000001000477 | 超高压输电公司本部 | 500kV三柱水平伸缩组合式隔离开关，□－500/5000-63，三接地，5000A，63kA/2s，e级防污 | 超高压 | 500千伏桂东南网架完善工程（超高压公司部分） | 500kV三柱水平伸缩组合式隔离开关，□－500/5000-63，三接地，5000A，63kA/2s，e级防污 |  | 1、请明确此项目电缆接线是由供货方负责还是施工单位负责？ 2、请明确此项目相间电缆长度为多少米？ | 1、相间电缆接线由施工单位负责； 2、相与相之间电缆长度为25米/根。
398 | 550kV交流隔离开关 | 包1 | 0162025000001000474 | 超高压输电公司本部 | 500kV双柱水平伸缩式隔离开关，□－500/4000-63，单接地，4000A，63kA/2s，e级防污 | 超高压 | 500千伏桂东南网架完善工程（超高压公司部分） | 500kV双柱水平伸缩式隔离开关，□－500/4000-63，单接地，4000A，63kA/2s，e级防污 |  | 1、请明确此项目电缆接线是由供货方负责还是施工单位负责？ 2、请明确此项目相间电缆长度为多少米？ | 1、相间电缆接线由施工单位负责； 2、相与相之间电缆长度为16米/根。
399 | 550kV交流隔离开关 | 包1 | 0162025000001000461 | 超高压输电公司本部 | 500kV单柱垂直伸缩式隔离开关，□－500/5000-63，单接地，5000A，63kA/2s，e级防污 | 超高压 | 广西500kV藤州输变电工程（超高压公司部分） | 500kV单柱垂直伸缩式隔离开关，□－500/5000-63，单接地，5000A，63kA/2s，e级防污 |  | 1、请明确此项目电缆接线是由供货方负责还是施工单位负责？ 2、请明确此项目开关为单柱单臂还是单柱双臂？ 3、请明确此项目相间电缆长度为多少米？ | 1、相间电缆接线由施工单位负责； 2、开关为单柱单臂式； 3、相与相之间电缆长度为25米/根。
400 | 550kV交流隔离开关 | 包1 | 0162025000001000460 | 超高压输电公司本部 | 500kV三柱水平伸缩组合式隔离开关，□－500/5000-63，三接地，5000A，63kA/2s，e级防污 | 超高压 | 广西500kV藤州输变电工程（超高压公司部分） | 500kV三柱水平伸缩组合式隔离开关，□－500/5000-63，三接地，5000A，63kA/2s，e级防污 |  | 1、请明确此项目电缆接线是由供货方负责还是施工单位负责？ 2、请明确此项目相间电缆长度为多少米？ | 1、相间电缆接线由施工单位负责； 2、相与相之间电缆长度为25米/根。
401 | 500kV站用避雷器 | 包2 | 0162025000001000333 | 超高压输电公司本部 | 500kV站用型避雷器，Y20W-444/1106W，瓷绝缘，≥d级防污，持续运行电压324kV，陡波冲击电流残压≤1238kV，操作冲击电流残压≤907kV | 超高压 | 500千伏舟溪变第二台主变扩建输变电工程（超高压公司部分） | 单相、户外、敞开式、不带间隙金属氧化物避雷器，额定电压444kV，最高持续运行电压324kV，8/20uS雷电冲击残压(20kA)不大于1106kV，30/60uS操作冲击残压3kA下不大于907kV，标称放电电流20kA; 2ms方波通流容量20次2000A，带均压环; 每相附数字化泄漏电流监测仪和放电计数器 |  | 500千伏舟溪变第二台主变扩建输变电工程（超高压公司部分）500kV站用型避雷器技术规范书（专用部分） 表2.1项目要求型式规格中操作残压电流为3kA,表2.2 标准技术特性参数表中操作残压电流为2kA，出现上下要求不一致问题 | 30/60s的操作冲击电流下的残压电流按照表2.2 标准技术特性参数表中操作残压电流2kA执行。
402 | 500kV电压互感器 | 包1 | 0162025000001000484 | 超高压输电公司本部 | 500kV油浸电容式电压互感器：e级防污，0.005μF，额定变比（kV）=（500/√3）/（0.1/√3）/（0.1/√3）/（0.1/√3）/（0.1），级次组合=0.2/0.5（3P）/0.5（3P）/3P，额定输出容量（VA）=30/30/30/30 | 超高压 | 500千伏德茂输变电工程（超高压公司部分） | / | / | 《01-500kV电容式电压互感器技术规范书（专用部分）500千伏德茂输变电工程（超高压公司部分）》表2.1 供货范围及设备技术规格一览表中,项目要求额定变比（kV）=（525/√3）/（0.1/√3）/（0.1/√3）/（0.1/√3）/（0.1）与表2.2标准技术特性参数表中,项1.3.3项目单位要求值额定电压比：（500/√3）/（0.1/√3）/（0.1/√3）/（0.1/√3）/（0.1）要求不一致，请澄清以哪个要求值为准？ | 以项目要求额定变比（kV）=（525/√3）/（0.1/√3）/（0.1/√3）/（0.1/√3）/（0.1）为准。
403 | 550kVSF6罐式断路器 | 包1 | 0162025000001000331 | 超高压输电公司本部 | 550kV罐式断路器，□－550/4000 -63，4000A，63/2kA/s | 超高压 | 500千伏舟溪变第二台主变扩建输变电工程（超高压公司部分） | 550kV，4000A， 63kA(2s)，额定峰值耐受电流170kA，户外；额定短路开断电流的直流分量时间常数应≥75ms；附弹簧配操作机构，分相操作，配置SF6气体压力/密度数字化远传表计；内置电流互感器：TPY/TPY/5P30-CB-TPY/TPY/0.2S/0.2S 1S、2S：TPY，2000~4000/1A,12Ω; 3S:5P30,2000~4000/1A,20VA; 4S、5S：TPY，2000~4000/1A,12Ω 6S、7S:0.2S，2000~4000/1A, 4-5VA; 操作控制电压DC220V，带辅助触点12开12闭， 厂家配齐设备安装钢支架及地脚螺栓；厂家提供钢制操作平台 | / | 1、请澄清本工程的断路器机构是否可以采用液压机构。 | 1、本工程的断路器机构采用弹簧机构。
404 | 固定安装GIS局部放电在线监测系统 | 包1 | 0162025000001012495 | 广州局 | 固定安装GIS局部放电在线监测系统 | 超高压 | ±800kV东方换流站、±500kV宝安换流站GIS组合电器局部放电在线监测装置购置项目 | / | 详见技术规范书（编号：0212025060000010207）。 | 技术规范书专用部分：表1.1-9，盆式绝缘子是否屏蔽项为“是”，请澄清盆式绝缘子是否预留局部放电测试窗口，局部放电测试窗口尺寸是否满足不小于55mmX15mm。 | 东方站、宝安站屏蔽式盆式绝缘子预留局部放电测试窗口，局部放电测试窗口尺寸满足不小于55mmX15mm要求。
405 | 固定安装GIS局部放电在线监测系统 | 包2 | 0162025000001012494 | 广州局 | 固定安装GIS局部放电在线监测系统 | 超高压 | ±800kV东方换流站、±500kV宝安换流站GIS组合电器局部放电在线监测装置购置项目 | / | 详见技术规范书（编号：0212025060000010207）。 | 技术规范书专用部分：表1.1-9，盆式绝缘子是否屏蔽项为“是”，请澄清盆式绝缘子是否预留局部放电测试窗口，局部放电测试窗口尺寸是否满足不小于55mmX15mm。 | 东方站、宝安站屏蔽式盆式绝缘子预留局部放电测试窗口，局部放电测试窗口尺寸满足不小于55mmX15mm要求。
406 | 电力开源物联版固定式GIS局放在线监测装置 | 包1 | 0162025000001100291 | 大理局 | 电力开源物联版固定式GIS局放在线监测装置 | 超高压 | ±800kV新松换流站500kV组合电器局放在线监测装置加装（新技术） |  |  | 请提供GIS设备平面图，断面图 | 可提供,见附件。
407 | 电力开源物联版固定式GIS局放在线监测装置 | 包1 | 0162025000001100291 | 大理局 | 电力开源物联版固定式GIS局放在线监测装置 | 超高压 | ±800kV新松换流站500kV组合电器局放在线监测装置加装（新技术） |  |  | 技术规范书专用部分：表1.1-9，盆式绝缘子是否屏蔽项为220kV GIS盆子带有窗口，请澄清盆式绝缘子是否预留局部放电测试窗口，局部放电测试窗口尺寸是否满足不小于55mmX15mm。 | 盆式绝缘子已预留局部放电测试窗口，长：90mm，宽：12mm。
408 | 500kV交流隔离开关 | 包1 | 0162025000001000332 | 超高压输电公司本部 | 500kV三柱水平伸缩组合式隔离开关，□－500/5000-63，三接地，4000A，63kA/2s，e级防污 | 超高压 | 500千伏舟溪变第二台主变扩建输变电工程（超高压公司部分） | 550kV，4000A，63kA/2s，50Hz 额定峰值耐受电流≥170kA， 三接地，线路侧接地开关为B类，具有开合感性电流200A(25kV)，开合容性电流50A(50kV)的能力；户外 配操作机构，每相一套操作箱，分相操作 操作控制电压AC220V，电动机电压AC380V，每相主刀配辅助触头24对(12开12闭)，接地刀配辅助触头20对(10开10闭)， 配置磁感应器或微动开关， 厂家配齐4.8米钢支架及地脚螺栓、均压环、无缝钢管操作杆及操作连杆等 |  | 请明确电流是4000A还是5000A？ | 500kV三柱水平伸缩组合式隔离开关额定电流为4000A。
409 | 500kV交流隔离开关 | 包1 | 0162025000001000335 | 超高压输电公司本部 | 500kV单柱垂直伸缩式隔离开关，□－500/5000-63，不接地，5000A，63kA/2s，e级防污 | 超高压 | 500千伏舟溪变第二台主变扩建输变电工程（超高压公司部分） | 融冰隔离开关，550kV，5000A，63kA/2s，50Hz 额定峰值耐受电流≥170kA，户外,带绝缘底座 配操作机构，每相一套操作箱，分相操作 操作控制电压AC220V，电动机电压AC380V，每相主刀配辅助触头24对(12开12闭)，接地刀配辅助触头20对(10开10闭)， 配置磁感应器或微动开关， 厂家配齐6.0米钢支架及地脚螺栓、均压环、无缝钢管操作杆及操作连杆等 |  | 请明确是单柱单臂还是单柱双臂？ | 500kV单柱垂直伸缩式隔离开关为单柱单臂型式。
410 | 500kV交流隔离开关 | 包1 | 0162025000001000461 | 超高压输电公司本部 | 500kV单柱垂直伸缩式隔离开关，□－500/5000-63，单接地，5000A，63kA/2s，e级防污 | 超高压 | 广西500kV藤州输变电工程（超高压公司部分） |  | 详见技术规范书 | 请明确是单柱单臂还是单柱双臂？ | 单柱单臂。
411 | 固定安装GIS局部放电在线监测系统 | 包1 | 0162025000001012495 | 广州局 | 固定安装GIS局部放电在线监测系统 | 超高压 | ±800kV东方换流站、±500kV宝安换流站GIS组合电器局部放电在线监测装置购置项目 | / | 详见技术规范书（编号：0212025060000010207）。 | 烦请提供该站点CAD版的电气主接线图及平面布置图。 | 已补充,见文件：序号411（东方站CAD版的电气主接线图及平面布置图）。
412 | 固定安装GIS局部放电在线监测系统 | 包2 | 0162025000001012494 | 广州局 | 固定安装GIS局部放电在线监测系统 | 超高压 | ±800kV东方换流站、±500kV宝安换流站GIS组合电器局部放电在线监测装置购置项目 | / | 详见技术规范书（编号：0212025060000010207）。 | 烦请提供该站点CAD版的电气主接线图及平面布置图。 | 已补充见文件：序号412（宝安站CAD版的电气主接线图及平面布置图）。
413 | 电力开源物联版固定式GIS局放在线监测装置 | 包1 | 0162025000001100291 | 大理局 | 电力开源物联版固定式GIS局放在线监测装置 | 超高压 | ±800kV新松换流站500kV组合电器局放在线监测装置加装（新技术） |  |  | 烦请提供该站点CAD版的电气主接线图及平面布置图。 | 可提供,见附件。
414 | 500kV油浸式铁心并联电抗器 | 包1 | 0162025000001000473 | 超高压输电公司本部 | 500kV高压并联电抗器，单相油浸式，50MVAR，自然油循环冷却，2017Ω | 超高压 | 500千伏桂东南网架完善工程（超高压公司部分） |  | 详见技术规范书 | 表2.2 标准技术特性参数表 1.23 防震装置为需要 本项目耐受地震能力要求为8度正常使用条件，产品设计在无隔振装置的情况下可满足此使用条件，此处建议改为不需要 请确认防震装置是否提供 | 满足耐受地震能力要求时可不需要防震装置。
415 | 550kVSF6瓷柱式断路器 | 包1 | 0162025000001000463 | 超高压输电公司本部 | 550kV瓷柱式断路器，□－550/5000 -63，5000A，63/2kA/s | 超高压 | 广西500kV藤州输变电工程（超高压公司部分） |  | 详见技术规范书 | 技术规范专用部分表2.1供货范围一览表规定：“机构箱要求可三侧开门”。三侧开门会导致机构箱密封性能下降，防护等级降低，增加雨天渗水风险。而机构箱内元器件一般采用前后布置方式，前后两侧开门已完全满足运行维护检查需要，且防护能力更好。请澄清本项目550kVSF6瓷柱式断路器是否可按两侧开门投标？ | 可按两侧开门投标。
416 | 550kVSF6瓷柱式断路器 | 包1 | 0162025000001000479 | 超高压输电公司本部 | 550kV瓷柱式断路器，□－550/5000 -63，5000A，63/2kA/s | 超高压 | 500千伏桂东南网架完善工程（超高压公司部分） |  | 详见技术规范书 | 技术规范专用部分表2.1供货范围一览表规定：“机构箱要求可三侧开门”。三侧开门会导致机构箱密封性能下降，防护等级降低，增加雨天渗水风险。而机构箱内元器件一般采用前后布置方式，前后两侧开门已完全满足运行维护检查需要，且防护能力更好。请澄清本项目550kVSF6瓷柱式断路器是否可按两侧开门投标？ | 可按两侧开门投标。
417 | 500kV交流隔离开关 | 包1 | 0162025000001000461 | 超高压输电公司本部 | 500kV单柱垂直伸缩式隔离开关，□－500/5000-63，单接地，5000A，63kA/2s，e级防污 | 超高压 | 广西500kV藤州输变电工程（超高压公司部分） |  | 详见技术规范书 | 1、请贵公司明确：单柱垂直伸缩式隔离开关是单柱单臂垂直伸缩式还是单柱双臂垂直伸缩式？ | 单柱单臂垂直伸缩式。
418 | 500kV交流隔离开关 | 包1 | 0162025000001000335 | 超高压输电公司本部 | 500kV单柱垂直伸缩式隔离开关，□－500/5000-63，不接地，5000A，63kA/2s，e级防污 | 超高压 | 500千伏舟溪变第二台主变扩建输变电工程（超高压公司部分） | 融冰隔离开关，550kV，5000A，63kA/2s，50Hz 额定峰值耐受电流≥170kA，户外,带绝缘底座 配操作机构，每相一套操作箱，分相操作 操作控制电压AC220V，电动机电压AC380V，每相主刀配辅助触头24对(12开12闭)，接地刀配辅助触头20对(10开10闭)， 配置磁感应器或微动开关， 厂家配齐6.0米钢支架及地脚螺栓、均压环、无缝钢管操作杆及操作连杆等 |  | 1、请贵公司明确：单柱垂直伸缩式隔离开关是单柱单臂垂直伸缩式还是单柱双臂垂直伸缩式？ 2、电气主接线图中额定电流要求4000A，而需求明细表及专用技术规范中表2.1供货范围及设备技术规格一览表、表2.2标准技术特性参数表均要求额定电流5000A，请贵公司明确：本工程额定电流是4000A还是5000A？ 3、请贵公司明确：双确认是磁感应器还是微动开关方案？（1）若为微动开关方案，是加装本体上还是机构箱内？ （2）若为磁感应器方案，是否仅需主刀配置？ | 1、500kV单柱垂直伸缩式隔离开关为单柱单臂型式； 2、单柱垂直伸缩式隔离开关额定电流为4000A； 3、双确认使用微动开关方案，微动开关安装在机构箱内。
419 | 500kV交流隔离开关 | 包1 | 0162025000001000332 | 超高压输电公司本部 | 500kV三柱水平伸缩组合式隔离开关，□－500/5000-63，三接地，4000A，63kA/2s，e级防污 | 超高压 | 500千伏舟溪变第二台主变扩建输变电工程（超高压公司部分） | 550kV，4000A，63kA/2s，50Hz 额定峰值耐受电流≥170kA， 三接地，线路侧接地开关为B类，具有开合感性电流200A(25kV)，开合容性电流50A(50kV)的能力；户外 配操作机构，每相一套操作箱，分相操作 操作控制电压AC220V，电动机电压AC380V，每相主刀配辅助触头24对(12开12闭)，接地刀配辅助触头20对(10开10闭)， 配置磁感应器或微动开关， 厂家配齐4.8米钢支架及地脚螺栓、均压环、无缝钢管操作杆及操作连杆等 |  | 1、需求明细表中物资名称/设备名称中额定电流既有5000A又有4000A，而专用技术规范表2.1供货范围及设备技术规格一览表及表2.2标准技术特性参数表中额定电流均为4000A,请贵公司明确：本工程额定电流是4000A还是5000A？ 2、请贵公司明确：双确认是磁感应器还是微动开关方案？（1）若为微动开关方案，是加装本体上还是机构箱内？ （2）若为磁感应器方案，是否仅需主刀配置？ | 1、500kV三柱水平伸缩组合式隔离开关额定电流为4000A； 2、双确认使用微动开关方案，微动开关安装在机构箱内。
420 | 550kVSF6罐式断路器 | 包1 | 0162025000001000331 | 超高压输电公司本部 | 550kV罐式断路器，□－550/4000 -63，4000A，63/2kA/s | 超高压 | 500千伏舟溪变第二台主变扩建输变电工程（超高压公司部分） | 550kV，4000A， 63kA(2s)，额定峰值耐受电流170kA，户外；额定短路开断电流的直流分量时间常数应≥75ms；附弹簧配操作机构，分相操作，配置SF6气体压力/密度数字化远传表计；内置电流互感器：TPY/TPY/5P30-CB-TPY/TPY/0.2S/0.2S 1S、2S：TPY，2000~4000/1A,12Ω; 3S:5P30,2000~4000/1A,20VA; 4S、5S：TPY，2000~4000/1A,12Ω 6S、7S:0.2S，2000~4000/1A, 4-5VA; 操作控制电压DC220V，带辅助触点12开12闭， 厂家配齐设备安装钢支架及地脚螺栓；厂家提供钢制操作平台 |  | 根据供货范围，附弹簧配操作机构，根据技术参数表，操动机构检修周期项目单位要求值为弹簧机构≥12年。是否可以以液压弹簧响应 | 1、本工程的断路器机构采用弹簧机构。
421 | 550kVSF6罐式断路器 | 包1 | 0162025000001000331 | 超高压输电公司本部 | 550kV罐式断路器，□－550/4000 -63，4000A，63/2kA/s | 超高压 | 500千伏舟溪变第二台主变扩建输变电工程（超高压公司部分） | 550kV，4000A， 63kA(2s)，额定峰值耐受电流170kA，户外；额定短路开断电流的直流分量时间常数应≥75ms；附弹簧配操作机构，分相操作，配置SF6气体压力/密度数字化远传表计；内置电流互感器：TPY/TPY/5P30-CB-TPY/TPY/0.2S/0.2S 1S、2S：TPY，2000~4000/1A,12Ω; 3S:5P30,2000~4000/1A,20VA; 4S、5S：TPY，2000~4000/1A,12Ω 6S、7S:0.2S，2000~4000/1A, 4-5VA; 操作控制电压DC220V，带辅助触点12开12闭， 厂家配齐设备安装钢支架及地脚螺栓；厂家提供钢制操作平台 |  | 根据招标文件，未明确是否带合闸电阻，请澄清 | 本项目550kV罐式断路器不配置合闸电阻。
422 | 500kV油浸式铁心并联电抗器 | 包1 | 0162025000001000473 | 超高压输电公司本部 | 500kV高压并联电抗器，单相油浸式，50MVAR，自然油循环冷却，2017Ω | 超高压 | 500千伏桂东南网架完善工程（超高压公司部分） |  |  | 要求交货期为：2025-12-30，时间紧张，是否能够后延交货期？ | 2025年3月15日前全部到达现场。
423 | 500kV油浸式铁心并联电抗器 | 包1 | 0162025000001000473 | 南方电网超高压输电公司梧州局 | 500kV油浸式铁心并联电抗器 | 超高压 | 500千伏桂东南网架完善工程（超高压公司部分） | BKD-50000/500 | BKD-50000kVAR，550/√3，50000kVAR，2017Ω，I | 表2.5未明确备品备件数量，请明确备品备件数量？并确认是否为单台量？ | 不需要备品备件。
424 | 固定安装GIS局部放电在线监测系统 | 包1 | 0162025000001012495 | 广州局 | 固定安装GIS局部放电在线监测系统 | 超高压 | ±800kV东方换流站、±500kV宝安换流站GIS组合电器局部放电在线监测装置购置项目 |  | 详见技术规范书（编号：0212025060000010207）。 | 通用技术规范 a) ☆若有操作系统，应采用国产安全操作系统，并适配电鸿系统，采用国产数据库，同时装置及系统安全性能应符合南方电网网络及信息安全相关规定。投标方须配合业主完成系统安全加固，投标方应保证验收时站端监测软件能正常运行且与远程主站能正常传输相关监测数据。 本项目也需要适配电鸿系统吗？是否需要“提供具有电鸿适配认证证书，证书信息可在全国认证认可信息公告服务平台（http://cx.cnca.cn/）登记备案可查询”？请澄清。 | 本项目不需要适配电鸿系统，不需要提供电鸿适配认证证书。
425 | 固定安装GIS局部放电在线监测系统 | 包2 | 0162025000001012494 | 广州局 | 固定安装GIS局部放电在线监测系统 | 超高压 | ±800kV东方换流站、±500kV宝安换流站GIS组合电器局部放电在线监测装置购置项目 |  | 详见技术规范书（编号：0212025060000010207）。 | 通用技术规范 a) ☆若有操作系统，应采用国产安全操作系统，并适配电鸿系统，采用国产数据库，同时装置及系统安全性能应符合南方电网网络及信息安全相关规定。投标方须配合业主完成系统安全加固，投标方应保证验收时站端监测软件能正常运行且与远程主站能正常传输相关监测数据。 本项目也需要适配电鸿系统吗？是否需要“提供具有电鸿适配认证证书，证书信息可在全国认证认可信息公告服务平台（http://cx.cnca.cn/）登记备案可查询”？请澄清。 | 本项目不需要适配电鸿系统，不需要提供电鸿适配认证证书。
426 | 550kVSF6罐式断路器 | 包1 | 0162025000001000331 | 超高压输电公司本部 | 550kV罐式断路器，□－550/4000 -63，4000A，63/2kA/s | 超高压 | 500千伏舟溪变第二台主变扩建输变电工程（超高压公司部分） | 550kV，4000A， 63kA(2s)，额定峰值耐受电流170kA，户外；额定短路开断电流的直流分量时间常数应≥75ms；附弹簧配操作机构，分相操作，配置SF6气体压力/密度数字化远传表计；内置电流互感器：TPY/TPY/5P30-CB-TPY/TPY/0.2S/0.2S 1S、2S：TPY，2000~4000/1A,12Ω; 3S:5P30,2000~4000/1A,20VA; 4S、5S：TPY，2000~4000/1A,12Ω 6S、7S:0.2S，2000~4000/1A, 4-5VA; 操作控制电压DC220V，带辅助触点12开12闭， 厂家配齐设备安装钢支架及地脚螺栓；厂家提供钢制操作平台 | 详见技术规范书。 | 本项目专用技术规范中的使用条件表1.4年平均温度无招标要求值，请明确具体值 | 本项目年平均温度要求值为35°C。
427 | 500kV站用避雷器 | 包2 | 0162025000001000333 | 超高压输电公司本部 | 500kV站用型避雷器，Y20W-444/1106W，瓷绝缘，≥d级防污，持续运行电压324kV，陡波冲击电流残压≤1238kV，操作冲击电流残压≤907kV | 超高压 | 500千伏舟溪变第二台主变扩建输变电工程（超高压公司部分） | Y20W-444/1106W，单相、户外、敞开式、不带间隙金属氧化物避雷器，额定电压444kV，最高持续运行电压324kV，8/20uS雷电冲击残压(20kA)不大于1106kV，30/60uS操作冲击残压3kA下不大于907kV，标称放电电流20kA; 2ms方波通流容量20次2000A，带均压环; 每相附数字化泄漏电流监测仪和放电计数器 |  | 500千伏舟溪变第二台主变扩建输变电工程（超高压公司部分）500kV站用型避雷器技术规范书（专用部分） 表2.1项目要求型式规格中操作残压电流为3kA,表2.2 标准技术特性参数表中操作残压电流为2kA，出现上下要求不一致问题 | 30/60s的操作冲击电流下的残压电流按照表2.2 标准技术特性参数表中操作残压电流2kA执行。
428 | 500kV电压互感器 | 包1 | 0162025000001000484 | 超高压输电公司本部 | 500kV油浸电容式电压互感器：e级防污，0.005μF，额定变比（kV）=（500/√3）/（0.1/√3）/（0.1/√3）/（0.1/√3）/（0.1），级次组合=0.2/0.5（3P）/0.5（3P）/3P，额定输出容量（VA）=30/30/30/30 | 超高压 | 500千伏德茂输变电工程（超高压公司部分） |  |  | 《01-500kV电容式电压互感器技术规范书（专用部分）500千伏德茂输变电工程（超高压公司部分）》表2.1 供货范围及设备技术规格一览表中,项目要求额定变比（kV）=（525/√3）/（0.1/√3）/（0.1/√3）/（0.1/√3）/（0.1）与表2.2标准技术特性参数表中,项1.3.3项目单位要求值额定电压比：（500/√3）/（0.1/√3）/（0.1/√3）/（0.1/√3）/（0.1）要求不一致，请澄清以哪个要求值为准？ | 以项目要求额定变比（kV）=（525/√3）/（0.1/√3）/（0.1/√3）/（0.1/√3）/（0.1）为准。
429 | 35kV油浸式交流电力变压器 | 标包2 | 0162025000007492747 | 海南电网建设分公司 | 35KV油浸式双绕组有载调压电力变压器，20000kVA，7%，海拔1000m，IV级防污 | 海南 | 陵水35kV南平变电站主变增容工程 | 35KV油浸式双绕组有载调压电力变压器，20000kVA，7%，海拔1000m，IV级防污 | 35KV油浸式双绕组有载调压电力变压器，20000kVA，7%，海拔1000m，IV级防污 | 专用部分技术规范-表2.2 标准技术特性参数表-序号1.10.1空载电流100%额定电压时未提出20MVA的招标要求，请提供相应招标要求参数。 | 空载电流100%额定电压按20≤0.24
430 | 110kV交流电力变压器 | 包2 | 0162025000007493850 | 海南供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ20-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），40/40MVA，10.5，有载，YN d11 | 海南 | 乐东110kV凤田输变电新建 工程 | SZ□-40000/110 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ20-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），40/40MVA，10.5，有载，YN d11 | 1.技术协议表2.1要求阻抗10.5%，表2.2序号1.1.9.1要求短路阻抗16%，两处要求不一致，请明确本项目短路阻抗按多少执行？ 1.技术协议表2.1序号1.22.1要求高压侧保护级互感器3只，主接线图重要求高压侧保护级2只，测量级1只，要求不一致，请明确高压侧互感器是否按技术协议要求执行？ | 1、短路阻抗按16%； 2、按主接线图高压侧保护级2只，测量级1只为准
431 | 110kV交流电力变压器 | 包2 | 0162025000007493841 | 海南供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ20-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），40/40MVA，10.5，有载，YN d11 | 海南 | 乐东110kV黄流输变电新建工程 | SZ□-40000/110 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ20-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），40/40MVA，10.5，有载，YN d11 | 1.技术协议表2.1要求阻抗10.5%，表2.2序号1.1.9.1要求短路阻抗16%，两处要求不一致，请明确本项目短路阻抗按多少执行？ 1.技术协议表2.1序号1.22.1要求高压侧保护级互感器3只，主接线图重要求高压侧保护级2只，测量级1只，要求不一致，请明确高压侧互感器是否按技术协议要求执行？ | 1、短路阻抗按16%； 2、按主接线图高压侧保护级2只，测量级1只为准
432 | 220kV交流电力变压器 | 包1 | 0162025000007490244 | 海南电网建设分公司 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-240000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），240/240/80MVA，有载，14/35/50，YN yn0 d11 | 海南 | 三亚220kV布甫输变电新建工程 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-240000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），240/240/80MVA，有载，14/35/50，YN yn0 d11 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-240000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），240/240/80MVA，有载，14/35/50，YN yn0 d11 | 招标文件要求： 2、每台主变配IED监测就地柜1面，共2面。每面柜内含1个IED，每个IED含16接口，厂家负责实现主变油温、绕温、油位、避雷器数字化泄漏电流监测仪和放电计数器等数字化远传表计数据上传，上传采用61850规约，需满足南方电网公司相关企标和电力标准的要求，配套提供数字化远传表计至IED监测就地柜、IED监测就地柜至后台的所有安装线缆、IED监测就地柜及辅材。 3、另配置1面IED监测就地柜安装于10kV配电室，柜内含6个IED，每个IED含32接口。 提问：上述IED柜是否由变压器厂家供货，若是变压器厂家供货，IED柜总共是3面还是2面，IED柜体尺寸是否有要求。 | 上述IED柜由变压器厂家供货，共3面，其中户外2面的尺寸为800×650×1400（宽×深×高），户内1面的尺寸为800×600×2260（宽×深×高）
433 | 35kV油浸式交流电力变压器 | 包2 | 0162025000007492747 | 海南电网建设分公司 | 35KV油浸式双绕组有载调压电力变压器，20000kVA，7%，海拔1000m，IV级防污 | 海南 | 陵水35kV南平变电站主变增容工程 | 35KV油浸式双绕组有载调压电力变压器，20000kVA，7%，海拔1000m，IV级防污 | 35KV油浸式双绕组有载调压电力变压器，20000kVA，7%，海拔1000m，IV级防污 | 1.表2.2序号1.1.9.1中短路阻抗（%）（高压—低压）要求：7.06（与#2主变一致），请问是否为扩建项目，与前期主变并联，如是请提供前期主变铭牌和扩建工程主变参数 | 是扩建项目,已提供前期主变铭牌照片见附件，本期主变扩建工程主变参数按技术规范书来
434 | 110kV交流电力变压器 | 包2 | 0162025000007493850 | 海南电网建设分公司 | 110kV双绕组油浸式变压器，40MVA，16，自冷，高压侧出线方式架空干式套管 | 海南 | 乐东110kV凤田输变电新建 工程 |  |  | 1、请明确表2.2序号1.22.2.1装设在高压侧准确级为0.5S的电流互感器和序号1.22.2.2装设在中性点侧准确级为0.5S的电流互感器是否需要？若需要请提供电流比、二次容量（VA）参数。 2、表2.1中的“10.5”是否是主分接短路阻抗？如是，则和表2.2中序号1.1.9.1.1短路阻抗（%）高压—低压：16相矛盾，请明确主变主分接短路阻抗是多少？ | 1、高压侧准确级为0.5S的电流互感器需要，电流比为300~600/1A，20VA；中性点侧不需要0.5S的电流互感器； 2、主分接阻抗以16%为准。
435 | 110kV交流电力变压器 | 包2 | 0162025000007493841 | 海南电网建设分公司 | 110kV双绕组油浸式变压器，40MVA，16，自冷，高压侧出线方式架空干式套管 | 海南 | 乐东110kV黄流输变电新建工程 |  |  | 1、请明确表2.2序号1.22.2.1装设在高压侧准确级为0.5S的电流互感器和序号1.22.2.2装设在中性点侧准确级为0.5S的电流互感器是否需要？若需要请提供电流比、二次容量（VA）参数。 | 1、高压侧准确级为0.5S的电流互感器需要，电流比为300~600/1A，20VA；中性点侧不需要0.5S的电流互感器；
436 | 220kV交流电力变压器 | 包1 | 0162025000007490244 | 海南电网建设分公司 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-240000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），240/240/80MVA，有载，14/35/50，YN yn0 d11 | 海南 | 三亚220kV布甫输变电新建工程 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-240000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），240/240/80MVA，有载，14/35/50，YN yn0 d11 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-240000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），240/240/80MVA，有载，14/35/50，YN yn0 d11 | 1、电气主接线图和表2.1 供货范围及设备技术规格一览表中无220kV及110kV套管CT准确级0.5S参数要求，请明确表2.2中序号1.22.2装设在高压侧及中压侧套管式电流互感器（准确级0.5S）是否需配置，如需配置请提供具体参数。 2、请明确备品备件是2台共用还是单台用。 | 1、主变高压侧和中压侧的套管CT需要配置0.5S级的。参数按照技术规范书中专用部分的表2.2中的1.22.2中配置即可。 2、表中备品备件为每台主变的数量，需按2台主变提供。
437 | 220kV交流电力变压器 | 包3 | 0162025000007493430 | 海南电网建设分公司 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-180000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），180/180/60MVA，有载，14/35/50，YN yn0 d11 | 海南 | 乐东220千伏新安站3号主变扩建工程 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-180000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），180/180/60MVA，有载，14/35/50，YN yn0 d11 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-180000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），180/180/60MVA，有载，14/35/50，YN yn0 d11 | 1、电气主接线图和表2.1 供货范围及设备技术规格一览表中无220kV及110kV套管CT准确级0.5S参数要求，请明确表2.2中序号1.22.2装设在高压侧及中压侧套管式电流互感器（准确级0.5S）是否需配置，如需配置请提供具体参数；2.表2.2 标准技术特性参数表中序号2.2中短路阻抗值为前期1#主变值，请明确此台主变是否只与前期1#主变并联运行；3表2.2 标准技术特性参数表中序号2.2.2最大分接极限分接阻抗与2.2.3最小分接极限分接阻抗与前期铭牌上值相反了，请明确。 | 1、主变高压侧和中压侧的套管CT需要配置0.5S级的。参数按照技术规范书中专用部分的表2.2中的1.22.2中配置即可。已在接线图和技术规范书（专用部分）的供货范围及设备技术规格一览表中补充。 2、#3主变的220kV，110kV部分存在与#1主变，#2主变并联运行的可能。10kV部分不会并联运行。在表2.2的3.1中已经提供了#1，#2主变的铭牌信息，可参考。 3、表2.2中的序号2.2.2和2.2.3中最大分接和最小分接阻抗的参数已按铭牌中参数修改。
438 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包4 | 0162025000007493907 | 海南电网建设分公司 | 110kV 户内GIS主变架空进线间隔，SF6，母线额定电流：2000A，额定电流：2000A，40kA，40kA/3s，单母线，不带TPY | 海南 | 乐东110kV黄流输变电新建工程 | / | / | 1、招标技术规范书（专用部分）表2.3 主要元器件来源一览表中电流互感器与电压互感器数量与主接线不一致，请明确以哪个为准。 | 以主接线附图为准
439 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包4 | 0162025000007493901 | 海南电网建设分公司 | 110kV 户内GIS电缆出线间隔，2000A，单母线，6绕组 | 海南 | 乐东110kV凤田输变电新建 工程 | / | / | 招标技术规范书（专用部分），表2.3 主要元器件来源一览表序号5 电压互感器项目单位要求数量（6台）与图纸中（7台）不一致请澄清以哪个为准。 | 以主接线附图为准
440 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包4 | 0162025000007493909 | 海南电网建设分公司 | 110kV 户内GIS电缆出线间隔，2000A，单母线，6绕组 | 海南 | 乐东110kV黄流输变电新建工程 | / | / | 招标技术规范书（专用部分），表2.3 主要元器件来源一览表序号5电压互感器（141台）、序号6电流互感器（6台）项目单位要求数量均与图纸不一致。请澄清以哪个为准。 | 以主接线附图为准
441 | 110kV交流电力变压器 | 包2 | 0162025000007493850 | 海南电网建设分公司 | 110kV双绕组油浸式变压器，40MVA，16，自冷，高压侧出线方式架空干式套管 | 海南 | 乐东110kV凤田输变电新建 工程 | 110kV双绕组油浸式变压器，40MVA，16，自冷，高压侧出线方式架空干式套管 | 110kV双绕组油浸式变压器，40MVA，16，自冷，高压侧出线方式架空干式套管 | 1、表2.1短路阻抗要求10.5%，表2.2项1.1.9.1为16%，矛盾，请明确？2、表2.2项1.27.1.10备用油为4.9%，表2.3项17要求4.5%，矛盾，请明确？3、电气图高压套管CT准确级为5P40/5P40/0.5S,技术规范表2.2项1.22准确级为5P40/5P40/5P40，矛盾，请明确以哪个为准？4、备品备件是否为两台共用？ | 1、短路阻抗按16%； 2、按4.9%的备用油； 3、高压套管CT准确级以图纸5P40/5P40/0.5S为准； 4、备品备件为单台主变用量
442 | 110kV交流电力变压器 | 包2 | 0162025000007493841 | 海南电网建设分公司 | 110kV双绕组油浸式变压器，40MVA，16，自冷，高压侧出线方式架空干式套管 | 海南 | 乐东110kV黄流输变电新建工程 | 110kV双绕组油浸式变压器，40MVA，16，自冷，高压侧出线方式架空干式套管 | 110kV双绕组油浸式变压器，40MVA，16，自冷，高压侧出线方式架空干式套管 | 1、表2.1短路阻抗要求10.5%，表2.2项1.1.9.1为16%，矛盾，请明确？2、表2.2项1.27.1.10备用油为4.9%，表2.3项17要求4.5%，矛盾，请明确？3、电气图高压套管CT准确级为5P40/5P40/0.5S,技术规范表2.2项1.22准确级为5P40/5P40/5P40，矛盾，请明确以哪个为准？4、备品备件是否为两台共用？ | 1、短路阻抗按16%； 2、按4.9%的备用油； 3、高压套管CT准确级以图纸5P40/5P40/0.5S为准； 4、备品备件为单台主变用量
443 | 35kV油浸式交流电力变压器 | 包2 | 0162025000007492747 | 海南电网建设分公司 | 35KV油浸式双绕组有载调压电力变压器，20000kVA，7%，海拔1000m，IV级防污 | 海南 | 陵水35kV南平变电站主变增容工程 | SZ20-20000/35 | SZ20-20000kVA，35±3×2.5%/10.5，20000kVA，7.06%，YNd11。 | 表2.4备品备件未明确数量，是否需要配置。 | 气体继电器包含本体继电器、有载继电器，各1个 各种阀门，各1个 油位计包含本体油位计，各1个 温度计包含本体温度计、绕组温度计，各1个
444 | 220kV交流电力变压器 | 包1 | 0162025000007490244 | 海南电网建设分公司 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-240000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），240/240/80MVA，有载，14/35/50，YN yn0 d11 | 海南 | 三亚220kV布甫输变电新建工程 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-240000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），240/240/80MVA，有载，14/35/50，YN yn0 d11 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-240000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），240/240/80MVA，有载，14/35/50，YN yn0 d11 | 交货期为2025-12-31，根据招标时间安排，本批次招标9月底才交标书，十月中下旬左右才能签订合同，该交期紧张。请重新确认该工程交期。 | 请按2026-12-31交货。
445 | 220kV交流电力变压器 | 包3 | 0162025000007493430 | 海南电网建设分公司 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-180000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），180/180/60MVA，有载，14/35/50，YN yn0 d11 | 海南 | 乐东220千伏新安站3号主变扩建工程 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-180000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），180/180/60MVA，有载，14/35/50，YN yn0 d11 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-180000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），180/180/60MVA，有载，14/35/50，YN yn0 d11 | 交货期为2025-12-31，根据招标时间安排，本批次招标9月底才交标书，十月中下旬左右才能签订合同，该交期紧张。请重新确认该工程交期。 | 交货期为2026-01-31
446 | 220kV交流电力变压器 | 包1 | 0162025000007490244 | 海南电网建设分公司 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-240000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），240/240/80MVA，有载，14/35/50，YN yn0 d11 | 海南 | 三亚220kV布甫输变电新建工程 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-240000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），240/240/80MVA，有载，14/35/50，YN yn0 d11 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-240000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），240/240/80MVA，有载，14/35/50，YN yn0 d11 | 表2.1，说明2、“配套提供数字化远传表计至IED监测就地柜、IED监测就地柜至后台的所有安装线缆、IED监测就地柜及辅材。”，请确认IED设备是否由变压器厂家供货？ 2.请确认该项目是否需要配置高/低压避雷器？如需配置是否由变压器厂家供货？ | IED柜由变压器厂家供货；主变各侧均需配置避雷器，由业主另外单独采购，不在变压器厂家供货范围内。
447 | 220kV交流电力变压器 | 包3 | 0162025000007493430 | 海南电网建设分公司 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-180000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），180/180/60MVA，有载，14/35/50，YN yn0 d11 | 海南 | 乐东220千伏新安站3号主变扩建工程 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-180000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），180/180/60MVA，有载，14/35/50，YN yn0 d11 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-180000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），180/180/60MVA，有载，14/35/50，YN yn0 d11 | 表2.1，“套管爬电比距53.7mm/Kv”，请确认是否为统一爬电比距？ | 53.7mm/Kv为统一爬电比距
448 | 35kV油浸式交流电力变压器 | 包2 | 0162025000007492747 | 海南电网建设分公司 | 35KV油浸式双绕组有载调压电力变压器，20000kVA，7%，海拔1000m，IV级防污 | 海南 | 陵水35kV南平变电站主变增容工程 | 35KV油浸式双绕组有载调压电力变压器，20000kVA，7%，海拔1000m，IV级防污 | 35KV油浸式双绕组有载调压电力变压器，20000kVA，7%，海拔1000m，IV级防污 | 包2-陵水35kV南平变电站主变增容工程-专用部分技术规范-表2.2 标准技术特性参数表-序号1.10.1空载电流100%额定电压时未提出20MVA的招标要求，请提供相应招标要求参数。 | 空载电流100%额定电压按20≤0.24
449 | 110kV交流电力变压器 | 包2 | 0162025000007493841 | 海南电网建设分公司 | 110kV双绕组油浸式变压器，40MVA，16，自冷，高压侧出线方式架空干式套管 | 海南 | 乐东110kV黄流输变电新建工程 |  |  | 1.技术协议表2.1要求阻抗10.5%，表2.2序号1.1.9.1要求短路阻抗16%，两处要求不一致，请明确本项目短路阻抗按多少执行？ 1.技术协议表2.1序号1.22.1要求高压侧保护级互感器3只，主接线图重要求高压侧保护级2只，测量级1只，要求不一致，请明确高压侧互感器是否按技术协议要求执行？ | 1、短路阻抗按16%； 2、按主接线图高压侧保护级2个，测量级1个为准
450 | 35kV油浸式交流电力变压器 | 包2 | 0162025000007492747 | 海南电网建设分公司 | 35KV油浸式双绕组有载调压电力变压器，20000kVA，7%，海拔1000m，IV级防污 | 海南 | 陵水35kV南平变电站主变增容工程 | 35KV油浸式双绕组有载调压电力变压器，20000kVA，7%，海拔1000m，IV级防污 | 35KV油浸式双绕组有载调压电力变压器，20000kVA，7%，海拔1000m，IV级防污 | 35kV有载调压交流电力变压器技术规范书审核表单的证明材料是指提交变压器配件的检验报告就可以吗？还是需要提供更加详细的资料，如需要提交更加详细的资料有具体资料项目吗？ | 按照技术规范书要求执行，根据条款基本内容和要求提供相应证明材料即可。
451 | 35kV油浸式交流电力变压器 | 包2 | 0162025000007492747 | 海南电网建设分公司 | 35KV油浸式双绕组有载调压电力变压器，20000kVA，7%，海拔1000m，IV级防污 | 海南 | 陵水35kV南平变电站主变增容工程 | 35KV油浸式双绕组有载调压电力变压器，20000kVA，7%，海拔1000m，IV级防污 | 35KV油浸式双绕组有载调压电力变压器，20000kVA，7%，海拔1000m，IV级防污 | 不同项目的技术规范书（通用部分）版本号不同，是否需要两个版本号分别逐条响应 | 按工程项目技术规范书要求进行响应，详见序号451附件
452 | 110kV交流电力变压器 | 包6 | 0162025000002360764 | 云南储能有限公司 | 110kV三相双绕组油浸式变压器 | 南网储能 | 云南储能2025年-2026年小河沟电站110kV0号主变技改 | 10000/121(二级能效及以上型号），121kV 10MVA三相双绕组无励磁调压变压器，自带风机，配不锈钢PLC风机控制箱可实现远程控制，免维护吸湿器。 详见技术规范书。 | 10000/121(二级能效及以上型号），121kV 10MVA三相双绕组无励磁调压变压器，自带风机，配不锈钢PLC风机控制箱可实现远程控制，免维护吸湿器。 详见技术规范书。 | 1.表2.2中序号1.22套管式电流互感器，项目单位要求值一栏均未填写，如需要请提供具体参数 2.表2.2中序号1.45安装在主控室的油温与绕温显示装置，项目单位要求值一栏未填写，请确认 | 1.装设在高压侧：5P40/5P40/5P40,400/5,20VA,0.5S，200/5,20VA;装设在中性点侧:5P30/5P30/5P30,200/5,20VA,0.5S,100/5,20VA;已补充在技术规范书中，具体参数详见技术规范书（另附）。 2.需要。
453 | 110kV交流电力变压器 | 包6 | 0162025000002360764 | 云南储能有限公司 | 110kV三相双绕组油浸式变压器 | 南网储能 | 云南储能2025年-2026年小河沟电站110kV0号主变技改 | 10000/121(二级能效及以上型号），121kV 10MVA三相双绕组无励磁调压变压器，自带风机，配不锈钢PLC风机控制箱可实现远程控制，免维护吸湿器。 详见技术规范书。 | 10000/121(二级能效及以上型号），121kV 10MVA三相双绕组无励磁调压变压器，自带风机，配不锈钢PLC风机控制箱可实现远程控制，免维护吸湿器。 详见技术规范书。 | 参数表开关要求参数为有载开关参数，变压器为无励磁调压，机械寿命等有载开关参数，是否无需考虑？ | 无需考虑
454 | 110kV交流电力变压器 | 包6 | 0162025000002360764 | 云南储能有限公司 | 110kV三相双绕组油浸式变压器 | 南网储能 | 云南储能2025年-2026年小河沟电站110kV0号主变技改 | 10000/121(二级能效及以上型号），121kV 10MVA三相双绕组无励磁调压变压器，自带风机，配不锈钢PLC风机控制箱可实现远程控制，免维护吸湿器。 详见技术规范书。 | 10000/121(二级能效及以上型号），121kV 10MVA三相双绕组无励磁调压变压器，自带风机，配不锈钢PLC风机控制箱可实现远程控制，免维护吸湿器。 详见技术规范书。 | 短路阻抗无要求，阻抗按多少执行？ | 阻抗10.5%执行
455 | 电力开源物联版固定式 GIS 局放在线监测装置 | 包1-包3 | / | / | / | / | / | / | / | 资质要求：该标的是电网鸿蒙系统版本GIS局放，资格预审没有区分电鸿版本，默认就是满足的对吗？另外我司已经通过南方电网公司组织的电鸿适配认证并拿到认证报告，就默认资格满足要求对吗？那对于电鸿版本的产品鉴定报告是必须提供还是可选呢？ | 资格预审不区分电鸿版本，电鸿版本需按照技术规范书要求提供电鸿适配认证证书